## Towary
symbol | status nowość | EDI | ETIM CLASS | kod EAN | kod EAN opakowanie zbiorcze 3 szt. | kod EAN opakowanie zbiorcze 10 szt. | kod EAN opakowanie zbiorcze 12 szt. | nazwa | nazwa serii | id Kategoria | Cena katalogowa | waluta | podatek | PKWiU | Kod CN | GTU | MPP | kgo | jednostka | uwagi do jm | ilosc (jednostka cenowa) | zdjęcie | opis | uwagi | grupa rabatowa | dostępność | odnośnik do strony | Waga | Szerokość | Głębokość | Wysokość
AS-212 |  | EDI | EC000297 | 5908312592068 |  |  | 5902431671178 | Automat schodowy - montaż na szynie DIN, 230V | AS | 2 | 78 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AS-212_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Opóźnienie wyłączenia - regulowane 0,5 ÷ 10 min Przeciwblokada NIE Sygnalizacja wyłączenia NIE Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Automat schodowy służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-schodowe/30-automat-schodowy-as-212.html | 0.067 | 0.097 | 0.021 | 0.07
AS-214 |  | EDI | EC000297 | 5908312592143 |  |  |  | Automat schodowy - montaż na szynie DIN, 24V | AS | 2 | 79 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AS-214_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Opóźnienie wyłączenia - regulowane 0,5 ÷ 10 min Przeciwblokada NIE Sygnalizacja wyłączenia NIE Współpraca z przyciskami podświetlanymi NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 24 V. Maksymalne obciązenie 16 A. Na szynę 35 mm. Automat schodowy służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-schodowe/709-automat-schodowy-as-214.html | 0.067 | 0.097 | 0.021 | 0.07
AS-220T |  | EDI | EC000297 | 5902431674148 |  |  |  | Automat schodowy 230V AC z ostrzeganiem i przeciwblokadą do LED | AS | 2 | 127 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AS-220T_b.jpg | Napięcie zasilania 195÷253 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 12 A Element wykonawczy przekaźnik + triak Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Opóźnienie wyłączenia - regulowane 0,5 ÷ 10 min Przeciwblokada TAK Sygnalizacja wyłączenia TAK Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Czas podtrzymania świecenia ze zredukowaną jasnością 30 s Regulacja zredukowanej jasności 25÷70% Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 195÷253 V AC. Maksymalne obciążenie 12 A. Na szynę 35 mm. Z funkcją sygnalizacji wyłączenia oświetlenia. Automat schodowy służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie. Działanie automatu schodowego AS-220T Działanie automatu schodowego uruchamiamy naciśnięciem przycisku chwilowego (dzwonkowego). Od tego momentu światło jest włączone przez określony czas. Po jego upływie światło przygasa na 30 sekund. I dopiero po tym czasie wyłącza się całkowicie. Takie działanie automatu schodowego pozwala nam bezpiecznie dojść do włącznika i nacisnąć go, żeby ponownie włączyć pełne światło. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/automaty-schodowe/1339-automat-schodowy-as-220t.html?search_query=as-220t&results=1 | 0.103 | 0.097 | 0.04 | 0.07
AS-221T |  | EDI | EC000297 | 5908312592136 |  |  |  | Automat schodowy z funkcją sygnalizacji wyłączenia oświetlenia, montaż DIN | AS | 2 | 113 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AS-221T_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 A Element wykonawczy przekaźnik + triak Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Opóźnienie wyłączenia - regulowane 0,5 ÷ 10 min Przeciwblokada NIE Sygnalizacja wyłączenia TAK Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Czas podtrzymania świecenia ze zredukowaną jasnością 30 s Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 10 A. Na szynę 35 mm. Z funkcją sygnalizacji wyłączenia oświetlenia. Automat schodowy służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-schodowe/36-automat-schodowy-as-221t.html | 0.107 | 0.097 | 0.04 | 0.07
AS-222T |  | EDI | EC000297 | 5908312592129 |  |  |  | Automat schodowy z funkcją sygnalizacji wyłączenia oświetlenia i przeciwblokady, montaż DIN | AS | 2 | 113 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AS-222T_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 A Element wykonawczy przekaźnik + triak Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Opóźnienie wyłączenia - regulowane 0,5 ÷ 10 min Przeciwblokada TAK Sygnalizacja wyłączenia TAK Współpraca z przyciskami podświetlanymi NIE Czas podtrzymania świecenia ze zredukowaną jasnością 30 s Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 10 A. Na szynę 35 mm. Z funkcją sygnalizacji wyłączenia oświetlenia oraz z funkcją przeciwblokady. Automat schodowy służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-schodowe/38-automat-schodowy-as-222t-230-v.html | 0.098 | 0.097 | 0.04 | 0.07
AS-223 |  | EDI | EC000297 | 5908312592105 |  |  |  | Automat schodowy - funkcja przeciwblokady montaż na szynie DIN, 230V | AS | 2 | 80 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AS-223_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Opóźnienie wyłączenia - regulowane 0,5 ÷ 10 min Przeciwblokada TAK Sygnalizacja wyłączenia NIE Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Z funkcją przeciwblokady. Automat schodowy służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-schodowe/34-automat-schodowy-as-223.html | 0.071 | 0.097 | 0.021 | 0.07
AS-224 |  | EDI | EC000297 | 5908312592150 |  |  |  | Automat schodowy - funkcja przeciwblokady montaż na szynie DIN 24V | AS | 2 | 80 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AS-224_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Opóźnienie wyłączenia - regulowane 0,5 ÷ 10 min Przeciwblokada TAK Sygnalizacja wyłączenia NIE Współpraca z przyciskami podświetlanymi NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 24 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm. Z funkcją przeciwblokady. Automat schodowy służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-schodowe/705-automat-schodowy-as-224.html | 0.069 | 0.097 | 0.021 | 0.07
AS-225 |  | EDI | EC000297 | 5902431670171 |  |  |  | Sterownik kaskadowy - schodowy 9-30V DC | AS | 2 | 85 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AS-225_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 4 A Element wykonawczy tranzystor Opóźnienie wyłączenia Ton - regulowane 10 ÷ 90 s Opóźnienie załączenia - regulowane TΔ 0 ÷ 100% Ton Napięcie wyjścia 9÷30 V DC Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Współpraca z przyciskami podświetlanymi NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,3 W/0,5 W Temperatura pracy -15 ÷ 50°C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 9÷30 V. Maksymalne obciążenie 4 A. Z funkcją załączania sekwencyjnego KASKADA. Automat AS-225 jest sterownikiem dedykowanym do budowy systemu wielopunktowego sterowania oświetlenia schodowego. Przeznaczenie Automat AS-225 jest sterownikiem dedykowanym do budowy systemu wielopunktowego sterowania oświetlenia schodowego. Każdy przekaźnik zarządza jednym punktem oświetlenia, a po połączeniu w grupę i podłączeniu aktywatorów (przycisk dzwonkowy, czujnik ruchu, czujnik nacisku, bariera optyczna) można uzyskać efekt światła przemieszczającego się wzdłuż schodów. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-schodowe/659-automat-schodowy-as-225.html | 0.046 | 0.097 | 0.026 | 0.07
AS-225D |  | EDI | EC000297 | 5902431673981 |  |  |  | 12-kanałowy sterownik schodowy i kaskadowy 9-30V DC | AS | 2 | 955 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AS-225D_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Liczba kanałów 12 Maksymalny prąd obciążenia AC-1 4 A ¦(1 kanał) Maksymalne sumaryczne obciążenie (12 kanałów) 24 A Maksymalne napięcie 30 V DC Czas załączenia (1 kanał) 3÷30 s Opóźnienie załączenia kolejnego kanału 0÷czas załączenia Element wykonawczy tranzystor Napięcie wyjścia 9÷30 V DC Współpraca z przyciskami podświetlanymi NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 1 W / 4 W Temperatura pracy -15 ÷ 50°C Wymiary 4 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Funkcje sterownika oświetlenia schodowego AS-225D Sterowanie kaskadowym, wielopunktowym systemem oświetlenia; Możliwość ustawienia liczby sterowanych punktów świetlnych (od 3 do 12); Możliwość szeregowego łączenia sterowników w celu zwiększenia liczby sterowanych obwodów; Dodatkowe wejścia sterujące: trwałe załączenie światła (np. na czas sprzątania); blokada załączenia światła (np. sygnał z czujnika jasności); Sterowanie światłem przy wykorzystaniu różnorodnych zadajników, między innymi z przycisków dzwonkowych, czujników ruchu, barier optycznych, czujników nacisku, itp. Ustawiana funkcja „miękkiego startu” – łagodne rozjaśnianie i ściemnianie oświetlenia; Funkcja „nocnej lampki” – możliwość ustawienia poziomu jasności w stanie wyłączonym, dzięki czemu schody nie będą nigdy całkowicie zaciemnione; Montaż sterownika na szynie DIN; Wbudowane zabezpieczenie termiczne. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/sterowniki-schodowe/1276-kaskadowy-sterownik-oswietlenia-schodowego-as-225d.html | 0.168 | 0.097 | 0.071 | 0.07
AS-B110 |  | EDI | EC000297 | 5908312592204 |  |  |  | Automat schodowy, montaż na szynie DIN 110V | AS | 2 | 102 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AS-B110_b.jpg | Un=110V~ ; Io<16A ; montaż na szynie TH-35 | Automat schodowy (wyłącznik czasowy) służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych, lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-schodowe/28-automat-schodowy-as-b-220.html | 0.093 | 0.097 | 0.04 | 0.07
AS-B220 |  | EDI | EC000297 | 5908312592037 |  |  | 5902431671185 | Automat schodowy, montaż na szynie DIN 230V | AS | 2 | 78 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AS-B220_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Opóźnienie wyłączenia - regulowane 0,5 ÷ 10 min Przeciwblokada NIE Sygnalizacja wyłączenia NIE Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,2 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Automat schodowy służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie. Działanie Załączony wyłącznikiem chwilowym (dzwonkowym) automat schodowy podtrzymuje oświetlenie przez czas ustawiony pokrętłem. Po upływie nastawionego czasu automat wyłączy oświetlenie samoczynnie. Po wyłączeniu oświetlenia możemy je załączyć ponownie. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-schodowe/28-automat-schodowy-as-b-220.html | 0.092 | 0.097 | 0.04 | 0.07
AS-B24 |  | EDI | EC000297 | 5908312592112 |  |  |  | Automat schodowy, montaż na szynie DIN 24V | AS | 2 | 79 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AS-B24_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Opóźnienie wyłączenia - regulowane 0,5 ÷ 10 min Przeciwblokada NIE Sygnalizacja wyłączenia NIE Współpraca z przyciskami podświetlanymi NIE Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,2 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 24 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm. Automat schodowy służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie. Działanie Załączony wyłącznikiem chwilowym (dzwonkowym) automat schodowy podtrzymuje oświetlenie przez czas ustawiony pokrętłem. Po upływie nastawionego czasu automat wyłączy oświetlenie samoczynnie. Po wyłączeniu oświetlenia możemy je załączyć ponownie. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-schodowe/708-automat-schodowy-as-b-24.html | 0.088 | 0.097 | 0.04 | 0.07
AS-B42 |  | EDI | EC000297 | 5908312590095 |  |  |  | Automat schodowy, montaż na szynie DIN 42V | AS | 2 | 109 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AS-B42_b.jpg | Un=42V ; I=16A ; 2 moduły | Automat schodowy (wyłącznik czasowy) służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych, lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-schodowe/708-automat-schodowy-as-b-24.html | 0.085 | 0.097 | 0.04 | 0.07
ASO-110 |  | EDI | EC000297 | 5908312592198 |  |  |  | Automat schodowy, z przyłączem kablowym 110V | AS | 2 | 102 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ASO-110_b.jpg | Un=110V~ ; Io<10A ; montaż natablicowy | Automat schodowy (wyłącznik czasowy) służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych, lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-schodowe/24-automat-schodowy-aso-201.html | 0.094 | 0.097 | 0.032 | 0.07
ASO-201 |  | EDI | EC000297 | 5908312592051 |  |  |  | Automat schodowy, z zaciskami śrubowymi 230V | AS | 2 | 74 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ASO-201_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Opóźnienie wyłączenia - regulowane 0,5 ÷ 10 min Przeciwblokada NIE Sygnalizacja wyłączenia NIE Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Automat schodowy (wyłącznik czasowy) służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych, lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-schodowe/24-automat-schodowy-aso-201.html | 0.084 | 0.097 | 0.032 | 0.07
ASO-202 |  | EDI | EC000297 | 5908312592167 |  |  |  | Automat schodowy, z zaciskami śrubowymi - funkcja przeciwblokady | AS | 2 | 80 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ASO-202_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Opóźnienie wyłączenia - regulowane 0,5 ÷ 10 min Przeciwblokada TAK Sygnalizacja wyłączenia NIE Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Przyłącze: zaciski śrubowe. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Z funkcją przeciwblokady. Automat schodowy służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-schodowe/24-automat-schodowy-aso-201.html | 0.089 | 0.097 | 0.032 | 0.07
ASO-203 |  | EDI | EC000297 | 5908312592174 |  |  |  | Automat schodowy, z zaciskami śrubowymi 24V - funkcja przeciwblokady | AS | 2 | 81 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ASO-203_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Opóźnienie wyłączenia - regulowane 0,5 ÷ 10 min Przeciwblokada TAK Sygnalizacja wyłączenia NIE Współpraca z przyciskami podświetlanymi NIE Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 24 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Przyłącze: zaciski śrubowe. Z funkcją przeciwblokady. Automat schodowy służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-schodowe/704-automat-schodowy-aso-203.html | 0.08 | 0.097 | 0.032 | 0.07
ASO-204 |  | EDI | EC000297 | 5908312592044 |  |  |  | Automat schodowy, z zaciskami śrubowymi 24V | AS | 2 | 73 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ASO-204_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Opóźnienie wyłączenia - regulowane 0,5 ÷ 10 min Przeciwblokada NIE Sygnalizacja wyłączenia NIE Współpraca z przyciskami podświetlanymi NIE Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 24 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Przyłącze: zaciski śrubowe. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Automat schodowy służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-schodowe/703-automat-schodowy-aso-204.html | 0.076 | 0.097 | 0.032 | 0.07
ASO-205 |  | EDI | EC000297 | 5908312596233 |  |  | 5902431672762 | Automat schodowy, do montażu podtynkowego | AS | 2 | 80 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ASO-205_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Opóźnienie wyłączenia - regulowane 0,5 ÷ 10 min Przeciwblokada NIE Sygnalizacja wyłączenia NIE Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Przyłącze 3×DY 1,0mm²; długość: 10cm Pobór mocy 0,4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø 55 mm; wysokość: 13 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 10 A. Przyłącze przewodowe. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Automat schodowy służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-schodowe/26-automat-schodowy-aso-205.html | 0.049 | 0.097 | 0.026 | 0.07
ASO-220 |  | EDI | EC000297 | 5908312592013 |  |  | 5902431671192 | Automat schodowy z przyłączem kablowym 230V | AS | 2 | 81 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ASO-220_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Opóźnienie wyłączenia - regulowane 0,5 ÷ 10 min Przeciwblokada NIE Sygnalizacja wyłączenia NIE Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Przyłącze OMY 3×0,75 mm², długość: 0,45 m Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP40 | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 10 A. Przyłącze przewodowe. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Automat schodowy służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-schodowe/22-automat-schodowy-aso-220.html | 0.097 | 0.097 | 0.026 | 0.07
ASO-24 |  | EDI | EC000297 | 5908312592020 |  |  |  | Automat schodowy z przyłączem kablowym 24V | AS | 2 | 82 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ASO-24_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Opóźnienie wyłączenia - regulowane 0,5 ÷ 10 min Przeciwblokada NIE Sygnalizacja wyłączenia NIE Współpraca z przyciskami podświetlanymi NIE Przyłącze OMY 3×0,75 mm², długość: 0,45 m Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP40 | Zasilanie 24 V. Maksymalne obciążenie 10 A. Przyłącze przewodowe. Automat schodowy służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-schodowe/701-automat-schodowy-aso-24.html | 0.089 | 0.097 | 0.032 | 0.07
ASO-42 |  | EDI | EC000297 | 5908312590101 |  |  |  | Automat schodowy z przyłączem kablowym 42V | AS | 2 | 102 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ASO-42_b.jpg | Un=42V ; I=10A ; obudowa hermetyczna ; przewód przyłączeniowy 0 ; 5m | Automat schodowy (wyłącznik czasowy) służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych, lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-schodowe/701-automat-schodowy-aso-24.html | 0.094 | 0.097 | 0.032 | 0.07
ASP-1 |  | EDI | EC010261 | 5908312596356 |  |  |  | Automatyczny System Przeciwzalaniowy - zawór 1`` | PZ | 38 | 2650 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ASP-1_b.jpg | System ASP-1 składa się z: 1) Skrzynki rozdzielczej zawierającej: centralny sterownik SAM-01, zabezpieczenia obwodów eleketrycznych oraz akumulator podtrzymujący pracę ukladu przy krótkich zanikach napięcia zasilania. 2) Elektrozaworu o rozmiarze 1" - ZAW-1CAL - 1 szt. 3) Sondy do wykrywania wilgoci w kotłowni SON-K - 1 szt. 4) Sond do wykrywania wilgoci w pomieszczeniach mieszkalnych SON-M - 2 szt. | Automatyczny system przeciwzalaniowy ASP jest autonomicznym systemem zapobiegającym zalaniu budynków mieszkalnych jedno- oraz wielorodzinnych i stosuje się go w celu kompleksowej ochrony mienia przed skutkami zalania. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-poziomu-cieczy/449-asp-automatyczny-system-przeciwzalaniowy.html | 3.675 | 0.42 | 0.33 | 0.13
ASP-2 |  | EDI | EC010261 | 5908312596721 |  |  |  | Automatyczny System Przeciwzalaniowy - zawór 2`` | PZ | 38 | 4125 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ASP-2_b.jpg | System ASP-1 składa się z: 1) Skrzynki rozdzielczej zawierającej: centralny sterownik SAM-01, zabezpieczenia obwodów eleketrycznych oraz akumulator podtrzymujący pracę ukladu przy krótkich zanikach napięcia zasilania. 2) Elektrozaworu o rozmiarze 2" - ZAW-2CAL - 1 szt. 3) Sondy do wykrywania wilgoci w kotłowni SON-K - 1 szt. 4) Sond do wykrywania wilgoci w pomieszczeniach mieszkalnych SON-M - 2 szt. | Automatyczny system przeciwzalaniowy ASP jest autonomicznym systemem zapobiegającym zalaniu budynków mieszkalnych jedno- oraz wielorodzinnych i stosuje się go w celu kompleksowej ochrony mienia przed skutkami zalania. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-poziomu-cieczy/449-asp-automatyczny-system-przeciwzalaniowy.html | 3.675 | 0.13 | 0.42 | 0.33
ASP-34 |  | EDI | EC010261 | 5908312596981 |  |  |  | Automatyczny System Przeciwzalaniowy - zawór 3/4`` | PZ | 38 | 2385 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ASP-34_b.jpg | System ASP-34 składa się z: 1) Skrzynki rozdzielczej zawierającej: centralny sterownik SAM-01, zabezpieczenia obwodów eleketrycznych oraz akumulator podtrzymujący pracę ukladu przy krótkich zanikach napięcia zasilania. 2) Elektrozaworu o rozmiarze 3/4" - ZAW-3/4CAL - 1 szt. 3) Sondy do wykrywania wilgoci w kotłowni SON-K - 1 szt. 4) Sond do wykrywania wilgoci w pomieszczeniach mieszkalnych SON-M - 2 szt. | Automatyczny system przeciwzalaniowy ASP jest autonomicznym systemem zapobiegającym zalaniu budynków mieszkalnych jedno- oraz wielorodzinnych i stosuje się go w celu kompleksowej ochrony mienia przed skutkami zalania. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-poziomu-cieczy/449-asp-automatyczny-system-przeciwzalaniowy.html | 3.25 | 0.42 | 0.33 | 0.13
ASP-54 |  | EDI | EC010261 | 5908312596738 |  |  |  | Automatyczny System Przeciwzalaniowy - zawór 5/4`` | PZ | 38 | 3660 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ASP-54_b.jpg | System ASP-34 składa się z: 1) Skrzynki rozdzielczej zawierającej: centralny sterownik SAM-01, zabezpieczenia obwodów eleketrycznych oraz akumulator podtrzymujący pracę ukladu przy krótkich zanikach napięcia zasilania. 2) Elektrozaworu o rozmiarze 5/4" - ZAW-5/4CAL - 1 szt. 3) Sondy do wykrywania wilgoci w kotłowni SON-K - 1 szt. 4) Sond do wykrywania wilgoci w pomieszczeniach mieszkalnych SON-M - 2 szt. | Automatyczny system przeciwzalaniowy ASP jest autonomicznym systemem zapobiegającym zalaniu budynków mieszkalnych jedno- oraz wielorodzinnych i stosuje się go w celu kompleksowej ochrony mienia przed skutkami zalania. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-poziomu-cieczy/449-asp-automatyczny-system-przeciwzalaniowy.html | 3.25 | 0.13 | 0.42 | 0.33
AWZ |  | EDI | EC000189 | 5908312591047 |  |  | 5902431671208 | Automat zmierzchowy z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym AWZ | AZ | 1 | 90 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AWZ_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Tolerancja napięcia zasilania -10 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Próg zadziałania - regulowany 2 ÷ 1000 Lx Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Element światłoczuły wbudowany Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 60×85×35 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP65 - hermetyczny | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Hermetyczny. Element światłoczuły wbudowany. Wyłącznik zmierzchowy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia - wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-zmierzchowe/10-automat-zmierzchowy-awz-230-v.html | 0.141 | 0.103 | 0.043 | 0.066
AWZ-24V |  | EDI | EC000189 | 5908312593317 |  |  |  | Automat zmierzchowy z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym AWZ | AZ | 1 | 95 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AWZ-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Próg zadziałania - regulowany 2 ÷ 1000 Lx Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Element światłoczuły wbudowany Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 60×85×35 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP65 - hermetyczny | Zasilanie 24 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Hermetyczny. Element światłoczuły wbudowany. Wyłącznik zmierzchowy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia - wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-zmierzchowe/689-automat-zmierzchowy-awz-24-v.html | 0.14 | 0.103 | 0.043 | 0.066
AWZ-30 |  | EDI | EC000189 | 5908312591085 |  |  |  | Automat zmierzchowy z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym AWZ-30 | AZ | 1 | 108 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AWZ-30_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Tolerancja napięcia zasilania -10 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 30 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Próg zadziałania - regulowany 2 ÷ 1000 Lx Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Element światłoczuły wbudowany Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 76×85×35 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP65 - hermetyczny | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 30 A. Hermetyczny. Element światłoczuły wbudowany. Wyłącznik zmierzchowy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia - wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-zmierzchowe/12-automat-zmierzchowy-awz-30-230-v.html | 0.274 | 0.104 | 0.045 | 0.076
AZ-112 |  | EDI | EC001645 | 5908312591061 |  |  | 5902431671215 | Automat zmierzchowy z zewnętrzną sondą hermetyczną | AZ | 1 | 121 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AZ-112_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Tolerancja napięcia zasilania -10 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Próg zadziałania - regulowany 2 ÷ 1000 Lx Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Stopień ochrony sondy IP65 Element światłoczuły zewnętrzna sonda Ø 10 mm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm. Sonda zewnętrzna Ø10 mm w komplecie. Wyłącznik zmierzchowy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia - wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-zmierzchowe/16-automat-zmierzchowy-az-112-230-v.html | 0.1 | 0.097 | 0.04 | 0.07
AZ-112-24V |  | EDI | EC001645 | 5908312590125 |  |  |  | Automat zmierzchowy z zewnętrzną sondą hermetyczną | AZ | 1 | 125 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AZ-112-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Próg zadziałania - regulowany 2 ÷ 1000 Lx Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Stopień ochrony sondy IP65 Element światłoczuły zewnętrzna sonda Ø 10 mm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 24 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm. Sonda zewnętrzna Ø10 mm w komplecie. Wyłącznik zmierzchowy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia - wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-zmierzchowe/697-automat-zmierzchowy-az-112-24-v.html | 0.1 | 0.097 | 0.04 | 0.07
AZ-112-LED |  | EDI | EC001645 | 5902431673523 |  |  |  | Automat zmierzchowy AZ-112-LED z zewnętrzną sondą, przekaźnik InRush16 A (160 A/20 ms) | AZ | 1 | 135 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AZ-112-LED_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Tolerancja napięcia zasilania -10 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe - współpraca z LED 160 A/20 ms Próg zadziałania - regulowany 2 ÷ 1000 Lx Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Stopień ochrony sondy IP65 Element światłoczuły zewnętrzna sonda Ø 10 mm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm. Sonda zewnętrzna Ø10 mm w komplecie. Wyłącznik zmierzchowy AZ-112-LED służy do sterowania źródłami światła LED lub innymi odbiornikami energii, które generują silne udary prądowe w momencie załączenia. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/automaty-zmierzchowe/1217-automat-zmierzchowy-az-112-led-230-v.html | 0.1 | 0.097 | 0.04 | 0.07
AZ-112-PLUS |  | EDI | EC001645 | 5908312591108 |  |  |  | Automat zmierzchowy z zewnętrzną sondą hermetyczną AZ-PLUS | AZ | 1 | 137 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AZ-112-PLUS_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Tolerancja napięcia zasilania -10 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Próg zadziałania - regulowany 2 ÷ 1000 Lx Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Stopień ochrony sondy IP65 Element światłoczuły zewnętrzna sonda PLUS Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm. Sonda zewnętrzna PLUS w komplecie. Wyłącznik zmierzchowy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia - wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-zmierzchowe/698-automat-zmierzchowy-az-112-plus-230-v.html | 0.135 | 0.097 | 0.056 | 0.07
AZ-112-PLUS-24V |  | EDI | EC001645 | 5902431671819 |  |  |  | Automat zmierzchowy z zewnętrzną sondą hermetyczną AZ-PLUS; 24V | AZ | 1 | 137 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AZ-112-PLUS-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Próg zadziałania - regulowany 2 ÷ 1000 Lx Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Stopień ochrony sondy IP65 Element światłoczuły zewnętrzna sonda PLUS Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 24 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm. Sonda zewnętrzna PLUS w komplecie. Wyłącznik zmierzchowy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia - wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/automaty-zmierzchowe/1415-automat-zmierzchowy-az-112-plus-24-v.html | 0.132 | 0.097 | 0.056 | 0.07
AZ-B |  | EDI | EC001645 | 5908312591054 |  |  | 5902431671222 | Automat zmierzchowy z zewnętrzną sondą hermetyczną AZ-B | AZ | 1 | 118 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AZ-B_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Tolerancja napięcia zasilania -10 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Próg zadziałania - regulowany 2 ÷ 1000 Lx Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Stopień ochrony sondy IP65 Element światłoczuły zewnętrzna sonda Ø 10 mm Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm. Sonda zewnętrzna Ø10 mm w komplecie. Wyłącznik zmierzchowy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia - wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-zmierzchowe/14-automat-zmierzchowy-az-b-230-v.html | 0.126 | 0.097 | 0.056 | 0.07
AZ-B-24V |  | EDI | EC001645 | 5908312590132 |  |  |  | Automat zmierzchowy 16A U=24AC/DC | AZ | 1 | 122 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AZ-B-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Próg zadziałania - regulowany 2 ÷ 1000 Lx Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Stopień ochrony sondy IP65 Element światłoczuły zewnętrzna sonda Ø 10 mm Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 24 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm. Sonda zewnętrzna Ø10 mm w komplecie. Wyłącznik zmierzchowy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia - wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-zmierzchowe/693-automat-zmierzchowy-az-b-24-v.html | 0.131 | 0.097 | 0.056 | 0.07
AZ-B-PLUS |  | EDI | EC001645 | 5908312591092 |  |  |  | Automat zmierzchowy z zewnętrzną sondą hermetyczną AZ-PLUS | AZ | 1 | 133 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AZ-B-PLUS_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Tolerancja napięcia zasilania -10 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Próg zadziałania - regulowany 2 ÷ 1000 Lx Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Stopień ochrony sondy IP65 Element światłoczuły zewnętrzna sonda PLUS Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm. Sonda zewnętrzna PLUS w komplecie. Wyłącznik zmierzchowy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia - wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-zmierzchowe/694-automat-zmierzchowy-az-b-plus-230-v.html | 0.161 | 0.097 | 0.071 | 0.07
AZ-B-PLUS-UNI |  | EDI | EC001645 | 5908312592617 |  |  |  | Automat zmierzchowy 16A U=12-264AC/DC, montaż na szynie DIN z sondą AZ-PLUS | AZ | 1 | 146 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AZ-B PLUS-UNI_b.jpg | Napięcie zasilania 12÷264 V AC/DC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Próg zadziałania - regulowany 2 ÷ 1000 Lx Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Stopień ochrony sondy IP65 Element światłoczuły zewnętrzna sonda PLUS Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 12 ÷ 264 V AC/DC. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm. Sonda zewnętrzna PLUS w komplecie. Wyłącznik zmierzchowy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia - wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-zmierzchowe/696-automat-zmierzchowy-az-b-plus-uni.html | 0.159 | 0.097 | 0.071 | 0.07
AZ-B-UNI |  | EDI | EC001645 | 5908312592600 |  |  |  | Automat zmierzchowy 16A U=12-264AC/DC | AZ | 1 | 130 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AZ-B-UNI_b.jpg | Napięcie zasilania 12÷264 V AC/DC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Próg zadziałania - regulowany 2 ÷ 1000 Lx Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Stopień ochrony sondy IP65 Element światłoczuły zewnętrzna sonda Ø 10 mm Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 12 ÷ 264 V AC/DC. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm. Sonda zewnętrzna Ø10 mm w komplecie. Wyłącznik zmierzchowy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia - wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-zmierzchowe/695-automat-zmierzchowy-az-b-uni.html | 0.128 | 0.097 | 0.056 | 0.07
AZH |  | EDI | EC000189 | 5908312591016 |  |  | 5902431671239 | Automat zmierzchowy z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym | AZ | 1 | 76 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AZH_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Tolerancja napięcia zasilania -10 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Próg zadziałania - regulowany 2 ÷ 1000 Lx Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 10 A. Hermetyczny. Element światłoczuły wbudowany. Wyłącznik zmierzchowy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia - wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-zmierzchowe/2-automat-zmierzchowy-azh-230-v-12345678998.html | 0.112 | 0.097 | 0.032 | 0.07
AZH-106 |  | EDI | EC000189 | 5908312591078 |  |  | 5902431671246 | Automat zmierzchowy z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym; 230V | AZ | 1 | 77 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AZH-106_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Tolerancja napięcia zasilania -10 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Próg zadziałania - regulowany 2 ÷ 1000 Lx Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Element światłoczuły wbudowany Przyłącze OMY 3×0,75 mm²; długość 0,8 m Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP65 - hermetyczny | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Hermetyczny. Element światłoczuły wbudowany. Wyłącznik zmierzchowy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia - wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-zmierzchowe/4-automat-zmierzchowy-azh-106-230-v.html | 0.118 | 0.097 | 0.032 | 0.07
AZH-106-12V |  | EDI | EC000189 | 5908312599135 |  |  |  | Automat zmierzchowy z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym;12V | AZ | 1 | 98 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AZH-106-12V_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Próg zadziałania - regulowany 2 ÷ 1000 Lx Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Element światłoczuły wbudowany Przyłącze OMY 3×0,75 mm²; długość 0,8 m Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP65 - hermetyczny | Zasilanie 12 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Hermetyczny. Element światłoczuły wbudowany. Wyłącznik zmierzchowy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia - wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-zmierzchowe/687-automat-zmierzchowy-azh-106-12-v.html | 0.114 | 0.097 | 0.032 | 0.07
AZH-106-24V |  | EDI | EC000189 | 5902431671093 |  |  |  | Automat zmierzchowy z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym, 24V | AZ | 1 | 86 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AZH-106-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Próg zadziałania - regulowany 2 ÷ 1000 Lx Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Element światłoczuły wbudowany Przyłącze OMY 3×0,75 mm²; długość 0,8 m Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP65 - hermetyczny | Zasilanie 24 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Hermetyczny. Element światłoczuły wbudowany. Wyłącznik zmierzchowy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia - wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/automaty-zmierzchowe/725-automat-zmierzchowy-azh-106-24-v.html | 0.109 | 0.097 | 0.032 | 0.07
AZH-12V |  | EDI | EC000189 | 5908312596936 |  |  |  | Automat zmierzchowy z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym | AZ | 1 | 98 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AZH-12V_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Próg zadziałania - regulowany 2 ÷ 1000 Lx Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Element światłoczuły wbudowany Przyłącze OMY 3×0,75 mm²; długość 0,8 m Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP65 - hermetyczny | Zasilanie 12 V. Maksymalne obciążenie 10 A. Hermetyczny. Element światłoczuły wbudowany. Wyłącznik zmierzchowy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia - wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-zmierzchowe/685-automat-zmierzchowy-azh-12-v-123456789011.html | 0.107 | 0.097 | 0.032 | 0.07
AZH-24V |  | EDI | EC000189 | 5908312592303 |  |  |  | Automat zmierzchowy z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym | AZ | 1 | 84 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AZH-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Próg zadziałania - regulowany 2 ÷ 1000 Lx Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Element światłoczuły wbudowany Przyłącze OMY 3×0,75 mm²; długość 0,8 m Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP65 - hermetyczny | Zasilanie 24 V. Maksymalne obciążenie 10 A. Hermetyczny. Element światłoczuły wbudowany. Wyłącznik zmierzchowy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia - wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-zmierzchowe/686-automat-zmierzchowy-azh-24-v-123456789011.html | 0.106 | 0.097 | 0.032 | 0.07
AZH-C |  | EDI | EC000189 | 5908312591023 |  |  | 5902431671253 | Automat zmierzchowy z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym | AZ | 1 | 81 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AZH-C_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Tolerancja napięcia zasilania -10 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Próg zadziałania - regulowany 2 ÷ 1000 Lx Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Element światłoczuły wbudowany Przyłącze OMY 3×0,75 mm², długość: 0,45 m Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 81×33×25 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP65 - hermetyczny | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 10 A. Hermetyczny. Element światłoczuły wbudowany. Wyłącznik zmierzchowy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia - wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-zmierzchowe/8-automat-zmierzchowy-azh-c-230-v.html | 0.077 | 0.097 | 0.026 | 0.07
AZH-C-24V |  | EDI | EC000189 | 5908312590149 |  |  |  | Automat zmierzchowy z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym | AZ | 1 | 94 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AZH-C-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Próg zadziałania - regulowany 2 ÷ 1000 Lx Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Element światłoczuły wbudowany Przyłącze OMY 3×0,75 mm², długość: 0,45 m Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 81×33×25 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP65 - hermetyczny | Zasilanie 24 V. Maksymalne obciążenie 10 A. Hermetyczny. Element światłoczuły wbudowany. Wyłącznik zmierzchowy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia - wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-zmierzchowe/688-automat-zmierzchowy-azh-c-24-v.html | 0.075 | 0.097 | 0.026 | 0.07
AZH-LED |  | EDI | EC000189 | 5902431672953 |  |  |  | Automat zmierzchowy z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym do załączania oświetlenia LED | AZ | 1 | 91 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AZH-LED_b.jpg | Napięcie zasilania 195÷253 V AC Tolerancja napięcia zasilania -10 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Odporność na prądy udarowe 160 A/20 ms Próg zadziałania - regulowany 2 ÷ 1000 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Przyłącze OMY 3×0,75 mm²; długość 0,8 m Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP65 - hermetyczny | Automat zmierzchowy do załączania oświetlenia LED, zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 10 A. Hermetyczny. Element światłoczuły wbudowany. Włącznik zmierzchowy AZH-LED służy do sterowania źródłami światła LED lub innymi odbiornikami energii, które generują silne udary prądowe w momencie załączenia. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/automaty-zmierzchowe/1112-automat-zmierzchowy-azh-led-230-v.html | 0.121 | 0.097 | 0.032 | 0.07
AZH-MINI-LED |  | EDI | EC000189 | 5902431673967 |  |  |  | Automat zmierzchowy z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym do załączania oświetlenia LED | AZ | 1 | 97 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AZH-MINI-LED_b.jpg | Napięcie zasilania 195÷253 V AC Tolerancja napięcia zasilania -10 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Odporność na prądy udarowe 160 A/20 ms Próg zadziałania - regulowany 2 ÷ 1000 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Przyłącze OMY 3×0,75 mm²; długość 0,8 m Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP65 - hermetyczny | Automat zmierzchowy do załączania oświetlenia LED, zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 10 A. Hermetyczny. Element światłoczuły wbudowany. Włącznik zmierzchowy AZH-LED służy do sterowania źródłami światła LED lub innymi odbiornikami energii, które generują silne udary prądowe w momencie załączenia. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/automaty-zmierzchowe/1203-automat-zmierzchowy-azh-mini-led-230-v.html | 0.091 | 0.103 | 0.033 | 0.066
AZH-S |  | EDI | EC000189 | 5908312591030 |  |  | 5902431671260 | Automat zmierzchowy z zewnętrzną sondą hermetyczną AZ; 230V | AZ | 1 | 101 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AZH-S_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Tolerancja napięcia zasilania -10 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Próg zadziałania - regulowany 2 ÷ 1000 Lx Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Stopień ochrony sondy IP65 Element światłoczuły zewnętrzna sonda Ø 10 mm Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Sonda zewnętrzna Ø 10 mm w komplecie. Wyłącznik zmierzchowy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia - wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-zmierzchowe/6-automat-zmierzchowy-azh-s-230-v.html | 0.11 | 0.097 | 0.032 | 0.07
AZH-S-12V |  | EDI | EC000189 | 5908312590156 |  |  |  | Automat zmierzchowy z zewnętrzną sondą hermetyczną AZ; 12V | AZ | 1 | 113 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AZH-S-12V_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -10 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Próg zadziałania - regulowany 2 ÷ 1000 Lx Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Stopień ochrony sondy IP65 Element światłoczuły zewnętrzna sonda Ø 10 mm Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 12 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Sonda zewnętrzna Ø10 mm w komplecie. Wyłącznik zmierzchowy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia - wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-zmierzchowe/691-automat-zmierzchowy-azh-s-12-v.html | 0.106 | 0.097 | 0.032 | 0.07
AZH-S-24V |  | EDI | EC000189 | 5908312590163 |  |  |  | Automat zmierzchowy z zewnętrzną sondą hermetyczną AZ; 24V | AZ | 1 | 113 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AZH-S-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -10 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Próg zadziałania - regulowany 2 ÷ 1000 Lx Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Stopień ochrony sondy IP65 Element światłoczuły zewnętrzna sonda Ø 10 mm Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 24 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Sonda zewnętrzna Ø 10 mm w komplecie. Wyłącznik zmierzchowy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia - wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/automaty-zmierzchowe/690-automat-zmierzchowy-azh-s-24-v.html?search_query=azh-s&results=15 | 0.104 | 0.097 | 0.032 | 0.07
AZH-S-PLUS |  | EDI | EC000189 | 5908312591115 |  |  |  | Automat zmierzchowy z zewnętrzną sondą hermetyczną AZ-PLUS | AZ | 1 | 107 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AZH-S-PLUS_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Tolerancja napięcia zasilania -10 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Próg zadziałania - regulowany 2 ÷ 1000 Lx Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Stopień ochrony sondy IP65 Element światłoczuły zewnętrzna sonda PLUS Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Sonda zewnętrzna PLUS w komplecie. Wyłącznik zmierzchowy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia - wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/automaty-zmierzchowe/692-automat-zmierzchowy-azh-s-plus-230-v.html?search_query=azh-s&results=15 | 0.147 | 0.097 | 0.056 | 0.07
AZH-S-PLUS-12V |  | EDI | EC000189 | 5902431671826 |  |  |  | Automat zmierzchowy z zewnętrzną sondą hermetyczną AZ-PLUS; 12V | AZ | 1 | 120 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AZH-S-PLUS-12V_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -10 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Próg zadziałania - regulowany 2 ÷ 1000 Lx Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Stopień ochrony sondy IP65 Element światłoczuły zewnętrzna sonda PLUS Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 12 V AC/DC. Maksymalne obciążenie 16 A. Sonda zewnętrzna PLUS w komplecie. Wyłącznik zmierzchowy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia - wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/automaty-zmierzchowe/1417-automat-zmierzchowy-azh-s-plus-12-v.html | 0.138 | 0.097 | 0.056 | 0.07
AZH-S-PLUS-24V |  | EDI | EC000189 | 5908312599395 |  |  |  | Automat zmierzchowy z zewnętrzną sondą hermetyczną AZ-PLUS; 24V | AZ | 1 | 120 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | AZHS-PLUS-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -10 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Próg zadziałania - regulowany 2 ÷ 1000 Lx Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Stopień ochrony sondy IP65 Element światłoczuły zewnętrzna sonda PLUS Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 24 V AC/DC. Maksymalne obciążenie 16 A. Sonda zewnętrzna PLUS w komplecie. Wyłącznik zmierzchowy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia - wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/automaty-zmierzchowe/1416-automat-zmierzchowy-azh-s-plus-24-v.html | 0.137 | 0.097 | 0.056 | 0.07
B1 |  | EDI | EC002704 | 5908312592891 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - szybki 1A |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B1_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
B-1 |  | EDI | EC002704 | 5908312592723 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - zwłoczny 1A |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B-1_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
B1,25 |  | EDI | EC002704 | 5908312592907 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - szybki 1,25A |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B1,25_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
B-1,25 |  | EDI | EC002704 | 5908312592730 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - zwłoczny 1,25A |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B-1,25_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
B1,6 |  | EDI | EC002704 | 5908312592914 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - szybki 1,6A |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B1,6_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
B-1,6 |  | EDI | EC002704 | 5908312592747 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - zwłoczny 1,6A |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B-1,6_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
B100 |  | EDI | EC002704 | 5908312593089 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - szybki 100mA |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B100_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
B-100 |  | EDI | EC002704 | 5908312593072 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - zwłoczny 100mA |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B-100_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
B160 |  | EDI | EC002704 | 5908312592921 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - szybki 160mA |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B160_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
B-160 |  | EDI | EC002704 | 5908312592754 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - zwłoczny 160mA |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B-160_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
B2 |  | EDI | EC002704 | 5908312592938 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - szybki 2A |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B2_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
B-2 |  | EDI | EC002704 | 5908312592761 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - zwłoczny 2A |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B-2_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
B2,5 |  | EDI | EC002704 | 5908312592945 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - szybki 2,5A |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B2,5_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
B-2,5 |  | EDI | EC002704 | 5908312592778 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - zwłoczny 2,5A |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B-2,5_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
B200 |  | EDI | EC002704 | 5908312592952 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - szybki 200mA |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B200_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
B-200 |  | EDI | EC002704 | 5908312592792 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - zwłoczny 200mA |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B-200_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
B250 |  | EDI | EC002704 | 5908312592969 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - szybki 250mA |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B250_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
B-250 |  | EDI | EC002704 | 5908312592808 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - zwłoczny 250mA |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B-250_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
B3,15 |  | EDI | EC002704 | 5908312592976 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - szybki 3,15A |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B3,15_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
B-3,15 |  | EDI | EC002704 | 5908312592815 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - zwłoczny 3,15A |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B-3,15_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
B315 |  | EDI | EC002704 | 5908312593096 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - szybki 315mA |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B315_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
B-315 |  | EDI | EC002704 | 5908312592822 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - zwłoczny 315mA |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B-315_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
B4 |  | EDI | EC002704 | 5908312592983 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - szybki 4A |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B4_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
B-4A |  | EDI | EC002704 | 5908312592839 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - zwłoczny4A |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B-4A_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
B5 |  | EDI | EC002704 | 5908312592990 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - szybki5A |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B5_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
B-5 |  | EDI | EC002704 | 5908312592846 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - zwłoczny 5A |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B-5_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
B500 |  | EDI | EC002704 | 5908312593003 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - szybki500mA |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B500_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
B-500 |  | EDI | EC002704 | 5908312592853 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - zwłoczny 500mA |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B-500_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
B6,3 |  | EDI | EC002704 | 5908312592785 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - szybki 6,3A |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B6,3_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
B-6,3 |  | EDI | EC002704 | 5908312592860 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - zwłoczny 6,3A |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B-6,3_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
B630 |  | EDI | EC002704 | 5908312593270 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - szybki 630mA |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B630_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
B800 |  | EDI | EC002704 | 5908312593287 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - szybki 800mA |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B800_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
B-800 |  | EDI | EC002704 | 5908312592877 |  |  |  | Bezpiecznik topikowy - zwłoczny 800mA |  | 42 | 3 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | B-800_b.jpg | Bezpiecznik radiowy WTA 5x20mm |  | A | 1 |  | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.005
BIS-402 |  | EDI | EC000188 | 5908312594062 |  |  | 5902431671277 | Przekaźnik bistabilny do montażu podtynkowego | BIS | 3 | 89 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-402_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe NIE Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi NIE Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 10 A. Przyłącze: zaciski śrubowe. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/40-przekaznik-bistabilny-bis-402.html | 0.05 | 0.097 | 0.025 | 0.07
BIS-403 |  | EDI | EC000188 | 5908312594086 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny z wyłącznikiem czasowym do montażu podtynkowego | BIS | 3 | 100 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-403_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Odporność na prądy udarowe NIE Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz z wyłącznikiem czasowym Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Czas wyłączenia 1÷12 min. Funkcja załącz na czas TAK Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze 4×DY 1mm²; długość: 10 cm Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø 55 mm; wysokość: 13 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Z wyłącznikiem czasowym. Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 10 A. Przyłącze przewodowe. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/44-przekaznik-bistabilny-bis-403-230-v.html | 0.053 | 0.097 | 0.025 | 0.07
BIS-404 |  | EDI | EC000188 | 5908312595748 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny sekwencyjny do montażu podtynkowego | BIS | 3 | 118 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-404_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 2 x 8 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO Separacja styku NIE Odporność na prądy udarowe NIE Ilość kanałów 2 Funkcjonalność świecznikowy Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Świecznikowy. Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 2 x 8 A. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Przyłącze: zaciski śrubowe. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/48-przekaznik-bistabilny-bis-404.html | 0.053 | 0.097 | 0.025 | 0.07
BIS-408 |  | EDI | EC000188 | 5908312598282 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny, podtynkowy, do podświetlanych przycisków, montaż podtynkowy | BIS | 3 | 93 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-408_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Odporność na prądy udarowe NIE Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Przyłącze: zaciski śrubowe. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. Przekaźnik BIS-408 występuje w wersji BIS-408i przystosowanej do załączania odbiorników o dużym prądzie udarowym, takich jak: lampy LED, świetlówki ESL, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze itp. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/553-przekaznik-bistabilny-bis-408.html | 0.063 | 0.097 | 0.03 | 0.07
BIS-408-LED |  | EDI | EC000188 | 5908312598299 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny, podtynkowy, do podświetlanych przycisków z przekaźnikiem inrush 160A/20ms | BIS | 3 | 104 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-408i_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (160 A/20 ms) Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Odporność na prądy udarowe TAK Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A (160 A/20 ms). Przyłącze: zaciski śrubowe. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/710-przekaznik-bistabilny-bis-408i.html | 0.063 | 0.097 | 0.03 | 0.07
BIS-409 |  | EDI | EC000188 | 5908312598398 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny, 4 funkcyjny, podtynkowy, dwa obwody sterowania | BIS | 3 | 140 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-409_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 2 x 8 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO Separacja styku NIE Odporność na prądy udarowe NIE Ilość kanałów 2 Funkcjonalność sekwencyjny Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Sekwencyjny. Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 2 x 8 A. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Przyłącze: zaciski śrubowe. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/742-przekaznik-bistabilny-bis-409.html | 0.054 | 0.097 | 0.025 | 0.07
BIS-410 |  | EDI | EC000188 | 5908312598305 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny, podtynkowy z wyłącznikiem czasowym, do podświetlanych przycisków | BIS | 3 | 112 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-410_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Odporność na prądy udarowe NIE Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz z wyłącznikiem czasowym Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Czas wyłączenia 1÷15 min. Funkcja załącz na czas TAK Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 25 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Z wyłącznikiem czasowym. Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Przyłącze: zaciski śrubowe. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. Przekaźnik BIS-410 występuje w wersji BIS-410i przystosowanej do załączania odbiorników o dużym prądzie udarowym, takich jak: lampy LED, świetlówki ESL, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze itp. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/555-przekaznik-bistabilny-bis-410-230-v.html | 0.061 | 0.097 | 0.03 | 0.07
BIS-410-24V |  | EDI | EC000188 | 5902431670003 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny 24V, podtynkowy z wyłącznikiem czasowym, do podświetlanych przycisków | BIS | 3 | 112 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-410-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Odporność na prądy udarowe NIE Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz z wyłącznikiem czasowym Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Czas wyłączenia 1÷15 min. Funkcja załącz na czas TAK Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 25 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Z wyłącznikiem czasowym. Zasilanie: 9÷30 V AC/DC V Max obciążenie: 16 A Przyłącze: zaciski śrubowe Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-bistabilne/1418-przekaznik-bistabilny-bis-410-24-v.html | 0.059 | 0.097 | 0.03 | 0.07
BIS-410-LED |  | EDI | EC000188 | 5908312598312 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny, podtynkowy z wyłącznikiem czasowym, do podświetlanych przycisków z przekaźnikiem inrush 160A/20ms | BIS | 3 | 116 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-410i_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (160 A/20 ms) Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Odporność na prądy udarowe TAK Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz z wyłącznikiem czasowym Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Czas wyłączenia 1÷15 min. Funkcja załącz na czas TAK Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 25 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Z wyłącznikiem czasowym. Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A (160 A/20 ms). Przyłącze: zaciski śrubowe. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/720-przekaznik-bistabilny-bis-410i-230-v.html | 0.064 | 0.097 | 0.03 | 0.07
BIS-410-LED-24V |  | EDI | EC000188 | 5908312590385 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny, podtynkowy z wyłącznikiem czasowym 9÷30 V AC/DC, do podświetlanych przycisków z przekaźnikiem inrush | BIS | 3 | 128 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-410i-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V AC/DC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (160 A/20 ms) Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe TAK Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz z wyłącznikiem czasowym Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi NIE Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Czas wyłączenia 1÷15 min. Funkcja załącz na czas TAK Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 25 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Z wyłącznikiem czasowym. Zasilanie 9÷30 V AC/DC. Maksymalne obciążenie 16 A (160 A/20 ms). Przyłącze: zaciski śrubowe. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/731-przekaznik-bistabilny-bis-410i-24-v.html | 0.061 | 0.097 | 0.03 | 0.07
BIS-411 |  | EDI | EC000188 | 5908312594017 |  |  | 5902431671284 | Przekaźnik bistabilny BIS-411, montaż na szynie DIN | BIS | 3 | 76 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-411_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe NIE Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35mm. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/42-przekaznik-bistabilny-bis-411-230-v.html | 0.068 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-411-1R1Z |  | EDI | EC000188 | 5908312590194 |  |  |  | Przekanik bistabilny 230V 1R+1Z, montaż na szynie DIN | BIS | 3 | 110 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-411-1R1Z_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 2 x 8 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków separowany 1 × NO / NC Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe - współpraca z LED NIE Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie: 230 V Max obciążenie: 2×8 A Montaż: na szynie 35mm Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-bistabilne/1071-przekaznik-bistabilny-bis-411-1r1z-230v.html | 0.073 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-411-1R1Z-24V |  | EDI | EC000188 | 5908312590170 |  |  |  | Przekanik bistabilny 9÷30 V AC/DC 1R+1Z, montaż na szynie DIN | BIS | 3 | 110 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-411-1R1Z-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V AC/DC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 2 x 8 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków separowany 1 × NO / NC Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe - współpraca z LED NIE Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Przekaźnik posiada dwie sekcje załączające i umożliwia załączenie w odpowiedniej sekwencji dwóch obwodów (gałęzi) oświetlenia lub innych odbiorników z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-bistabilne/1399-przekaznik-bistabilny-bis-411-1r1z-24-v.html | 0.072 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-411-24V |  | EDI | EC000188 | 5908312594055 |  |  | 5902431675930 | Przekaźnik bistabilny 9÷30 V AC/DC, montaż na szynie DIN | BIS | 3 | 76 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-411-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V AC/DC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe NIE Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi NIE Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 9÷30 V AC/DC. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/711-przekaznik-bistabilny-bis-411-24v.html | 0.071 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-411-2Z |  | EDI | EC000188 | 5908312594567 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny 230V 2Z BIS-411 2Z, montaż na szynie DIN | BIS | 3 | 125 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-411-2Z_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 8 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe NIE Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35mm. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/718-przekaznik-bistabilny-bis-411-2z-230v.html | 0.075 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-411-2Z-24V |  | EDI | EC000188 | 5908312594574 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny 9÷30 V AC/DC 2Z BIS-411 2Z 24V, montaż na szynie DIN | BIS | 3 | 124 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-411-2Z-24V_b.jpg | Un=24V ; I-8A ; styki 2Z ; zaciski śrubowe ; montaż na szynie TH-35 | Elektroniczny bistabilny przekaźnik impulsowy umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-bistabilne/719-przekaznik-bistabilny-bis-411-2z-24-v.html | 0.071 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-411B |  | EDI | EC000188 | 5902431674032 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny BIS-411 z przyciskiem do sterowania ręcznego, montaż na szynie DIN | BIS | 3 | 106 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-411B_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe - współpraca z LED NIE Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35mm. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Elektroniczny przekaźnik bistabilny z przyciskiem do sterowania ręcznego umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-bistabilne/1206-przekaznik-bistabilny-bis-411b-230-v.html | 0.078 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-411B-LED |  | EDI | EC000188 | 5902431674049 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny BIS-411B-LED z przyciskiem do sterowania ręcznego, na szynę DIN, z przekaźnikiem inrush 160A/20ms | BIS | 3 | 119 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-411B-LED_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (160 A/20 ms) Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe - współpraca z LED TAK Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A (160 A/20 ms). Na szynę 35 mm. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Elektroniczny przekaźnik bistabilny z przyciskiem do sterowania ręcznego umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-bistabilne/1207-przekaznik-bistabilny-bis-411b-led-230-v.html | 0.077 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-411BM |  | EDI | EC000188 | 5902431674056 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny BIS-411BM z przyciskiem do sterowania ręcznego i z pamięcią, montaż na szynie DIN, 230V | BIS | 3 | 115 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-411BM_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe - współpraca z LED NIE Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania TAK Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Z pamięcią pozycji styku. Elektroniczny przekaźnik bistabilny z przyciskiem umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-bistabilne/1208-przekaznik-bistabilny-bis-411bm-230-v.html | 0.078 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-411BM-LED |  | EDI | EC000188 | 5902431674063 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny BIS-411BM-LED z przyciskiem do sterowania ręcznego, pamięcią, montaż na szynie DIN, 230V, z przekaźnikiem inrush 160A/20ms | BIS | 3 | 125 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-411BM-LED_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (160 A/20 ms) Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe - współpraca z LED TAK Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania TAK Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A (160 A/20 ms). Na szynę 35 mm. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Z pamięcią pozycji styku. Elektroniczny bistabilny przekaźnik impulsowy z przyciskiem umożliwia załączenie lub wyłączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktw za pomocą równolegle połączonych, chwilowych (dzwonkowych) włączników sterujących. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-bistabilne/1209-przekaznik-bistabilny-bis-411bm-led-230-v.html | 0.078 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-411-LED |  | EDI | EC000188 | 5908312598381 |  |  | 5902431672779 | Przekaźnik bistabilny, na szynę DIN, z przekaźnikiem inrush 160A/20ms | BIS | 3 | 86 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-411i_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (160 A/20 ms) Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe TAK Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A (160 A/20 ms). Na szynę 35 mm. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/712-przekaznik-bistabilny-bis-411i-230v.html | 0.072 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-411-LED-24V |  | EDI | EC000188 | 5908312598695 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny 9÷30 V AC/DC, na szynę DIN, z przekaźnikiem inrush 160A/20ms | BIS | 3 | 90 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-411i-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V AC/DC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (160 A/20 ms) Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe TAK Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi NIE Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 9÷30 V AC/DC. Maksymalne obciążenie 16 A (160 A/20 ms). Na szynę 35 mm. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/713-przekaznik-bistabilny-bis-411i-24v.html | 0.07 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-411M |  | EDI | EC000188 | 5902431670188 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny z pamięcią, montaż na szynie DIN, 230V | BIS | 3 | 86 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-411M_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe NIE Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania TAK Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Z pamięcią pozycji styku. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/714-przekaznik-bistabilny-bis-411m-230v.html | 0.07 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-411M-24V |  | EDI | EC000188 | 5902431671482 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny z pamięcią 9÷30 V AC/DC, montaż na szynie DIN, | BIS | 3 | 88 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-411M-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V AC/DC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe NIE Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi NIE Pamięć stanu po zaniku zasilania TAK Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 9÷30 V AC/DC. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm. Z pamięcią pozycji styku. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/715-przekaznik-bistabilny-bis-411m-24v.html | 0.071 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-411M-LED |  | EDI | EC000188 | 5902431670096 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny z pamięcią, montaż na szynie DIN, 230V, z przekaźnikiem inrush 160A/20ms | BIS | 3 | 96 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-411Mi_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (160 A/20 ms) Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe TAK Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania TAK Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A (160 A/20 ms). Na szynę 35 mm. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Z pamięcią pozycji styku. Elektroniczny bistabilny przekaźnik impulsowy umożliwia załączenie lub wyłączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktw za pomocą równolegle połączonych, chwilowych (dzwonkowych) włączników sterujących. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/716-przekaznik-bistabilny-bis-411im-230v.html | 0.072 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-411M-LED-24V |  | EDI | EC000188 | 5902431670102 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny z pamięcią 9÷30 V AC/DC, montaż na szynie DIN, z przekaźnikiem inrush 160A/20ms | BIS | 3 | 98 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-411Mi-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V AC/DC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (160 A/20 ms) Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe TAK Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi NIE Pamięć stanu po zaniku zasilania TAK Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 9÷30 V AC/DC. Maksymalne obciążenie 16 A (160 A/20 ms). Na szynę 35 mm. Z pamięcią pozycji styku. Elektroniczny bistabilny przekaźnik impulsowy umożliwia załączenie lub wyłączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktw za pomocą równolegle połączonych, chwilowych (dzwonkowych) włączników sterujących. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/717-przekaznik-bistabilny-bis-411im-24v.html | 0.07 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-412 |  | EDI | EC000188 | 5908312596226 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny grupowy | BIS | 3 | 110 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-412_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe NIE Ilość kanałów 1 Funkcjonalność grupowy (hotelowy) Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego TAK Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Grupowy (hotelowy). Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. Przeznaczenie BIS-412 pozwala na budowanie grup przekaźników składających się z min. 2 szt., dla których możliwe jest sterowanie centralne na zasadzie "Włącz wszystkie" oraz "Wyłącz wszystkie". Jednocześnie każdy sterownik w grupie może być sterowany niezależnie z użyciem wejścia sterowania lokalnego. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/732-przekaznik-bistabilny-bis-412-230-v.html | 0.082 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-412-24V |  | EDI | EC000188 | 5908312591436 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny grupowy 9÷30 V AC/DC | BIS | 3 | 112 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-412-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V AC/DC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe NIE Ilość kanałów 1 Funkcjonalność grupowy (hotelowy) Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi NIE Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego TAK Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Grupowy (hotelowy). Zasilanie 9÷30 V AC/DC. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. Przeznaczenie BIS-412 pozwala na budowanie grup przekaźników składających się z min. 2 szt., dla których możliwe jest sterowanie centralne na zasadzie "Włącz wszystkie" oraz "Wyłącz wszystkie". Jednocześnie każdy sterownik w grupie może być sterowany niezależnie z użyciem wejścia sterowania lokalnego. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/736-przekaznik-bistabilny-bis-412-24-v.html | 0.074 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-412-LED |  | EDI | EC000188 | 5908312598343 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny grupowy, na szynę DIN, z przekaźnikiem inrush 160A/20ms | BIS | 3 | 120 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-412i_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (160 A/20 ms) Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe TAK Ilość kanałów 1 Funkcjonalność grupowy (hotelowy) Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego TAK Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Grupowy (hotelowy). Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A (160 A/20 ms). Na szynę 35 mm. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. Przeznaczenie BIS-412 pozwala na budowanie grup przekaźników składających się z min. 2 szt., dla których możliwe jest sterowanie centralne na zasadzie "Włącz wszystkie" oraz "Wyłącz wszystkie". Jednocześnie każdy sterownik w grupie może być sterowany niezależnie z użyciem wejścia sterowania lokalnego. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/733-przekaznik-bistabilny-bis-412i-230-v.html | 0.08 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-412-LED-24V |  | EDI | EC000188 | 5908312598664 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny grupowy 9÷30 V AC/DC, na szynę DIN, z przekaźnikiem inrush 160A/20ms | BIS | 3 | 126 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-412i-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V AC/DC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (160 A/20 ms) Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe TAK Ilość kanałów 1 Funkcjonalność grupowy (hotelowy) Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi NIE Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego TAK Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Grupowy (hotelowy). Zasilanie 9÷30 V AC/DC. Maksymalne obciążenie 16 A (160 A/20 ms). Na szynę 35 mm. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. Przeznaczenie BIS-412 pozwala na budowanie grup przekaźników składających się z min. 2 szt., dla których możliwe jest sterowanie centralne na zasadzie "Włącz wszystkie" oraz "Wyłącz wszystkie". Jednocześnie każdy sterownik w grupie może być sterowany niezależnie z użyciem wejścia sterowania lokalnego. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/738-przekaznik-bistabilny-bis-412i-24-v.html | 0.075 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-412M |  | EDI | EC000188 | 5902431670195 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny grupowy z pamięcią, na szynę DIN, 230V | BIS | 3 | 116 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-412M_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe NIE Ilość kanałów 1 Funkcjonalność grupowy (hotelowy) Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania TAK Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego TAK Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Grupowy (hotelowy). Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Z pamięcią pozycji styku. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/735-przekaznik-bistabilny-bis-412m-230-v.html | 0.081 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-412M-24V |  | EDI | EC000188 | 5902431671499 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny grupowy z pamięcią, na szynę DIN, 24V | BIS | 3 | 118 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-412M-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V AC/DC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe NIE Ilość kanałów 1 Funkcjonalność grupowy (hotelowy) Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania TAK Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego TAK Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Grupowy (hotelowy). Zasilanie 9÷30 V AC/DC. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Z pamięcią pozycji styku. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-bistabilne/1400-przekaznik-bistabilny-bis-412m-24-v.html | 0.074 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-412M-LED |  | EDI | EC000188 | 5902431671505 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny grupowy z pamięcią, na szynę DIN, 230V, z przekaźnikiem inrush 160A/20ms | BIS | 3 | 126 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-412Mi_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (160 A/20 ms) Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe TAK Ilość kanałów 1 Funkcjonalność grupowy (hotelowy) Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania TAK Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego TAK Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Grupowy (hotelowy). Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A (160 A/20 ms). Na szynę 35 mm. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Z pamięcią pozycji styku. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/734-przekaznik-bistabilny-bis-412im-230-v.html | 0.074 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-412M-LED-24V |  | EDI | EC000188 | 5902431671789 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny grupowy z pamięcią, na szynę DIN, 230V, z przekaźnikiem inrush 160A/20ms | BIS | 3 | 128 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-412M-LED-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V AC/DC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (120 A/20 ms) Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe - współpraca z LED TAK Ilość kanałów 1 Funkcjonalność grupowy (hotelowy) Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania TAK Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego TAK Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Grupowy (hotelowy). Zasilanie9÷30 V AC/DC. Maksymalne obciążenie 16 A (160 A/20 ms). Na szynę 35 mm. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Z pamięcią pozycji styku. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 |  | 0.075 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-412P |  | EDI | EC000188 | 5902431670027 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny grupowy do montażu podtynkowego | BIS | 3 | 116 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-412P_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Odporność na prądy udarowe NIE Ilość kanałów 1 Funkcjonalność grupowy (hotelowy) Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego TAK Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Grupowy (hotelowy). Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Przyłącze: zaciski śrubowe. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. Przeznaczenie BIS-412P pozwala na budowanie grup przekaźników składających się z min. 2 szt., dla których możliwe jest sterowanie centralne na zasadzie "Włącz wszystkie" oraz "Wyłącz wszystkie". Jednocześnie każdy sterownik w grupie może być sterowany niezależnie z użyciem wejścia sterowania lokalnego. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/654-przekaznik-bistabilny-bis-412p-230-v.html | 0.066 | 0.097 | 0.03 | 0.07
BIS-413 |  | EDI | EC000188 | 5908312594079 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny z wyłącznikiem czasowym, na szynę DIN | BIS | 3 | 119 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-413_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe NIE Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz z wyłącznikiem czasowym Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Czas wyłączenia 1÷12 min. Funkcja załącz na czas TAK Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Z wyłącznikiem czasowym. Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A.Na szynę 35 mm. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/46-przekaznik-bistabilny-bis-413-230-v.html | 0.07 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-413-24V |  | EDI | EC000188 | 5908312594093 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny BIS-413 9÷30 V AC/DC | BIS | 3 | 121 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-413-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V AC/DC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe NIE Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz z wyłącznikiem czasowym Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi NIE Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Funkcja załącz na czas TAK Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Z wyłącznikiem czasowym. Zasilanie 9÷30 V AC/DC. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/729-przekaznik-bistabilny-bis-413-24v.html | 0.07 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-413-LED |  | EDI | EC000188 | 5908312598459 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny z wyłącznikiem czasowym, na szynę DIN, z przekaźnikiem inrush 160A/20ms | BIS | 3 | 128 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-413i_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (160 A/20 ms) Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe TAK Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz z wyłącznikiem czasowym Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Czas wyłączenia 1÷12 min. Funkcja załącz na czas TAK Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Z wyłącznikiem czasowym. Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A (160 A/20 ms).Na szynę 35 mm. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/726-przekaznik-bistabilny-bis-413i-230-v.html | 0.073 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-413-LED-24V |  | EDI | EC000188 | 5908312598701 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny z wyłącznikiem czasowym 9÷30 V AC/DC, na szynę DIN, z przekaźnikiem inrush 160A/20ms | BIS | 3 | 129 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-413i-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V AC/DC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (160 A/20 ms) Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe TAK Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz z wyłącznikiem czasowym Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi NIE Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Funkcja załącz na czas TAK Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Z wyłącznikiem czasowym. Zasilanie9÷30 V AC/DC. Maksymalne obciążenie 16 A (160 A/20 ms). Na szynę 35 mm. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/730-przekaznik-bistabilny-bis-413i-24v.html | 0.07 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-413M |  | EDI | EC000188 | 5902431670201 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny z wyłącznikiem czasowym z pamięcią na szynę DIN, | BIS | 3 | 127 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-413M_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe - współpraca z LED NIE Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz z wyłącznikiem czasowym Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania TAK Czas wyłączenia 1÷12 min. Funkcja załącz na czas TAK Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Przekaźnik bistabilny wyłącznikiem czasowym i pamięcią pozycji styku. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-bistabilne/727-przekaznik-bistabilny-bis-413m-230-v.html | 0.073 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-413M-24V |  | EDI | EC000188 | 5902431671772 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny z wyłącznikiem czasowym z pamięcią na szynę DIN, | BIS | 3 | 129 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-413M-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V AC/DC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe - współpraca z LED NIE Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz z wyłącznikiem czasowym Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania TAK Czas wyłączenia 1÷12 min. Funkcja załącz na czas TAK Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Przekaźnik bistabilny wyłącznikiem czasowym i pamięcią pozycji styku. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-bistabilne/1401-przekaznik-bistabilny-bis-413m-24-v.html | 0.068 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-413M-LED |  | EDI | EC000188 | 5902431671802 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny z wyłącznikiem czasowym z pamięcią na szynę DIN, 160A/20ms | BIS | 3 | 131 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-413M-LED_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (120 A/20 ms) Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe - współpraca z LED TAK Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz z wyłącznikiem czasowym Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania TAK Czas wyłączenia 1÷12 min. Funkcja załącz na czas TAK Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | ze stykiem przystosowanym do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym oraz z pamięcią pozycji styku. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-bistabilne/728-przekaznik-bistabilny-bis-413m-led-230-v.html | 0.073 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-413M-LED-24V |  | EDI | EC000188 | 5902431671796 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny z wyłącznikiem czasowym z pamięcią na szynę DIN, 160A/20ms | BIS | 3 | 133 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-413M-LED-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V AC/DC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (120 A/20 ms) Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe - współpraca z LED TAK Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz z wyłącznikiem czasowym Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania TAK Czas wyłączenia 1÷12 min. Funkcja załącz na czas TAK Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | ze stykiem przystosowanym do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym oraz z pamięcią pozycji styku. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-bistabilne/1335-przekaznik-bistabilny-bis-413m-led-24-v.html | 0.069 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-414 |  | EDI | EC000188 | 5908312595755 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny, sekwencyjny, na szynę DIN | BIS | 3 | 131 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-414_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 2 x 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe NIE Ilość kanałów 2 Funkcjonalność świecznikowy Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Przekaźnik posiada dwie sekcje załączające i umożliwia załączenie w odpowiedniej sekwencji dwóch obwodów (gałęzi) oświetlenia lub innych odbiorników z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/50-przekaznik-bistabilny-bis-414-230-v.html | 0.093 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-414-24V |  | EDI | EC000188 | 5908312595762 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny BIS-414 24V | BIS | 3 | 136 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-414-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V AC/DC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 2 x 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe NIE Ilość kanałów 2 Funkcjonalność świecznikowy Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi NIE Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Przekaźnik posiada dwie sekcje załączające i umożliwia załączenie w odpowiedniej sekwencji dwóch obwodów (gałęzi) oświetlenia lub innych odbiorników z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/741-przekaznik-bistabilny-bis-414-24-v.html | 0.089 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-414-LED |  | EDI | EC000188 | 5908312598442 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny, sekwencyjny, na szynę DIN, z przekaźnikiem inrush 160A/20ms | BIS | 3 | 140 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-414i_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (160 A/20 ms) Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe TAK Ilość kanałów 2 Funkcjonalność świecznikowy Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Świecznikowy. Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 2 x 16 A (160 A/20 ms). Na szynę 35 mm. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/739-przekaznik-bistabilny-bis-414i-230-v.html | 0.091 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-414-LED-24V |  | EDI | EC000188 | 5908312599203 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny, sekwencyjny 9÷30 V AC/DC, na szynę DIN, z przekaźnikiem inrush 160A/20ms | BIS | 3 | 143 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-414i-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V AC/DC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 2 x16 A (160 A/20 ms) Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe TAK Ilość kanałów 2 Funkcjonalność świecznikowy Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi NIE Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 9÷30 V AC/DC. Maksymalne obciążenie 2 x 16 A (160 A/20 ms). Na szynę 35 mm. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/740-przekaznik-bistabilny-bis-414i-24-v.html | 0.088 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-416 |  | EDI | EC000188 | 5908312598275 |  |  | 5902431672786 | Przekaźnik bistabilny, podtynkowy, dwa niezależne obwody sterowania | BIS | 3 | 122 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-416_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 8 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO Separacja styku NIE Odporność na prądy udarowe NIE Ilość kanałów 2 Funkcjonalność włącz/wyłącz Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Dwukanałowy. Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 8 A. Przyłącze: zaciski śrubowe. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/551-przekaznik-bistabilny-bis-416-230-v.html | 0.053 | 0.097 | 0.025 | 0.07
BIS-416D-LED | NOWOŚĆ | EDI | EC000188 | 5902431678306 |  |  |  | Przek.bistabilny 2 kanałowy on/off, Un=230V,I=2x10A InRush(120A/20ms), styki 2xNO,1S, DIN | BIS | 3 | 155 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-416D-LED_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Konfiguracja styków 2 × NO Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Sygnalizacja zasilania LED zielona Sygnalizacja zadziałania 2 x LED czerwona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie 0,2 W, praca 1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Stopień ochrony IP20 | Zasilanie: 165÷265 V AC Max obciążenie: 2x10 A Montaż: na szynie 35 mm Elektroniczny, dwukanałowy przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. Dedykowany do sterowania obciążenia LED (120A/20ms) | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-bistabilne/1596-przekaznik-bistabilny-bis-416b-led.html | 0.085 | 0.097 | 0.021 | 0.07
BIS-419 |  | EDI | EC000188 | 5908312598046 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny, 4 funkcyjny, DIN, dwa obwody sterowania | BIS | 3 | 135 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-419_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 2 x 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe NIE Ilość kanałów 2 Funkcjonalność sekwencyjny Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK | Sekwencyjny. Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 2 x 16 A. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Na szynę 35 mm. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. Przeznaczenie Elektroniczny bistabilny przekaźnik impulsowy umożliwia załączenie lub wyłączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych, chwilowych (dzwonkowych) włączników sterujących. Przekaźnik BIS-419 posiada dwie sekcje załączające i umożliwia załączenie zgodnie z wybraną sekwencją dwóch obwodów (gałęzi) oświetlenia lub innych odbiorników z kilku różnych punktów. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/505-przekaznik-bistabilny-bis-419-230-v.html | 0.093 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-419-24V |  | EDI | EC000188 | 5908312599111 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny 9÷30 V AC/DC, 4 funkcyjny, DIN, dwa obwody sterowania | BIS | 3 | 137 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-419-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V AC/DC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 2 x 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku NIE Odporność na prądy udarowe NIE Ilość kanałów 2 Funkcjonalność sekwencyjny Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi NIE | Sekwencyjny. Zasilanie 9÷30 V AC/DC. Maksymalne obciążenie 2 x 16 A. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Na szynę 35 mm. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. Przeznaczenie Elektroniczny bistabilny przekaźnik impulsowy umożliwia załączenie lub wyłączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych, chwilowych (dzwonkowych) włączników sterujących. Przekaźnik BIS-419 posiada dwie sekcje załączające i umożliwia załączenie zgodnie z wybraną sekwencją dwóch obwodów (gałęzi) oświetlenia lub innych odbiorników z kilku różnych punktów. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/744-przekaznik-bistabilny-bis-419-24-v.html | 0.088 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-419-LED |  | EDI | EC000188 | 5908312598497 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny, 4 funkcyjny, DIN, dwa obwody sterowania, z przekaźnikiem inrush 160A/20ms | BIS | 3 | 142 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-419i_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 2 x 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe TAK Ilość kanałów 2 Funkcjonalność sekwencyjny Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK | Sekwencyjny. Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 2 x 16 A (160 A/20 ms). Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Na szynę 35 mm. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. Przeznaczenie Elektroniczny bistabilny przekaźnik impulsowy umożliwia załączenie lub wyłączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych, chwilowych (dzwonkowych) włączników sterujących. Przekaźnik BIS-419 posiada dwie sekcje załączające i umożliwia załączenie zgodnie z wybraną sekwencją dwóch obwodów (gałęzi) oświetlenia lub innych odbiorników z kilku różnych punktów. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/743-przekaznik-bistabilny-bis-419i-230-v.html | 0.093 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BIS-419-LED-24V |  | EDI | EC000188 | 5908312599210 |  |  |  | Przekaźnik bistabilny 9÷30 V AC/DC, 4 funkcyjny, DIN, dwa obwody sterowania, z przekaźnikiem inrush 160A/20ms | BIS | 3 | 144 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BIS-419i-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V AC/DC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 2 x16 A (160 A/20 ms) Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe TAK Ilość kanałów 2 Funkcjonalność sekwencyjny Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK | Sekwencyjny. Zasilanie 9÷30 V AC/DC. Maksymalne obciążenie 2 x 16 A (160 A/20 ms). Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Na szynę 35 mm. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. Przeznaczenie Elektroniczny bistabilny przekaźnik impulsowy umożliwia załączenie lub wyłączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych, chwilowych (dzwonkowych) włączników sterujących. Przekaźnik BIS-419 posiada dwie sekcje załączające i umożliwia załączenie zgodnie z wybraną sekwencją dwóch obwodów (gałęzi) oświetlenia lub innych odbiorników z kilku różnych punktów. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-bistabilne/745-przekaznik-bistabilny-bis-419i-24-v.html | 0.091 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BO-100-75 |  | EDI | EC002303 | 5902431675145 |  |  |  | Bocznik pomiarowy 100A-75mV | BO | 46 | 203 | PLN | 23 | 27.90.60.0 | 85332900 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BO-100-75_b.jpg | Napięcie wyjściowe 75 mV Klasa dokładności 0,5 Prąd znamionowy 100 A Zaciski śrubowe prądowe: 2× śruba M6×15; napięciowe: 2× śruba M4×5 Wymiary 50×32×42 mm Montaż tablicowy, 2 wkręty 5 mm Stopień ochrony IP20 Przeciążalność prądowa ciągła 120% In Przeciążalność prądowa krótkotrwała (5 s) 500% In Napięcie probiercze 5 kV | Bocznik prądowy. Spadek napięcia pomiędzy zaciskami bocznika pomiarowego jest proporcjonalny do natężenia przepływającego prądu. Dla znamionowego prądu bocznika spadek napięcia wynosi 75 mV. Boczniki można stosować w połączeniu z dedykowanymi licznikami energii (np. LE-01d), lub innymi miernikami prądu (elektronicznymi lub magnetoelektrycznymi). | E | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/1402-bocznik-pradowy-100-a.html | 0.075 | 0.097 | 0.03 | 0.07
BO-200-75 |  | EDI | EC002303 | 5902431675152 |  |  |  | Bocznik pomiarowy 200A-75mV | BO | 46 | 323 | PLN | 23 | 27.90.60.0 | 85332900 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BO-200-75_b.jpg | Napięcie wyjściowe 75 mV Klasa dokładności 0,5 Prąd znamionowy 200 A Zaciski śrubowe prądowe: 2× śruba M10×15; napięciowe: 2× śruba M5×8 Wymiary 82×44×43 mm Montaż tablicowy, 2 wkręty 5 mm Stopień ochrony IP20 Przeciążalność prądowa ciągła 120% In Przeciążalność prądowa krótkotrwała (5 s) 500% In Napięcie probiercze 5 kV | Bocznik prądowy. Spadek napięcia pomiędzy zaciskami bocznika pomiarowego jest proporcjonalny do natężenia przepływającego prądu. Dla znamionowego prądu bocznika spadek napięcia wynosi 75 mV. Boczniki można stosować w połączeniu z dedykowanymi licznikami energii (np. LE-01d), lub innymi miernikami prądu (elektronicznymi lub magnetoelektrycznymi). | E | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/1403-bocznik-pradowy-200-a.html | 0.295 | 0.097 | 0.04 | 0.07
BZ-1 |  | EDI | EC000899 | 5908312592211 |  |  |  | Moduł bezpiecznikowy BZ-1 | BZ | 13 | 58 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BZ-1_b.jpg | Napięcie zasilania 250 V AC Maksymalny prąd obciążenia 6,3 A Bezpiecznik wkładka topikowa Ø5×20 mm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Jednogniazdowy. Moduł bezpiecznikowy służy do zabezpieczenia odbiorników elektrycznych przed skutkami wzrostu prądu ponad wartość nominalną prądu zabezpieczanego odbiornika. Działanie Zadziałanie bezpiecznika (przepalenie wkładki topikowej) sygnalizowane jest świeceniem LED czerwonej. Uwaga! W ofercie handlowej F&F znajdują się wkładki topikowe szybkie (S) i zwłoczne (T) o wartościach z zakresu 0,1 A÷6,3 A. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/moduly-bezpiecznikowe/208-modul-bezpiecznikowy-bz-1.html | 0.053 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BZ-2 |  | EDI | EC000899 | 5908312596240 |  |  |  | Moduł bezpiecznikowy BZ-2 | BZ | 13 | 71 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BZ-2_b.jpg | Napięcie zasilania 250 V AC Maksymalny prąd obciążenia 6,3 A Bezpiecznik wkładka topikowa Ø5×20 mm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Dwugniazdowy. Moduł bezpiecznikowy służy do zabezpieczenia odbiorników elektrycznych przed skutkami wzrostu prądu ponad wartość nominalną prądu zabezpieczanego odbiornika. Działanie Zadziałanie bezpiecznika (przepalenie wkładki topikowej) sygnalizowane jest świeceniem LED czerwonej. Uwaga! W ofercie handlowej F&F znajdują się wkładki topikowe szybkie (S) i zwłoczne (T) o wartościach z zakresu 0,1 A÷6,3 A. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/moduly-bezpiecznikowe/210-modul-bezpiecznikowy-bz-2.html | 0.061 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BZ-3 |  | EDI | EC000899 | 5908312596257 |  |  | 5902431672793 | Moduł bezpiecznikowy BZ-3 | BZ | 13 | 89 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BZ-3_b.jpg | Napięcie zasilania 250 V AC Maksymalny prąd obciążenia 6,3 A Bezpiecznik wkładka topikowa Ø5×20 mm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Trójgniazdowy. Moduł bezpiecznikowy służy do zabezpieczenia odbiorników elektrycznych przed skutkami wzrostu prądu ponad wartość nominalną prądu zabezpieczanego odbiornika. Działanie Zadziałanie bezpiecznika (przepalenie wkładki topikowej) sygnalizowane jest świeceniem LED czerwonej. Uwaga! W ofercie handlowej F&F znajdują się wkładki topikowe szybkie (S) i zwłoczne (T) o wartościach z zakresu 0,1 A÷6,3 A. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/moduly-bezpiecznikowe/212-modul-bezpiecznikowy-bz-3.html | 0.067 | 0.097 | 0.02 | 0.07
BZ-4 |  | EDI | EC000899 | 5908312596264 |  |  |  | Moduł bezpiecznikowy BZ-4 | BZ | 13 | 109 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | BZ-4_b.jpg | Napięcie zasilania 250 V AC Maksymalny prąd obciążenia 6,3 A Bezpiecznik wkładka topikowa Ø5×20 mm Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Czterogniazdowy. Moduł bezpiecznikowy służy do zabezpieczenia odbiorników elektrycznych przed skutkami wzrostu prądu ponad wartość nominalną prądu zabezpieczanego odbiornika. Działanie Zadziałanie bezpiecznika (przepalenie wkładki topikowej) sygnalizowane jest świeceniem LED czerwonej. Uwaga! W ofercie handlowej F&F znajdują się wkładki topikowe szybkie (S) i zwłoczne (T) o wartościach z zakresu 0,1 A÷6,3 A. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/moduly-bezpiecznikowe/214-modul-bezpiecznikowy-bz-4.html | 0.103 | 0.097 | 0.041 | 0.07
CDM-07 | NOWOŚĆ | EDI | EC001763 | 5902431678153 |  |  |  | Detektor dymu | CTD | 4910 | 45 | PLN | 23 |  | 8531103000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CDM-07_b.jpg | Napięcie zasilania bateria alkaiczna 6LR61 9V Wilgotność (bez kondensacji) ≤95% Trwałość baterii 1 rok Nr normy EN 50291-1:2018+AC:2021-01, EN 50194-1:2009 Waga (z baterią) 150 g Pobór mocy 0,8 W czuwanie 20μA; alarm 150mA Temperatura pracy 0-50°C 0÷45°C Wymiary ø105; głęb. 45 mm Montaż wewnętrzny Poziom dźwięku alarmu ≥85 dB/3 m Alarm niskiego poziomu baterii ≤6,5 V (±0,5 V) | Detektor dymu CDM-07 służy do wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego w pomieszczeniach zamkniętych. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/detektory-dymu-tlenku-wegla-i-gazu/1575-detektor-dymu-cdm-07.html | 0.194 | 0.115 | 0.055 | 0.12
CDM-07-W | NOWOŚĆ | EDI | EC001763 | 5902431678160 |  |  |  | Detektor dymu z wifi | CTD | 4910 | 99 | PLN | 23 |  | 8531103000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CDM-07-W_b.jpg | Napięcie zasilania bateria alkaiczna 6LR61 9V Wilgotność (bez kondensacji) ≤95% Trwałość baterii 1 rok Nr normy EN 50291-1:2018+AC:2021-01, EN 50194-1:2009 Waga (z baterią) 150 g Pobór mocy 0,8 W czuwanie 20μA; alarm 150mA Temperatura pracy 0-50°C 0÷45°C Wymiary ø105; głęb. 45 mm Montaż wewnętrzny Poziom dźwięku alarmu ≥85 dB/3 m Alarm niskiego poziomu baterii ≤6,5 V (±0,5 V) Częstotliwość transmisji 2,4 GHz Zakres częstotliwości Wi-Fi 2422-2462 MHz Maksymalna moc transmisji 13.76 dBm | Detektor dymu, z komunikacją Wi-Fi CDM-07-W służy do wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego w pomieszczeniach zamkniętych. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/detektory-dymu-tlenku-wegla-i-gazu/1576-detektor-dymu-z-komunikacja-wi-fi-cdm-07-w.html | 0.197 | 0.115 | 0.055 | 0.12
CKF |  | EDI | EC001441 | 5908312593027 |  |  |  | Czujnik kolejności i zaniku faz, montaz natablicowy | CKF | 530 | 88 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CKF_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz TAK Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 45 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 4 s Kontrola zasilania 2 × LED Przyłącze OMY 4×1 mm²; 2×0,75 mm², l: 0,5 m Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1 x NO. Czujnik kolejności i zaniku faz przeznaczony jest do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożących zniszczeniem silnika oraz zabezpieczeniem kierunku obrotów silnika w przypadku zmiany faz przed czujnikiem. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-faz/104-czujnik-kolejnosci-i-zaniku-fazy-ckf.html | 0.108 | 0.097 | 0.032 | 0.07
CKF-316 |  | EDI | EC001441 | 5908312593164 |  |  | 5902431671291 | Czujnik kolejności i zaniku faz, montaz na szynie DIN | CKF | 530 | 105 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CKF-316_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz TAK Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 55 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 4 s Kontrola zasilania 2 × LED Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1 x NO/NC. Czujnik kolejności i zaniku faz przeznaczony jest do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami grożących zniszczeniem silnika oraz zabezpieczeniem kierunku obrotów silnika w przypadku zmiany faz przed czujnikiem. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-faz/110-czujnik-kolejnosci-i-zaniku-fazy-ckf-316.html | 0.071 | 0.097 | 0.021 | 0.07
CKF-316-TRMS |  | EDI | EC001441 | 5902431673578 |  |  |  | Mikroprocesorowy czujnik kolejności i zaniku faz, montaz na szynie DIN,True RMS | CKF | 530 | 130 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CKF-316-TRMS_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz TAK Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 55 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 4 s Kontrola zasilania 2 × LED Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1 x NO/NC. Czujnik kolejności i zaniku faz przeznaczony jest do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami grożących zniszczeniem silnika oraz zabezpieczeniem kierunku obrotów silnika w przypadku zmiany faz przed czujnikiem. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-kontroli-faz/1143-czujnik-kolejnosci-i-zaniku-fazy-ckf-316-truerms.html | 0.078 | 0.097 | 0.026 | 0.07
CKF-317 |  | EDI | EC001441 | 5908312593171 |  |  | 5902431671307 | Czujnik kolejności i zaniku faz z regulowanym progiem asymetrii, montaż na szynie DIN | CKF | 530 | 112 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CKF-317_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz TAK Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 40÷80 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 4 s Kontrola zasilania 2 × LED Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Z regulowanym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1 x NO/NC. Czujnik kolejności i zaniku faz przeznaczony jest do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożących zniszczeniem silnika oraz zabezpieczeniem kierunku obrotów silnika w przypadku zmiany faz przed czujnikiem. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-faz/114-czujnik-kolejnosci-i-zaniku-fazy-ckf-317.html | 0.072 | 0.097 | 0.021 | 0.07
CKF-317-TRMS |  | EDI | EC001441 | 5902431673585 |  |  |  | Mikroprocesorowy czujnik kolejności i zaniku faz z regulowanym progiem asymetrii, montaż na szynie DIN,True RMS | CKF | 530 | 133 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CKF-317-TRMS_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz TAK Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 40÷80 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 4 s Kontrola zasilania 2 × LED Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Z regulowanym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1 x NO/NC. Czujnik kolejności i zaniku faz przeznaczony jest do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożących zniszczeniem silnika oraz zabezpieczeniem kierunku obrotów silnika w przypadku zmiany faz przed czujnikiem. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-kontroli-faz/1144-czujnik-kolejnosci-i-zaniku-fazy-ckf-317-truerms.html | 0.078 | 0.097 | 0.026 | 0.07
CKF-318-TRMS |  | EDI | EC001441 | 5908312590927 |  |  |  | Mikroprocesorowy czujnik kolejności i zaniku faz, z regulowanym dolnym i górnym progiem napięciowym | CKF | 530 | 250 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CKF-318_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V Współpraca z agregatami prądotwórczymi TAK Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz TAK Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy 2 × przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2 × 8 A Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 20÷80 V Histereza napięciowa 5 V Kontrola zasilania 2 × LED Opóźnienie wyłączenia przy asymetrii i zaniku 1÷10 s Opóźnienie ponownego załączenia przy asymetrii i zaniku 2÷360 s Napięcie zadziałania min. / max 320 V / 480 V Czas zadziałania dla napięć min. / max 5 s/0,5 s Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Czujnik kolejności i zaniku fazy. Bez przewodu neutralnego. Przeznaczenie Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-318 przeznaczony jest do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej 3×400 V (bez przewodu neutralnego). Realizowane funkcje zabezpieczające: - asymetria napięciowa między fazami - całkowity zanik fazy - symetryczny spadek napięć w trzech fazach - zmiana kolejności faz - przekroczenie górnego progu napięciowego fazy >480 V - przekroczenie dolnego progu napięciowego fazy <320 V | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-faz/591-czujnik-kolejnosci-i-zaniku-fazy-ckf-318.html | 0.089 | 0.097 | 0.026 | 0.07
CKF-319-TRMS |  | EDI | EC001441 | 5902431672571 |  |  |  | Mikroprocesorowy czujnik kolejności zaniku fazy z regulacją czasu zadziałania i powrotu | CKF | 530 | 255 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CKF-319-TRMS_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz TAK Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2 × 8 A Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 20÷80 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 1÷10 s Opóźnienie załączenia 1÷60 s Kontrola zasilania 2 × LED Opóźnienie wyłączenia przy asymetrii i zaniku 1÷10 s Opóźnienie wyłączenia przy braku fazy 1 s Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | True RMS Do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożących zniszczeniem silnika oraz zabezpieczeniem kierunku obrotów silnika w przypadku zmiany faz przed czujnikiem. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-kontroli-faz/1101-czujnik-kolejnosci-i-zaniku-fazy-ckf-319-true-rms.html | 0.09 | 0.097 | 0.026 | 0.07
CKF-320-TRMS |  | EDI | EC001441 | 5902431674391 |  |  |  | Czujnik kolejności i zaniku fazy z regulowanym oknem napięciowym | CKF | 530 | 249 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CKF-320-TRMS_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz TAK Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2 × 8 A Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Minimalne napięcie fazy 150 V Maksymalne napięcie fazy 280 V Zakres regulacji dolnego progu napięciowego 180÷220 V Zakres regulacji górnego progu napięciowego 240÷280 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 1÷10 s Opóźnienie załączenia 1÷60 s Kontrola zasilania 2 × LED Opóźnienie wyłączenia przy asymetrii i zaniku 1÷10 s Opóźnienie wyłączenia przy braku fazy 1 s Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | zanik napięcia w co najmniej jednej fazie; spadek napięcia w co najmniej jednej fazie poniżej ustawionej wartości; wzrost napięcia w co najmniej jednej fazie powyżej ustawionej wartości nieprawidłowa kolejność faz. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-kontroli-faz/1364-czujnik-kolejnosci-i-zaniku-fazy-ckf-320.html | 0.09 | 0.097 | 0.021 | 0.07
CKF-337 |  | EDI | EC001441 | 5908312593225 |  |  |  | Czujnik kolejności i zaniku faz, bez przewodu neutralnego | CKF | 530 | 170 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CKF-337_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V Współpraca z agregatami prądotwórczymi TAK Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz TAK Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 20÷60 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 0,2÷5,0 s regulowane Kontrola zasilania 4 × LED Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Bez przewodu neutralnego. Styk 1 x NO/NC. Zabezpiecza przed symetrycznym i asymetrycznym spadkiem napięcia. Czujnik zaniku fazy przeznaczony jest do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie, symetrycznego spadku napięć w trzech fazach lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi zniszczeniem silnika oraz zabezpieczeniem kierunków obrotów w przypadku zmiany kolejnosci faz przed czujnikiem. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-faz/118-ckf-337.html | 0.228 | 0.097 | 0.056 | 0.07
CKF-B |  | EDI | EC001441 | 5908312593058 |  |  | 5902431671314 | Czujnik kolejności i zaniku faz, montaż na szynie DIN | CKF | 530 | 102 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CKF-B_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz TAK Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 55 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 4 s Kontrola zasilania 2 × LED Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1 x NO. Czujnik kolejności i zaniku faz przeznaczony jest do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożących zniszczeniem silnika oraz zabezpieczeniem kierunku obrotów silnika w przypadku zmiany faz przed czujnikiem. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-faz/108-czujnik-kolejnosci-i-zaniku-fazy-ckf-b.html | 0.096 | 0.097 | 0.04 | 0.07
CKF-BR |  | EDI | EC001441 | 5908312593188 |  |  |  | Czujnik kolejności i zaniku faz z regulowanym progiem asymetrii, montaż na szynie DIN | CKF | 530 | 105 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CKF-BR_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz TAK Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 40÷80 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 4 s Kontrola zasilania 2 × LED Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Z regulowanym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1 x NO/NC. Czujnik kolejności i zaniku faz przeznaczony jest do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożących zniszczeniem silnika oraz zabezpieczeniem kierunku obrotów silnika w przypadku zmiany faz przed czujnikiem. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-faz/112-czujnik-kolejnosci-i-zaniku-fazy-ckf-br.html | 0.099 | 0.097 | 0.04 | 0.07
CKF-BR-TRMS |  | EDI | EC001441 | 5902431673639 |  |  |  | Mikroprocesorowy czujnik kolejności i zaniku faz z regulowanym progiem asymetrii, montaż na szynie DIN,True RMS | CKF | 530 | 133 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CKF-BR-TRMS_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz TAK Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 40÷80 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 4 s Kontrola zasilania 2 × LED Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Z regulowanym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1 x NO/NC. Czujnik kolejności i zaniku faz przeznaczony jest do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożących zniszczeniem silnika oraz zabezpieczeniem kierunku obrotów silnika w przypadku zmiany faz przed czujnikiem. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-kontroli-faz/1145-czujnik-kolejnosci-i-zaniku-fazy-ckf-br-truerms.html | 0.111 | 0.097 | 0.04 | 0.07
CKF-BT |  | EDI | EC001441 | 5908312592488 |  |  |  | Czujnik kolejności i zaniku faz z regulowanym progiem asymetrii i czasem zadziałania, montaż na szynie DIN | CKF | 530 | 133 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CKF-BT_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz TAK Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 40÷80 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 0,5÷5 s Kontrola zasilania 2 × LED Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Z regulowanym czasem zadziałania. Styk 1NO/NC. Czujnik kolejności i zaniku faz przeznaczony jest do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożących zniszczeniem silnika oraz zabezpieczeniem kierunku obrotów silnika w przypadku zmiany faz przed czujnikiem. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-faz/116-czujnik-kolejnosci-i-zaniku-fazy-ckf-bt.html | 0.099 | 0.097 | 0.04 | 0.07
CKF-B-TRMS |  | EDI | EC001441 | 5902431673622 |  |  |  | Mikroprocesorowy czujnik kolejności i zaniku faz, montaż na szynie DIN,True RMS | CKF | 530 | 123 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CKF-B-TRMS_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz TAK Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 55 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 4 s Kontrola zasilania 2 × LED Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1 x NO. Czujnik kolejności i zaniku faz przeznaczony jest do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożących zniszczeniem silnika oraz zabezpieczeniem kierunku obrotów silnika w przypadku zmiany faz przed czujnikiem. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-kontroli-faz/1146-czujnik-kolejnosci-i-zaniku-fazy-ckf-b-truerms.html | 0.107 | 0.097 | 0.04 | 0.07
CKF-BT-TRMS |  | EDI | EC001441 | 5902431673646 |  |  |  | Mikroprocesorowy czujnik kolejności i zaniku faz z regulowanym progiem asymetrii i czasem zadziałania, montaż na szynie DIN,True RMS | CKF | 530 | 144 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CKF-BT-TRMS_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz TAK Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 40÷80 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 0,5÷5 s Kontrola zasilania 2 × LED Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Z regulowanym czasem zadziałania. Styk 1NO/NC. Czujnik kolejności i zaniku faz przeznaczony jest do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożących zniszczeniem silnika oraz zabezpieczeniem kierunku obrotów silnika w przypadku zmiany faz przed czujnikiem. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-kontroli-faz/1147-czujnik-kolejnosci-i-zaniku-fazy-ckf-bt-truerms.html | 0.112 | 0.097 | 0.04 | 0.07
CKF-TRMS |  | EDI | EC001441 | 5902431673554 |  |  |  | Mikroprocesorowy czujnik kolejności i zaniku faz, montaz natablicowy,True RMS | CKF | 530 | 109 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CKF-TRMS_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz TAK Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 45 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 4 s Kontrola zasilania 2 × LED Przyłącze OMY 4×1 mm²; 2×0,75 mm², l: 0,5 m Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1 x NO. Czujnik kolejności i zaniku faz przeznaczony jest do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożących zniszczeniem silnika oraz zabezpieczeniem kierunku obrotów silnika w przypadku zmiany faz przed czujnikiem. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-kontroli-faz/1148-czujnik-kolejnosci-i-zaniku-fazy-ckf-truerms.html | 0.115 | 0.097 | 0.032 | 0.07
CLG-03 |  | EDI | EC001641 | 5908312591832 |  |  |  | Licznik czasu pracy CLG-03 | CLG | 2320 | 279 | PLN | 23 | 26.51.64.0 | 90291000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CLG-03_b.jpg | Typ licznik czasu pracy Napięcie zasilania 24÷264 V AC/DC Interfejs komunikacyjny BRAK Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 8 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Wejście RESET - napięcie 10÷264 V AC/DC Wejście liczące - napięcie 10÷264V AC/DC Maksymalna zliczana wartość 999999 Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,5 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Licznik czasu pracy. Programowalny. Licznik CLG-03 jest programowalnym, wielofunkcyjnym licznikiem elektronicznym umożliwiającym zliczanie godzin pracy przyłączonych urządzeń lub układów w zakresie od 1 do 999 999, co odpowiada maksymalnemu okresowi pracy przekraczającemu 114 lat. Czas pracy jest zliczany według indywidualnego programu ustawionego przez użytkownika. Po osiągnięciu wartości granicznej licznik wykona akcję skonfigurowaną według indywidualnych potrzeb użytkownika. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-impulsow-i-czasu-pracy/282-licznik-czasu-pracy-clg-03.html | 0.164 | 0.097 | 0.056 | 0.07
CLG-04 |  | EDI | EC001641 | 5902431672120 |  |  |  | Licznik czasu pracy, z zasilaniem bateryjnym do montazu na szynie DIN | CLG | 2320 | 147 | PLN | 23 | 26.51.64.0 | 90291000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CLG-04_b.jpg | Typ licznik czasu pracy Napięcie zasilania 24÷264 V AC/DC Interfejs komunikacyjny BRAK Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 8 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Wejście RESET - napięcie 10÷264 V AC/DC Wejście liczące - napięcie 10÷264V AC/DC Maksymalna zliczana wartość 999999 Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,5 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Licznik godzin pracy do montażu na szynę DIN. Zasilanie bateryjne, sterowanie 100 - 240 V AC/DC Licznik czasu pracy CLG-04 zlicza ilość godzin pracy w automatycznych procesach produkcyjnych. Sprawdzi się również przy zliczaniu godzin pracy urządzeń, które ze względu na wymogi bezpieczeństwa i sprawność eksploatacji mają określony resurs. Czyli zdolność użytkową, której nie wolno przekraczać. Dotyczy to np. zaawansowanych zespołów napędowych, specjalistycznych lamp promieniotwórczych itp. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/liczniki-impulsow-i-czasu-pracy/1099-licznik-czasu-pracy-clg-04.html | 0.118 | 0.095 | 0.042 | 0.072
CLG-13T |  | EDI | EC001641 | 5908312591863 |  |  |  | Licznik czasu pracy panelowy CLG-13T/230 | CLG | 2320 | 126 | PLN | 23 | 26.51.64.0 | 90291000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CLG-13T_b.jpg | Typ licznik czasu pracy Napięcie zasilania bateria wewnętrzna Interfejs komunikacyjny BRAK Wyświetlacz 6 znaków / h: 6,7 mm Dokładność wskazań 0,1h (6min.) Trwałość baterii 10 lat Napięcie wejścia liczącego 110÷240 V AC/DC Maksymalna zliczana wartość 99999,9 Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 48 mm × 24 mm × 52 mm Otwór montażowy 45 mm ×23 mm Montaż tablica Stopień ochrony IP20 | Licznik czasu pracy. Panelowy. 110÷240 V AC/DC. Z przyciskiem RESET na froncie. Licznik czasu pracy służy do zliczania ilości godzin pracy w automatycznych procesach produkcyjnych lub ilości godzin pracy urządzeń, które ze względu na wymogi bezpieczeństwa i sprawność eksploatacji mają określony resurs, czyli zdolność użytkową, której nie wolno przekraczać (np. zaawansowane zespoły napędowe, specjalistyczne lampy promieniotwórcze, itp.). Działanie Licznik CLG-13T jest elektronicznym, jednokierunkowym licznikiem umożliwiającym zliczanie godzin pracy w zakresie od 0 do 99999,9 (pięć cyfr + jedna po przecinku oznaczająca części dziesiętne jednostki). Posiada wejście zerujące RESET do podłączenia zewnętrznego przycisku oraz przycisk RESET na czołówce (z możliwością blokady) umożliwiające wyzerowanie stanu licznika. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-impulsow-i-czasu-pracy/280-licznik-czasu-pracy-clg-13t-230v.html | 0.07 | 0.049 | 0.031 | 0.057
CLG-13T-24V |  | EDI | EC001641 | 5908312591870 |  |  |  | Licznik czasu pracy panelowy CLG-13T/24 | CLG | 2320 | 126 | PLN | 23 | 26.51.64.0 | 90291000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CLG-13T-24V_b.jpg | Typ licznik czasu pracy Napięcie zasilania bateria wewnętrzna Interfejs komunikacyjny BRAK Wyświetlacz 6 znaków / h: 6,7 mm Dokładność wskazań 0,1h (6min.) Trwałość baterii 10 lat Napięcie wejścia liczącego 4÷30 V DC Maksymalna zliczana wartość 99999,9 Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 48 mm × 24 mm × 52 mm Otwór montażowy 45 mm ×23 mm Montaż tablica Stopień ochrony IP20 | Licznik czasu pracy. Panelowy. 4÷30 V DC. Z przyciskiem RESET na froncie. Licznik czasu pracy służy do zliczania ilości godzin pracy w automatycznych procesach produkcyjnych lub ilości godzin pracy urządzeń, które ze względu na wymogi bezpieczeństwa i sprawność eksploatacji mają określony resurs, czyli zdolność użytkową, której nie wolno przekraczać (np. zaawansowane zespoły napędowe, specjalistyczne lampy promieniotwórcze, itp.). Działanie Licznik CLG-13T jest elektronicznym, jednokierunkowym licznikiem umożliwiającym zliczanie godzin pracy w zakresie od 0 do 99999,9 (pięć cyfr + jedna po przecinku oznaczająca części dziesiętne jednostki). Posiada wejście zerujące RESET do podłączenia zewnętrznego przycisku oraz przycisk RESET na czołówce (z możliwością blokady) umożliwiające wyzerowanie stanu licznika. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-impulsow-i-czasu-pracy/882-licznik-czasu-pracy-clg-13t-24v.html | 0.069 | 0.049 | 0.031 | 0.057
CLG-14T |  | EDI | EC001641 | 5908312592525 |  |  |  | Licznik czasu pracy panelowy, bez resetu 230V AC | CLG | 2320 | 126 | PLN | 23 | 26.51.64.0 | 90291000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CLG-14T_b.jpg | Typ licznik czasu pracy Napięcie zasilania bateria wewnętrzna Interfejs komunikacyjny BRAK Wyświetlacz 8 znaków / h: 6,7 mm Dokładność wskazań 1 min. Trwałość baterii 10 lat Napięcie wejścia liczącego 110÷240 V AC/DC Maksymalna zliczana wartość 999999,59 Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 48 mm × 24 mm × 52 mm Otwór montażowy 45 mm ×23 mm Montaż tablica Stopień ochrony IP20 | Licznik czasu pracy. Panelowy. 110÷240 V AC/DC. Bez przycisku RESET na froncie. Licznik czasu pracy służy do zliczania ilości godzin pracy w automatycznych procesach produkcyjnych lub ilości godzin pracy urządzeń, które ze względu na wymogi bezpieczeństwa i sprawność eksploatacji mają określony resurs, czyli zdolność użytkową, której nie wolno przekraczać (np. zaawansowane zespoły napędowe, specjalistyczne lampy promieniotwórcze, itp.). Działanie Licznik CLG-14T jest elektronicznym, jednokierunkowym licznikiem umożliwiającym zliczanie godzin pracy w zakresie od 0 do 999999,59 (sześć cyfr + dwie po przecinku w zakresie 1-59, oznaczające minuty). Posiada wejście zerujące RESET do podłączenia zewnętrznego przycisku umożliwiające wyzerowanie stanu licznika. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-impulsow-i-czasu-pracy/883-licznik-czasu-pracy-clg-14t-230v.html | 0.07 | 0.049 | 0.031 | 0.057
CLG-14T-24V |  | EDI | EC001641 | 5908312598084 |  |  |  | Licznik czasu pracy panelowy, bez resetu 24V DC | CLG | 2320 | 126 | PLN | 23 | 26.51.64.0 | 90291000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CLG-14T-24V_b.jpg | Typ licznik czasu pracy Napięcie zasilania bateria wewnętrzna Interfejs komunikacyjny BRAK Wyświetlacz 8 znaków / h: 6,7 mm Dokładność wskazań 1 min. Trwałość baterii 10 lat Napięcie wejścia liczącego 5÷60 V AC/DC Maksymalna zliczana wartość 999999,59 Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 48 mm × 24 mm × 52 mm Otwór montażowy 45 mm ×23 mm Montaż tablica Stopień ochrony IP20 | Licznik czasu pracy. Panelowy. 5÷60 V AC/DC. Bez przycisku RESET na froncie. Licznik czasu pracy służy do zliczania ilości godzin pracy w automatycznych procesach produkcyjnych lub ilości godzin pracy urządzeń, które ze względu na wymogi bezpieczeństwa i sprawność eksploatacji mają określony resurs, czyli zdolność użytkową, której nie wolno przekraczać (np. zaawansowane zespoły napędowe, specjalistyczne lampy promieniotwórcze, itp.). Działanie Licznik CLG-14T jest elektronicznym, jednokierunkowym licznikiem umożliwiającym zliczanie godzin pracy w zakresie od 0 do 999999,59 (sześć cyfr + dwie po przecinku w zakresie 1-59, oznaczające minuty). Posiada wejście zerujące RESET do podłączenia zewnętrznego przycisku umożliwiające wyzerowanie stanu licznika. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-impulsow-i-czasu-pracy/884-licznik-czasu-pracy-clg-14t-24v.html | 0.071 | 0.049 | 0.031 | 0.057
CLG-15T |  | EDI | EC001641 | 5908312590200 |  |  |  | Licznik czasu pracy panelowy | CLG | 2320 | 133 | PLN | 23 | 26.51.64.0 | 90291000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CLG-15T_b.jpg | Typ licznik czasu pracy Napięcie zasilania 230 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Interfejs komunikacyjny BRAK Wyświetlacz 7 znaków / h: 5 mm Dokładność wskazań 0,01 h (36 s) Maksymalna zliczana wartość 99999,99 Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 48 mm × 24 mm × 60 mm Otwór montażowy 32 mm × 22 mm Montaż tablica Stopień ochrony IP20 | Licznik czasu pracy. Z liczydłem bębenkowym. Przeznaczenie Licznik czasu pracy służy do zliczania ilości godzin pracy w automatycznych procesach produkcyjnych lub ilości godzin pracy urządzeń, które ze względu na wymogi bezpieczeństwa i sprawność eksploatacji mają określony resurs, czyli zdolność użytkową, której nie wolno przekraczać (np. zaawansowane zespoły napędowe, specjalistyczne lampy promieniotwórcze, itp.). Działanie Licznik CLG-15T jest jednokierunkowym licznikiem elektrycznym z liczydłem bębenkowym, umożliwiającym zliczanie godzin pracy w zakresie od 0 do 99999,99 (pięć cyfr + dwie po przecinku), oznaczające części setne jednostki (0,01 = 36 s). Po osiągnięciu maksymalnego wyniku licznik zaczyna liczyć od 0. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-impulsow-i-czasu-pracy/593-licznik-czasu-pracy-clg-15t.html | 0.043 | 0.055 | 0.033 | 0.064
CLI-01 |  | EDI | EC002300 | 5908312591764 |  |  |  | Licznik impulsów CLI-01 | CLI | 2330 | 279 | PLN | 23 | 26.51.64.0 | 90291000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CLI-01_b.jpg | Typ licznik impulsów Napięcie zasilania 24÷264 V AC/DC Interfejs komunikacyjny BRAK Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 8 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Wejście liczące - napięcie - stan niski 0÷5 V AC/DC Wejście liczące - napięcie - stan wysoki 10÷264 V AC/DC Wejście liczące - częstotliwość dla sygnału DC maks. 5 kHz Wejście liczące - częstotliwość dla sygnału AC maks. 50 Hz Wejście RESET - napięcie 24÷264 V AC/DC Maksymalna zliczana wartość 99999999 Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,5 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Licznik impulsów. Programowalny. Liczniki impulsów służą do zliczania sygnałów napięciowych AC/DC generowanych przez dodatkowe, zewnętrzne urządzenia w celu określenia liczby wykonanych cykli pracy w układach automatyki, np. do kontroli liczby uderzeń prasy, liczby obrotów urządzenia rotującego, liczby elementów schodzących z taśmy produkcyjnej, itp. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-impulsow-i-czasu-pracy/276-licznik-impulsow-cli-01.html | 0.16 | 0.097 | 0.056 | 0.07
CLI-02 |  | EDI | EC002300 | 5908312592242 |  |  |  | Licznik impulsów CLI-02 | CLI | 2330 | 555 | PLN | 23 | 26.51.64.0 | 90291000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CLI-02_b.jpg | Typ licznik impulsów Napięcie zasilania 24÷264 V AC/DC Interfejs komunikacyjny BRAK Wejście liczące - napięcie - stan niski 0÷5 V AC/DC Wejście liczące - napięcie - stan wysoki 10÷264 V AC/DC Wejście liczące - częstotliwość dla sygnału DC maks. 5 kHz Wejście liczące - częstotliwość dla sygnału AC maks. 50 Hz Wejście RESET - napięcie 24÷264 V AC/DC Prąd obciążenia styku 1xNO/NC 8 A Maksymalna zliczana wartość 99999999 Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,5 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Licznik impulsów. Programowalny. Liczniki impulsów służą do zliczania sygnałów napięciowych AC/DC generowanych przez dodatkowe, zewnętrzne urządzenia w celu określenia liczby wykonanych cykli pracy w układach automatyki, np. do kontroli liczby uderzeń prasy, liczby obrotów urządzenia rotującego, liczby elementów schodzących z taśmy produkcyjnej, itp. Impulsy są zliczane według indywidualnego programu ustawionego przez użytkownika. Po osiągnięciu wartości granicznej licznik wykona akcję skonfigurowaną według indywidualnych potrzeb użytkownika. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-impulsow-i-czasu-pracy/278-licznik-impulsow-cli-02.html | 0.165 | 0.097 | 0.056 | 0.07
CLI-11T |  | EDI | EC002300 | 5908312591849 |  |  |  | Licznik impulsów CLI-11T/230 | CLI | 2330 | 157 | PLN | 23 | 26.51.64.0 | 90291000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CLI-11T_b.jpg | Typ licznik impulsów Napięcie zasilania bateria wewnętrzna Interfejs komunikacyjny BRAK Wyświetlacz 6 znaków / h: 6,7 mm Trwałość baterii 10 lat Napięcie wejścia liczącego 110÷240 V AC/DC Maks. częstotliwość zliczania 200 Hz Maksymalna zliczana wartość 999999 Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 48 mm × 24 mm × 52 mm Otwór montażowy 45 mm x 23 mm Montaż tablica Stopień ochrony IP20 | Licznik impulsów. Panelowy. 110÷240 V AC/DC Przeznaczenie Licznik impulsów służy do zliczania sygnałów napięciowych AC/DC generowanych przez zewnętrzne urządzenia lub czujniki w celu określenia liczby wykonanych cykli pracy w układach automatyki, np. do kontroli liczby uderzeń prasy, liczby obrotów urządzenia rotującego, liczby elementów schodzących z taśmy produkcyjnej, itp. Działanie Licznik CLI-11T jest jednokierunkowym licznikiem, umożliwiającym zliczanie impulsów w zakresie od 0 do 999999 (sześć cyfr). Posiada wejście zerujące RESET do podłączenia zewnętrznego przycisku umożliwiającego wyzerowanie stanu licznika. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-impulsow-i-czasu-pracy/274-licznik-impulsow-cli-11t-230v.html | 0.07 | 0.049 | 0.031 | 0.057
CLI-11T-24V |  | EDI | EC002300 | 5908312591856 |  |  |  | Licznik impulsów CLI-11T/24 | CLI | 2330 | 157 | PLN | 23 | 26.51.64.0 | 90291000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CLI-11T-24V_b.jpg | Typ licznik impulsów Napięcie zasilania bateria wewnętrzna Interfejs komunikacyjny BRAK Wyświetlacz 6 znaków / h: 6,7 mm Trwałość baterii 10 lat Napięcie wejścia liczącego 4÷30 V DC Maks. częstotliwość zliczania 200 Hz Maksymalna zliczana wartość 999999 Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 48 mm × 24 mm × 52 mm Otwór montażowy 45 mm x 23 mm Montaż tablica Stopień ochrony IP20 | Licznik impulsów. Panelowy. 4÷30 V DC Przeznaczenie Licznik impulsów służy do zliczania sygnałów napięciowych AC/DC generowanych przez dodatkowe, zewnętrzne urządzenia w celu określenia liczby wykonanych cykli pracy w układach automatyki, np. do kontroli liczby uderzeń prasy, liczby obrotów urządzenia rotującego, liczby elementów schodzących z taśmy produkcyjnej, itp. Działanie Licznik CLI-11T jest jednokierunkowym licznikiem, umożliwiającym zliczanie impulsów w zakresie od 0 do 999999 (sześć cyfr). Posiada wejście zerujące RESET do podłączenia zewnętrznego przycisku umożliwiającego wyzerowanie stanu licznika przy dowolnej, sczytanej wartości. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-impulsow-i-czasu-pracy/880-licznik-impulsow-cli-11t-24v.html | 0.071 | 0.049 | 0.031 | 0.057
CN-DU-1 |  | EDI | EC010920 | 5902431675343 |  |  |  | Przetwornik pomiarowy temperatury | MAX-MB | 2710 | 515 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CN-DU-1_b.jpg | zasilanie 100÷265 V AC maksymalny prąd obciążenia (AC-1) 2 A czas zadziałania/załączenia (regulowany) 5÷30 s czas przełączania załącz/wyłącz 1 s/1 s pobór mocy czuwanie 0,25 W praca 0,6 W przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² moment dokręcający 0,4 Nm temperatura pracy -15÷50°C wymiary 51×67×26 mm montaż natynkowy stopień ochrony IP20 | Przekaźnik przeznaczony jest do wideodomofonów F&F. Załącza dodatkową sygnalizację optyczną (przy wykorzystaniu źródła światła) lub dźwiękową (przy wykorzystaniu np. syreny) w czasie wywołania ze stacji bramowej. Przy zadziałaniu styk przełącza się co 1 sekundę. Czas działania reguluje się w zakresie od 5 do 30 sekund. | B | 1 |  | 0.07 | 0.019 | 0.07 | 0.095
CP-500 |  | EDI | EC001438 | 5908312595779 |  |  |  | Przewkaźnik napięciowy trójfazowy CP-500, Un=3x500V bez N | CP | 6 | 571 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CP-500_b.jpg | Typ trójfazowy Napięcie zasilania 3 × 500 V Element wykonawczy 2 × przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2 × 8 A Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 40÷80 V Kontrola zasilania 4 × LED Histereza napięciowa powrotu 5 V Progi napięciowe / czas działania - górny 580 V / 0,5 s Progi napięciowe / czas działania - dolny 420 V / 5 s Czas zadziałania przy asymetrii - regulowany 1÷10 s Czas powrotu regulowany 1÷15 s Przyłącze styków 1 i 2 zaciski śrubowe 2,5 mm² Przyłącze L1, L2, L3 zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 4 moduły (70 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | 3×500 V. Bez przewodu neutralnego. Czujnik CP-500 przeznaczony jest do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej 3×500 V w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie, symetrycznego spadku napięć w trzech fazach lub asymetrii napięć między fazami, grożących zniszczeniem silnika oraz zabezpieczeniem kierunku obrotów silnika w przypadku zmiany faz przed czujnikiem. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-napieciowe/400-cp-500.html | 0.163 | 0.097 | 0.07 | 0.07
CP-709 |  | EDI | EC001438 | 5908312596189 |  |  |  | Przekaźnik napięciowy CP-709 | CP | 6 | 159 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CP-709_b.jpg | Typ jednofazowy Napięcie zasilania 50÷450 V AC Blokada czasowa NIE Współpraca z agregatami prądotwórczymi TAK Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Kontrola zasilania 4 × LED Próg napięciowy zadziałania - dolny U1 150÷210 V Próg napięciowy zadziałania - górny U2 230÷260 V Histereza napięciowa powrotu - dla progu U1 5 V Histereza napięciowa powrotu - dla progu U2 5 V Czas zadziałania - dla progu U1 1,5 s Czas zadziałania - dla progu U2 0,1 s Czas powrotu - dla progu U1 1,5 s Czas powrotu - dla progu U2 1,5 s Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Jednofazowy. Bez blokady czasowej. Przekaźnik napięciowy CP-709 służy do kontroli napięcia sieci jednofazowej i zabezpieczenia odbiornika jednofazowego przed skutkami wzrostu lub spadku napięcia poza ustawione wartości. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-napieciowe/126-przekaznik-napieciowy-cp-709.html | 0.077 | 0.097 | 0.02 | 0.07
CP-710 |  | EDI | EC001438 | 5908312597100 |  |  |  | Przekaźnik napięciowy CP-710 | CP | 6 | 159 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CP-710_b.jpg | Typ jednofazowy Napięcie zasilania 50÷450 V AC Blokada czasowa TAK Współpraca z agregatami prądotwórczymi TAK Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Kontrola zasilania 4 × LED Próg napięciowy zadziałania - dolny U1 150÷210 V Próg napięciowy zadziałania - górny U2 230÷260 V Histereza napięciowa powrotu - dla progu U1 5 V Histereza napięciowa powrotu - dla progu U2 5 V Czas zadziałania - dla progu U1 1,5 s Czas zadziałania - dla progu U2 0,1 s Czas powrotu - dla progu U1 1,5 s Czas powrotu - dla progu U2 1,5 s Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Jednofazowy. Z blokadą czasową. Przekaźnik napięciowy CP-710 służy do kontroli napięcia sieci jednofazowej i zabezpieczenia odbiornika jednofazowego przed skutkami wzrostu lub spadku napięcia poza ustawione wartości. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-napieciowe/128-przekaznik-napieciowy-cp-710.html | 0.078 | 0.097 | 0.02 | 0.07
CP-721 |  | EDI | EC001438 | 5908312594932 |  |  |  | Przekaźnik napięciowy CP-721 z wyświetlaczem, programowalny | CP | 6 | 285 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CP-721_b.jpg | Typ jednofazowy Napięcie zasilania 150÷450 V AC Blokada czasowa NIE Współpraca z agregatami prądotwórczymi TAK Obciążalność wyjścia (AC-1) 2 x 8 A Element wykonawczy 2 × przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Wyświetlacz 3 × segmentowy LED 5 × 9 mm Dokładność nastawy 1 V Dokładność pomiaru ±1 V Progi napięciowe zadziałania / skok - dolny UL 150÷210 V / 1 V Progi napięciowe zadziałania / skok - górny UH 230÷260 V / 1 V Histereza napięciowa powrotu dla UL/UH 5 V Czas zadziałania / skok - dla progu UL 2÷10 s / 1 s Czas zadziałania / skok - dla progu UH 0,1÷1 s / 0,1 s Czas powrotu dla UL/UH 2 s÷9,5 min Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Jednofazowy. Programowalny. Przekaźnik napięciowy CP-721 służy do kontroli napięcia sieci jednofazowej i zabezpieczenia odbiornika jednofazowego przed skutkami wzrostu lub spadku napięcia poza ustawione wartości. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-napieciowe/398-przekaznik-napieciowy-cp-721.html | 0.109 | 0.097 | 0.04 | 0.07
CP-721-FPV |  | EDI | EC001438 | 5902431675077 |  |  |  | Przekaźnik napięciowy do instalacji fotowoltaicznych | CP | 6 | 310 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CP-721-FPV_b.jpg | Typ jednofazowy Napięcie zasilania 150÷300 V AC Napięcie załączenia styku 245÷265 V/krok 1 V Histereza wyłączenia styku 1÷10 V/krok 0,5 V Opóźnienie załączenia styku 0÷999 s/krok 1 s Opóźnienie wyłączenia styku 0÷999 s/krok 1 s Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Wyświetlacz 3 × segmentowy LED 5 × 9 mm Dokładność pomiaru ±1 V Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² (linka); zaciski śrubowe 4,0 mm² (drut) Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | 1-fazowy przekaźnik napięciowy CP-721-FPV dedykowany jest do pracy w instalacjach fotowoltaicznych. W przypadku wykrycia przekroczenia zadanego poziomu napięcia włączy się przekaźnik wyjściowy za pomocą którego można załączyć dodatkowy odbiornik (np. bojler) zwiększając w ten sposób autokonsumpcję energii w instalacji domowej i zmniejszając ryzyko wyłączenia się falownika fotowoltaicznego z powodu zbyt wysokiego napięcia sieciowego. Funkcje jednofazowego przekaźnika napięciowego CP-721-FPV Obwód wyjściowy załączany przy przekroczeniu napięcia, wyłączany po spadku napięcia; Precyzyjna nastawa napięcia załączenia; Programowane opóźnienie załączenia i wyłączenia przekaźnika; Programowana histereza napięciowa wyłączenia przekaźnika; Bezpośrednie sterowanie obciążeniem do 16 A; Wyświetlacz LED do bieżącej kontroli napięcia. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-napieciowe/1357-przekaznik-napieciowy-cp-721-fpv.html | 0.109 | 0.095 | 0.041 | 0.07
CP-723 |  | EDI | EC001438 | 5902431673479 |  |  |  | Przekaźnik napięciowy CP-723 | CP | 6 | 629 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CP-723_b.jpg |  |  | V | 1 |  | 0.434 | 0.102 | 0.075 | 0.118
CP-730 |  | EDI | EC001438 | 5908312597308 |  |  |  | Przekaźnik napięciowy CP-730 | CP | 6 | 217 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CP-730_b.jpg | Typ trójfazowy Napięcie zasilania 3×(50÷450 V)+N Blokada czasowa TAK Współpraca z agregatami prądotwórczymi TAK Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Kontrola zasilania 4 × LED Próg napięciowy zadziałania - dolny U1 150÷210 V Próg napięciowy zadziałania - górny U2 230÷260 V Histereza napięciowa powrotu - dla progu U1 5 V Histereza napięciowa powrotu - dla progu U2 5 V Czas zadziałania - dla progu U1 0,5÷10 s Czas zadziałania - dla progu U2 0,1 s Czas powrotu - dla progu U1 1,5 s Czas powrotu - dla progu U2 1,5 s Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Trójfazowy. Z blokadą czasową. Przekaźnik napięciowy CP-730 służy do kontroli napięcia sieci trójfazowej i zabezpieczenia odbiornika jednofazowego przed skutkami wzrostu lub spadku napięcia poza ustawione wartości. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-napieciowe/130-przekaznik-napieciowy-cp-730.html | 0.13 | 0.097 | 0.056 | 0.07
CP-733 |  | EDI | EC001438 | 5908312596196 |  |  |  | Przekaźnik napięciowy CP-733 | CP | 6 | 238 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CP-733_b.jpg | Typ trójfazowy Napięcie zasilania 3×(50÷450 V)+N Blokada czasowa NIE Współpraca z agregatami prądotwórczymi TAK Element wykonawczy 3 × przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 3 × 8 A Konfiguracja styków 3 x NO * Separacja styku TAK Kontrola zasilania 4 × LED Napięcie zadziałania - regulowane 170÷210 V Histereza napięciowa powrotu 5 V Czas powrotu 1,5 s Czas zadziałania 0,5 s Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Trójfazowy, podnapięciowy. Styk 3×NO. Przekaźnik napięciowy CP-733 służy do kontroli napięcia sieci trójfazowej i zabezpieczenia odbiorników przed skutkami spadku napięcia poniżej ustawionej wartości. Zastosowanie Przekaźnik stosowany jest w instalacjach BMS lub PLC do informowania o nieprawidłowościach w trójfazowej sieci zasilającej. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-napieciowe/132-przekaznik-napieciowy-cp-733.html | 0.147 | 0.097 | 0.056 | 0.07
CP-734 |  | EDI | EC001438 | 5908312591337 |  |  |  | Przekaźnik napięciowy CP-734 | CP | 6 | 238 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CP-734_b.jpg | Typ trójfazowy Napięcie zasilania 3×(50÷450 V)+N Blokada czasowa NIE Współpraca z agregatami prądotwórczymi TAK Element wykonawczy 3 × przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 3 × 8 A Konfiguracja styków 3 x NO * Separacja styku TAK Kontrola zasilania 4 × LED Napięcie zadziałania - regulowane 170÷210 V Histereza napięciowa powrotu 5 V Czas powrotu 1,5 s Czas zadziałania 0,5 s Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Trójfazowy, podnapięciowy. Styk 3×1NO. Przekaźnik napięciowy CP-734 służy do kontroli napięcia sieci trójfazowej i zabezpieczenia odbiorników przed skutkami spadku napięcia poniżej ustawionej wartości. Zastosowanie Przekaźnik stosowany jest w instalacjach BMS lub PLC do informowania o nieprawidłowościach w trójfazowej sieci zasilającej. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-napieciowe/134-przekaznik-napieciowy-cp-734.html | 0.146 | 0.097 | 0.056 | 0.07
CR-810DUO |  | EDI | EC001446 | 5908312595519 |  |  | 5902431675916 | Przekaźnik rezystancyjny CR-810 | CR | 19 | 155 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CR-810DUO_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC / 24 V AC/DC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Rezystancja otwarcia styków R: 3000 Ω, R: 70 Ω Rezystancja zamknięcia styków R od 110 Ω do 1800 Ω Rezystancja pętli czujników w stanie zimnym R: 1500 Ω Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Do współpracy z termistorami PTC. Przekaźnik rezystancyjny (termiczny) służy do ochrony urządzeń elektrycznych przed niepożądanym wzrostem temperatury przy wykorzystaniu czujników termistorowych PTC, połączonych szeregowo w ilości 1÷6 sztuk. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/elementy-pomocnicze-ukladow-automatyki/302-przekaznik-rezystancyjny-cr-810-duo.html | 0.074 | 0.019 | 0.07 | 0.095
CRT-04 |  | EDI | EC001666 | 5908312592655 |  |  |  | Regulator temperatury CRT-04 | RT | 18 | 350 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CRT-04_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Zakres regulacji temperatury 0÷60°C Histereza - regulowana 0÷10°C Dokładność nastawy 0,1°C Sonda temperatury RT4 Trwałość baterii 3 lata Korekcja wzorcowa ±5°C Czas zwłoki przełączenia - regulowany 1÷15 min Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,5 W Temperatura pracy -20÷40°C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Z programatorem tygodniowym. Zakres temperatur 0÷60ºC. CRT-04 jest programowalnym, wielofunkcyjnym regulatorem elektronicznym umożliwiającym sterowanie urządzeniami grzewczymi w celu utrzymania stałej temperatury pomieszczenia lub kontroli temperatury otoczenia. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/regulatory-temperatury/294-regulator-temperatury-crt-04.html | 0.232 | 0.09 | 0.067 | 0.097
CRT-05 |  | EDI | EC001666 | 5908312592662 |  |  |  | Regulator temperatury CRT-05, bez sondy temp. | RT | 18 | 347 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CRT-05_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Zakres regulacji temperatury -100÷400°C Histereza - regulowana 0÷10°C Dokładność nastawy 1°C Sonda temperatury RT56 (PT-100) Korekcja wzorcowa ±20°C Gradient 4°C /1s Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,5 W Temperatura pracy -20÷40°C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | 2-funkcyjny. Zakres temperatur -100÷400ºC. Regulator realizuje wybraną funkcję pracy w oparciu o indywidualne wpisy parametrów temperatury, histerezy, opóźnienia zadziałania i innych wprowadzonych przez użytkownika. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/regulatory-temperatury/296-regulator-temperatury-crt-05.html | 0.154 | 0.097 | 0.055 | 0.07
CRT-06 |  | EDI | EC001666 | 5908312592716 |  |  |  | Regulator temperatury CRT-06, bez sondy temp. | RT | 18 | 443 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CRT-06_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy 2 × przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2 × 16 A Konfiguracja styków 2 × NO Separacja styku TAK Zakres regulacji temperatury -100÷400°C Histereza - regulowana 0÷100°C Dokładność nastawy 1°C Sonda temperatury 2 x RT56 (PT-100) Korekcja wzorcowa ±20°C Czas zwłoki przełączenia - regulowany 0÷45 min. Gradient - regulowany 4°C /1s÷6°C/1min. Częstotliwość próbkowania - regulowana 1÷120 próbek/1min. Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,5 W Temperatura pracy -20÷40°C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | 10-funkcyjny. Zakres temperatur -100÷400ºC. CRT-06 jest programowalnym, wielofunkcyjnym regulatorem elektronicznym umożliwiającym sterowanie urządzeniami grzewczymi w celu utrzymania stałej temperatury pomieszczenia, kontroli temperatury otoczenia oraz temperatury substancji w warunkach przemysłowych z możliwością sterowania procesami technologicznymi. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/regulatory-temperatury/298-regulator-temperatury-crt-06.html | 0.175 | 0.097 | 0.055 | 0.07
CRT-15T |  | EDI | EC001666 | 5908312592648 |  |  |  | Regulator temperatury CRT-15T | RT | 18 | 317 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CRT-15T_b.jpg | Napięcie zasilania 100÷240 V AC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 3 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Dokładność nastawy 0,5°C±1cyfra Korekcja wzorcowa ±15°C Prąd obciążenia wyjścia alarmowego 1 A Styk wyjścia alarmowego separowany 1 x NO Nastawa PID - część proporcjonalna P 0÷100 Nastawa PID - część całkująca I 0÷255 Nastawa PID - część różniczkująca D 0÷255 Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1 W Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 48 mm × 48 mm × 86 mm Otwór montażowy 45 mm x 45 mm Stopień ochrony IP20 | Typu PID. Zakres temperatur 0÷400ºC. CRT-15T jest cyfrowym regulatorem temperatury przystosowanym do regulowania temperatury poprzez włączanie i wyłączanie odbiornika podłączonego do wyjścia przekaźnikowego regulatora. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/regulatory-temperatury/300-regulator-temperatury-crt-15t.html | 0.095 | 0.103 | 0.075 | 0.12
CZD |  | EDI | EC001591 | 5908312590392 |  |  |  | Czujnik deszczu - sonda | STR | 21 | 450 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CZD_b.jpg | anemometr |  | V | 1 |  | 0.18 | 0.075 | 0.09 | 0.1
CTL-01 | NOWOŚĆ | EDI | EC002455 | 5902431677910 |  |  |  | Detektor tlenku węgla | CTD | 4920 | 85.5 | PLN | 23 |  | 8531103000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CTL-01_b.jpg | Napięcie zasilania 3 V DC (2 baterie alkaiczne 1,5 V; typ AA LR6) Wilgotność (bez kondensacji) ≤95% Nr normy EN 50291-1: 2018 Waga ok. 168 g (z bateriami) Pobór mocy czuwanie 10 μA; alarm 25 mA Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary fi 115×28 mm Montaż wewnętrzny Rodzaj wykrywanych gazów tlenek węgla (CO) Typ detektora B Maksymalne wskazanie 999 ppm Sygnalizacja wyjścia alarmowego akustyczna, optyczna Poziom dźwięku alarmu ≥85 dB/3 m Żywotność detektora 10 lat Żywotność baterii 3 lata | Detektor CTL-01 przeznaczony jest do wykrywania obecności tlenku węgla w pomieszczeniach zamkniętych. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/detektory-dymu-tlenku-wegla-i-gazu/1572-detektor-tlenku-wegla-ctl-01.html | 0.206 | 0.126 | 0.04 | 0.129
CTL-02 | NOWOŚĆ | EDI | EC002455 | 5902431677927 |  |  |  | Detektor tlenku węgla | CTD | 4920 | 85.5 | PLN | 23 |  | 8531103000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CTL-02_b.jpg | Napięcie zasilania 3 V DC (2 baterie alkaiczne 1,5 V; typ AA LR6) Wilgotność (bez kondensacji) ≤95% Nr normy EN 50291-1: 2018 Waga ok. 168 g (z bateriami) Pobór mocy czuwanie 10 μA; alarm 25 mA Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary fi 115×28 mm Montaż wewnętrzny Rodzaj wykrywanych gazów tlenek węgla (CO) Typ detektora B Maksymalne wskazanie 999 ppm Sygnalizacja wyjścia alarmowego akustyczna, optyczna Poziom dźwięku alarmu ≥85 dB/3 m Żywotność detektora 10 lat Żywotność baterii 3 lata | Detektor CTL-02 przeznaczony jest do wykrywania obecności tlenku węgla w pomieszczeniach zamkniętych. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/detektory-dymu-tlenku-wegla-i-gazu/1573-detektor-tlenku-wegla-ctl-02.html | 0.206 | 0.126 | 0.04 | 0.129
CTLG-08 | NOWOŚĆ | EDI | EC002455 | 5902431677934 |  |  |  | Detektor tlenku węgla i gazu | CTD | 4930 | 161 | PLN | 23 |  | 8531103000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CTLG-08_b.jpg | Napięcie zasilania 100÷240 V AC Wilgotność (bez kondensacji) ≤95% Nr normy EN 50291-1:2018+AC:2021-01, EN 50194-1:2009 Pobór mocy 5 W Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 136×82×39 mm Montaż wewnętrzny Rodzaj wykrywanych gazów tlenek węgla (CO), metan (CH4) Typ detektora B Sygnalizacja wyjścia alarmowego akustyczna, optyczna Poziom dźwięku alarmu ≥85 dB/3 m Żywotność detektora 5 lat Podtrzymanie zasilania akumulator 3,6 V (typ 18650) Wskazania alarmowe CO 30 ppm alarm w ciągu 120 min.; 50 ppm alarm w ciągu 60-90 min.; 100 ppm alarm w ciągu 10-40 min.; 300 ppm alarm w ciągu 0-3 min. Wskazania alarmowe CH4 8,0% LEL (4000 ppm) Ciśnienie atmosferyczne 860-1060 hPa | Detektor CTLG-08 przeznaczony jest do wykrywania obecności tlenku węgla (czadu: CO) oraz gazu ziemnego (metanu: CH4) w pomieszczeniach zamkniętych. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/detektory-dymu-tlenku-wegla-i-gazu/1574-detektor-tlenku-wegla-i-gazu-ctlg-08.html | 0.292 | 0.12 | 0.05 | 0.173
CTLG-08-P | NOWOŚĆ | EDI | EC002455 | 5902431678146 |  |  |  | Detektor tlenku węgla i gazu z przekaźnikiem | CTD | 4930 | 175 | PLN | 23 |  | 8531103000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CTLG-08-P_b.jpg | Napięcie zasilania 100÷240 V AC Wilgotność (bez kondensacji) ≤95% Nr normy EN 50291-1:2018+AC:2021-01, EN 50194-1:2009 Pobór mocy 5 W Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 136×82×39 mm Montaż wewnętrzny Rodzaj wykrywanych gazów tlenek węgla (CO), metan (CH4) Typ detektora B Sygnalizacja wyjścia alarmowego akustyczna, optyczna Poziom dźwięku alarmu ≥85 dB/3 m Żywotność detektora 5 lat Podtrzymanie zasilania akumulator 3,6 V (typ 18650) Wskazania alarmowe CO 30 ppm alarm w ciągu 120 min.; 50 ppm alarm w ciągu 60-90 min.; 100 ppm alarm w ciągu 10-40 min.; 300 ppm alarm w ciągu 0-3 min. Wskazania alarmowe CH4 8,0% LEL (4000 ppm) Ciśnienie atmosferyczne 860-1060 hPa | Detektor CTLG-08-P przeznaczony jest do wykrywania obecności tlenku węgla (czadu: CO) oraz gazu ziemnego (metanu: CH4) w pomieszczeniach zamkniętych. Z wyjściem przekaźnikowym sygnalizującym alarm (obciążalność 250V AC / 8A). | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/detektory-dymu-tlenku-wegla-i-gazu/1577-detektor-tlenku-wegla-i-gazu-ctlg-08-p.html | 0.334 | 0.12 | 0.05 | 0.173
CTLG-08-R | NOWOŚĆ | EDI | EC002455 | 5902431678078 |  |  |  | Detektor tlenku węgla i gazu z 433 MHz | CTD | 4930 | 205 | PLN | 23 |  | 8531103000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CTLG-08-R_b.jpg | Napięcie zasilania 100÷240 V AC Protokół komunikacyjny RF 433 MHz Wilgotność (bez kondensacji) ≤95% Częstotliwość radia 433.92 MHz Nr normy EN 50291-1:2018+AC:2021-01, EN 50194-1:2009 Pobór mocy 5 W Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 136×82×39 mm Montaż wewnętrzny Rodzaj wykrywanych gazów tlenek węgla (CO), metan (CH4) Typ detektora B Sygnalizacja wyjścia alarmowego akustyczna, optyczna Poziom dźwięku alarmu ≥85 dB/3 m Żywotność detektora 5 lat Podtrzymanie zasilania akumulator 3,6 V (typ 18650) Wskazania alarmowe CO 30 ppm alarm w ciągu 120 min.; 50 ppm alarm w ciągu 60-90 min.; 100 ppm alarm w ciągu 10-40 min.; 300 ppm alarm w ciągu 0-3 min. Wskazania alarmowe CH4 8,0% LEL (4000 ppm) Ciśnienie atmosferyczne 860-1060 hPa Moc nadajnika max 14.96 dBm Zasięg (otwarta przestrzeń) 100 m | Detektor CTLG-08-R przeznaczony jest do wykrywania obecności tlenku węgla (czadu: CO) oraz gazu ziemnego (metanu: CH4) w pomieszczeniach zamkniętych. Komunikacja 433 MHz | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/detektory-dymu-tlenku-wegla-i-gazu/1578-detektor-tlenku-wegla-i-gazu-ctlg-08-r.html | 0.288 | 0.12 | 0.05 | 0.173
CTLG-09 | NOWOŚĆ | EDI | EC002455 | 5902431677941 |  |  |  | Detektor tlenku węgla i gazu | CTD | 4930 | 161 | PLN | 23 |  | 8531103000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CTLG-09_b.jpg | Napięcie zasilania 100÷240 V AC Wilgotność (bez kondensacji) ≤95% Nr normy EN 50291-1:2018+AC:2021-01, EN 50194-1:2009 Pobór mocy 5 W Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 136×82×39 mm Montaż wewnętrzny Rodzaj wykrywanych gazów tlenek węgla (CO), metan (CH4) Typ detektora B Sygnalizacja wyjścia alarmowego akustyczna, optyczna Poziom dźwięku alarmu ≥85 dB/3 m Żywotność detektora 5 lat Podtrzymanie zasilania akumulator 3,6 V (typ 18650) Wskazania alarmowe CO 30 ppm alarm w ciągu 120 min.; 50 ppm alarm w ciągu 60-90 min.; 100 ppm alarm w ciągu 10-40 min.; 300 ppm alarm w ciągu 0-3 min. Wskazania alarmowe CH4 8,0% LEL (4000 ppm) Ciśnienie atmosferyczne 860-1060 hPa | Detektor CTLG-09 przeznaczony jest do wykrywania obecności tlenku węgla (czadu: CO) oraz gazu ziemnego (metanu: CH4) w pomieszczeniach zamkniętych. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/detektory-dymu-tlenku-wegla-i-gazu/1579-detektor-tlenku-wegla-i-gazu-ctlg-09.html | 0.301 | 0.12 | 0.05 | 0.173
CTLG-09-W | NOWOŚĆ | EDI | EC002455 | 5902431678115 |  |  |  | Detektor tlenku węgla i gazu z wifi | CTD | 4930 | 205 | PLN | 23 |  | 8531103000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CTLG-09-W_b.jpg | Napięcie zasilania 100÷240 V AC Wilgotność (bez kondensacji) ≤95% Nr normy EN 50291-1:2018+AC:2021-01, EN 50194-1:2009 Pobór mocy 5 W Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 136×82×39 mm Montaż wewnętrzny Rodzaj wykrywanych gazów tlenek węgla (CO), metan (CH4) Typ detektora B Sygnalizacja wyjścia alarmowego akustyczna, optyczna Poziom dźwięku alarmu ≥85 dB/3 m Żywotność detektora 5 lat Podtrzymanie zasilania akumulator 3,6 V (typ 18650) Wskazania alarmowe CO 30 ppm alarm w ciągu 120 min.; 50 ppm alarm w ciągu 60-90 min.; 100 ppm alarm w ciągu 10-40 min.; 300 ppm alarm w ciągu 0-3 min. Wskazania alarmowe CH4 8,0% LEL (4000 ppm) Ciśnienie atmosferyczne 860-1060 hPa | Detektor CTLG-09-W przeznaczony jest do wykrywania obecności tlenku węgla (czadu: CO) oraz gazu ziemnego (metanu: CH4) w pomieszczeniach zamkniętych. Komunikacja Wi-Fi, umożliwia integrację z aplikacją Tuya Smart. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/detektory-dymu-tlenku-wegla-i-gazu/1580-detektor-tlenku-wegla-i-gazu-ctlg-09-w.html | 0.297 | 0.12 | 0.05 | 0.173
CZF |  | EDI | EC001441 | 5908312593010 |  |  | 5902431672809 | Czujnik zaniku i asymetrii faz, montaz natablicowy | CZF | 510 | 84 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CZF_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz NIE Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 45 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 4 s Kontrola zasilania 3 × LED zielona Przyłącze OMY 4×1 mm²; 2×0,75 mm², l: 0,5 m Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1NO. Czujnik zaniku fazy przeznaczony jest do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi zniszczeniem silnika. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-faz/84-czujnik-zaniku-fazy-czf.html | 0.106 | 0.097 | 0.032 | 0.07
CZF-2 |  | EDI | EC001441 | 5908312593034 |  |  |  | Czujnik zaniku faz z kontrolą stycznika | CZF | 520 | 112 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CZF-2_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz NIE Kontrola styków stycznika TAK Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 45 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 4 s Kontrola zasilania 2 × LED Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 95 mm x 60 mm x 25 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1 x NO. Czujnik zaniku fazy z kontrolą styków stycznika przeznaczony jest do zabezpieczenia silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami oraz uszkodzenia styków stycznika załączającego grożącymi zniszczeniem silnika. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-faz/106-czujnik-zaniku-fazy-czf2.html | 0.072 | 0.097 | 0.026 | 0.07
CZF-2B |  | EDI | EC001441 | 5908312593065 |  |  | 5902431671321 | Czujnik zaniku faz z kontrolą stycznika | CZF | 520 | 130 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CZF-2B_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz NIE Kontrola styków stycznika TAK Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Asymetria napięciowa zadziałania 55 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 4 s Kontrola zasilania 2 × LED Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Styk 1 x NO nieseparowany. Czujnik zaniku fazy z kontrolą styków stycznika przeznaczony jest do zabezpieczenia silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami oraz uszkodzenia styków stycznika załączającego grożącymi zniszczeniem silnika. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-faz/120-czujnik-zaniku-fazy-czf2-b.html | 0.1 | 0.097 | 0.04 | 0.07
CZF-2BR |  | EDI | EC001441 | 5908312593201 |  |  |  | Czujnik zaniku faz z kontrolą stycznika, regulowany poziom asymetrii nap. | CZF | 520 | 141 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CZF-2BR_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz NIE Kontrola styków stycznika TAK Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Asymetria napięciowa zadziałania 40÷80 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 4 s Kontrola zasilania 2 × LED Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Styk 1 x NO nieseparowany. Czujnik zaniku fazy z kontrolą styków stycznika przeznaczony jest do zabezpieczenia silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami oraz uszkodzenia styków stycznika załączającego grożącymi zniszczeniem silnika. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-faz/122-czujnik-zaniku-fazy-czf2-br.html | 0.1 | 0.097 | 0.04 | 0.07
CZF-310 |  | EDI | EC001441 | 5908312593126 |  |  | 5902431671338 | Czujnik zaniku i asymetrii faz, montaż na szynie DIN | CZF | 510 | 98 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CZF-310_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz NIE Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 55 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 4 s Kontrola zasilania 3 × LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1 x NO/NC. Czujnik zaniku fazy przeznaczony jest do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi zniszczeniem silnika. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-faz/90-czujnik-zaniku-fazy-czf-310.html | 0.071 | 0.097 | 0.021 | 0.07
CZF-310-TRMS |  | EDI | EC001441 | 5902431673691 |  |  |  | Mikroprocesorowy czujnik zaniku i asymetrii faz, montaż na szynie DIN,True RMS | CZF | 510 | 121 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CZF-310-TRMS_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz NIE Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 55 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 4 s Kontrola zasilania 3 × LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1 x NO/NC. Czujnik zaniku fazy przeznaczony jest do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi zniszczeniem silnika. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-kontroli-faz/1149-czujnik-zaniku-fazy-czf-310-truerms.html | 0.075 | 0.097 | 0.021 | 0.07
CZF-311 |  | EDI | EC001441 | 5908312593133 |  |  |  | Czujnik zaniku i asymetrii faz z regulowanym progiem asymetrii nap., montaż na szynie DIN | CZF | 510 | 103 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CZF-311_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz NIE Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 40÷80 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 4 s Kontrola zasilania 3 × LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Z regulowanym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1 x NO/NC. Czujnik zaniku fazy przeznaczony jest do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi zniszczeniem silnika. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-faz/94-czujnik-zaniku-fazy-czf-311.html | 0.072 | 0.097 | 0.021 | 0.07
CZF-311-TRMS |  | EDI | EC001441 | 5902431673707 |  |  |  | Mikroprocesorowy czujnik zaniku i asymetrii faz z regulowanym progiem asymetrii napięcia, montaż na szynie DIN,True RMS | CZF | 510 | 129 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CZF-311-TRMS_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz NIE Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 40÷80 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 4 s Kontrola zasilania 3 × LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Z regulowanym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1 x NO/NC. Czujnik zaniku fazy przeznaczony jest do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi zniszczeniem silnika. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-kontroli-faz/1150-czujnik-zaniku-fazy-czf-311-truerms.html | 0.079 | 0.097 | 0.026 | 0.07
CZF-312 |  | EDI | EC001441 | 5908312593140 |  |  |  | Czujnik zaniku i asymetrii faz, monitor t<0,2s, montaz na szynie DIN | CZF | 510 | 141 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CZF-312_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz NIE Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy 2 × przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2 × 5A Konfiguracja styków 1×NO+1×NC Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 40÷80 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 0,2 s Kontrola zasilania 3 × LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Bez opóźnienia zadziałania. Styk 1NO+1NC. Bez opóźnienia zadziałania (0,2 s). Czujnik zaniku fazy przeznaczony jest do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi zniszczeniem silnika. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-faz/98-czujnik-zaniku-fazy-czf-312.html | 0.083 | 0.097 | 0.021 | 0.07
CZF-312-TRMS |  | EDI | EC001441 | 5902431673714 |  |  |  | Mikroprocesorowy czujnik zaniku i asymetrii faz, monitor t<0,2s, montaz na szynie DIN,True RMS | CZF | 510 | 162 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CZF-312-TRMS_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz NIE Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy 2 × przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2 × 5A Konfiguracja styków 1×NO+1×NC Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 40÷80 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 0,2 s Kontrola zasilania 3 × LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Bez opóźnienia zadziałania. Styk 1NO+1NC. Bez opóźnienia zadziałania (0,2 s). Czujnik zaniku fazy przeznaczony jest do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi zniszczeniem silnika. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-kontroli-faz/1151-czujnik-zaniku-fazy-czf-312-truerms.html | 0.086 | 0.097 | 0.026 | 0.07
CZF-331 |  | EDI | EC001441 | 5908312593157 |  |  |  | Czujnik zaniku i asymetrii faz, styk 2NO/NC, montaż na szynie DIN | CZF | 510 | 144 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CZF-331_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz NIE Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy 2 × przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2 × 8 A Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 40÷80 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 4 s Kontrola zasilania 3 × LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,2 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Z dwoma separowanymi stykami. 2 x NO/NC. Czujnik zaniku fazy przeznaczony jest do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi zniszczeniem silnika. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-faz/100-czujnik-zaniku-fazy-czf-331.html | 0.129 | 0.097 | 0.056 | 0.07
CZF-331-TRMS |  | EDI | EC001441 | 5902431673721 |  |  |  | Mikroprocesorowy czujnik zaniku i asymetrii faz, styk 2NO/NC, montaż na szynie DIN,True RMS | CZF | 510 | 164 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CZF-331-TRMS_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz NIE Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy 2 × przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2 × 8 A Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 40÷80 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 4 s Kontrola zasilania 3 × LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,2 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Z dwoma separowanymi stykami. 2 x NO/NC. Czujnik zaniku fazy przeznaczony jest do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi zniszczeniem silnika. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-kontroli-faz/1152-czujnik-zaniku-fazy-czf-331-truerms.html | 0.132 | 0.097 | 0.056 | 0.07
CZF-332 |  | EDI | EC001441 | 5908312593218 |  |  |  | Czujnik zaniku faz z kontrolą stycznika, styk 1NO/NC | CZF | 520 | 144 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CZF-332_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz NIE Kontrola styków stycznika TAK Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 40÷80 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 4 s Kontrola zasilania 2 × LED Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Ze stykiem separowanym 1 x NO/NC. Czujnik zaniku fazy z kontrolą styków stycznika przeznaczony jest do zabezpieczenia silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, oraz uszkodzenia styków stycznika załączającego grożącymi zniszczeniem silnika. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-faz/124-czujnik-zaniku-fazy-czf-332.html | 0.125 | 0.097 | 0.056 | 0.07
CZF-334-TRMS |  | EDI | EC001441 | 5902431672540 |  |  |  | Mikroprocesorowy czujnik zaniku fazy z regulowanym progiem asymetrii - 2 styki separowane 2NO/NC,True RMS | CZF | 510 | 262 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CZF-334-TRMS_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V Współpraca z agregatami prądotwórczymi TAK Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz NIE Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2×6 A Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 20÷80 V Minimalne napięcie fazy 320 V Maksymalne napięcie fazy 480 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 1÷10 s Kontrola zasilania 2 × LED Opóźnienie powrotu 1÷60 s Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | True RMS Czujnik zaniku fazy CZF-334 bez przewodu neutralnego przeznaczony jest do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej. Do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej w przypadkach: – zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie; – spadku napięcia w co najmniej jednej fazie poniżej 320 V; – wzrostu napięcia w co najmniej jednej fazie powyżej 480 V; – asymetrii napięć między fazami powyżej ustawionej wartości. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-kontroli-faz/1080-czujnik-zaniku-fazy-czf-334.html | 0.09 | 0.097 | 0.026 | 0.07
CZF-B |  | EDI | EC001441 | 5908312593041 |  |  | 5902431671345 | Czujnik zaniku i asymetrii faz, montaż na szynie DIN | CZF | 510 | 95 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CZF-B_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz NIE Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 55 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 4 s Kontrola zasilania 3 × LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1NO. Czujnik zaniku fazy przeznaczony jest do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi zniszczeniem silnika. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-faz/86-czujnik-zaniku-fazy-czf-b.html | 0.094 | 0.097 | 0.04 | 0.07
CZF-BR |  | EDI | EC001441 | 5908312593119 |  |  |  | Czujnik zaniku i asymetrii faz z regulowanym progiem progiem asymetrii, montaż na szynie DIN | CZF | 510 | 102 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CZF-BR_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz NIE Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 40÷80 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 4 s Kontrola zasilania 3 × LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Z regulowanym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1 x NO/NC. Czujnik zaniku fazy przeznaczony jest do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi zniszczeniem silnika. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-faz/92-czujnik-zaniku-fazy-czf-br.html | 0.096 | 0.097 | 0.04 | 0.07
CZF-BR-TRMS |  | EDI | EC001441 | 5902431673776 |  |  |  | Mikroprocesorowy czujnik zaniku i asymetrii faz z regulowanym progiem progiem asymetrii, montaż na szynie DIN,True RMS | CZF | 510 | 124 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CZF-BR-TRMS_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz NIE Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 40÷80 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 4 s Kontrola zasilania 3 × LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Z regulowanym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1 x NO/NC. Czujnik zaniku fazy przeznaczony jest do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi zniszczeniem silnika. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-kontroli-faz/1154-czujnik-zaniku-fazy-czf-br-truerms.html | 0.109 | 0.097 | 0.04 | 0.07
CZF-BS |  | EDI | EC001441 | 5908312593102 |  |  |  | Czujnik zaniku i asymetrii faz ze stałym progiem asymetrii, montaż na szynie DIN | CZF | 510 | 97 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CZF-BS_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz NIE Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 55 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 4 s Kontrola zasilania 3 × LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1 x NO/NC. Czujnik zaniku fazy przeznaczony jest do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi zniszczeniem silnika. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-faz/88-czujnik-zaniku-fazy-czf-bs.html | 0.1 | 0.097 | 0.04 | 0.07
CZF-BS-TRMS |  | EDI | EC001441 | 5902431673783 |  |  |  | Mikroprocesorowy czujnik zaniku i asymetrii faz ze stałym progiem asymetrii, montaż na szynie DIN,True RMS | CZF | 510 | 119 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CZF-BS-TRMS_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz NIE Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 55 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 4 s Kontrola zasilania 3 × LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1 x NO/NC. Czujnik zaniku fazy przeznaczony jest do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi zniszczeniem silnika. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-kontroli-faz/1155-czujnik-zaniku-fazy-czf-bs-truerms.html | 0.1 | 0.097 | 0.04 | 0.07
CZF-BT |  | EDI | EC001441 | 5908312592471 |  |  |  | Czujnik zaniku i asymetrii faz z regulowanym progiem progiem asymetrii i czasem zadziałania, montaz na szynie DIN | CZF | 510 | 119 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CZF-BT_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz NIE Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 40÷80 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 0,5÷5 s Kontrola zasilania 3 × LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Z regulowanym czasem zadziałania. Styk 1×NO/NC. Czujnik zaniku fazy przeznaczony jest do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia, w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi zniszczeniem silnika. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-faz/96-czujnik-zaniku-fazy-czf-bt.html | 0.1 | 0.097 | 0.04 | 0.07
CZF-B-TRMS |  | EDI | EC001441 | 5902431673769 |  |  |  | Mikroprocesorowy czujnik zaniku i asymetrii faz, montaż na szynie DIN,True RMS | CZF | 510 | 116 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CZF-B-TRMS_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz NIE Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 55 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 4 s Kontrola zasilania 3 × LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1NO. Czujnik zaniku fazy przeznaczony jest do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi zniszczeniem silnika. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-kontroli-faz/1156-czujnik-zaniku-fazy-czf-b-truerms.html | 0.108 | 0.097 | 0.04 | 0.07
CZF-BT-TRMS |  | EDI | EC001441 | 5902431673790 |  |  |  | Mikroprocesorowy czujnik zaniku i asymetrii faz z regulowanym progiem progiem asymetrii i czasem zadziałania, montaz na szynie DIN,True RMS | CZF | 510 | 142 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CZF-BT-TRMS_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz NIE Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 40÷80 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 0,5÷5 s Kontrola zasilania 3 × LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Z regulowanym czasem zadziałania. Styk 1×NO/NC. Czujnik zaniku fazy przeznaczony jest do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia, w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi zniszczeniem silnika. | A | 1 |  | 0.11 | 0.097 | 0.04 | 0.07
CZF-TRMS |  | EDI | EC001441 | 5902431673653 |  |  |  | Mikroprocesorowy czujnik zaniku i asymetrii faz, montaz natablicowy,True RMS | CZF | 510 | 105 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CZF-TRMS_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz NIE Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 45 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 4 s Kontrola zasilania 3 × LED zielona Przyłącze OMY 4×1 mm²; 2×0,75 mm², l: 0,5 m Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1NO. Czujnik zaniku fazy przeznaczony jest do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi zniszczeniem silnika. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-kontroli-faz/1157-czujnik-zaniku-fazy-czf-truerms.html?search_query=czf-b&results=23 | 0.113 | 0.097 | 0.032 | 0.07
CZW |  | EDI | EC001591 | 5908312590408 |  |  |  | Czujnik wiatru - anemometr | STR | 21 | 450 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | CZW_b.jpg | sonda czujnika deszczu |  | V | 1 |  | 0.39 | 0.073 | 0.21 | 0.1
DMA-1 |  | EDI | EC002292 | 5908312592006 |  |  |  | Cyfrowy wskaźnik wartości natężenia prądu, jednofazowy DMA-1, pomiar bezpośredni 20A | DMA | 1730 | 265 | PLN | 23 | 26.51.43.0 | 9030310090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DMA-1_b.jpg | Typ amperomierz jednofazowy Napięcie zasilania 100÷265 V AC Wyświetlacz 3-cyfrowy LED (wysokość cyfry 10 mm) Częstotliwość zasilania 45÷55 Hz Zakres wskazań - wersja pomiaru bezpośredniego 0 ÷ 20 A Zakres wskazań - wersja pomiaru pośredniego 0 ÷ prąd pierwotny przekładnika Dokładność wskazań 1% Maksymalne chwilowe przeciążenie 40 A (maksymalnie do 1s) Maksymalny prąd - wersja pomiaru bezpośredniego 20 A Maksymalny prąd - wersja pomiaru pośredniego 5 A Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Cyfrowy. Jednofazowy. Wskaźnik natężenia prądu DMA-1 służy do ciągłego odczytu wartości obciążenia obwodu elektrycznego sieci jednofazowej. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/multimetry/252-wskaznik-natezenia-pradu-dma-1.html | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.12
DMA-1-CT |  | EDI | EC002292 | 5902431675787 |  |  |  | Cyfrowy wskaźnik wartości natężenia prądu, jednofazowy DMA-1-CT, pomiar półprośredni. Z programowalną przekładnią | DMA | 1730 | 268 | PLN | 23 | 26.51.43.0 | 9030310090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DMA-1-CT_b.jpg | Typ amperomierz jednofazowy Napięcie zasilania 165÷265 V AC/DC Mierzona wartość wartość skuteczna prądu AC (RMS) Liczba kanałów pomiarowych 1 Zakres pomiarowy 0÷5 A Wyświetlacz 3-cyfrowy LED (wysokość cyfry 10 mm) Dokładność odczytu zakres pomiarowy do 100 A: 0,1 A; zakres pomiarowy powyżej100 A: 1 A Częstotliwość zasilania 45÷55 Hz Dokładność wskazań 1% Maksymalne chwilowe przeciążenie 20 A/1 s Maksymalny prąd - wersja pomiaru pośredniego 5 A Prąd maksymalny 6 A Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² (linka); zaciski śrubowe 4,0 mm² (drut) Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | DMA-1 CT jest 1-fazowym wskaźnikiem natężenia prądu, przystosowanym do pomiaru w układzie pośrednim z wykorzystaniem przekładników prądowych z prądem wyjściowym 5 A. Działanie Wskaźnik w sposób ciągły dokonuje pomiaru rzeczywistej wartości skutecznej prądu (True RMS), którego wynik pokazywany jest na 3-cyfrowym wyświetlaczu segmentowym znajdującym się na elewacji urządzenia. Wskaźnik umożliwia ustawienie wartości podłączonych przekładników prądowych, dzięki czemu wartość pokazywana na wyświetlaczu odpowiada rzeczywistej wartości prądu. DMA-1 CT przystosowany jest do montażu w rozdzielni bezpośrednio na szynie DIN 35 mm. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/multimetry-amperomierze-i-woltomierze/1426-wskaznik-natezenia-pradu-dma-1-ct.html | 0.14
DMA-1RMS |  | EDI | EC002292 | 5908312596097 |  |  |  | Cyfrowy wskaźnik wartości natężenia prądu, jednofazowy DMA-1 true RMS, pomiar bezpośredni 20A | DMA | 1730 | 341 | PLN | 23 | 26.51.43.0 | 9030310090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DMA1RMS_b.jpg | Typ amperomierz jednofazowy Napięcie zasilania 100÷265 V AC Wyświetlacz 3-cyfrowy LED (wysokość cyfry 10 mm) Częstotliwość zasilania 45÷55 Hz Zakres wskazań - wersja pomiaru bezpośredniego 0 ÷ 20 A Zakres wskazań - wersja pomiaru pośredniego 0 ÷ prąd pierwotny przekładnika Dokładność wskazań 1% Maksymalne chwilowe przeciążenie 40 A (maksymalnie do 1s) Maksymalny prąd - wersja pomiaru bezpośredniego 20 A Maksymalny prąd - wersja pomiaru pośredniego 5 A Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Cyfrowy. Jednofazowy. Wskaźnik natężenia prądu DMA-1 służy do ciągłego odczytu wartości obciążenia obwodu elektrycznego sieci jednofazowej. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/multimetry/853-wskaznik-natezenia-pradu-dma-1-truerms.html | 0.133 | 0.09 | 0.07 | 0.12
DMA-1RMS-CT |  | EDI | EC002292 | 5902431676135 |  |  |  | Cyfrowy wskaźnik wartości natężenia prądu TrueRMS, jednofazowy DMA-1RMS-CT, pomiar półprośredni. Z programowalną przekładnią | DMA | 1730 | 325 | PLN | 23 | 26.51.43.0 | 9030310090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DMA-1RMS-CT_b.jpg | Typ amperomierz jednofazowy Napięcie zasilania 165÷265 V AC/DC Pomiar pośredni (przekładnik 5A) Mierzona wartość rzeczywista wartość skuteczna prądu AC (TrueRMS) Liczba kanałów pomiarowych 1 Zakres pomiarowy 0÷5 A Wyświetlacz 3-cyfrowy LED (wysokość cyfry 10 mm) Dokładność odczytu zakres pomiarowy do 100 A: 0,1 A; zakres pomiarowy powyżej100 A: 1 A Częstotliwość zasilania 45÷55 Hz Dokładność wskazań 1% Maksymalne chwilowe przeciążenie 20 A/1 s Maksymalny prąd - wersja pomiaru pośredniego 5 A Prąd maksymalny 6 A Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² (linka); zaciski śrubowe 4,0 mm² (drut) Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | DMA-1 CT to 1 fazowy wskaźnik natężenia prądu, przystosowany do pomiaru w układzie pośrednim z wykorzystaniem przekładników prądowych z prądem wyjściowym 5 A. Czujnik dokonuje poprawnego pomiaru rzeczywistej wartości skutecznej prądu (TrueRMS), również w przypadku zakłóconego (odkształconego) przebiegu prądu. Działanie Wskaźnik natężenia prądu w sposób ciągły mierzy rzeczywistą wartość skuteczną prądu (True RMS). Wynik pomiaru widzimy na 3 cyfrowym wyświetlaczu segmentowym, który znajduje się na elewacji urządzenia. Wskaźnik umożliwia ustawienie wartości podłączonych przekładników prądowych. Dzięki ctemu wartość pokazywana na wyświetlaczu odpowiada rzeczywistej wartości prądu. DMA-1 CT montujemy w rozdzielnicy, bezpośrednio na szynie DIN 35 mm. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/multimetry-amperomierze-i-woltomierze/1444-wskaznik-natezenia-pradu-dma-1-ct-truerms.html
DMA-1T |  | EDI | EC002292 | 5908312591795 |  |  |  | Cyfrowy wskaźnik wartości natężeni aprądu, jednofazowy DMA-1T | DMA | 1730 | 188 | PLN | 23 | 26.51.43.0 | 9030310090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DMA-1T_b.jpg | Typ amperomierz jednofazowy Napięcie zasilania 230 V AC Wyświetlacz 4-cyfrowy LED (wysokość cyfry 14 mm) Zakres wskazań - wersja pomiaru bezpośredniego 0 ÷ 5 A Zakres wskazań - wersja pomiaru pośredniego 0 ÷ prąd pierwotny przekładnika Dokładność wskazań 1% Maksymalny prąd - wersja pomiaru bezpośredniego 5 A Maksymalny prąd - wersja pomiaru pośredniego zależy od zastosowanego przekładnika Możliwy typ przekładnika do podłączenia 1÷9000/5 A Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 3 VA Temperatura pracy -5÷50°C Wymiary 72 mm x 72 mm x 92 mm Otwór montażowy 66 mm × 66 mm Montaż tablica Stopień ochrony IP20 | Panelowy. Jednofazowy. Wskaźnik natężenia prądu DMA-1T służy do ciągłego odczytu wartości obciążenia obwodu elektrycznego sieci jednofazowej. Działanie pomiar bezpośredni w zakresie 0÷5 A. pomiar pośredni z zastosowaniem przekładników prądowych przeskalowanie wskaźnika pod odpowiednie wartości przekładnika za pomocą trzech przycisków na czole wskaźnika. pomiar pośredni z zastosowaniem przekładników prądowych w standardowych wykonaniach prądowych z zakresu 1÷9000/5 A. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/multimetry/256-wskaznik-natezenia-pradu-dma-1t.html | 0.189 | 0.07 | 0.08 | 0.088
DMA-3 |  | EDI | EC002292 | 5908312592228 |  |  |  | Cyfrowy wskaźnik wartości natężenia prądu, trójfazowy DMA-3, pomiar bezpośredni 20A | DMA | 1730 | 451 | PLN | 23 | 26.51.43.0 | 9030310090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DMA-3_b.jpg | Typ amperomierz trójfazowy Napięcie zasilania 100÷265 V AC Wyświetlacz dla każdej fazy 3-cyfrowy LED (wysokość cyfry 10 mm) Zakres wskazań - wersja pomiaru bezpośredniego 0 ÷ 20 A Zakres wskazań - wersja pomiaru pośredniego 0 ÷ prąd pierwotny przekładnika Dokładność wskazań 1% Maksymalne chwilowe przeciążenie 40 A (maksymalnie do 1s) Maksymalny prąd - wersja pomiaru bezpośredniego 20 A Maksymalny prąd - wersja pomiaru pośredniego 5 A Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 4 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Cyfrowy. Trójfazowy. Wskaźnik natężenia prądu DMA-3 służy do ciągłego odczytu wartości obciążeń obwodów elektrycznych sieci trójfazowej. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/multimetry/254-wskaznik-natezenia-pradu-dma-3.html | 0.19 | 0.09 | 0.07 | 0.12
DMA-3-CT |  | EDI | EC002292 | 5902431675794 |  |  |  | Cyfrowy wskaźnik wartości natężenia prądu, trójfazowy DMA-3-CT, pomiar półpośredni. Z programowalną przekładnią | DMA | 1730 | 461 | PLN | 23 | 26.51.43.0 | 9030310090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DMA-3-CT_b.jpg | Typ amperomierz trójfazowy Napięcie zasilania 165÷265 V AC/DC Pomiar pośredni (przekładnik 5A) Mierzona wartość wartość skuteczna prądu AC (RMS) Liczba kanałów pomiarowych 3 Zakres pomiarowy 0÷5 A Wyświetlacz dla każdej fazy 3-cyfrowy LED (wysokość cyfry 10 mm) Dokładność odczytu zakres pomiarowy do 100 A: 0,1 A; zakres pomiarowy powyżej100 A: 1 A Częstotliwość zasilania 45÷55 Hz Dokładność wskazań 1% Maksymalne chwilowe przeciążenie 20 A/1 s Prąd maksymalny 6 A Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² (linka); zaciski śrubowe 4,0 mm² (drut) Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | DMA-3 CT jest 3-fazowym wskaźnikiem natężenia prądu, przystosowanym do pomiaru w układzie pośrednim z wykorzystaniem przekładników prądowych z prądem wyjściowym 5 A. Działanie Wskaźnik w sposób ciągły dokonuje pomiaru wartości skutecznej prądu RMS, którego wynik pokazywany jest na 3-rzędowym, 3-cyfrowym wyświetlaczu segmentowym znajdującym się na elewacji urządzenia. Wskaźnik umożliwia ustawienie wartości podłączonych przekładników prądowych, dzięki czemu wartość pokazywana na wyświetlaczu odpowiada rzeczywistej wartości prądu. DMA-3 CT przystosowany jest do montażu w rozdzielni bezpośrednio na szynie DIN 35 mm. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/multimetry-amperomierze-i-woltomierze/1427-wskaznik-natezenia-pradu-dma-3-ct-3-fazowy.html | 0.19 | 0.09 | 0.07 | 0.12
DMA-3RMS |  | EDI | EC002292 | 5908312592235 |  |  |  | Cyfrowy wskaźnik wartości natężenia prądu, trójfazowy DMA-3 true RMS, pomiar bezpośredni 20A | DMA | 1730 | 541 | PLN | 23 | 26.51.43.0 | 9030310090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DMA3RMS_b.jpg | Typ amperomierz trójfazowy Napięcie zasilania 100÷265 V AC Wyświetlacz dla każdej fazy 3-cyfrowy LED (wysokość cyfry 10 mm) Zakres wskazań - wersja pomiaru bezpośredniego 0 ÷ 20 A Zakres wskazań - wersja pomiaru pośredniego 0 ÷ prąd pierwotny przekładnika Dokładność wskazań 1% Maksymalne chwilowe przeciążenie 40 A (maksymalnie do 1s) Maksymalny prąd - wersja pomiaru bezpośredniego 20 A Maksymalny prąd - wersja pomiaru pośredniego 5 A Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 4 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Cyfrowy. Trójfazowy. Wskaźnik natężenia prądu DMA-3 służy do ciągłego odczytu wartości obciążeń obwodów elektrycznych sieci trójfazowej. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/multimetry/854-wskaznik-natezenia-pradu-dma-3-truerms.html | 0.19 | 0.09 | 0.07 | 0.12
DMA-3RMS-CT |  | EDI | EC002292 | 5902431676142 |  |  |  | Cyfrowy wskaźnik wartości natężenia prądu TrueRMS, trójfazowy DMA-3RMS-CT, pomiar półpośredni. Z programowalną przekładnią | DMA | 1730 | 541 | PLN | 23 | 26.51.43.0 | 9030310090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DMA-3RMS-CT_b.jpg | Typ amperomierz trójfazowy Napięcie zasilania 165÷265 V AC/DC Pomiar pośredni (przekładnik 5A) Mierzona wartość rzeczywista wartość skuteczna prądu AC (TrueRMS) Liczba kanałów pomiarowych 3 Zakres pomiarowy 0÷5 A Wyświetlacz dla każdej fazy 3-cyfrowy LED (wysokość cyfry 10 mm) Dokładność odczytu zakres pomiarowy do 100 A: 0,1 A; zakres pomiarowy powyżej100 A: 1 A Częstotliwość zasilania 45÷55 Hz Dokładność wskazań 1% Maksymalne chwilowe przeciążenie 20 A/1 s Prąd maksymalny 6 A Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² (linka); zaciski śrubowe 4,0 mm² (drut) Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | DMA-3 CT to 3 fazowy wskaźnik natężenia prądu, do pomiarów w układzie pośrednim z wykorzystaniem przekładników prądowych z prądem wyjściowym 5 A. Czujnik dokonuje poprawnego pomiaru rzeczywistej wartości skutecznej prądu (TrueRMS), również w przypadku zakłóconego (odkształconego) przebiegu prądu. Działanie Wskaźnik w sposób ciągły dokonuje pomiaru rzeczywistej wartości skutecznej prądu (TrueRMS), którego wynik pokazywany jest na 3-rzędowym, 3-cyfrowym wyświetlaczu segmentowym znajdującym się na elewacji urządzenia. Wskaźnik umożliwia ustawienie wartości podłączonych przekładników prądowych, dzięki czemu wartość pokazywana na wyświetlaczu odpowiada rzeczywistej wartości prądu. DMA-3 CT przystosowany jest do montażu w rozdzielni bezpośrednio na szynie DIN 35 mm. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/multimetry-amperomierze-i-woltomierze/1431-wskaznik-natezenia-pradu-dma-3-ct-truerms-3-fazowy.html | 0.19 | 0.09 | 0.07 | 0.12
DMA-3T |  | EDI | EC002292 | 5908312591818 |  |  |  | Cyfrowy wskaźnik wartości natężeni aprądu, trójfazowy DMA-3T | DMM | 1730 | 430 | PLN | 23 | 26.51.43.0 | 9030310090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DMA-3T_b.jpg | Typ amperomierz trójfazowy Napięcie zasilania 230 V AC Wyświetlacz dla każdej fazy 4-cyfrowy LED (wysokość cyfry 14 mm) Dokładność wskazań 1% Maksymalny prąd - wersja pomiaru bezpośredniego 5 A Maksymalny prąd - wersja pomiaru pośredniego zależy od zastosowanego przekładnika Możliwy typ przekładnika do podłączenia 1÷9000/5 A Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 3 VA Temperatura pracy -5÷50°C Wymiary 96 mm x 96 mm x 92 mm Otwór montażowy 92 mm × 92 mm Montaż tablica Stopień ochrony IP20 | Panelowy. Trójfazowy. Wskaźnik natężenia prądu DMA-3T służy do ciągłego odczytu wartości obciążenia obwodów elektrycznych sieci trójfazowej. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/multimetry/258-wskaznik-natezenia-pradu-dma-3t.html | 0.4 | 0.105 | 0.105 | 0.095
DMM-1T |  | EDI | EC001194 | 5908312591801 |  |  |  | Wielofunkcyjny cyfrowy multimetr wartości parametrów sieci DMM-1T | DMM | 1740 | 430 | PLN | 23 | 26.51.43.0 | 9030310090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DMM-1T_b.jpg | Typ multimetr jednofazowy Napięcie zasilania 230 V AC Wyświetlacz dla każdej fazy 4-cyfrowy LED (wysokość cyfry 14 mm) Dokładność wskazań 1% Maksymalny prąd - wersja pomiaru bezpośredniego 5 A Maksymalny prąd - wersja pomiaru pośredniego zależy od zastosowanego przekładnika Możliwy typ przekładnika do podłączenia 1÷9000/5 A Zakres napięcia mierzonego 12÷400V AC Zakres częstotliwości mierzonej 10÷100 Hz Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 3 VA Temperatura pracy -5÷50°C Wymiary 96 mm x 96 mm x 92 mm Otwór montażowy 92 mm × 92 mm Montaż tablica Stopień ochrony IP20 | Jednofazowy. Cyfrowy wskaźnik DMM-1T służy do monitorowania parametrów jednofazowej sieci elektrycznej. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/multimetry/260-cyfrowy-wskaznik-dmm-1t.html | 0.387 | 0.105 | 0.105 | 0.095
DMM-4T |  | EDI | EC001194 | 5908312591344 |  |  |  | Wielofunkcyjny cyfrowy multimetr wartości parametrów sieci DMM-4T | DMM | 1740 | 707 | PLN | 23 | 26.51.43.0 | 9030310090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DMM-4T_b.jpg | Typ multimetr trójfazowy Napięcie zasilania 230 V AC Wyświetlacz 5 × 4-cyfrowy LED (wysokość cyfry 9 mm) Dokładność wskazań 1% Maksymalny prąd - wersja pomiaru bezpośredniego 5 A Maksymalny prąd - wersja pomiaru pośredniego zależy od zastosowanego przekładnika Możliwy typ przekładnika do podłączenia 1÷9000/5 A Zakres napięcia mierzonego 12÷400V AC Zakres częstotliwości mierzonej 10÷100 Hz Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 3 VA Temperatura pracy -5÷50°C Wymiary 96 mm × 96 mm × 92 mm Otwór montażowy 92 mm × 92 mm Montaż tablica Stopień ochrony IP20 | Trójfazowy. Cyfrowy wskaźnik DMM-4T służy do monitorowania parametrów trójfazowej sieci elektrycznej. Wskaźnik pokazuje bieżące obciążenia wszystkich trzech faz, wybrane przez użytkownika napięcie fazowe lub międzyfazowe oraz częstotliwość. Wyboru wskazywanego napięcia dokonujemy przyciskiem położonym z prawej strony wskaźnika napięć. Pozioma linia – z lewej strony wskaźnika napięć określa fazę, dla której dokonujemy odczytu napięcia fazowego. Dwie poziome linie = z lewej strony wskaźnika napięć określają fazy, dla których dokonujemy odczytu napięcia międzyfazowego. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/multimetry/262-cyfrowy-wskaznik-dmm-4t.html | 0.42 | 0.105 | 0.105 | 0.095
DMM-5T |  | EDI | EC001194 | 5908312597452 |  |  |  | Multimetr panelowy z komunikacją Modbus RTU | DMM | 1740 | 1625 | PLN | 23 | 26.51.43.0 | 9030310090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DMM-5T_b.jpg | Typ analizator parametrów sieci Napięcie zasilania 85÷264 V AC/DC Pomiar prądu - zakres pomiarowy 0,5÷120% In Wyświetlacz LCD monochromatyczny Prędkość 2400/4800/9600/19200/38400 bps Pomiar napięcia - napięcie znamionowe 400 V AC (L-N); 693 V AC (L-L) Pomiar napięcia - częstotliwość 45÷55 Hz Pomiar napięcia - sieć trójfazowa, trzy- lub czteroprzewodowa Pomiar prądu - prąd znamionowy 5 A Interfejs RS-485 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 8 VA Temperatura pracy -20÷60°C Wymiary 95 mm × 95 mm × 85 mm Otwór montażowy 90 mm × 90 mm Montaż tablica Stopień ochrony IP20 | Analizator parametrów sieci. Trójfazowy. Przeznaczenie DMM-5T jest wielofunkcyjnym mikroprocesorowym multimetrem przeznaczonym do monitorowania parametrów trójfazowej sieci elektrycznej. Multimetr umożliwia wykonywanie z dużą dokładnościa pomiarów wszystkich podstawowych parametrów sieci, takich jak napięcia i prądy fazowe, napięcia przewodowe, częstotliwość, moc czynna, bierna, pozorna oraz współczynnik mocy. Dodatkowo multimetr umożliwia pełny, czterokwadrantowy pomiar energii (zarówno pobieranej, jak i oddawanej do sieci). Do monitorowania mierzonych wielkości oraz konfiguracji urządzenia wykorzystywany jest umieszczony na przednim panelu wielofunkcyjny wyświetlacz oraz diody LED. Programowanie multimetru umożliwia czteroprzyciskowa klawiatura. Wbudowany interfejs RS485, oraz zaimplementowany protokół komunikacyjny MODBUS RTU, zapewnia komunikację multimetru z szeroką gamą urządzeń i programów przemysłowych. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/multimetry/477-analizator-dmm-5t.html | 0.534 | 0.145 | 0.108 | 0.128
DMM-5T-2 |  | EDI | EC001194 | 5902431673028 |  |  |  | Multimetr panelowy z komunikacją Modbus RTU MID | DMM | 1740 | 1050 | PLN | 23 | 26.51.43.0 | 9030310090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DMM-5T-2_b.jpg | Typ analizator parametrów sieci Sieć 1P2W - Jednofazowa, dwuprzewodowa / 3P3W – Trójfazowa, trzyprzewodowa / 3P4W - Trójfazowa, czteroprzewodowa Pomiar prądu - prąd znamionowy In 0.25 -5 (6) A (rzeczywista wartość mierzonego prądu zależeć będzie od wielkości zastosowanych przekładników prądowych) Pomiar prądu - przeciążalność (ciągła) 120% In Pomiar prądu - pobór mocy mniej niż 0.5 VA/fazę Pomiar napięcia - zakres pomiarowy 58 – 276 V AC (napięcie fazowe L-N), 100 – 480 V AC (napięcie międzyfazowe L-L) Pomiar napięcia - częstotliwość 45 - 55 Hz Pomiar napięcia - Przeciążalność (ciągła) 120% Un Całkowity pobór mocy typowy 2 VA, chwilowy 15 VA Temperatura robocza 25°C - 55°C Temperatura przechowywania -40°C - 70°C Wilgotność względna 0 - 95% (bez kondensacji pary i gazów agresywnych) Klasa zanieczyszczeń 2 Palność obudowy UL94 – V0 Stopień ochrony Front – IP54; Tył – IP20 Rozmiar obudowy 96 x 96 x 62 mm Rozmiar otworu montażowego 92 x 92 mm Grubość panelu 1 – 5 mm Wyjścia impulsowe 2 Port RS-485 Port komunikacyjny zgodny z interfejsem Modbus RTU; Prędkość transmisji: 2400/4800/9600/19200/38400 bps; Parzystość: brak, even, odd; Bity stopu: 1, 2 Napięcie 0 - 9999.9 kV; Dokładność 0,2 % Prąd 0 - 9999.9 kAp; Dokładność 0,2 % Współczynnik mocy -1 - +1; Dokładność 1% Częstotliwość 45 - 65 Hz; Dokładność 0,2 % Moc czynna 0 - 3600 MW; Dokładność 0,5 % Moc bierna 0 - 3600 MVAr; Dokładność 1 % Moc pozorna 0 - 3600 MVA; Dokładność 1 % Energia czynna 0 - 9999999.9 kWh; Dokładność Klasa 0.5S (IEC62053-22) Energia bierna 0 - 9999999.9 kVArh; Dokładność 2 % Kąt fazowy Dokładność 2 % Współczynnik zawartości harmonicznych prądu (su-maryczny lub indywidualny od 2 – 63 harmonicznej) 0 - 100%; Dokładność 2 % Współczynnik zawartości harmonicznych napięcia (sumaryczny lub indywidu-alny od 2 – 63 harmonicz-nej) 0 - 100%; Dokładność 2 % | Opis produktu: Wielofunkcyjny wskaźnik parametrów sieci. Jednofazowy i trójfazowy. Przeznaczenie DMM-5T-2 to wielofunkcyjny, uniwersalny wskaźnik tablicowy 96x96 mm. Precyzyjnie monitoruje wszystkie istotne parametry sieci elektrycznej - włącznie z analizą kierunku przepływu energii i rozkładem harmonicznych napięcia i prądu. Pracuje w układach do pomiaru bezpośredniego, półpośredniego oraz pośredniego. Jest wyposażony w interfejs komunikacyjny Modbus RTU, co umożliwia zdalny odczyt mierzonych wartości. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/multimetry/1126-wskaznik-parametrow-sieci-dmm-5t-2.html | 0.43 | 0.095 | 0.074 | 0.095
DMM-5T-3 |  | EDI | EC001194 | 5902431674773 |  |  |  | Multimetr panelowy z komunikacją Modbus RTU | DMM | 1740 | 1095 | PLN | 23 | 26.51.43.0 | 9030310090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DMM-5T-3_b.jpg | Typ analizator parametrów sieci Napięcie 85÷240 V AC Rozmiar otworu montażowego 91÷91 mm Port RS-485 Port komunikacyjny zgodny z interfejsem Modbus RTU; Prędkość transmisji: 2400/4800/9600/19200/38400 bps; Parzystość: brak, even, odd; Bity stopu: 1, 2 | Funkcje » Pomiar do 55 harmonicznej napięcia 55 (L-N i L-L); » Pomiar do 55 harmonicznej natężenia; » Obsługuje połączenia 3P4W; » RS-485 Modbus RTU; » Niestandardowy wyświetlacz Design Glass LCD o wymiarach 71,5×61,5 mm; » Pomiar mocy czynnej poszczególnych faz i całkowitej mocy czynnej (P1, P2, P3, PΣ); » Pomiar mocy biernej poszczególnych faz i całkowitej mocy biernej (Q1, Q2, Q3, QΣ: indukcyjna lub pojemnościowa); » Pomiar mocy biernej poszczególnych faz i całkowitej mocy pozornej (S1, S2, S3, SΣ); » Pomiar współczynnika mocy (PF) i wartości cosΣ poszczególnych faz; » Pomiar minimalnych, maksymalnych i średnich wartości napięcia międzyfazowego i fazowego (V); » Pomiar natężenia poszczególnych faz i natężenia całkowitego (I1, I2, I3, IΣ); » Pomiar całkowitej pobranej i oddanej energii czynnej (ΣkWh); » Pomiar całkowitej indukcyjnej i pojemnościowej energii biernej (ΣkVArh); » 2 wyjścia przekaźnikowe (regulowane), 1 wejście cyfrowe; » Rejestry zdarzeń (wysokie napięcie, niskie napięcie, przerwa w zasilaniu, asymetria napięcia, wysokie natężenie, asymetria natężenia, graniczne wartości THDV i THDl); » Możliwość ustawienia daty i godziny; » Zegar czasu rzeczywistego; » Wskazania zapotrzebowania; » Możliwość wykasowania pomiarów energii, zapotrzebowania oraz rejestrów zdarzeń; » Chronione hasłem menu. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/multimetry/1287-dmm-5t-3-3-fazowy-analizator-parametrow-sieci.html | 0.36 | 0.096 | 0.058 | 0.095
DMV-1 |  | EDI | EC002306 | 5908312591955 |  |  |  | Lampka sygnalizacyjna zasilania-dustanowa DMV-1 | DMV | 1720 | 270 | PLN | 23 | 26.51.43.0 | 9030310090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DMV-1 _b.jpg | Typ woltomierz jednofazowy Napięcie zasilania 100÷265 V AC Wyświetlacz 3-cyfrowy LED (wysokość cyfry 10 mm) Zakres wskazań 100÷265 V AC Częstotliwość zasilania 45÷55 Hz Dokładność wskazań 1% Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Cyfrowy. Jednofazowy. Wskaźnik napięcia DMV-1 służy do ciągłego odczytu wartości napięcia sieci jednofazowej. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/multimetry/244-wskaznik-napiecia-dmv-1.html | 0.113 | 0.09 | 0.07 | 0.12
DMV-1AC-MBT |  | EDI | EC000069 | 5902431672373 |  |  |  | Tablicowy przekaźnik napięciowy AC z Modbus RTU, pomiar napięcia 0÷400V AC | DMV | 1740 | 395 | PLN | 23 | 26.51.43.0 | 9030310090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DMV-1AC-MBT_b.jpg | Typ woltomierz jednofazowy Napięcie zasilania 85÷265 V AC Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Wejście pomiarowe separowane 10÷480 V AC Histereza alarmów 1 V÷150 V Dolny próg alarmów 10 V÷479 V Górny próg alarmów 11 V÷480 V Opóźnienie alarmów 0 s÷180 s Wyświetlacz 4-cyfrowy LED (wysokość cyfry 14 mm) Dokładność wskazań 1% Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Prędkość - ustawiana 1200÷115200 bit/s Bity danych 8 Bity stopu 1 lub 2 Bity parzystości EVEN / ODD / NONE Adres 1÷247 Prąd obciążenia przekaźnika 6 A Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 2 W Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 72 ×36 ×72 mm Otwór montażowy 66 mm × 66 mm Montaż tablica Stopień ochrony IP20 | Miernik DMV-1AC-MBT służy do pomiaru wartości skutecznej napięcia (RMS) AC w zakresie 10÷480 VAC. Wynik pomiaru prezentowany jest na numerycznym wyświetlaczu LED o wysokości cyfr wynoszącej 14 mm. Kanał pomiarowy jest galwanicznie odizolowany od zasilania układu i umożliwia pomiar na niezależnym obwodzie. | B | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/multimetry/1076-panelowy-wskaznik-napiecia-rms-dmv-1ac-mbt.html | 0.113 | 0.072 | 0.072 | 0.036
DMV-1RMS |  | EDI | EC002306 | 5908312591962 |  |  |  | Cyfrowy wskaźnik napięcia, jednofazowy DMV-1 true RMS | DMV | 1720 | 350 | PLN | 23 | 26.51.43.0 | 9030310090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DMV1RMS_b.jpg | Typ woltomierz jednofazowy Napięcie zasilania 100÷265 V AC Wyświetlacz 3-cyfrowy LED (wysokość cyfry 10 mm) Zakres wskazań 100÷265 V AC Częstotliwość zasilania 45÷55 Hz Dokładność wskazań 1% Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Cyfrowy. Jednofazowy. Wskaźnik napięcia DMV-1 służy do ciągłego odczytu wartości napięcia sieci jednofazowej. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/multimetry/851-wskaznik-napiecia-dmv-1-truerms.html | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.12
DMV-1T |  | EDI | EC002306 | 5908312591825 |  |  |  | Cyfrowy wskaźnik napięcia, jednofazowy DMV-1T | DMV | 1720 | 187 | PLN | 23 | 26.51.43.0 | 9030310090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DMV-1T_b.jpg | Typ woltomierz jednofazowy Napięcie zasilania 230 V AC Wyświetlacz 4-cyfrowy LED (wysokość cyfry 14 mm) Zakres wskazań 12÷600 V Dokładność wskazań 1% Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 3 VA Temperatura pracy -5÷50°C Wymiary 72 mm x 72 mm x 92 mm Otwór montażowy 66 mm × 66 mm Montaż tablica Stopień ochrony IP20 | Panelowy. Jednofazowy. Wskaźnik napięcia DMV-1T służy do ciągłego odczytu wartości napięcia sieci jednofazowej. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/multimetry/248-wskaznik-napiecia-dmv-1t.html | 0.188 | 0.085 | 0.08 | 0.065
DMV-3 |  | EDI | EC002306 | 5908312591740 |  |  |  | Cyfrowy wskaźnik napięcia, trójfazowy DMV-3 | DMV | 1720 | 455 | PLN | 23 | 26.51.43.0 | 9030310090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DMV-3 _b.jpg | Typ woltomierz trójfazowy Napięcie zasilania 100÷265 V AC Wyświetlacz dla każdej fazy 3-cyfrowy LED (wysokość cyfry 10 mm) Zakres wskazań 100÷265 V AC Częstotliwość zasilania 45÷55 Hz Dokładność wskazań 1% Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Cyfrowy. Trójfazowy. Wskaźnik napięcia DMV-3 służy do ciągłego odczytu wartości napięć sieci trójfazowej. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/multimetry/246-wskaznik-napiecia-dmv-3.html | 0.138 | 0.09 | 0.07 | 0.12
DMV-3RMS |  | EDI | EC002306 | 5908312591733 |  |  |  | Cyfrowy wskaźnik napięcia, trójfazowy DMV-3 true RMS | DMV | 1720 | 540 | PLN | 23 | 26.51.43.0 | 9030310090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DMV3RMS_b.jpg | Typ woltomierz trójfazowy Napięcie zasilania 100÷265 V AC Wyświetlacz dla każdej fazy 3-cyfrowy LED (wysokość cyfry 10 mm) Zakres wskazań 100÷265 V AC Częstotliwość zasilania 45÷55 Hz Dokładność wskazań 1% Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Cyfrowy. Trójfazowy. Wskaźnik napięcia DMV-3 służy do ciągłego odczytu wartości napięć sieci trójfazowej. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/multimetry/852-wskaznik-napiecia-dmv-3-truerms.html | 0.137 | 0.09 | 0.07 | 0.12
DMV-3T |  | EDI | EC002306 | 5908312591979 |  |  |  | Cyfrowy wskaźnik napięcia, trójfazowy DMV-3T | DMV | 1720 | 426 | PLN | 23 | 26.51.43.0 | 9030310090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DMV-3T_b.jpg | Typ woltomierz trójfazowy Napięcie zasilania 230 V AC Wyświetlacz dla każdej fazy 4-cyfrowy LED (wysokość cyfry 14 mm) Zakres wskazań 3×12÷400 V Dokładność wskazań 1% Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 3 VA Temperatura pracy -5÷50°C Wymiary 96 mm × 96 mm × 92 mm Otwór montażowy 92 mm × 92 mm Montaż tablica Stopień ochrony IP20 | Panelowy. Trójfazowy. Wskaźnik napięcia DMV-3T służy do ciągłego odczytu wartości napięć sieci trójfazowej. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/multimetry/250-wskaznik-napiecia-dmv-3t.html | 0.396 | 0.105 | 0.105 | 0.095
DR-03 |  | EDI | EC000133 | 5908312599869 |  |  |  | Czujnik ruchu PIR, biały, do puszki montażowej Ø60 | DR | 25 | 84 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DR-03_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 3 A Czas wyłączenia 10 s ± 3 s ÷ 7 min ± 2 min. Próg aktywacji zmierzchowej 3÷2000 Lx Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Pole detekcji poziomej 160° Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. ˂ 24 °C) 9 m Wysokość montażu czujnika 1,0÷1,8 m Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,3 Nm Pobór mocy 0,5 W Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary zewnętrzne: 80×80×62mm, wpust: fi-60mm, głęb.-32mm,otwór montażowy: fi-60mm, rozstaw śrub: 58mm Montaż podtynkowy Stopień ochrony IP20 | Do puszki podtynkowej Ø60. Czujnik ruchu służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach, jak: korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże, itp. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/czujniki-ruchu/724-podczerwony-czujnik-ruchu-dr-03.html | 0.132 | 0.085 | 0.072 | 0.085
DR-04B |  | EDI | EC000138 | 5908312598107 |  |  |  | Czujnik ruchu PIR, czarny IP65 | DR | 25 | 76 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DR-04B_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 5 A Czas wyłączenia 10 s±3 s ÷ 15 min. (±2 min.) Próg aktywacji zmierzchowej 3÷2000 Lx Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Pole detekcji poziomej 0°÷180° Pole detekcji pionowej 0°÷45° Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. ˂ 24 °C) 12 m Wysokość montażu czujnika 1,8÷2,5 m Zakres obrotu głowicy - w poziomie/w pionie 60°/180° Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Pobór mocy 0,5 W Temperatura pracy -20÷40°C Wymiary głowica rozłożona pionowo: S80×W52×G120 mm; głowica złożona poziomo: S80×W52×G95 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP65 - hermetyczny Kolor Czarny | Montaż natynkowy. IP65. Kolor czarny. Czujnik ruchu służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach, jak: korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże, itp. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/czujniki-ruchu/753-czujnik-ruchu-dr-04-b-czarny.html | 0.195 | 0.085 | 0.07 | 0.105
DR-04G |  | EDI | EC000138 | 5908312599982 |  |  |  | Czujnik ruchu PIR, szary IP65 | DR | 25 | 76 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  |  | DR-04G_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 5 A Czas wyłączenia 10 s±3 s ÷ 15 min. (±2 min.) Próg aktywacji zmierzchowej 3÷2000 Lx Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Pole detekcji poziomej 0°÷180° Pole detekcji pionowej 0°÷45° Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. ˂ 24 °C) 12 m Wysokość montażu czujnika 1,8÷2,5 m Zakres obrotu głowicy - w poziomie/w pionie 60°/180° Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Pobór mocy 0,5 W Temperatura pracy -20÷40°C Wymiary głowica rozłożona pionowo: S80×W52×G120 mm; głowica złożona poziomo: S80×W52×G95 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP65 - hermetyczny | Pasywny czujnik ruchu kolor szary Do montażu natynkowego IP65 Czujnik ruchu służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach, jak: korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże, itp. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1389-czujnik-ruchu-dr-04-g-szary.html | 0.2 | 0.085 | 0.07 | 0.105
DR-04W |  | EDI | EC000138 | 5908312598091 |  |  |  | Czujnik ruchu PIR, biały IP65 | DR | 25 | 76 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DR-04W_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 5 A Czas wyłączenia 10 s±3 s ÷ 15 min. (±2 min.) Próg aktywacji zmierzchowej 3÷2000 Lx Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Pole detekcji poziomej 0°÷180° Pole detekcji pionowej 0°÷45° Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. ˂ 24 °C) 12 m Wysokość montażu czujnika 1,8÷2,5 m Zakres obrotu głowicy - w poziomie/w pionie 60°/180° Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Pobór mocy 0,5 W Temperatura pracy -20÷40°C Wymiary głowica rozłożona pionowo: S80×W52×G120 mm; głowica złożona poziomo: S80×W52×G95 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP65 - hermetyczny Kolor Biały | Montaż natynkowy. IP65. Kolor biały. Czujnik ruchu służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach, jak: korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże, itp. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/czujniki-ruchu/583-czujnik-ruchu-dr-04-w-bialy.html | 0.198 | 0.085 | 0.07 | 0.105
DR-05B |  | EDI | EC000133 | 5908312591894 |  |  |  | Detektor ruchu DR-05 czarny 180°, 230V AC | DR | 25 | 65 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DR-05B_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Czas wyłączenia 10 s ± 3 s ÷ 10 min ± 2 min. Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Pole detekcji poziomej 0°÷180° Pole detekcji pionowej 0°÷90° Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. ˂ 24 °C) 5÷12 m Wysokość montażu czujnika 1,8÷2,5 m Zakres obrotu głowicy - w poziomie/w pionie 180°/90° Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm2 Moment dokręcający 0,3 Nm Pobór mocy 0,5 W Temperatura pracy -20÷40°C Wymiary głowica rozłożona poziomo: 70 x 205 x 45 mm; głowica rozłożona pionowo: 70 x 140 x 110 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP44 Kolor Czarny | Montaż natynkowy. IP44. Kolor Czarny Czujnik ruchu służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach, jak: korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże, itp. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/czujniki-ruchu/747-czujnik-ruchu-dr-05-b-czarny.html | 0.23 | 0.075 | 0.057 | 0.21
DR-05B-24V |  | EDI | EC000133 | 5908312590712 |  |  |  | Detektor ruchu DR-05 czarny 180° , 24V | DR | 25 | 98 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DR-05B-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Czas wyłączenia 10 s ± 3 s ÷ 10 min ± 2 min. Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Pole detekcji poziomej 0°÷180° Pole detekcji pionowej 0°÷90° Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. ˂ 24 °C) 5÷12 m Wysokość montażu czujnika 1,8÷2,5 m Zakres obrotu głowicy - w poziomie/w pionie 180°/90° Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm2 Moment dokręcający 0,3 Nm Pobór mocy 0,5 W Temperatura pracy -20÷40°C Wymiary głowica rozłożona poziomo: 70 x 205 x 45 mm; głowica rozłożona pionowo: 70 x 140 x 110 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP44 | Montaż natynkowy. IP44. Czujnik ruchu służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach, jak: korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże, itp. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/czujniki-ruchu/748-czujnik-ruchu-dr-05-b-czarny-24-v.html | 0.23 | 0.075 | 0.057 | 0.21
DR-05W |  | EDI | EC000133 | 5908312591887 |  |  |  | Detektor ruchu DR-05 biały 180° 230V AC | DR | 25 | 65 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DR-05W_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Czas wyłączenia 10 s ± 3 s ÷ 10 min ± 2 min. Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Pole detekcji poziomej 0°÷180° Pole detekcji pionowej 0°÷90° Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. ˂ 24 °C) 5÷12 m Wysokość montażu czujnika 1,8÷2,5 m Zakres obrotu głowicy - w poziomie/w pionie 180°/90° Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm2 Moment dokręcający 0,3 Nm Pobór mocy 0,5 W Temperatura pracy -20÷40°C Wymiary głowica rozłożona poziomo: 70 x 205 x 45 mm; głowica rozłożona pionowo: 70 x 140 x 110 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP44 Kolor Biały | Montaż natynkowy. IP44. Kolor biały. Czujnik ruchu służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach, jak: korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże, itp. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/czujniki-ruchu/66-czujnik-ruchu-dr-05-w-bialy.html | 0.23 | 0.075 | 0.057 | 0.21
DR-05W-24V |  | EDI | EC000133 | 5908312598688 |  |  |  | Detektor ruchu DR-05 biały 180°, 24V | DR | 25 | 98 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DR-05W-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Czas wyłączenia 10 s ± 3 s ÷ 10 min ± 2 min. Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Pole detekcji poziomej 0°÷180° Pole detekcji pionowej 0°÷90° Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. ˂ 24 °C) 5÷12 m Wysokość montażu czujnika 1,8÷2,5 m Zakres obrotu głowicy - w poziomie/w pionie 180°/90° Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm2 Moment dokręcający 0,3 Nm Pobór mocy 0,5 W Temperatura pracy -20÷40°C Wymiary głowica rozłożona poziomo: 70 x 205 x 45 mm; głowica rozłożona pionowo: 70 x 140 x 110 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP44 | Montaż natynkowy. IP44. Czujnik ruchu służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach, jak: korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże, itp. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/czujniki-ruchu/746-czujnik-ruchu-dr-05-w-bialy-24-v.html | 0.23 | 0.075 | 0.057 | 0.21
DR-06B |  | EDI | EC000133 | 5908312592709 |  |  |  | Czujnik ruchu DR-06 B | DR | 25 | 68 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DR-06B_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 4 A Czas wyłączenia 3 s÷12 min. (±3 min.) Próg aktywacji zmierzchowej 10÷2000 Lx Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Pole detekcji poziomej 360° Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. ˂ 24 °C) 5 m Wysokość montażu czujnika 2,5÷3,5 m Moc podłączona lampy żarowe 800 W Moc podłączona lampy świetlówkowe 400 W Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone Przyłącze zaciski śrubowe 1,0 mm² Moment dokręcający 0,25 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,10 W/0,45 W Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary Ø-115 mm, h-47 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP40 Kolor Czarny | Sufitowy. IP40. Kolor czarny. Czujnik ruchu służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach, jak korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże, itp. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/czujniki-ruchu/749-czujnik-ruchu-dr-06-b-czarny.html | 0.134 | 0.12 | 0.05 | 0.12
DR-06B-24V |  | EDI | EC000133 | 5908312590729 |  |  |  | Czujnik ruchu DR-06B-24V | DR | 25 | 96 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DR-06B-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 4 A Czas wyłączenia 3 s÷12 min. (±3 min.) Próg aktywacji zmierzchowej 10÷2000 Lx Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Pole detekcji poziomej 360° Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. ˂ 24 °C) 5 m Wysokość montażu czujnika 2,5÷3,5 m Moc podłączona lampy żarowe 800 W Moc podłączona lampy świetlówkowe 400 W Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone Przyłącze zaciski śrubowe 1,0 mm² Moment dokręcający 0,25 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,10 W/0,45 W Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary Ø-115 mm, h-47 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP40 | Sufitowy. IP40. Czujnik ruchu służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach, jak korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże, itp. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/czujniki-ruchu/750-czujnik-ruchu-dr-06-w-bialy-24-v.html | 0.133 | 0.12 | 0.05 | 0.12
DR-06W |  | EDI | EC000133 | 5908312592334 |  |  |  | Czujnik ruchu DR-06 W | DR | 25 | 66 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DR-06W_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 4 A Czas wyłączenia 3 s÷12 min. (±3 min.) Próg aktywacji zmierzchowej 10÷2000 Lx Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Pole detekcji poziomej 360° Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. ˂ 24 °C) 5 m Wysokość montażu czujnika 2,5÷3,5 m Moc podłączona lampy żarowe 800 W Moc podłączona lampy świetlówkowe 400 W Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone Przyłącze zaciski śrubowe 1,0 mm² Moment dokręcający 0,25 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,10 W/0,45 W Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary Ø-115 mm, h-47 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP40 Kolor Biały | Sufitowy. IP40. olor biały. Czujnik ruchu służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach, jak korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże, itp. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/czujniki-ruchu/68-czujnik-ruchu-dr-06-w-bialy.html | 0.136 | 0.12 | 0.05 | 0.12
DR-06W-24V |  | EDI | EC000133 | 5908312597278 |  |  |  | Czujnik ruchu sufitowy biały 24V AC/DC | DR | 25 | 98 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DR-06W-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 4 A Czas wyłączenia 3 s÷12 min. (±3 min.) Próg aktywacji zmierzchowej 10÷2000 Lx Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Pole detekcji poziomej 360° Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. ˂ 24 °C) 5 m Wysokość montażu czujnika 2,5÷3,5 m Moc podłączona lampy żarowe 800 W Moc podłączona lampy świetlówkowe 400 W Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone Przyłącze zaciski śrubowe 1,0 mm² Moment dokręcający 0,25 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,10 W/0,45 W Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary Ø-115 mm, h-47 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP40 | Sufitowy. IP40. Czujnik ruchu służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach, jak korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże, itp. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/czujniki-ruchu/750-czujnik-ruchu-dr-06-w-bialy-24-v.html | 0.136 | 0.12 | 0.05 | 0.12
DR-07 |  | EDI | EC000133 | 5908312597742 |  |  |  | Czujnik ruchu PIR 360°, Un=230V AC, P=300W, montaż sufitowy, biały | DR | 25 | 84 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DR-07_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 5 A Czas wyłączenia 3 s ÷ 9 min. (±2 min.) Próg aktywacji zmierzchowej 10÷2000 Lx Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Pole detekcji poziomej 360° Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. ˂ 24 °C) 4 m Wysokość montażu czujnika h: 2,5 m ÷ 3,5 m Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone Przyłącze zaciski śrubowe 1,0 mm² Moment dokręcający 0,25 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,10 W/0,45 W Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary zewnętrzne: Ø:50mm, h:52mm; wpust: Ø:39 mm, h:35 mm; otwór montażowy: Ø:40mm Montaż do zabudowy Stopień ochrony IP20 | Miniaturowy, Ø40 mm (otwór montażowy) / Ø50 (wym. zewnętrzny). IP20. Czujnik ruchu służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach jak korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże, itp. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/czujniki-ruchu/507-czujnik-ruchu-dr-07.html | 0.061 | 0.055 | 0.057 | 0.07
DR-08 |  | EDI | EC000133 | 5908312597759 |  |  |  | Czujnik ruchu PIR 360º, Un=230V AC, P=1000W, montaż sufitowy i do puszki podtynkowej Ø60, biały | DR | 25 | 84 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DR-08_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 5 A Czas wyłączenia 3s÷9min. (±2 min.) Próg aktywacji zmierzchowej 3÷2000 Lx Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Pole detekcji poziomej 360° Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. ˂ 24 °C) 2 m Wysokość montażu czujnika 2,0÷3,0 m Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone Przyłącze zaciski 1mm² Moment dokręcający 0,25 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,10 W/0,45 W Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary zewnętrzne: Ø:105 mm, h:71,5 mm; wpust: Ø:50 mm, h:43 mm; otwór montażowy: Ø:51 mm Montaż dwa wkręty do podłoża lub w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Do puszki podtynkowej Ø60. IP20. Czujnik ruchu służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach, jak: korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże, itp. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/czujniki-ruchu/509-czujnik-ruchu-dr-08.html | 0.134 | 0.105 | 0.092 | 0.083
DR-09 |  | EDI | EC000133 | 5908312599890 |  |  |  | Czujnik ruchu PIR z funkcją obecności, sufitowy, 360°, 10A, 230V, biały | DR | 25 | 99 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DR-09_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 A Czas wyłączenia 3 s ÷ 9 min. (± 2 min.) Próg aktywacji zmierzchowej 3÷2000 Lx Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Pole detekcji poziomej 360° Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. ˂ 24 °C) 20 m Wysokość montażu czujnika 2,0 m ÷ 6,0 m Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone Przyłącze zaciski 1,5 mm² Moment dokręcający 0,3 Nm Pobór mocy 0,5 W Temperatura pracy -20÷40°C Wymiary 102×102 mm, h: 55 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Z funkcją czujnika obecności. Czujnik ruchu służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach, jak: korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże itp. Odpowiedni do zastosowania w wąskich korytarzach. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/czujniki-ruchu/663-czujnik-ruchu-dr-09.html | 0.183 | 0.108 | 0.069 | 0.106
DR-09-24V |  | EDI | EC000133 | 5902431676104 |  |  |  | Czujnik ruchu PIR z funkcją obecności, sufitowy, 360°, 10A, 12÷24 V AC/DC, biały | DR | 25 | 119 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DR-09-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 12÷24 V AC/DC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 A * Czas wyłączenia 10 s (±3 s)÷30 min. (±2 min.) Próg aktywacji zmierzchowej 3÷2000 Lx Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Pole detekcji poziomej 360° Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. ˂ 24 °C) 10 m Wysokość montażu czujnika 2,0 m ÷ 6,0 m Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone Przyłącze zaciski 1,5 mm² Moment dokręcający 0,3 Nm Pobór mocy 0,5 W Temperatura pracy -20÷40°C Wymiary 102×102 mm, h: 55 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Czujnik ruchu z napięciem zasilania 24 V na podczerwień do zastosowania w wąskich korytarzach Z funkcją czujnika obecności Czujnik ruchu pozwala na automatyczne, czasowe włączenie światła w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach, jak: korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże itp. Czujnik ruchu może pracować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Na zewnątrz jedynie w miejscach, w których obudowa czujnika i jego punktów połączeń elektrycznych nie jest narażona na bezpośrednie opady deszczu lub śniegu oraz na zabryzganiae wodą lub inną cieczą. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1428-czujnik-ruchu-dr-09-24v.html | 0.181 | 0.108 | 0.069 | 0.106
DR-09B |  | EDI | EC000133 | 5902431674872 |  |  |  | Czujnik ruchu PIR z funkcją obecności, sufitowy, 360°, 10A, 230V, czarny | DR | 25 | 101 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DR-09B_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 A Czas wyłączenia 3 s ÷ 9 min. (± 2 min.) Próg aktywacji zmierzchowej 3÷2000 Lx Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Pole detekcji poziomej 360° Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. ˂ 24 °C) 10 m Wysokość montażu czujnika 2,0 m ÷ 6,0 m Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone Przyłącze zaciski 1,5 mm² Moment dokręcający 0,3 Nm Pobór mocy 0,5 W Temperatura pracy -20÷40°C Wymiary 102×102 mm, h: 55 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Czujnik ruchu na podczerwień do zastosowania w wąskich korytarzach Z funkcją czujnika obecności Czujnik ruchu pozwala na automatyczne, czasowe włączenie światła w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach, jak: korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże itp. Czujnik ruchu może pracować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Na zewnątrz jedynie w miejscach, w których obudowa czujnika i jego punktów połączeń elektrycznych nie jest narażona na bezpośrednie opady deszczu lub śniegu oraz na zabryzganiae wodą lub inną cieczą. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1349-czujnik-ruchu-dr-09b.html | 0.181 | 0.108 | 0.069 | 0.106
DR-09B-24V |  | EDI | EC000133 | 5902431676111 |  |  |  | Czujnik ruchu z funkcją obecności sufitowy, czarny, 24 V AC/DCV, 10A | DR | 25 | 121 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DR-09B-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 12÷24 V AC/DC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 A * Czas wyłączenia 10 s (±3 s)÷30 min. (±2 min.) Próg aktywacji zmierzchowej 3÷2000 Lx Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Pole detekcji poziomej 360° Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. ˂ 24 °C) 10 m Wysokość montażu czujnika 2,0 m ÷ 6,0 m Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone Przyłącze zaciski 1,5 mm² Moment dokręcający 0,3 Nm Pobór mocy 0,5 W Temperatura pracy -20÷40°C Wymiary 102×102 mm, h: 55 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Czujnik ruchu PIR, z funkcją czujnika obecności Czujnik ruchu pozwala na automatyczne, czasowe włączenie światła w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach, jak: korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże itp. Czujnik ruchu może pracować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Na zewnątrz jedynie w miejscach, w których obudowa czujnika i jego punktów połączeń elektrycznych nie jest narażona na bezpośrednie opady deszczu lub śniegu oraz na zabryzganie wodą lub inną cieczą. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1561-czujnik-ruchu-dr-09b-24-v.html?ssa_query=DR-09B-24V | 0.181 | 0.108 | 0.069 | 0.106
DR-09B-IP65 |  | EDI | EC000133 | 5902431675350 |  |  |  | Czujnik ruchu PIR z funkcją obecności, IP-65, sufitowy, 360°, 10A, 230V, czarny | DR | 25 | 111 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DR-09B-IP65_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 A Czas wyłączenia 3 s ÷ 9 min. (± 2 min.) Próg aktywacji zmierzchowej 3÷2000 Lx Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Pole detekcji poziomej 360° Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. ˂ 24 °C) 10 m Wysokość montażu czujnika 2,0 m ÷ 6,0 m Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone Przyłącze zaciski 1,5 mm² Moment dokręcający 0,3 Nm Pobór mocy 0,5 W Temperatura pracy -20÷40°C Wymiary 102×102 mm, h: 55 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP65 - hermetyczny | Czujnik ruchu na podczerwień do zastosowania w wąskich korytarzach Z funkcją czujnika obecności IP65 Czujnik ruchu pozwala na automatyczne, czasowe włączenie światła w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach, jak: korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże itp. Czujnik ruchu może pracować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Na zewnątrz jedynie w miejscach, w których obudowa czujnika i jego punktów połączeń elektrycznych nie jest narażona na bezpośrednie opady deszczu lub śniegu oraz na zabryzganiae wodą lub inną cieczą. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1409-czujnik-ruchu-dr-09b-ip65.html | 0.202 | 0.108 | 0.069 | 0.106
DR-09-IP65 |  | EDI | EC000133 | 5902431674889 |  |  |  | Czujnik ruchu PIR z funkcją obecności, IP-65, sufitowy, 360°, 10A, 230V, biały | DR | 25 | 111 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DR-09-IP65_b.jpg | Napięcie zasilania 195÷265 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 A Czas wyłączenia 3 s ÷ 9 min. (± 2 min.) Próg aktywacji zmierzchowej 3÷2000 Lx Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Pole detekcji poziomej 360° Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. ˂ 24 °C) 10 m Wysokość montażu czujnika 2,0 m ÷ 6,0 m Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone Przyłącze zaciski 1,5 mm² Moment dokręcający 0,3 Nm Pobór mocy 0,5 W Pobór mocy czuwanie/praca 0,10 W / 0,45 W Temperatura pracy -20÷40°C Wymiary 102×102 mm, h: 55 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP65 - hermetyczny | Hermetyczny czujnik ruchu na podczerwień z funkcją czujnika obecności IP-65 Czujnik ruchu pozwala na automatyczne, czasowe włączenie światła w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach, jak: korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże itp. Czujnik ruchu może pracować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Na zewnątrz jedynie w miejscach, w których obudowa czujnika i jego punktów połączeń elektrycznych nie jest narażona na bezpośrednie opady deszczu lub śniegu oraz na zabryzganiae wodą lub inną cieczą. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1350-hermetyczny-czujnik-ruchu-dr-09-ip65.html | 0.206 | 0.108 | 0.069 | 0.106
DR-30M |  | EDI | EC000133 | 5902431674896 |  |  |  | Czujnik ruchu na podczerwień zasięg detekcji 30 m IP40 | DR | 25 | 147 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DR-30M_b.jpg | Napięcie zasilania 100÷277 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Maksymalne obciążenie ciągłe: 2300 W; chwilowe: 3000 W Czas wyłączenia 30 s÷20 min. (±10 s) Próg aktywacji zmierzchowej 10÷2000 Lx Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Kąt detekcji 80° Maksymalny zasięg detekcji (T˂ 22°C) montaż sufitowy średnica: 20 m; montaż naścienny: 30 m Wysokość montażu czujnika montaż sufitowy: 3÷15 m; montaż naścienny: 2÷3 m Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,3 Nm Pobór mocy czuwanie: 0,45 W; praca: 1 W Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary obudowa: 90×82 mm, h: 48 mm; obudowa z uchwytem: 90×104 mm, h: 48 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP40 | Czujnik DR-30M służy do automatycznego, czasowego załączenia oświetlenia w przypadku wykrycia przemieszczającej się osoby lub innego przedmiotu. Szczególnie polecany do stosowania w wysokich pomieszczeniach i halach magazynowych o wysokości do 12÷15 metrów. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1356-sufitowy-czujnik-ruchu-dr-30m.html?search_query=dr-30m&results=1 | 0.221 | 0.115 | 0.075 | 0.12
DRL-12 |  | EDI | EC000133 | 5902431672960 |  |  |  | Laserowy czujnik odległości DRL-12, czujnik ruchu do sterownia oświetleniem na schodach i korytarzach | DR | 25 | 291 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRL-12_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷27 V DC Maksymalny prąd obciążenia 4 A Próg zadziałania - regulowany 2÷500 lx Pole detekcji 0,1÷2,0 m regulowane Czas załączenia odbiornika - regulowany 0÷10 min. Rodzaj detekcji czujnik laserowy ToF Długość fali 940 nm Bezpieczeństwo klasa 1 Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -10÷45°C Wymiary zewnętrzne 45×45×1,5 mm; wewnętrzne (puszka) ø35 mm, głębokość 45 mm Montaż podtynkowy Stopień ochrony IP40 | Opis produktu DRL-12 jest laserowym czujnikiem przeznaczonym do sterowania oświetleniem na korytarzach i klatkach schodowych. Precyzyjna nastawa detekcji od 0,1 do 2 m, bezpośrednie obciążenie do 50 W/12 V DC, współpraca ze sterownikami AS-225, wbudowany czujnik jasności | C | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1119-laserowy-czujnik-odleglosci-drl-12.html | 0.059 | 0.095 | 0.05 | 0.048
DRL-12-1 |  | EDI | EC000133 | 5902431674414 |  |  |  | Laserowy czujnik odległości DRL-12, czujnik ruchu, biały | DR | 25 | 312 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRL-12-1_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷27 V DC Maksymalny prąd obciążenia 4 A Próg zadziałania - regulowany 2÷500 lx Pole detekcji 0,1÷2,0 m regulowane Czas załączenia odbiornika - regulowany 0÷10 min. Rodzaj detekcji czujnik laserowy ToF Długość fali 940 nm Bezpieczeństwo klasa 1 Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -10÷45°C Wymiary zewnętrzne 45×45×1,5 mm; wewnętrzne (puszka) ø35 mm, głębokość 45 mm Montaż podtynkowy Stopień ochrony IP40 | Opis produktu DRL-12 jest laserowym czujnikiem przeznaczonym do sterowania oświetleniem na korytarzach i klatkach schodowych. Precyzyjna nastawa detekcji od 0,1 do 2 m, bezpośrednie obciążenie do 50 W/12 V DC, współpraca ze sterownikami AS-225, wbudowany czujnik jasności | C | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1274-laserowy-czujnik-odleglosci-drl-12-1-kolor-bialy.html | 0.059 | 0.095 | 0.05 | 0.048
DRL-12-20 |  | EDI | EC000133 | 5902431674506 |  |  |  | Laserowy czujnik odległości DRL-12, czujnik ruchu, jesion-satyna | DR | 25 | 365 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRL-12-20_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷27 V DC Maksymalny prąd obciążenia 4 A Próg zadziałania - regulowany 2÷500 lx Pole detekcji 0,1÷2,0 m regulowane Czas załączenia odbiornika - regulowany 0÷10 min. Rodzaj detekcji czujnik laserowy ToF Długość fali 940 nm Bezpieczeństwo klasa 1 Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -10÷45°C Wymiary zewnętrzne 45×45×1,5 mm; wewnętrzne (puszka) ø35 mm, głębokość 45 mm Montaż podtynkowy Stopień ochrony IP40 | Opis produktu DRL-12 jest laserowym czujnikiem przeznaczonym do sterowania oświetleniem na korytarzach i klatkach schodowych. Precyzyjna nastawa detekcji od 0,1 do 2 m, bezpośrednie obciążenie do 50 W/12 V DC, współpraca ze sterownikami AS-225, wbudowany czujnik jasności | C | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1254-laserowy-czujnik-odleglosci-drl-12-kolor-jesion-satyna.html?search_query=drl-12&results=21 | 0.078 | 0.095 | 0.05 | 0.048
DRL-12-29 |  | EDI | EC000133 | 5902431674438 |  |  |  | Laserowy czujnik odległości DRL-12, czujnik ruchu, jesion-antracyt | DR | 25 | 365 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRL-12-29_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷27 V DC Maksymalny prąd obciążenia 4 A Próg zadziałania - regulowany 2÷500 lx Pole detekcji 0,1÷2,0 m regulowane Czas załączenia odbiornika - regulowany 0÷10 min. Rodzaj detekcji czujnik laserowy ToF Długość fali 940 nm Bezpieczeństwo klasa 1 Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -10÷45°C Wymiary zewnętrzne 45×45×1,5 mm; wewnętrzne (puszka) ø35 mm, głębokość 45 mm Montaż podtynkowy Stopień ochrony IP40 | Opis produktu DRL-12 jest laserowym czujnikiem przeznaczonym do sterowania oświetleniem na korytarzach i klatkach schodowych. Precyzyjna nastawa detekcji od 0,1 do 2 m, bezpośrednie obciążenie do 50 W/12 V DC, współpraca ze sterownikami AS-225, wbudowany czujnik jasności | C | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1255-laserowy-czujnik-odleglosci-drl-12-kolor-jesion-antracyt.html?search_query=drl-12&results=21 | 0.078 | 0.095 | 0.05 | 0.048
DRL-12-30 |  | EDI | EC000133 | 5902431674513 |  |  |  | Laserowy czujnik odległości DRL-12, czujnik ruchu, merbau-satyna | DR | 25 | 365 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRL-12-30_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷27 V DC Maksymalny prąd obciążenia 4 A Próg zadziałania - regulowany 2÷500 lx Pole detekcji 0,1÷2,0 m regulowane Czas załączenia odbiornika - regulowany 0÷10 min. Rodzaj detekcji czujnik laserowy ToF Długość fali 940 nm Bezpieczeństwo klasa 1 Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -10÷45°C Wymiary zewnętrzne 45×45×1,5 mm; wewnętrzne (puszka) ø35 mm, głębokość 45 mm Montaż podtynkowy Stopień ochrony IP40 | Opis produktu DRL-12 jest laserowym czujnikiem przeznaczonym do sterowania oświetleniem na korytarzach i klatkach schodowych. Precyzyjna nastawa detekcji od 0,1 do 2 m, bezpośrednie obciążenie do 50 W/12 V DC, współpraca ze sterownikami AS-225, wbudowany czujnik jasności | C | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1257-laserowy-czujnik-odleglosci-drl-12-kolor-merbau-satyna.html?search_query=drl-12&results=21 | 0.078 | 0.095 | 0.05 | 0.048
DRL-12-39 |  | EDI | EC000133 | 5902431674445 |  |  |  | Laserowy czujnik odległości DRL-12, czujnik ruchu, merbau-antracyt | DR | 25 | 365 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRL-12-39_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷27 V DC Maksymalny prąd obciążenia 4 A Próg zadziałania - regulowany 2÷500 lx Pole detekcji 0,1÷2,0 m regulowane Czas załączenia odbiornika - regulowany 0÷10 min. Rodzaj detekcji czujnik laserowy ToF Długość fali 940 nm Bezpieczeństwo klasa 1 Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -10÷45°C Wymiary zewnętrzne 45×45×1,5 mm; wewnętrzne (puszka) ø35 mm, głębokość 45 mm Montaż podtynkowy Stopień ochrony IP40 | Opis produktu DRL-12 jest laserowym czujnikiem przeznaczonym do sterowania oświetleniem na korytarzach i klatkach schodowych. Precyzyjna nastawa detekcji od 0,1 do 2 m, bezpośrednie obciążenie do 50 W/12 V DC, współpraca ze sterownikami AS-225, wbudowany czujnik jasności | C | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1256-laserowy-czujnik-odleglosci-drl-12-kolor-merbau-antracyt.html?search_query=drl-12&results=21 | 0.079 | 0.095 | 0.05 | 0.048
DRL-12-40 |  | EDI | EC000133 | 5902431674520 |  |  |  | Laserowy czujnik odległości DRL-12, czujnik ruchu, orzech-satyna | DR | 25 | 365 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRL-12-40_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷27 V DC Maksymalny prąd obciążenia 4 A Próg zadziałania - regulowany 2÷500 lx Pole detekcji 0,1÷2,0 m regulowane Czas załączenia odbiornika - regulowany 0÷10 min. Rodzaj detekcji czujnik laserowy ToF Długość fali 940 nm Bezpieczeństwo klasa 1 Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -10÷45°C Wymiary zewnętrzne 45×45×1,5 mm; wewnętrzne (puszka) ø35 mm, głębokość 45 mm Montaż podtynkowy Stopień ochrony IP40 | Opis produktu DRL-12 jest laserowym czujnikiem przeznaczonym do sterowania oświetleniem na korytarzach i klatkach schodowych. Precyzyjna nastawa detekcji od 0,1 do 2 m, bezpośrednie obciążenie do 50 W/12 V DC, współpraca ze sterownikami AS-225, wbudowany czujnik jasności | C | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1259-laserowy-czujnik-odleglosci-drl-12-kolor-orzech-satyna.html?search_query=drl-12&results=21 | 0.079 | 0.095 | 0.05 | 0.048
DRL-12-49 |  | EDI | EC000133 | 5902431674452 |  |  |  | Laserowy czujnik odległości DRL-12, czujnik ruchu, orzech-antracyt | DR | 25 | 365 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRL-12-49_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷27 V DC Maksymalny prąd obciążenia 4 A Próg zadziałania - regulowany 2÷500 lx Pole detekcji 0,1÷2,0 m regulowane Czas załączenia odbiornika - regulowany 0÷10 min. Rodzaj detekcji czujnik laserowy ToF Długość fali 940 nm Bezpieczeństwo klasa 1 Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -10÷45°C Wymiary zewnętrzne 45×45×1,5 mm; wewnętrzne (puszka) ø35 mm, głębokość 45 mm Montaż podtynkowy Stopień ochrony IP40 | Opis produktu DRL-12 jest laserowym czujnikiem przeznaczonym do sterowania oświetleniem na korytarzach i klatkach schodowych. Precyzyjna nastawa detekcji od 0,1 do 2 m, bezpośrednie obciążenie do 50 W/12 V DC, współpraca ze sterownikami AS-225, wbudowany czujnik jasności | C | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1258-laserowy-czujnik-odleglosci-drl-12-kolor-orzech-antracyt.html?search_query=drl-12&results=21 | 0.078 | 0.095 | 0.05 | 0.048
DRL-12-50 |  | EDI | EC000133 | 5902431674537 |  |  |  | Laserowy czujnik odległości DRL-12, czujnik ruchu, sosna-satyna | DR | 25 | 365 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRL-12-50_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷27 V DC Maksymalny prąd obciążenia 4 A Próg zadziałania - regulowany 2÷500 lx Pole detekcji 0,1÷2,0 m regulowane Czas załączenia odbiornika - regulowany 0÷10 min. Rodzaj detekcji czujnik laserowy ToF Długość fali 940 nm Bezpieczeństwo klasa 1 Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -10÷45°C Wymiary zewnętrzne 45×45×1,5 mm; wewnętrzne (puszka) ø35 mm, głębokość 45 mm Montaż podtynkowy Stopień ochrony IP40 | Opis produktu DRL-12 jest laserowym czujnikiem przeznaczonym do sterowania oświetleniem na korytarzach i klatkach schodowych. Precyzyjna nastawa detekcji od 0,1 do 2 m, bezpośrednie obciążenie do 50 W/12 V DC, współpraca ze sterownikami AS-225, wbudowany czujnik jasności | C | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1261-laserowy-czujnik-odleglosci-drl-12-kolor-sosna-satyna.html?search_query=drl-12&results=21 | 0.079 | 0.095 | 0.05 | 0.048
DRL-12-59 |  | EDI | EC000133 | 5902431674469 |  |  |  | Laserowy czujnik odległości DRL-12, czujnik ruchu, sosna-antracyt | DR | 25 | 365 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRL-12-59_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷27 V DC Maksymalny prąd obciążenia 4 A Próg zadziałania - regulowany 2÷500 lx Pole detekcji 0,1÷2,0 m regulowane Czas załączenia odbiornika - regulowany 0÷10 min. Rodzaj detekcji czujnik laserowy ToF Długość fali 940 nm Bezpieczeństwo klasa 1 Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -10÷45°C Wymiary zewnętrzne 45×45×1,5 mm; wewnętrzne (puszka) ø35 mm, głębokość 45 mm Montaż podtynkowy Stopień ochrony IP40 | Opis produktu DRL-12 jest laserowym czujnikiem przeznaczonym do sterowania oświetleniem na korytarzach i klatkach schodowych. Precyzyjna nastawa detekcji od 0,1 do 2 m, bezpośrednie obciążenie do 50 W/12 V DC, współpraca ze sterownikami AS-225, wbudowany czujnik jasności | C | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1260-laserowy-czujnik-odleglosci-drl-12-kolor-sosna-antracyt.html?search_query=drl-12&results=21 | 0.078 | 0.095 | 0.05 | 0.048
DRL-12-60 |  | EDI | EC000133 | 5902431674544 |  |  |  | Laserowy czujnik odległości DRL-12, czujnik ruchu, afromozja-satyna | DR | 25 | 365 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRL-12=60_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷27 V DC Maksymalny prąd obciążenia 4 A Próg zadziałania - regulowany 2÷500 lx Pole detekcji 0,1÷2,0 m regulowane Czas załączenia odbiornika - regulowany 0÷10 min. Rodzaj detekcji czujnik laserowy ToF Długość fali 940 nm Bezpieczeństwo klasa 1 Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -10÷45°C Wymiary zewnętrzne 45×45×1,5 mm; wewnętrzne (puszka) ø35 mm, głębokość 45 mm Montaż podtynkowy Stopień ochrony IP40 | Opis produktu DRL-12 jest laserowym czujnikiem przeznaczonym do sterowania oświetleniem na korytarzach i klatkach schodowych. Precyzyjna nastawa detekcji od 0,1 do 2 m, bezpośrednie obciążenie do 50 W/12 V DC, współpraca ze sterownikami AS-225, wbudowany czujnik jasności | C | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1263-laserowy-czujnik-odleglosci-drl-12-kolor-afromozja-satyna.html?search_query=drl-12&results=21 | 0.078 | 0.095 | 0.05 | 0.048
DRL-12-69 |  | EDI | EC000133 | 5902431674476 |  |  |  | Laserowy czujnik odległości DRL-12, czujnik ruchu, afromozja-antracyt | DR | 25 | 365 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRL-12-69_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷27 V DC Maksymalny prąd obciążenia 4 A Próg zadziałania - regulowany 2÷500 lx Pole detekcji 0,1÷2,0 m regulowane Czas załączenia odbiornika - regulowany 0÷10 min. Rodzaj detekcji czujnik laserowy ToF Długość fali 940 nm Bezpieczeństwo klasa 1 Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -10÷45°C Wymiary zewnętrzne 45×45×1,5 mm; wewnętrzne (puszka) ø35 mm, głębokość 45 mm Montaż podtynkowy Stopień ochrony IP40 | Opis produktu DRL-12 jest laserowym czujnikiem przeznaczonym do sterowania oświetleniem na korytarzach i klatkach schodowych. Precyzyjna nastawa detekcji od 0,1 do 2 m, bezpośrednie obciążenie do 50 W/12 V DC, współpraca ze sterownikami AS-225, wbudowany czujnik jasności | C | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1262-laserowy-czujnik-odleglosci-drl-12-kolor-afromozja-antracyt.html?search_query=drl-12&results=21 | 0.065 | 0.048 | 0.05 | 0.078
DRL-12-70 |  | EDI | EC000133 | 5902431674551 |  |  |  | Laserowy czujnik odległości DRL-12, czujnik ruchu, buk-satyna | DR | 25 | 365 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRL-12-70_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷27 V DC Maksymalny prąd obciążenia 4 A Próg zadziałania - regulowany 2÷500 lx Pole detekcji 0,1÷2,0 m regulowane Czas załączenia odbiornika - regulowany 0÷10 min. Rodzaj detekcji czujnik laserowy ToF Długość fali 940 nm Bezpieczeństwo klasa 1 Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -10÷45°C Wymiary zewnętrzne 45×45×1,5 mm; wewnętrzne (puszka) ø35 mm, głębokość 45 mm Montaż podtynkowy Stopień ochrony IP40 | Opis produktu DRL-12 jest laserowym czujnikiem przeznaczonym do sterowania oświetleniem na korytarzach i klatkach schodowych. Precyzyjna nastawa detekcji od 0,1 do 2 m, bezpośrednie obciążenie do 50 W/12 V DC, współpraca ze sterownikami AS-225, wbudowany czujnik jasności | C | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1265-laserowy-czujnik-odleglosci-drl-12-kolor-buk-satyna.html?search_query=drl-12&results=21 | 0.077 | 0.095 | 0.05 | 0.048
DRL-12-79 |  | EDI | EC000133 | 5902431674483 |  |  |  | Laserowy czujnik odległości DRL-12, czujnik ruchu, buk-antracyt | DR | 25 | 365 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRL-12-79_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷27 V DC Maksymalny prąd obciążenia 4 A Próg zadziałania - regulowany 2÷500 lx Pole detekcji 0,1÷2,0 m regulowane Czas załączenia odbiornika - regulowany 0÷10 min. Rodzaj detekcji czujnik laserowy ToF Długość fali 940 nm Bezpieczeństwo klasa 1 Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -10÷45°C Wymiary zewnętrzne 45×45×1,5 mm; wewnętrzne (puszka) ø35 mm, głębokość 45 mm Montaż podtynkowy Stopień ochrony IP40 | Opis produktu DRL-12 jest laserowym czujnikiem przeznaczonym do sterowania oświetleniem na korytarzach i klatkach schodowych. Precyzyjna nastawa detekcji od 0,1 do 2 m, bezpośrednie obciążenie do 50 W/12 V DC, współpraca ze sterownikami AS-225, wbudowany czujnik jasności | C | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1264-laserowy-czujnik-odleglosci-drl-12-kolor-buk-antracyt.html?search_query=drl-12&results=21 | 0.079 | 0.095 | 0.05 | 0.048
DRL-12-80 |  | EDI | EC000133 | 5902431674568 |  |  |  | Laserowy czujnik odległości DRL-12, czujnik ruchu, dąb-satyna | DR | 25 | 365 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRL-180_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷27 V DC Maksymalny prąd obciążenia 4 A Próg zadziałania - regulowany 2÷500 lx Pole detekcji 0,1÷2,0 m regulowane Czas załączenia odbiornika - regulowany 0÷10 min. Rodzaj detekcji czujnik laserowy ToF Długość fali 940 nm Bezpieczeństwo klasa 1 Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -10÷45°C Wymiary zewnętrzne 45×45×1,5 mm; wewnętrzne (puszka) ø35 mm, głębokość 45 mm Montaż podtynkowy Stopień ochrony IP40 | Opis produktu DRL-12 jest laserowym czujnikiem przeznaczonym do sterowania oświetleniem na korytarzach i klatkach schodowych. Precyzyjna nastawa detekcji od 0,1 do 2 m, bezpośrednie obciążenie do 50 W/12 V DC, współpraca ze sterownikami AS-225, wbudowany czujnik jasności | C | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1267-laserowy-czujnik-odleglosci-drl-12-kolor-dab-satyna.html?search_query=drl-12&results=21 | 0.078 | 0.095 | 0.05 | 0.048
DRL-12-89 |  | EDI | EC000133 | 5902431674490 |  |  |  | Laserowy czujnik odległości DRL-12, czujnik ruchu, dąb-antracyt | DR | 25 | 365 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRL-12-89_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷27 V DC Maksymalny prąd obciążenia 4 A Próg zadziałania - regulowany 2÷500 lx Pole detekcji 0,1÷2,0 m regulowane Czas załączenia odbiornika - regulowany 0÷10 min. Rodzaj detekcji czujnik laserowy ToF Długość fali 940 nm Bezpieczeństwo klasa 1 Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -10÷45°C Wymiary zewnętrzne 45×45×1,5 mm; wewnętrzne (puszka) ø35 mm, głębokość 45 mm Montaż podtynkowy Stopień ochrony IP40 | Opis produktu DRL-12 jest laserowym czujnikiem przeznaczonym do sterowania oświetleniem na korytarzach i klatkach schodowych. Precyzyjna nastawa detekcji od 0,1 do 2 m, bezpośrednie obciążenie do 50 W/12 V DC, współpraca ze sterownikami AS-225, wbudowany czujnik jasności | C | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1266-laserowy-czujnik-odleglosci-drl-12-kolor-dab-antracyt.html?search_query=drl-12&results=21 | 0.078 | 0.095 | 0.05 | 0.048
DRL-12-9 |  | EDI | EC000133 | 5902431674421 |  |  |  | Laserowy czujnik odległości DRL-12, czujnik ruchu, antracyt | DR | 25 | 312 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRL-12-9_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷27 V DC Maksymalny prąd obciążenia 4 A Próg zadziałania - regulowany 2÷500 lx Pole detekcji 0,1÷2,0 m regulowane Czas załączenia odbiornika - regulowany 0÷10 min. Rodzaj detekcji czujnik laserowy ToF Długość fali 940 nm Bezpieczeństwo klasa 1 Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -10÷45°C Wymiary zewnętrzne 45×45×1,5 mm; wewnętrzne (puszka) ø35 mm, głębokość 45 mm Montaż podtynkowy Stopień ochrony IP40 | Opis produktu DRL-12 jest laserowym czujnikiem przeznaczonym do sterowania oświetleniem na korytarzach i klatkach schodowych. Precyzyjna nastawa detekcji od 0,1 do 2 m, bezpośrednie obciążenie do 50 W/12 V DC, współpraca ze sterownikami AS-225, wbudowany czujnik jasności | C | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1268-laserowy-czujnik-odleglosci-drl-12-kolor-czarny-antracyt.html?search_query=drl-12&results=21 | 0.058 | 0.095 | 0.05 | 0.048
DRL-60-12 |  | EDI | EC000133 | 5902431675473 |  |  |  | Laserowy czujnik odległości DRL-60-12, do puszki ø60 czujnik ruchu do sterownia oświetleniem na schodach i korytarzach | DR | 25 | 420 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRL-60-12_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷27 V DC Maksymalny prąd obciążenia 4 A Próg zadziałania - regulowany 2÷500 lx Pole detekcji 0,1÷2,0 m regulowane Czas załączenia odbiornika - regulowany 0÷10 min. Rodzaj detekcji czujnik laserowy ToF Długość fali 940 nm Bezpieczeństwo klasa 1 Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -10÷45°C Wymiary zewnętrzne 80×80×6,5 mm; wewnętrzne (puszka) ø60 mm, głębokość 25 mm Montaż podtynkowy Stopień ochrony IP30 | Laserowy czujnik odległości Montaż w puszce ø 60 mm Kolor: aluminium DRL-60 to laserowy czujnik odległości typu ToF. Automatycznie załącza oświetlenie korytarzy i klatek schodowych. | C | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1383-laserowy-czujnik-odleglosci-drl-60-12.html | 0.128 | 0.097 | 0.044 | 0.097
DRL-60-12-1 |  | EDI | EC000133 | 5902431675589 |  |  |  | Laserowy czujnik odległości DRL-60-12-1 Biały, do puszki ø60 czujnik ruchu do sterownia oświetleniem na schodach i korytarzach | DR | 25 | 420 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRL-60-12-1_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷27 V DC Maksymalny prąd obciążenia 4 A Próg zadziałania - regulowany 2÷500 lx Pole detekcji 0,1÷2,0 m regulowane Czas załączenia odbiornika - regulowany 0÷10 min. Rodzaj detekcji czujnik laserowy ToF Długość fali 940 nm Bezpieczeństwo klasa 1 Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -10÷45°C Wymiary zewnętrzne 80×80×6,5 mm; wewnętrzne (puszka) ø60 mm, głębokość 25 mm Montaż podtynkowy Stopień ochrony IP30 | Laserowy czujnik odległości Montaż w puszce ø60 mm Kolor: biały DRL-60 to laserowy czujnik odległości typu ToF. Automatycznie załącza oświetlenie korytarzy i klatek schodowych. | C | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1475-laserowy-czujnik-odleglosci-drl-60-12-bialy.html | 0.13 | 0.097 | 0.044 | 0.097
DRL-60-12-9 |  | EDI | EC000133 | 5902431675480 |  |  |  | Laserowy czujnik odległości DRL-60-12-9 Czarny, do puszki ø60 czujnik ruchu do sterownia oświetleniem na schodach i korytarzach | DR | 25 | 420 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRL-60-12-9_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷27 V DC Maksymalny prąd obciążenia 4 A Próg zadziałania - regulowany 2÷500 lx Pole detekcji 0,1÷2,0 m regulowane Czas załączenia odbiornika - regulowany 0÷10 min. Rodzaj detekcji czujnik laserowy ToF Długość fali 940 nm Bezpieczeństwo klasa 1 Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -10÷45°C Wymiary zewnętrzne 80×80×6,5 mm; wewnętrzne (puszka) ø60 mm, głębokość 25 mm Montaż podtynkowy Stopień ochrony IP30 | Laserowy czujnik odległości Montaż w puszce ø60 mm Kolor: czarny DRL-60 to laserowy czujnik odległości typu ToF. Automatycznie załącza oświetlenie korytarzy i klatek schodowych. | C | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1384-laserowy-czujnik-odleglosci-drl-60-12-czarny.html | 0.129 | 0.097 | 0.044 | 0.097
DRL-60-230 |  | EDI | EC000133 | 5902431675497 |  |  |  | Laserowy czujnik odległości DRL-60-230, do puszki ø60 czujnik ruchu do sterownia oświetleniem na schodach i korytarzach | DR | 25 | 440 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRL-60-230_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Maksymalny prąd obciążenia 8 A Próg zadziałania - regulowany 2÷500 lx Pole detekcji 0,1÷2,0 m regulowane Czas załączenia odbiornika - regulowany 0÷10 min. Kąt detekcji ±18° Rodzaj detekcji czujnik laserowy ToF Długość fali 940 nm Bezpieczeństwo klasa 1 Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,5 W Temperatura pracy -10÷45°C Wymiary zewnętrzne 80×80×6,5 mm; wewnętrzne (puszka) ø60 mm, głębokość 25 mm Montaż podtynkowy Stopień ochrony IP30 | Laserowy czujnik odległości do bezpośredniego sterowania obwodami oświetleniowymi 230V AC Montaż w puszce ø60 mm Kolor: aluminium DRL-60 to laserowy czujnik odległości typu ToF. Automatycznie załącza oświetlenie korytarzy i klatek schodowych | C | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1388-laserowy-czujnik-odleglosci-drl-60-230.html | 0.141 | 0.097 | 0.044 | 0.097
DRL-60-230-1 |  | EDI | EC000133 | 5902431675596 |  |  |  | Laserowy czujnik odległości DRL-60-230-1 Biały, do puszki ø60 czujnik ruchu do sterownia oświetleniem na schodach i korytarzach | DR | 25 | 440 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRL-60-230-1_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Maksymalny prąd obciążenia 8 A Próg zadziałania - regulowany 2÷500 lx Pole detekcji 0,1÷2,0 m regulowane Czas załączenia odbiornika - regulowany 0÷10 min. Kąt detekcji ±18° Rodzaj detekcji czujnik laserowy ToF Długość fali 940 nm Bezpieczeństwo klasa 1 Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,5 W Temperatura pracy -10÷45°C Wymiary zewnętrzne 80×80×6,5 mm; wewnętrzne (puszka) ø60 mm, głębokość 25 mm Montaż podtynkowy Stopień ochrony IP30 | Laserowy czujnik odległości do bezpośredniego sterowania obwodami oświetleniowymi 230V AC Montaż w puszce ø60 mm Kolor: biały DRL-60 to laserowy czujnik odległości typu ToF. Automatycznie załącza oświetlenie korytarzy i klatek schodowych. | C | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1476-laserowy-czujnik-odleglosci-drl-60-230-bialy.html | 0.143 | 0.097 | 0.044 | 0.097
DRL-60-230-9 |  | EDI | EC000133 | 5902431675503 |  |  |  | Laserowy czujnik odległości DRL-60-230-9 Czarny, do puszki ø60 czujnik ruchu do sterownia oświetleniem na schodach i korytarzach | DR | 25 | 440 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRL-60-230-9_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Maksymalny prąd obciążenia 8 A Próg zadziałania - regulowany 2÷500 lx Pole detekcji 0,1÷2,0 m regulowane Czas załączenia odbiornika - regulowany 0÷10 min. Kąt detekcji ±18° Rodzaj detekcji czujnik laserowy ToF Długość fali 940 nm Bezpieczeństwo klasa 1 Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,5 W Temperatura pracy -10÷45°C Wymiary zewnętrzne 80×80×6,5 mm; wewnętrzne (puszka) ø60 mm, głębokość 25 mm Montaż podtynkowy Stopień ochrony IP30 | aserowy czujnik odległości do bezpośredniego sterowania obwodami oświetleniowymi 230V AC Montaż w puszce ø60 mm Kolor: czarny DRL-60 to laserowy czujnik odległości typu ToF. Automatycznie załącza oświetlenie korytarzy i klatek schodowych. | C | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1387-laserowy-czujnik-odleglosci-drl-60-230-czarny.html | 0.142 | 0.097 | 0.044 | 0.097
DRM-01 |  | EDI | EC000138 | 5908312593959 |  |  |  | Mikrofalowy czujnik ruchu z funkcją czujnika obecności, do zabudowy | DR | 25 | 99 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRM-01_b.jpg | Napięcie zasilania 180÷253 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 5 A Próg zadziałania - regulowany 2÷2000 Lx Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Częstotliwość promieniowania mikrofalowego 5,8 GHz Maksymalna moc promieniowania 10 mW Promień detekcji - regulowane (dla wysokości równej 2,5 m) 1÷10 m Czas załączenia odbiornika - regulowany 5 s ÷ 12 min. Pole detekcji poziomej 360° Rodzaj detekcji promieniowanie mikrofalowe Przyłącze zaciski 1mm² Moment dokręcający 0,25 Nm Pobór mocy 0,9 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 46 × 93 × 42 mm Montaż do zabudowy Stopień ochrony IP20 | Czujnik ruchu mikrofalowy. Montaż nawierzchniowy. IP20. Czujnik ruchu służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach, jak korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże, itp. Z funkcją czujnika obecności. Czujnik mikrofalowy pozwala na detekcję ruchu przez płyty drewniane, płyty kartonowo-gipsowe, szkło i tworzywa sztuczne | A | 1 | http://www.fif.com.pl/czujniki-ruchu/320-czujnik-ruchu-mikrofalowy-drm-01.html | 0.087 | 0.07 | 0.05 | 0.102
DRM-01-24V |  | EDI | EC000138 | 5908312594642 |  |  |  | Mikrofalowy czujnik ruchu z funkcją czujnika obecności, do zabudowy, 24V | DR | 25 | 109 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRM-01-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 5 A Próg zadziałania - regulowany 2÷2000 Lx Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Częstotliwość promieniowania mikrofalowego 5,8 GHz Maksymalna moc promieniowania 10 mW Promień detekcji - regulowane (dla wysokości równej 2,5 m) 1÷10 m Czas załączenia odbiornika - regulowany 5 s ÷ 12 min. Pole detekcji poziomej 360° Rodzaj detekcji promieniowanie mikrofalowe Przyłącze zaciski 1mm² Moment dokręcający 0,25 Nm Pobór mocy 0,9 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 46 × 93 × 42 mm Montaż do zabudowy Stopień ochrony IP20 | Czujnik ruchu mikrofalowy. Montaż nawierzchniowy. IP20. Czujnik ruchu służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach, jak korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże, itp. Z funkcją czujnika obecności. Czujnik mikrofalowy pozwala na detekcję ruchu przez płyty drewniane, płyty kartonowo-gipsowe, szkło i tworzywa sztuczne | A | 1 | http://www.fif.com.pl/czujniki-ruchu/752-czujnik-ruchu-mikrofalowy-drm-01-24-v.html | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.102
DRM-02 |  | EDI | EC000133 | 5908312593966 |  |  |  | Mikrofalowy czujnik ruchu z funkcją czujnika obecności, montaż na suficie | DR | 25 | 99 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRM-02_b.jpg | Napięcie zasilania 180÷253 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 5 A Próg zadziałania - regulowany 2÷2000 Lx Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Częstotliwość promieniowania mikrofalowego 5,8 GHz Maksymalna moc promieniowania 10 mW Promień detekcji - regulowane (dla wysokości równej 2,5 m) 1÷10 m Czas załączenia odbiornika - regulowany 5 s ÷ 12 min. Pole detekcji poziomej 360° Rodzaj detekcji promieniowanie mikrofalowe Przyłącze zaciski śrubowe 1,0 mm² Moment dokręcający 0,25 Nm Pobór mocy 0,9 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø103 h: 44mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP40 | Czujnik ruchu mikrofalowy. Montaż sufitowy. IP40. Czujnik ruchu służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu, w takich miejscach, jak: korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże, itp. Z funkcją czujnika obecności. Przeznaczenie Czujnik ruchu służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu, w takich miejscach, jak: korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże, itp. DRM-02 może służyć jako czujnik obecności. Czujnik mikrofalowy pozwala na detekcję ruchu przez płyty drewniane, płyty kartonowo-gipsowe, szkło i tworzywa sztuczne. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/czujniki-ruchu/322-czujnik-ruchu-mikrofalowy-drm-02.html | 0.154 | 0.105 | 0.055 | 0.105
DRM-02-24V |  | EDI | EC000133 | 5908312590217 |  |  |  | Mikrofalowy czujnik ruchu z funkcją czujnika obecności, montaż na suficie 24V | DR | 25 | 109 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRM-02-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 5 A Próg zadziałania - regulowany 2÷2000 Lx Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Częstotliwość promieniowania mikrofalowego 5,8 GHz Maksymalna moc promieniowania 10 mW Promień detekcji - regulowane (dla wysokości równej 2,5 m) 1÷10 m Czas załączenia odbiornika - regulowany 5 s ÷ 12 min. Pole detekcji poziomej 360° Rodzaj detekcji promieniowanie mikrofalowe Przyłącze zaciski śrubowe 1,0 mm² Moment dokręcający 0,25 Nm Pobór mocy 0,9 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø103 h: 44mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP40 | Czujnik ruchu mikrofalowy (czujnik radarowy, czujnik aktywny) Montaż sufitowy IP40 Czujnik ruchu służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu, w takich miejscach, jak: korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże, itp. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1127-czujnik-ruchu-mikrofalowy-drm-02-24-v.html | 0.15 | 0.105 | 0.055 | 0.105
DRM-02B |  | EDI | EC000133 | 5902431676203 |  |  |  | Mikrofalowy czujnik ruchu z funkcją czujnika obecności, montaż na suficie; czarny | DR | 25 | 99 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRM-02B_b.jpg | Napięcie zasilania 195÷265 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 5 A * Próg zadziałania - regulowany 2÷2000 Lx Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Częstotliwość promieniowania mikrofalowego 5,8 GHz Maksymalna moc promieniowania 10 mW Promień detekcji - regulowane (dla wysokości równej 2,5 m) 1÷10 m Czas załączenia odbiornika - regulowany 5 s ÷ 12 min. Pole detekcji poziomej 360° Rodzaj detekcji promieniowanie mikrofalowe Przyłącze zaciski śrubowe 1,0 mm² Moment dokręcający 0,25 Nm Pobór mocy 0,9 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø103 h: 44mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP40 | Mikrofalowy czujnik ruchu, z funkcją czujnika obecności Kolor czarny, montaż sufitowy, IP40 Czujnik ruchu służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu, w takich miejscach, jak: korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże, itp. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1472-czujnik-ruchu-mikrofalowy-drm-02b.html | 0.153 | 0.105 | 0.055 | 0.105
DRM-02B-24V |  | EDI | EC000133 | 5902431676210 |  |  |  | Mikrofalowy czujnik ruchu z funkcją czujnika obecności, montaż na suficie 24V; czarny | DR | 25 | 109 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRM-02B-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 18÷24 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 5 A * Próg zadziałania - regulowany 2÷2000 Lx Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Częstotliwość promieniowania mikrofalowego 5,8 GHz Maksymalna moc promieniowania 10 mW Promień detekcji - regulowane (dla wysokości równej 2,5 m) 1÷10 m Czas załączenia odbiornika - regulowany 5 s ÷ 12 min. Pole detekcji poziomej 360° Rodzaj detekcji promieniowanie mikrofalowe Przyłącze zaciski śrubowe 1,0 mm² Moment dokręcający 0,25 Nm Pobór mocy 0,9 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø103 h: 44mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP40 | Mikrofalowy czujnik ruchu, z funkcją czujnika obecności Kolor czarny, Montaż sufitowy, IP40 Czujnik ruchu służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu, w takich miejscach, jak: korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże, itp. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1473-czujnik-ruchu-mikrofalowy-drm-02b-24-v.html | 0.154 | 0.105 | 0.055 | 0.105
DRM-04 |  | EDI | EC002892 | 5908312594659 |  |  |  | Plafoniera LED z czujnikiem ruchu | DR | 25 | 430 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRM-04_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Próg zadziałania - regulowany 2÷2000 Lx Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Częstotliwość promieniowania mikrofalowego 5,8 GHz Maksymalna moc promieniowania 10 mW Czas załączenia odbiornika - regulowany 5 sek ÷ 15 min. Pole detekcji poziomej 360° Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. ˂ 24 °C) 2÷10 m Wysokość montażu czujnika 2,0÷6,0 m Źródło światła 96 x LED Barwa światła zimna, 6000 K Strumień świetlny 1030 Lm Moc elektryczna LED 15 W Pobór mocy czujnika ruchu 0,9 W Rodzaj detekcji promieniowanie mikrofalowe Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,3 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø295 mm; h:100 mm Montaż 4 wkręty do podłoża | LED 15W. Klosz HDPE (tworzywo). Plafon z wbudowanym czujnikiem ruchu służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach jak korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże, itp. Czujnik mikrofalowy pozwala na detekcję ruchu przez płyty drewniane, płyty kartonowo-gipsowe, szkło i tworzywa sztuczne. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/czujniki-ruchu/417-plafon-z-czujnikiem-ruchu-drm-04.html | 1.33 | 0.315 | 0.125 | 0.315
DRM-06 |  | EDI | EC002892 | 5908312596400 |  |  |  | Plafoniera LED z czujnikiem ruchu | DR | 25 | 350 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRM-06_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Próg zadziałania - regulowany 2÷2000 Lx Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Częstotliwość promieniowania mikrofalowego 5,8 GHz Maksymalna moc promieniowania 0,2 mW Promień detekcji - regulowane (dla wysokości równej 2,5 m) 1÷8 m Czas załączenia odbiornika - regulowany 5 s ÷ 12 min. Pole detekcji poziomej 360° Wysokość montażu czujnika 1,0÷8,0 m Klosz tworzywo HDPE, mlecznobiały Źródło światła 160 x LED Barwa światła zimna, 6000 K Strumień świetlny 970 Lm Moc elektryczna LED 10 W Pobór mocy czujnika ruchu 0,9 W Rodzaj detekcji promieniowanie mikrofalowe Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,3 Nm Pobór mocy 0,9 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø260 mm, h:90 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP40 | LED 10 W. Klosz HDPE (tworzywo). Plafon z wbudowanym czujnikiem ruchu służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach jak korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże, itp. Czujnik mikrofalowy pozwala na detekcję ruchu przez płyty drewniane, płyty kartonowo-gipsowe, szkło i tworzywa sztuczne. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/czujniki-ruchu/455-plafon-z-czujnikiem-ruchu-drm-06.html | 0.61 | 0.26 | 0.09 | 0.26
DRM-07 |  | EDI | EC000133 | 5908312599876 |  |  |  | Czujnik ruchu mikrofalowy do monatżu podtynkowego, z funkcją obecności | DR | 25 | 83 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRM-07_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 6 A Próg zadziałania - regulowany 3÷2000 Lx Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Częstotliwość promieniowania mikrofalowego 5,8 GHz Maksymalna moc promieniowania 0,2 mW Promień detekcji - regulowane (dla wysokości równej 2,5 m) 0,5÷5,0 m Czas załączenia odbiornika - regulowany 10±3 s ÷ 12±1 min. Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Pole detekcji poziomej 0°÷180° Wysokość montażu czujnika 1,0÷1,8 m Rodzaj detekcji promieniowanie mikrofalowe Przyłącze zaciski śrubowe 1,0 mm² Moment dokręcający 0,25 Nm Pobór mocy 0,9 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary zewnętrzne: 80×80×48 mm; wpust: Ø55 mm, h: 33 mm; otwór montażowy: Ø60mm Montaż podtynkowy Stopień ochrony IP20 | Czujnik ruchu mikrofalowy. Z funkcją czujnika obecności. Z funkcją czujnika obecności. Przeznaczenie Czujnik ruchu służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach, jak korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże, itp. DRM-07 może służyć jako czujnik obecności. Czujnik mikrofalowy pozwala na detekcję ruchu przez płyty drewniane, płyty kartonowo-gipsowe, szkło i tworzywa sztuczne. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/czujniki-ruchu/673-czujnik-ruchu-drm-07.html | 0.125 | 0.085 | 0.06 | 0.085
DRM-08 |  | EDI | EC000133 | 5908312599883 |  |  |  | Czujnik ruchu mikrofalowy sufitowy, z funkcją obecności | DR | 25 | 98 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRM-08_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 A Próg zadziałania - regulowany 3÷2000 Lx Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Częstotliwość promieniowania mikrofalowego 5,8 GHz Maksymalna moc promieniowania 10 mW Pole detekcji 360° Promień detekcji - regulowane (dla wysokości równej 2,5 m) 1÷8 m Czas załączenia odbiornika - regulowany 10±3 s ÷ 12±1 min. Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Pole detekcji poziomej 360° Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. ˂ 24 °C) 1÷8 m Wysokość montażu czujnika 2,0÷6,0 m Rodzaj detekcji promieniowanie mikrofalowe Przyłącze zaciski śrubowe 1,0 mm² Moment dokręcający 0,25 Nm Pobór mocy 0,9 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø115 h: 24mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Czujnik ruchu mikrofalowy. Z funkcją czujnika obecności. Z funkcją czujnika obecności. DRM-08 może służyć jako czujnik obecności. Czujnik mikrofalowy pozwala na detekcję ruchu przez płyty drewniane, płyty kartonowo-gipsowe, szkło i tworzywa sztuczne. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/czujniki-ruchu/674-czujnik-ruchu-drm-08.html | 0.152 | 0.12 | 0.035 | 0.125
DRM-K |  | EDI | EC002892 | 5908312596363 |  |  |  | Klosz do plafoniery | DR | 25 | 62 | PLN | 23 | 27.33.12.0 | 85366190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRM-K_b.jpg | klosz do plafoniery |  | A | 1 |  | 1.345 | 0.315 | 0.315 | 0.022
DRM-L |  | EDI | EC002892 | 5908312595045 |  |  |  | Plafoniera | DR | 25 | 86 | PLN | 23 | 27.33.12.0 | 85366190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRM-L_b.jpg | Un=230V ; Pmax=75W | Plafoniera bez czujnika ruchu, klosz szklany | A | 1 |  | 1.508 | 0.315 | 0.315 | 0.022
DRO-10 |  | EDI | EC000133 | 5902431676692 |  |  |  | Mikrofalowy czujnik obecności natynkowy DRO-10 | DR | 25 | 159 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRO-10_b.jpg | Napięcie zasilania 110÷240 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 5 A * Próg zadziałania - regulowany 3÷2000 Lx Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Promień detekcji obecności 3 m Częstotliwość promieniowania mikrofalowego 24 GHz Maksymalna moc promieniowania 10 mW Pole detekcji 360° Promień detekcji (dla wysokości równej 2,5 m) 4,5 m Czas załączenia odbiornika - regulowany 10±3 s ÷ 12±1 min. Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Pole detekcji poziomej 360° Wysokość montażu czujnika 2,0÷4,0 m Rodzaj detekcji promieniowanie mikrofalowe Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,9 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø115 h: 24mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Podstawa działania czujnika obecności DRO-10 jest radar, który pracuje na bardzo wysokiej częstotliwości (24 GHz). Umożliwia precyzyjne wykrywanie mikroruchów takich, jak: ruch klatki piersiowej, mrugnięcie okiem lub inne minimalne ruchy ciała. W reakcji na taki minimalny ruch światło zostaje załączone i tak pozostaje przez cały czas wykrywania obecności. Gdy czujnik przestanie wykrywać obecność, to światło zostanie wyłączone po czasie ustawionym za pomocą pokrętła TIME. DRO-10 wyposażony jest również w czujnik jasności, który zapobiega załączaniu światła w dzień lub przy zbyt wysokim poziomie jasności. Poziom działania czujnika jasności ustawić można za pomocą pokrętła LUX. Zakres wykrywania ruchu przez czujnik obejmuje pełne 360° wokół osi czujnika. W promieniu do 3 metrów od osi, czujnik pełni funkcję wykrywania obecności, w promieniu od 3 do 4,5 metrów może być traktowany jako klasyczny czujnik ruchu. Dokładność pracy czujnika nie jest uzależniona od temperatury otoczenia. Czujnik przeznaczony jest do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. | A | 1 | https://fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1489-mikrofalowy-czujnik-obecnosci-dro-10.html?ssa_query=dro | 0.141 | 0.12 | 0.035 | 0.122
DRO-11 |  | EDI | EC000133 | 5902431676708 |  |  |  | Mikrofalowy czujnik obecności do zabudowy DRO-11 | DR | 25 | 159 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DRO-11_b.jpg | Napięcie zasilania 110÷240 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 5 A * Próg zadziałania - regulowany 3÷2000 Lx Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Promień detekcji obecności 3 m Częstotliwość promieniowania mikrofalowego 24 GHz Maksymalna moc promieniowania 10 mW Pole detekcji 360° Promień detekcji (dla wysokości równej 2,5 m) 4,5 m Czas załączenia odbiornika - regulowany 10±3 s ÷ 12±1 min. Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Pole detekcji poziomej 360° Wysokość montażu czujnika 2,0÷4,0 m Rodzaj detekcji promieniowanie mikrofalowe Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,9 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø76 h: 67 mm Otwór montażowy Ø63÷66 mm Montaż do zabudowy Stopień ochrony IP20 | Czujnik obecności DRO-11 działa na podobnej zasadzie co radar. Pracuje na bardzo wysokiej częstotliwości (24 GHz). Pozwala na precyzyjne wykrywanie nawet niewielkich ruchów, takich jak: ruch klatki piersiowej, mrugnięcie okiem lub inne minimalne ruchy ciała. Po wykryciu ruchu światło pozostaje włączone przez cały czas "trwania" obecności. Gdy czujnik przestanie wykrywać obecność, światło wyłączy się automatycznie po czasie ustawionym za pomocą pokrętła TIME. DRO-11 wyposażony jest również w czujnik jasności. Czujnik jasności zapobiega załączaniu światła w dzień lub przy zbyt wysokim poziomie jasności. Poziom działania czujnika jasności ustawić można za pomocą pokrętła LUX. Strefa detekcji czujnika obejmuje pełne 360° wokół osi czujnika. W promieniu do 3 metrów od osi, czujnik pełni funkcję wykrywania obecności, w promieniu od 3 do 4,5 metrów może być traktowany jako klasyczny czujnik ruchu. Dokładność pracy czujnika nie jest uzależniona od temperatury otoczenia. Czujnik przeznaczony jest do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. | A | 1 | https://fif.com.pl/pl/czujniki-ruchu/1490-mikrofalowy-czujnik-obecnosci-dro-11.html?ssa_query=dro-11 | 0.131 | 0.085 | 0.085 | 0.085
DSW-1 |  | EDI | EC001026 | 5902431670522 |  |  |  | Sygnalizator akustyczny niskiego napięcia | LK | 30 | 120 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | DSW-1_b.jpg | Napięcie zasilania 100÷265 V AC Maksymalny prąd obciążenia 2 A Czas przełączania załącz/wyłącz 1s/1s Czas działania - regulowany 5÷30 s Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Pobór mocy czuwanie/praca 0,25 W / 0,6 W Temperatura pracy -15 ÷ 50°C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Przekaźnik sygnalizacyjny. Zastosowanie Przekaźnik sygnalizacyjny jest przeznaczony dla wideodomofonów F&F. Załącza dodatkową sygnalizację optyczną (przy wykorzystaniu źródła światła) lub dźwiękową (przy wykorzystaniu np. syreny) w czasie wywołania ze stacji bramowej. Przy zadziałaniu styk przełącza się co 1 s. Czas działania reguluje się w zakresie od 5 do 30 s. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/wideodomofony/652-przekaznik-dsw-1.html
DZE-01 |  | EDI | EC000131 | 5902431675329 |  |  |  | Dzwonek elektroniczny modułowy | LK | 47 | 40 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 85318040 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  |  |  | Napięcie zasilania 230 V AC Głośność 78 dB Częstotliwość znamionowa 50÷60 Hz Przyłącze zaciski śrubowe 10 mm² Moment dokręcający 1 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Dzwonek elektryczny używany jest do sygnalizacji dźwiękowej w obwodzie 230 V AC, 50/60 Hz, nie wymaga użycia transformatora dzwonkowego. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/elementy-pomocnicze-ukladow-automatyki/1477-dzwonek-elektryczny-230-v-dze-01.html | 0.079 | 0.09 | 0.019 | 0.073
EPM-621 |  | EDI | EC001748 | 5902431670256 |  |  |  | Elektroniczny przekaźnik mocy pobranej i oddanej do sieci, moc mierzona 0÷2kW | EPP | 26 | 299 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PIN-100-48V | Napięcie zasilania 80÷265 V AC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Zakres pomiarowy 0÷2 kW Czas powrotu 1 s Histereza powrotu zasilania 5% Prąd obwodu mierzonego Im 16 A Czas zadziałania 1 s Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Przekaźnik kierunku poboru energii (pobierana/oddawana). EPM-621 jest dwukierunkowym miernikiem energii elektrycznej czynnej przeznaczonym do pracy w sieci jednofazowej. Służy do sygnalizacji przekroczenia zadanego poziomu mocy pobieranej z sieci, zwracanej do sieci lub w obu kierunkach. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-pradowe/800-przekaznik-pradowy-epm-621.html | 0.081 | 0.097 | 0.02 | 0.07
EPP-618 |  | EDI | EC001440 | 5902431672748 |  |  |  | Przekaźnik prądowy w wyświetlaczem LED i kanałem przelotowym pod przewód prądowy, pod przekładniki lub pomiar bezpośredni | EPP | 26 | 299 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PIN-12-24V-200W | Przystosowany do pracy: Z przekładnikiem prądowym o prądzie wtórnym 5 A. Bez przekładnika jego prąd maksymalny wynosi 50 A. Elektroniczny przekaźnik prądowy EPP-618 przeznaczony jest do kontroli wartości natężenia prądu płynącego w obwodzie mierzonym z funkcją przełączenia styków w przypadku przekroczenia wartości natężenia prądu powyżej i poniżej zadanych wartości progowych. Cyfrowy wyświetlacz pozwala na bieżąco odczytywać wartość prądu w obwodzie mierzonym. Ułatwia precyzyjne zaprogramowanie wartości parametrów, według których będzie pracował. Działanie elektronicznego przekaźnika prądowego Przekaźnik jest przystosowany do pracy z przekładnikiem prądowym o prądzie wtórnym 5 A.lub bez przekładnika, z tym, że wtedy jego prąd maksymalny wynosi 50 A. Przekaźnik pracuje według jednej z 4 funkcji pracy: F1, F2, F3 i F4. | Przystosowany do pracy: Z przekładnikiem prądowym o prądzie wtórnym 5 A. Bez przekładnika jego prąd maksymalny wynosi 50 A. Elektroniczny przekaźnik prądowy EPP-618 kontroluje wartości natężenia prądu płynącego w obwodzie mierzonym. Przełącza styki w przypadku przekroczenia wartości natężenia prądu powyżej i poniżej zadanych wartości progowych. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-pradowe/1104-elektroniczny-przekaznik-pradowy-epp-618.html |  |  |  | 0.022
EPP-619 |  | EDI | EC001440 | 5908312593928 |  |  |  | Przekaźnik prądowy z kanałem przelotowym, styki: 1P, Imax=16A, montaż na szyne, 1 moduł | EPP | 26 | 209 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PIN-300-48V | Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Czas powrotu 0,5 s Histereza powrotu zasilania 10% Średnica otworu przelotowego 4 mm Prąd obwodu mierzonego Im ograniczony przekrojem przewodu przewlekanego (maks. Ø: 4 mm) Prąd przełączenia - regulowany 0,6÷16 A Czas zadziałania - regulowany 0,5÷10 s Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Jednofunkcyjny. Z kanałem przelotowym pod przewód prądowy obwodu mierzonego. Przekaźnik prądowy służy do kontroli wartości natężenia prądu w obwodach mierzonych z funkcją przełączenia styku w przypadku przekroczenia wartości natężenia prądu powyżej ustawionych wartości progowych. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-pradowe/324-przekaznik-pradowy-epp-619.html | 0.075 | 0.019 | 0.07 | 0.095
EPP-620 |  | EDI | EC001440 | 5908312594260 |  |  |  | Przekaźnik prądowy cztero-funkcyjny, styki:2x2P, Imax=16A, montaż na szyne, 3 moduły | EPP | 26 | 399 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PIN-60-24V | Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy 2 × przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia R1 i R2 2 × 8 A Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Czas powrotu 0,5 s Histereza powrotu zasilania 10% Maksymalny prąd wejścia pomiarowego 1-2 5 A Prąd przełączenia - regulowany Imin 0,02÷1 A Prąd przełączenia - regulowany Imax 0,5÷5 A Czas zadziałania T1 i T2 - regulowany 0÷20 s Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Czterofunkcyjny. Z regulowanym dolnym i górnym progiem zadziałania. Przekaźnik prądowy służy do kontroli wartości natężenia prądu w obwodzie mierzonym z funkcją przełączenia styków w przypadku przekroczeniu wartości natężenia prądu powyżej i poniżej ustawionych wartości progowych. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-pradowe/330-przekaznik-pradowy-epp-620.html | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 0.12
EPS-D-100A |  | EDI | EC002572 | 5908312592693 |  |  |  | Mikroprocesorowy przeźnik silnikowy EPS-D | EPS | 24 | 913 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | EPS-D-100A_b.jpg | In=100A ; Un=230V ; TH-35 | Mikroprocesorowy przekaźnik silnikowy. EPS przeznaczony jest do zabezpieczania elektrycznych silników trójfazowych dowolnej mocy. Skutecznie chroni silniki w drogich i odpowiedzialnych zastosowaniach jak pompy, hydrofory, windy, transportery, podnośniki, wentylatory, wirówki, kompresory, itp. EPS-D produkowany jest w trzech wersjach prądowych: 5 A, 20 A i 100 A. Zakres nastawy rzeczywistego prądu roboczego dla każdej z wersji wynosi od 0% do 100% prądu znamionowego przekaźnika (0÷1×In). Dobór odpowiedniego przekaźnika zależy od mocy zabezpieczanego silnika i jego prądu znamionowego. Dla silników powyżej 55 kW (>100 A) stosujemy EPS 5 A oraz dodatkowe zewnętrzne przekładniki prądowe. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/mikroprocesorowe-przekazniki-silnikowe/206-mikroprocesorowy-przekaznik-silnikowy-eps-d.html | 0.455 | 0.105 | 0.075 | 0.09
EPS-D-20A |  | EDI | EC002572 | 5908312592679 |  |  |  | Elektroniczny przekaźnik silnikowy EPS-D 20 4-25A | EPS | 24 | 913 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | EPS-D 20_b.jpg | In=4-25A ; Un=230V ; TH-35 | Mikroprocesorowy przekaźnik silnikowy. EPS przeznaczony jest do zabezpieczania elektrycznych silników trójfazowych dowolnej mocy. Skutecznie chroni silniki w drogich i odpowiedzialnych zastosowaniach jak pompy, hydrofory, windy, transportery, podnośniki, wentylatory, wirówki, kompresory, itp. EPS-D produkowany jest w trzech wersjach prądowych: 5 A, 20 A i 100 A. Zakres nastawy rzeczywistego prądu roboczego dla każdej z wersji wynosi od 0% do 100% prądu znamionowego przekaźnika (0÷1×In). Dobór odpowiedniego przekaźnika zależy od mocy zabezpieczanego silnika i jego prądu znamionowego. Dla silników powyżej 55 kW (>100 A) stosujemy EPS 5 A oraz dodatkowe zewnętrzne przekładniki prądowe. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/mikroprocesorowe-przekazniki-silnikowe/206-mikroprocesorowy-przekaznik-silnikowy-eps-d.html | 0.455 | 0.105 | 0.075 | 0.09
EPS-D-5A |  | EDI | EC002572 | 5908312593430 |  |  |  | Elektroniczny przekaźnik silnikowy 5A | EPS | 24 | 913 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | EPS-D 5A_b.jpg | In=5A ; Un=230V ; TH-35 | Mikroprocesorowy przekaźnik silnikowy. EPS przeznaczony jest do zabezpieczania elektrycznych silników trójfazowych dowolnej mocy. Skutecznie chroni silniki w drogich i odpowiedzialnych zastosowaniach jak pompy, hydrofory, windy, transportery, podnośniki, wentylatory, wirówki, kompresory, itp. EPS-D produkowany jest w trzech wersjach prądowych: 5 A, 20 A i 100 A. Zakres nastawy rzeczywistego prądu roboczego dla każdej z wersji wynosi od 0% do 100% prądu znamionowego przekaźnika (0÷1×In). Dobór odpowiedniego przekaźnika zależy od mocy zabezpieczanego silnika i jego prądu znamionowego. Dla silników powyżej 55 kW (>100 A) stosujemy EPS 5 A oraz dodatkowe zewnętrzne przekładniki prądowe. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/mikroprocesorowe-przekazniki-silnikowe/206-mikroprocesorowy-przekaznik-silnikowy-eps-d.html | 0.455 | 0.105 | 0.075 | 0.09
EZ-02 |  | EDI | EC000367 | 5908312598060 |  |  |  | Elektrozaczep prądu stałego 260mA, 12V | EZ | 30 | 105 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361050 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | EZ-02_b.jpg | Elektrozaczep charakteryzuje się symetryczną budową, oraz regulowanym (do 3mm) zaczepem z proszku stali spiekanej, służy do zdalnego przewodowego otwierania drzwi, szafek lub furtek. Zasilany prądem zmiennym (wersja AC), lub prądem stałym (DC) Najważniejsze cechy: trudnościeralne elementy ze stali spiekanej montaż w drzwiach lewych lub prawych Dodatkowo elektrozaczepy mogą być wyposażone w diodę niwelującą przepięcia FUNKCJE: Rygiel symetryczny Może być zastosowany zarówno do drzwi lewych jak i prawych Zasilanie: DC 12V Pobór prądu: 260 mA Wymiary: 67x29x21 mm | Elektrozaczep niskoprądowy. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/wideodomofony/549-elektrozaczep-ez-02.html | 0.175 | 0.035 | 0.022 | 0.07
EZ-03 |  | EDI | EC000367 | 5908312598053 |  |  |  | Elektrozaczep z pamięcią | EZ | 30 | 122 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361050 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | EZ-03_b.jpg | Elektrozaczep charakteryzuje się symetryczną budową, oraz regulowanym (do 3mm) zaczepem z proszku stali spiekanej, służy do zdalnego przewodowego otwierania drzwi, szafek lub furtek. Zasilany prądem zmiennym (wersja AC), lub prądem stałym (DC) Pamięć sprawia, że elektrozaczep po otrzymaniu impulsu elektrycznego utrzymuje stan jednorazowego zwolnienia języka do momentu otwarcia. Po zatrzaśnięciu drzwi wraca do pozycji zamkniętej. Wyłącznik umożliwia mechaniczne zwolnienie rygla, dzięki czemu zamka pozostaje otwarty bez zasilenia prądem. Wbudowany wyłącznik pozwala na ręczne zwolnienie rygla w dowolnym momencie. Najważniejsze cechy: -trudnościeralne elementy ze stali spiekanej -montaż w drzwiach lewych lub prawych FUNKCJE: Rygiel symetryczny Z PAMIĘCIĄ I WYŁĄCZNIKIEM Może być zastosowany zarówno do drzwi lewych jak i prawych Zasilanie: DC 12V Pobór prądu: 260 mA Wymiary: 67x29x21 mm Pamięć: po przyciśnięciu przycisku rygla jest on zwolniony do czasu ponownego zamknięcia furtki. Wyłącznik: na obudowie elektrozaczepu znajduje się mechaniczny przełącznik, którym możemy zwolnić zaczep i umożliwić swobodne otwieranie furtki. | Elektrozaczep niskoprądowy. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/wideodomofony/772-elektrozaczep-ez-03.html | 0.173 | 0.035 | 0.022 | 0.07
EZ-04 |  | EDI | EC000367 | 5902431671451 |  |  |  | Elektrozaczep prądu stałego z pamięcią | EZ | 30 | 118 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361050 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | EZ-04_b.jpg | Elektrozaczep charakteryzuje się symetryczną budową, oraz regulowanym (do 3mm) zaczepem z proszku stali spiekanej, służy do zdalnego przewodowego otwierania drzwi, szafek lub furtek. Zasilany prądem zmiennym (wersja AC), lub prądem stałym (DC) Pamięć sprawia, że elektrozaczep po otrzymaniu impulsu elektrycznego utrzymuje stan jednorazowego zwolnienia języka do momentu otwarcia. Po zatrzaśnięciu drzwi wraca do pozycji zamkniętej. Wyłącznik umożliwia mechaniczne zwolnienie rygla, dzięki czemu zamka pozostaje otwarty bez zasilenia prądem. Wbudowany wyłącznik pozwala na ręczne zwolnienie rygla w dowolnym momencie. Najważniejsze cechy: -trudnościeralne elementy ze stali spiekanej -montaż w drzwiach lewych lub prawych FUNKCJE: Rygiel symetryczny Z PAMIĘCIĄ I WYŁĄCZNIKIEM Może być zastosowany zarówno do drzwi lewych jak i prawych Zasilanie: DC 12V Pobór prądu: 260 mA Wymiary: 67x29x21 mm Pamięć: po przyciśnięciu przycisku rygla jest on zwolniony do czasu ponownego zamknięcia furtki. Wyłącznik: na obudowie elektrozaczepu znajduje się mechaniczny przełącznik, którym możemy zwolnić zaczep i umożliwić swobodne otwieranie furtki. |  | V | 1 |  | 0.173 | 0.035 | 0.022 | 0.07
EZ-05 |  | EDI | EC000367 | 5902431671468 |  |  |  | Elektrozaczep prądu stałego bez pamięci | EZ | 30 | 118 | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361050 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | EZ-05_b.jpg | Elektrozaczep charakteryzuje się symetryczną budową, oraz regulowanym (do 3mm) zaczepem z proszku stali spiekanej, służy do zdalnego przewodowego otwierania drzwi, szafek lub furtek. Zasilany prądem zmiennym (wersja AC), lub prądem stałym (DC) Pamięć sprawia, że elektrozaczep po otrzymaniu impulsu elektrycznego utrzymuje stan jednorazowego zwolnienia języka do momentu otwarcia. Po zatrzaśnięciu drzwi wraca do pozycji zamkniętej. Wyłącznik umożliwia mechaniczne zwolnienie rygla, dzięki czemu zamka pozostaje otwarty bez zasilenia prądem. Wbudowany wyłącznik pozwala na ręczne zwolnienie rygla w dowolnym momencie. Najważniejsze cechy: -trudnościeralne elementy ze stali spiekanej -montaż w drzwiach lewych lub prawych FUNKCJE: Rygiel symetryczny Z PAMIĘCIĄ I WYŁĄCZNIKIEM Może być zastosowany zarówno do drzwi lewych jak i prawych Zasilanie: DC 12V Pobór prądu: 260 mA Wymiary: 67x29x21 mm Pamięć: po przyciśnięciu przycisku rygla jest on zwolniony do czasu ponownego zamknięcia furtki. Wyłącznik: na obudowie elektrozaczepu znajduje się mechaniczny przełącznik, którym możemy zwolnić zaczep i umożliwić swobodne otwieranie furtki. |  | V | 1 |  | 0.173 | 0.035 | 0.022 | 0.07
EZ-P10 |  | EDI | EC000367 | 5908312590415 |  |  |  | Elektrozaczep | EZ | 30 | 99 | PLN | 23 | 24.43.23.0 | 79050000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | EZ-P10_b.jpg | płaskownik do montażu elektrozaczepu |  | V | 1 |  | 0 | 0.07 | 0.035 | 0.24
EZ-P20 |  | EDI | EC000367 | 5908312590422 |  |  |  | Elektrozaczep | EZ | 30 | 99 | PLN | 23 | 24.43.23.0 | 79050000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | EZ-P20_b.jpg | płaskownik do montażu elektrozaczepu |  | V | 1 |  | 0 | 0.07 | 0.035 | 0.123
EZ-PL |  | EDI | EC000367 | 5908312590439 |  |  |  | Płaskownik do elektrozaczepu | EZ | 30 | 99 | PLN | 23 | 24.43.23.0 | 79050000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | EZ-PL_b.jpg | płaskownik do montażu elektrozaczepu |  | V | 1 |  | 0 | 0.07 | 0.035 | 0.123
EZ-PP |  | EDI | EC000367 | 5908312590446 |  |  |  | Płaskownik do elektrozaczepu | EZ | 30 | 99 | PLN | 23 | 24.43.23.0 | 79050000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | EZ-PP_b.jpg | płaskownik do montażu elektrozaczepu |  | V | 1 |  | 0 | 0.07 | 0.035 | 0.123
FA-1F004 |  | EDI | EC001857 | 5908312590736 |  |  |  | Falownik do silników jednofazowych, Pmax=0,4kW, Uwej=230V | FA | 32 | 1110 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408590 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FA-1F004_b.jpg | Napięcie wejściowe 1 x 230 V Moc wejściowa 1,1 kVA Napięcie wyjściowe 1 x 230 V Prąd wyjściowy 4 A Maksymalna moc silnika 0,4 kW Liczba wejść cyfrowych 7 Wejścia - sterowanie bezpotencjałowe Liczba wejść analogowych 1 Wejścia analogowe - prądowe 1 Liczba wyjść analogowych 1 Wyjścia analogowe - prądowe 1 Wyjścia analogowe - napięciowe 1 Liczba wyjść przekaźnikowych 1 Liczba wyjść tranzystorowych 2 Długość L 112,5 mm Szerokość W 85 mm Wysokość H 141,5 mm Temperatura pracy -10÷40°C | Dla silników jednofazowych. Napięcie wejściowe 1 x 230 V Napięcie wyjściowe 1 x 230 V Maksymalna moc 0,4 Kw Falowniki serii FA-1f…. przeznaczone są do sterowania jednofazowych silników prądu przemiennego z pomocniczym kondensatorem rozruchowym. Najistotniejsze funkcje * Możliwość zmiany kierunku wirowania silnika * Możliwość regulacji prędkości obrotowej w zakresie od 0 do 400 Hz * Wysoki moment napędowy przy niskich prędkościach obrotowych * Duża swoboda programowania wejść i wyjść cyfrowych i analogowych * Tryb PLC – możliwość zaprogramowania do siedmiu operacji realizowanych jednorazowo lub cyklicznie przez falownik. Dla każdego z kroków można określić prędkość, czas przyspieszania/hamowania oraz czas trwania * Wielofunkcyjny panel operatorski z możliwością demontażu i podłączenia na zewnątrz falownika | V | 1 | http://www.fif.com.pl/falowniki-i-softstarty/598-falownik-fa-1f004.html | 1.075 | 0.18 | 0.168 | 0.16
FA-1F007 |  | EDI | EC001857 | 5908312590743 |  |  |  | Falownik do silników jednofazowych, Pmax=0,75kW, Uwej=230V | FA | 32 | 1249 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408590 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FA-1F007_b.jpg | Napięcie wejściowe 1 x 230 V Moc wejściowa 1,8 kVA Napięcie wyjściowe 1 x 230 V Prąd wyjściowy 7 A Maksymalna moc silnika 0,7 kW Liczba wejść cyfrowych 7 Wejścia - sterowanie bezpotencjałowe Liczba wejść analogowych 1 Wejścia analogowe - prądowe 1 Liczba wyjść analogowych 1 Wyjścia analogowe - prądowe 1 Wyjścia analogowe - napięciowe 1 Liczba wyjść przekaźnikowych 1 Liczba wyjść tranzystorowych 2 Długość L 112,5 mm Szerokość W 85 mm Wysokość H 141,5 mm Temperatura pracy -10÷40°C | Dla silników jednofazowych. Napięcie wejściowe 1 x 230 V Napięcie wyjściowe 1 x 230 V Maksymalna moc 0,7 Kw Falowniki serii FA-1f…. przeznaczone są do sterowania jednofazowych silników prądu przemiennego z pomocniczym kondensatorem rozruchowym. Najistotniejsze funkcje * Możliwość zmiany kierunku wirowania silnika * Możliwość regulacji prędkości obrotowej w zakresie od 0 do 400 Hz * Wysoki moment napędowy przy niskich prędkościach obrotowych * Duża swoboda programowania wejść i wyjść cyfrowych i analogowych * Tryb PLC – możliwość zaprogramowania do siedmiu operacji realizowanych jednorazowo lub cyklicznie przez falownik. Dla każdego z kroków można określić prędkość, czas przyspieszania/hamowania oraz czas trwania * Wielofunkcyjny panel operatorski z możliwością demontażu i podłączenia na zewnątrz falownika | V | 1 | http://www.fif.com.pl/falowniki-i-softstarty/866-falownik-fa-1f007.html | 1.127 | 0.18 | 0.168 | 0.16
FA-1F015 |  | EDI | EC001857 | 5908312590750 |  |  |  | Falownik do silników jednofazowych, Pmax=1,5kW, Uwej=230V | FA | 32 | 1289 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408590 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FA-1F015_b.jpg | Napięcie wejściowe 1 x 230 V Moc wejściowa 2,8 kVA Napięcie wyjściowe 1 x 230 V Prąd wyjściowy 10 A Maksymalna moc silnika 1,5 kW Liczba wejść cyfrowych 7 Wejścia - sterowanie bezpotencjałowe Liczba wejść analogowych 1 Wejścia analogowe - prądowe 1 Liczba wyjść analogowych 1 Wyjścia analogowe - prądowe 1 Wyjścia analogowe - napięciowe 1 Liczba wyjść przekaźnikowych 1 Liczba wyjść tranzystorowych 2 Długość L 112,5 mm Szerokość W 85 mm Wysokość H 141,5 mm Temperatura pracy -10÷40°C | Dla silników jednofazowych. Napięcie wejściowe 1 x 230 V Napięcie wyjściowe 1 x 230 V Maksymalna moc 1,5 Kw Falowniki serii FA-1f…. przeznaczone są do sterowania jednofazowych silników prądu przemiennego z pomocniczym kondensatorem rozruchowym. Najistotniejsze funkcje * Możliwość zmiany kierunku wirowania silnika * Możliwość regulacji prędkości obrotowej w zakresie od 0 do 400 Hz * Wysoki moment napędowy przy niskich prędkościach obrotowych * Duża swoboda programowania wejść i wyjść cyfrowych i analogowych * Tryb PLC – możliwość zaprogramowania do siedmiu operacji realizowanych jednorazowo lub cyklicznie przez falownik. Dla każdego z kroków można określić prędkość, czas przyspieszania/hamowania oraz czas trwania * Wielofunkcyjny panel operatorski z możliwością demontażu i podłączenia na zewnątrz falownika | V | 1 | http://www.fif.com.pl/falowniki-i-softstarty/867-falownik-fa-1f015.html | 1.21 | 0.18 | 0.168 | 0.16
FA-1F022 |  | EDI | EC001857 | 5908312590767 |  |  |  | Falownik do silników jednofazowych, Pmax=2,2kW, Uwej=230V | FA | 32 | 1859 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408590 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FA-1F022_b.jpg | Napięcie wejściowe 1 x 230 V Moc wejściowa 3,8 kVA Napięcie wyjściowe 1 x 230 V Prąd wyjściowy 16 A Maksymalna moc silnika 2,2 kW Liczba wejść cyfrowych 7 Wejścia - sterowanie bezpotencjałowe Liczba wejść analogowych 1 Wejścia analogowe - prądowe 1 Liczba wyjść analogowych 1 Wyjścia analogowe - prądowe 1 Wyjścia analogowe - napięciowe 1 Liczba wyjść przekaźnikowych 1 Liczba wyjść tranzystorowych 2 Długość L 155 mm Szerokość W 155 mm Wysokość H 230 mm Temperatura pracy -10÷40°C | Dla silników jednofazowych. Napięcie wejściowe 1 x 230 V Napięcie wyjściowe 1 x 230 V Maksymalna moc 2,2 Kw Falowniki serii FA-1f…. przeznaczone są do sterowania jednofazowych silników prądu przemiennego z pomocniczym kondensatorem rozruchowym. Najistotniejsze funkcje * Możliwość zmiany kierunku wirowania silnika * Możliwość regulacji prędkości obrotowej w zakresie od 0 do 400 Hz * Wysoki moment napędowy przy niskich prędkościach obrotowych * Duża swoboda programowania wejść i wyjść cyfrowych i analogowych * Tryb PLC – możliwość zaprogramowania do siedmiu operacji realizowanych jednorazowo lub cyklicznie przez falownik. Dla każdego z kroków można określić prędkość, czas przyspieszania/hamowania oraz czas trwania * Wielofunkcyjny panel operatorski z możliwością demontażu i podłączenia na zewnątrz falownika | V | 1 | http://www.fif.com.pl/falowniki-i-softstarty/868-falownik-fa-1f022.html | 1.9 | 0.195 | 0.24 | 0.19
FA-1LS-007 |  | EDI | EC001857 | 5902431673059 |  |  |  | Falownik miniaturowy, jednofazowy, Pmax=0,75 kW, Uwe=1x230 V AC, Iwe=8,2 A, Uwy=3x230 V AC, Iwy=4,0 A | FA | 32 | 858 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408590 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FA-1LS-007_b.jpg | Napięcie wejściowe 1 x 230 V Prąd wejściowy 8,2 A Napięcie wyjściowe 3 x 230 V Prąd wyjściowy 4 A Maksymalna moc silnika 0,7 kW Interfejs komunikacyjny RS-485 (MODBUS RTU) Liczba wejść cyfrowych 5 Liczba wejść analogowych 1 Wejścia analogowe - napięciowe 1 Wejścia analogowe - prądowe 1 Liczba wyjść analogowych 1 Wyjścia analogowe - prądowe 1 Wyjścia analogowe - napięciowe 1 Liczba wyjść przekaźnikowych 1 Długość L 138 mm Szerokość W 72 mm Wysokość H 123,5 mm Temperatura pracy -10÷40°C | Najistotniejsze funkcje Miniaturowe rozmiary, waga oraz możliwość montażu na szynie DIN. Bezczujnikowe, wektorowe sterowanie silnikiem oparte o sterowanie wektorowe oraz sterowanie w oparciu o swobodnie programowane charakterystyki V/F. Przeciążalność do 150% przez okres jednej minuty. Tryb PLC z możliwością zaprogramowania do 16 kroków (prędkość, czas przyspieszania i hamowania, czas trwania) realizowanych jednorazowo lub cyklicznie przez falownik. Wbudowany moduł komunikacyjny RS-485 wspierający protokół Modbus RTU umożliwia wpięcie falownika do sieci przemysłowych i zdalne sterowanie, nadzór i konfigurację pracy falownika. Wbudowany regulator PID. Duża swoboda programowania wejść i wyjść falownika. Możliwość ograniczenia dostępu do ustawień i zabezpieczenie numerem PIN. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/falowniki-i-softstarty/1135-falownik-wektorowy-fa-1ls-007.html | 1.002 | 0.182 | 0.192 | 0.136
FA-1LS-015 |  | EDI | EC001857 | 5902431673066 |  |  |  | Falownik miniaturowy, jednofazowy, Pmax=1,5 kW, Uwe=1x230 V AC, Iwe=14,0 A, Uwy=3x230 V AC, Iwy=7,0 A | FA | 32 | 963 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408590 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FA-1LS-015_b.jpg | Napięcie wejściowe 1 x 230 V Prąd wejściowy 14,0 A Napięcie wyjściowe 3 x 230 V Prąd wyjściowy 7 A Maksymalna moc silnika 1,5 kW Interfejs komunikacyjny RS-485 (MODBUS RTU) Liczba wejść cyfrowych 5 Liczba wejść analogowych 1 Wejścia analogowe - napięciowe 1 Wejścia analogowe - prądowe 1 Liczba wyjść analogowych 1 Wyjścia analogowe - prądowe 1 Wyjścia analogowe - napięciowe 1 Liczba wyjść przekaźnikowych 1 Długość L 138 mm Szerokość W 72 mm Wysokość H 123,5 mm Temperatura pracy -10÷40°C | Najistotniejsze funkcje Miniaturowe rozmiary, waga oraz możliwość montażu na szynie DIN. Bezczujnikowe, wektorowe sterowanie silnikiem oparte o sterowanie wektorowe oraz sterowanie w oparciu o swobodnie programowane charakterystyki V/F. Przeciążalność do 150% przez okres jednej minuty. Tryb PLC z możliwością zaprogramowania do 16 kroków (prędkość, czas przyspieszania i hamowania, czas trwania) realizowanych jednorazowo lub cyklicznie przez falownik. Wbudowany moduł komunikacyjny RS-485 wspierający protokół Modbus RTU umożliwia wpięcie falownika do sieci przemysłowych i zdalne sterowanie, nadzór i konfigurację pracy falownika. Wbudowany regulator PID. Duża swoboda programowania wejść i wyjść falownika. Możliwość ograniczenia dostępu do ustawień i zabezpieczenie numerem PIN. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/falowniki-i-softstarty/1136-falownik-wektorowy-fa-1ls-015.html | 1.047 | 0.182 | 0.192 | 0.136
FA-1LS-022 |  | EDI | EC001857 | 5902431673073 |  |  |  | Falownik miniaturowy, jednofazowy, Pmax=2,2 kW, Uwe=1x230 V AC, Iwe=23,0 A, Uwy=3x230 V AC, Iwy=10,0 A | FA | 32 | 1160 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408590 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FA-1LS-022_b.jpg | Napięcie wejściowe 1 x 230 V Prąd wejściowy 23,0 A Napięcie wyjściowe 3 x 230 V Prąd wyjściowy 10 A Maksymalna moc silnika 2,2 kW Interfejs komunikacyjny RS-485 (MODBUS RTU) Liczba wejść cyfrowych 5 Liczba wejść analogowych 1 Wejścia analogowe - napięciowe 1 Wejścia analogowe - prądowe 1 Liczba wyjść analogowych 1 Wyjścia analogowe - prądowe 1 Wyjścia analogowe - napięciowe 1 Liczba wyjść przekaźnikowych 1 Długość L 185 mm Szerokość W 72 mm Wysokość H 134 mm Temperatura pracy -10÷40°C | Miniaturowe rozmiary, waga oraz możliwość montażu na szynie DIN. Bezczujnikowe, wektorowe sterowanie silnikiem oparte o sterowanie wektorowe oraz sterowanie w oparciu o swobodnie programowane charakterystyki V/F. Przeciążalność do 150% przez okres jednej minuty. Tryb PLC z możliwością zaprogramowania do 16 kroków (prędkość, czas przyspieszania i hamowania, czas trwania) realizowanych jednorazowo lub cyklicznie przez falownik. Wbudowany moduł komunikacyjny RS-485 wspierający protokół Modbus RTU umożliwia wpięcie falownika do sieci przemysłowych i zdalne sterowanie, nadzór i konfigurację pracy falownika. Wbudowany regulator PID. Duża swoboda programowania wejść i wyjść falownika. Możliwość ograniczenia dostępu do ustawień i zabezpieczenie numerem PIN. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/falowniki-i-softstarty/1137-falownik-wektorowy-fa-1ls-022.html | 1.317 | 0.197 | 0.242 | 0.126
FA-1LX007 |  | EDI | EC001857 | 5908312596578 |  |  |  | Falownik jednofazowy Uwe=230V AC, Iwe=8,2A, Uwy=3x230V AC, Iwy=7A, Pmax=0,75kW | FA | 32 | 1270 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408590 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FA-1LX007_b.jpg | Napięcie wejściowe 1 x 230 V Prąd wejściowy 8,2 A Napięcie wyjściowe 3 x 230 V Prąd wyjściowy 4 A Maksymalna moc silnika 0,75 kW Liczba wejść cyfrowych 6 Wejścia - sterowanie uniwersalne Liczba wejść analogowych 2 Wejścia analogowe - napięciowe 2 Wejścia analogowe - prądowe 2 Liczba wyjść analogowych 2 Wyjścia analogowe - prądowe 2 Wyjścia analogowe - napięciowe 2 Liczba wyjść przekaźnikowych 1 Liczba wyjść tranzystorowych 2 Długość L 185 mm Szerokość W 120 mm Wysokość H 165 mm Temperatura pracy -10÷40°C | Falownik jednofazowy. Napięcie wejściowe 1 x 230 V Napięcie wyjściowe 3 x 230 V Maksymalna moc 0,75 Kw. Falowniki należą do grupy elektronicznych przekształtników częstotliwości. Przeznaczone są do płynnej regulacji prędkości obrotowej asynchronicznych silników trójfazowych. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/falowniki-i-softstarty/658-falownik-fa-1lx007.html | 2.11 | 0.208 | 0.254 | 0.243
FA-1LX015 |  | EDI | EC001857 | 5908312596585 |  |  |  | Falownik jednofazowy Uwe=230V AC, Iwe=17,5A, Uwy=3x230V AC, Iwy=7A, Pmax=1,5kW | FA | 32 | 1405 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408590 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FA-1LX015_b.jpg | Napięcie wejściowe 1 x 230 V Prąd wejściowy 14,0 A Napięcie wyjściowe 3 x 230 V Prąd wyjściowy 7 A Maksymalna moc silnika 1,5 kW Liczba wejść cyfrowych 6 Wejścia - sterowanie uniwersalne Liczba wejść analogowych 2 Wejścia analogowe - napięciowe 2 Wejścia analogowe - prądowe 2 Liczba wyjść analogowych 2 Wyjścia analogowe - prądowe 2 Wyjścia analogowe - napięciowe 2 Liczba wyjść przekaźnikowych 1 Liczba wyjść tranzystorowych 2 Długość L 185 mm Szerokość W 120 mm Wysokość H 165 mm Temperatura pracy -10÷40°C | Falownik jednofazowy. Napięcie wejściowe 1 x 230 V Napięcie wyjściowe 3 x 230 V Maksymalna moc 1,5 Kw. Falowniki należą do grupy elektronicznych przekształtników częstotliwości i przeznaczone są do płynnej regulacji prędkości obrotowej asynchronicznych silników trójfazowych. Najistotniejsze funkcje * Konstrukcja falownika oparta o wydajny 32-bitowy procesor DSP zapewnia szybką i efektywną realizację zaawansowanych algorytmów sterowania asynchronicznym silnikiem trójfazowym. * Możliwość pracy w trybie sterowania prędkością lub w trybie kontroli momentu napędowego. * Sterowanie silnikiem oparte o sterowanie wektorowe (zarówno bezczujnikowe, jak i z pętlą prędkościowego sprzężenia zwrotnego) oraz sterowanie w oparciu o swobodnie programowane charakterystyki V/F. * Funkcja automatycznej kompensacji poślizgu oraz duży początkowy moment napędowy (nawet do 180% przy częstotliwości 0,25 Hz). * Wielofunkcyjny panel sterowniczy podłączany do falownika na zasadzie „hot-plug” z możliwością jednoczesnego przechowywania do czterech kompletów nastaw parametrów i funkcją łatwego przenoszenia nastaw z jednego falownika do drugiego. * Tryb PLC - możliwość zaprogramowania do siedmiu kroków realizowanych jednorazowo lub cyklicznie przez falownik. Dla każdego z kroków można określić prędkość, czas przyspieszania oraz czas trwania. * Duża swoboda programowania wejść i wyjść falownika, zarówno analogowych, jak i cyfrowych. * Wbudowany moduł komunikacyjny RS-485 wspierający protokół Modbus RTU umożliwia wpięcie falownika do sieci przemysłowych i zdalne sterowanie, nadzór i konfigurację pracy falownika. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/falowniki-i-softstarty/855-falownik-fa-1lx015.html | 2.164 | 0.208 | 0.254 | 0.243
FA-1LX022 |  | EDI | EC001857 | 5908312596592 |  |  |  | Falownik jednofazowy Uwe=230V AC, Iwe=24A, Uwy=3x230V AC, Iwy=10A, Pmax=2,2kW | FA | 32 | 1635 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408590 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FA-1LX022_b.jpg | Napięcie wejściowe 1 x 230 V Prąd wejściowy 23,0 A Napięcie wyjściowe 3 x 230 V Prąd wyjściowy 10 A Maksymalna moc silnika 2,2 kW Liczba wejść cyfrowych 6 Wejścia - sterowanie uniwersalne Liczba wejść analogowych 2 Wejścia analogowe - napięciowe 2 Wejścia analogowe - prądowe 2 Liczba wyjść analogowych 2 Wyjścia analogowe - prądowe 2 Wyjścia analogowe - napięciowe 2 Liczba wyjść przekaźnikowych 1 Liczba wyjść tranzystorowych 2 Długość L 220 mm Szerokość W 150 mm Wysokość H 182 mm Temperatura pracy -10÷40°C | Falownik jednofazowy. Napięcie wejściowe 1 x 230 V Napięcie wyjściowe 3 x 230 V Maksymalna moc 2,2 Kw. Falowniki należą do grupy elektronicznych przekształtników częstotliwości i przeznaczone są do płynnej regulacji prędkości obrotowej asynchronicznych silników trójfazowych. Najistotniejsze funkcje * Konstrukcja falownika oparta o wydajny 32-bitowy procesor DSP zapewnia szybką i efektywną realizację zaawansowanych algorytmów sterowania asynchronicznym silnikiem trójfazowym. * Możliwość pracy w trybie sterowania prędkością lub w trybie kontroli momentu napędowego. * Sterowanie silnikiem oparte o sterowanie wektorowe (zarówno bezczujnikowe, jak i z pętlą prędkościowego sprzężenia zwrotnego) oraz sterowanie w oparciu o swobodnie programowane charakterystyki V/F. * Funkcja automatycznej kompensacji poślizgu oraz duży początkowy moment napędowy (nawet do 180% przy częstotliwości 0,25 Hz). * Wielofunkcyjny panel sterowniczy podłączany do falownika na zasadzie „hot-plug” z możliwością jednoczesnego przechowywania do czterech kompletów nastaw parametrów i funkcją łatwego przenoszenia nastaw z jednego falownika do drugiego. * Tryb PLC - możliwość zaprogramowania do siedmiu kroków realizowanych jednorazowo lub cyklicznie przez falownik. Dla każdego z kroków można określić prędkość, czas przyspieszania oraz czas trwania. * Duża swoboda programowania wejść i wyjść falownika, zarówno analogowych, jak i cyfrowych. * Wbudowany moduł komunikacyjny RS-485 wspierający protokół Modbus RTU umożliwia wpięcie falownika do sieci przemysłowych i zdalne sterowanie, nadzór i konfigurację pracy falownika. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/falowniki-i-softstarty/856-falownik-fa-1lx022.html | 3.214 | 0.235 | 0.287 | 0.247
FA-1LX040 |  | EDI | EC001857 | 5908312596608 |  |  |  | Falownik jednofazowy Uwe=230V AC, Iwe=35A, Uwy=3x230V AC, Iwy=10A, Pmax=4kW | FA | 32 | 1950 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408590 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FA-1LX040_b.jpg | Napięcie wejściowe 1 x 230 V Prąd wejściowy 35,0 A Napięcie wyjściowe 3 x 230 V Prąd wyjściowy 16 A Maksymalna moc silnika 4,0 kW Liczba wejść cyfrowych 6 Wejścia - sterowanie uniwersalne Liczba wejść analogowych 2 Wejścia analogowe - napięciowe 2 Wejścia analogowe - prądowe 2 Liczba wyjść analogowych 2 Wyjścia analogowe - prądowe 2 Wyjścia analogowe - napięciowe 2 Liczba wyjść przekaźnikowych 1 Liczba wyjść tranzystorowych 2 Długość L 285 mm Szerokość W 150 mm Wysokość H 200 mm Temperatura pracy -10÷40°C | Falownik jednofazowy. Napięcie wejściowe 1 x 230 V Napięcie wyjściowe 3 x 230 V Maksymalna moc 4 Kw. Falowniki należą do grupy elektronicznych przekształtników częstotliwości i przeznaczone są do płynnej regulacji prędkości obrotowej asynchronicznych silników trójfazowych. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/falowniki-i-softstarty/857-falownik-fa-1lx040.html | 3.2 | 0.25 | 0.287 | 0.184
FA-3HS-007 |  | EDI | EC001857 | 5902431673080 |  |  |  | Falownik miniaturowy, trójfazowy, Pmax=0,75 kW, Uwe=3x400 V AC, Iwe=4,3 A, Uwy=3x400 V AC, Iwy=2,5 A | FA | 32 | 1033 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408590 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FA-3HS-007_b.jpg | Napięcie wejściowe 3 x 400 V Prąd wejściowy 4,3 A Napięcie wyjściowe 3 x 400 V Prąd wyjściowy 2,5 A Maksymalna moc silnika 0,7 kW Interfejs komunikacyjny RS-485 (MODBUS RTU) Liczba wejść cyfrowych 5 Liczba wejść analogowych 1 Wejścia analogowe - napięciowe 1 Wejścia analogowe - prądowe 1 Liczba wyjść analogowych 1 Wyjścia analogowe - prądowe 1 Wyjścia analogowe - napięciowe 1 Liczba wyjść przekaźnikowych 1 Długość L 138 mm Szerokość W 72 mm Wysokość H 123,5 mm Temperatura pracy -10÷40°C | Miniaturowe rozmiary, waga oraz możliwość montażu na szynie DIN. Bezczujnikowe, wektorowe sterowanie silnikiem oparte o sterowanie wektorowe oraz sterowanie w oparciu o swobodnie programowane charakterystyki V/F. Przeciążalność do 150% przez okres jednej minuty. Tryb PLC z możliwością zaprogramowania do 16 kroków (prędkość, czas przyspieszania i hamowania, czas trwania) realizowanych jednorazowo lub cyklicznie przez falownik. Wbudowany moduł komunikacyjny RS-485 wspierający protokół Modbus RTU umożliwia wpięcie falownika do sieci przemysłowych i zdalne sterowanie, nadzór i konfigurację pracy falownika. Wbudowany regulator PID. Duża swoboda programowania wejść i wyjść falownika. Możliwość ograniczenia dostępu do ustawień i zabezpieczenie numerem PIN. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/falowniki-i-softstarty/1138-falownik-wektorowy-fa-3hs-007.html | 0.98 | 0.182 | 0.192 | 0.136
FA-3HS-015 |  | EDI | EC001857 | 5902431673097 |  |  |  | Falownik miniaturowy, trójfazowy, Pmax=1,5 kW, Uwe=3x400 V AC, Iwe=5 A, Uwy=3x400 V AC, Iwy=3,8 A | FA | 32 | 1044 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408590 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FA-3HS-015_b.jpg | Napięcie wejściowe 3 x 400 V Prąd wejściowy 5,0 A Napięcie wyjściowe 3 x 400 V Prąd wyjściowy 3,8 A Maksymalna moc silnika 1,5 kW Interfejs komunikacyjny RS-485 (MODBUS RTU) Liczba wejść cyfrowych 5 Liczba wejść analogowych 1 Wejścia analogowe - napięciowe 1 Wejścia analogowe - prądowe 1 Liczba wyjść analogowych 1 Wyjścia analogowe - prądowe 1 Wyjścia analogowe - napięciowe 1 Liczba wyjść przekaźnikowych 1 Długość L 138 mm Szerokość W 72 mm Wysokość H 123,5 mm Temperatura pracy -10÷40°C | Najistotniejsze funkcje Miniaturowe rozmiary, waga oraz możliwość montażu na szynie DIN. Bezczujnikowe, wektorowe sterowanie silnikiem oparte o sterowanie wektorowe oraz sterowanie w oparciu o swobodnie programowane charakterystyki V/F. Przeciążalność do 150% przez okres jednej minuty. Tryb PLC z możliwością zaprogramowania do 16 kroków (prędkość, czas przyspieszania i hamowania, czas trwania) realizowanych jednorazowo lub cyklicznie przez falownik. Wbudowany moduł komunikacyjny RS-485 wspierający protokół Modbus RTU umożliwia wpięcie falownika do sieci przemysłowych i zdalne sterowanie, nadzór i konfigurację pracy falownika. Wbudowany regulator PID. Duża swoboda programowania wejść i wyjść falownika. Możliwość ograniczenia dostępu do ustawień i zabezpieczenie numerem PIN. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/falowniki-i-softstarty/1139-falownik-wektorowy-fa-3hs-015.html | 0.99 | 0.163 | 0.072 | 0.295
FA-3HS-022 |  | EDI | EC001857 | 5902431673103 |  |  |  | Falownik miniaturowy, trójfazowy, Pmax=2,2 kW, Uwe=3x400 V AC, Iwe=5,8 A, Uwy=3x400 V AC, Iwy=5,1 A | FA | 32 | 1173 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408590 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FA-3HS-022_b.jpg | Napięcie wejściowe 3 x 400 V Prąd wejściowy 5,8 A Napięcie wyjściowe 3 x 400 V Prąd wyjściowy 5,1 A Maksymalna moc silnika 2,2 kW Interfejs komunikacyjny RS-485 (MODBUS RTU) Liczba wejść cyfrowych 5 Liczba wejść analogowych 1 Wejścia analogowe - napięciowe 1 Wejścia analogowe - prądowe 1 Liczba wyjść analogowych 1 Wyjścia analogowe - prądowe 1 Wyjścia analogowe - napięciowe 1 Liczba wyjść przekaźnikowych 1 Długość L 138 mm Szerokość W 72 mm Wysokość H 123,5 mm Temperatura pracy -10÷40°C | Najistotniejsze funkcje Miniaturowe rozmiary, waga oraz możliwość montażu na szynie DIN. Bezczujnikowe, wektorowe sterowanie silnikiem oparte o sterowanie wektorowe oraz sterowanie w oparciu o swobodnie programowane charakterystyki V/F. Przeciążalność do 150% przez okres jednej minuty. Tryb PLC z możliwością zaprogramowania do 16 kroków (prędkość, czas przyspieszania i hamowania, czas trwania) realizowanych jednorazowo lub cyklicznie przez falownik. Wbudowany moduł komunikacyjny RS-485 wspierający protokół Modbus RTU umożliwia wpięcie falownika do sieci przemysłowych i zdalne sterowanie, nadzór i konfigurację pracy falownika. Wbudowany regulator PID. Duża swoboda programowania wejść i wyjść falownika. Możliwość ograniczenia dostępu do ustawień i zabezpieczenie numerem PIN. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/falowniki-i-softstarty/1140-falownik-wektorowy-fa-3hs-022.html | 1.04 | 0.182 | 0.192 | 0.136
FA-3HS-040 |  | EDI | EC001857 | 5902431673110 |  |  |  | Falownik miniaturowy, trójfazowy, Pmax=4,0 kW, Uwe=3x400 V AC, Iwe=10,5 A, Uwy=3x400 V AC, Iwy=9,0 A | FA | 32 | 1210 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408590 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FA-3HS-040_b.jpg | Napięcie wejściowe 3 x 400 V Prąd wejściowy 10,5 A Napięcie wyjściowe 3 x 400 V Prąd wyjściowy 9 A Maksymalna moc silnika 4,0 kW Interfejs komunikacyjny RS-485 (MODBUS RTU) Liczba wejść cyfrowych 5 Liczba wejść analogowych 1 Wejścia analogowe - napięciowe 1 Wejścia analogowe - prądowe 1 Liczba wyjść analogowych 1 Wyjścia analogowe - prądowe 1 Wyjścia analogowe - napięciowe 1 Liczba wyjść przekaźnikowych 1 Długość L 185 mm Szerokość W 72 mm Wysokość H 134 mm Temperatura pracy -10÷40°C | Najistotniejsze funkcje Miniaturowe rozmiary, waga oraz możliwość montażu na szynie DIN. Bezczujnikowe, wektorowe sterowanie silnikiem oparte o sterowanie wektorowe oraz sterowanie w oparciu o swobodnie programowane charakterystyki V/F. Przeciążalność do 150% przez okres jednej minuty. Tryb PLC z możliwością zaprogramowania do 16 kroków (prędkość, czas przyspieszania i hamowania, czas trwania) realizowanych jednorazowo lub cyklicznie przez falownik. Wbudowany moduł komunikacyjny RS-485 wspierający protokół Modbus RTU umożliwia wpięcie falownika do sieci przemysłowych i zdalne sterowanie, nadzór i konfigurację pracy falownika. Wbudowany regulator PID. Duża swoboda programowania wejść i wyjść falownika. Możliwość ograniczenia dostępu do ustawień i zabezpieczenie numerem PIN. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/falowniki-i-softstarty/1141-falownik-wektorowy-fa-3hs-040.html | 1.26 | 0.197 | 0.242 | 0.126
FA-3HS-055 |  | EDI | EC001857 | 5902431673127 |  |  |  | Falownik miniaturowy trójfazowy, Pmax=5,5 kW, Uwe=3x400V AC, Iwe=14,6 A, Uwy=3x400V AC, Iwy=13,0A | FA | 32 | 1450 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408590 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FA-3HS-055_b.jpg | Napięcie wejściowe 3 x 400 V Prąd wejściowy 14,6 A Napięcie wyjściowe 3 x 400 V Prąd wyjściowy 13 A Maksymalna moc silnika 5,5 kW Interfejs komunikacyjny RS-485 (MODBUS RTU) Liczba wejść cyfrowych 5 Liczba wejść analogowych 1 Wejścia analogowe - napięciowe 1 Wejścia analogowe - prądowe 1 Liczba wyjść analogowych 1 Wyjścia analogowe - prądowe 1 Wyjścia analogowe - napięciowe 1 Liczba wyjść przekaźnikowych 1 Długość L 185 mm Szerokość W 72 mm Wysokość H 134 mm Temperatura pracy -10÷40°C | Najistotniejsze funkcje Miniaturowe rozmiary, waga oraz możliwość montażu na szynie DIN. Bezczujnikowe, wektorowe sterowanie silnikiem oparte o sterowanie wektorowe oraz sterowanie w oparciu o swobodnie programowane charakterystyki V/F. Przeciążalność do 150% przez okres jednej minuty. Tryb PLC z możliwością zaprogramowania do 16 kroków (prędkość, czas przyspieszania i hamowania, czas trwania) realizowanych jednorazowo lub cyklicznie przez falownik. Wbudowany moduł komunikacyjny RS-485 wspierający protokół Modbus RTU umożliwia wpięcie falownika do sieci przemysłowych i zdalne sterowanie, nadzór i konfigurację pracy falownika. Wbudowany regulator PID. Duża swoboda programowania wejść i wyjść falownika. Możliwość ograniczenia dostępu do ustawień i zabezpieczenie numerem PIN. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/falowniki-i-softstarty/1142-falownik-wektorowy-fa-3hs-055.html | 1.27 | 0.197 | 0.242 | 0.126
FA-3HX007 |  | EDI | EC001857 | 5908312596615 |  |  |  | Falownik trójfazowy Uwe=3x400V AC, Iwe=3,3A, Uwy=3x400V AC, Iwy=2,5A, Pmax=0,75kW | FA | 32 | 1279 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408590 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FA-3H007_b.jpg | Najistotniejsze funkcje * Konstrukcja falownika oparta o wydajny 32-bitowy procesor DSP zapewnia szybką i efektywną realizację zaawansowanych algorytmów sterowania asynchronicznym silnikiem trójfazowym * Możliwość pracy w trybie sterowania prędkością lub w trybie kontroli momentu napędowego * Sterowanie silnikiem oparte o sterowanie wektorowe (zarówno bezczujnikowe jak i z pętlą prędkościowego sprzężenia zwrotnego), oraz sterowanie w oparciu o swobodnie programowane charakterystyki V/F. * Funkcja automatycznej kompensacji poślizgu, oraz duży początkowy moment napędowy (nawet do 180% przy częstotliwości 0.25Hz). * Wielofunkcyjny panel sterowniczy podłączany do falownika na zasadzie „hot-plug” z możliwością jednoczesnego przechowywania do czterech kompletów nastaw parametrów i funkcją łatwego przenoszenia nastaw z jednego falownika do drugiego * Tryb PLC – możliwość zaprogramowania do siedmiu kroków realizowanych jednorazowo lub cyklicznie przez falownik. Dla każdego z kroków można określić prędkość, czas przyspieszania oraz czas trwania. * Duża swoboda programowania wejść i wyjść falownika, zarówno analogowych jak i cyfrowych. * Wbudowany moduł komunikacyjny RS485 wspierający protokół Modbus RTU umożliwia wpięcie falownika do sieci przemysłowych i zdalne sterowanie, nadzór i konfigurację pracy falownika. | Falowniki należą do grupy elektronicznych przekształtników częstotliwości i przeznaczone są do płynnej regulacji prędkości obrotowej asynchronicznych silników trójfazowych. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/falowniki-i-softstarty/870-falownik-fa-3h007.html | 1.7 | 0.245 | 0.21 | 0.255
FA-3HX015 |  | EDI | EC001857 | 5908312596622 |  |  |  | Falownik trójfazowy Uwe=3x400V AC, Iwe=5A, Uwy=3x400V AC, Iwy=3,7A, Pmax=1,5kW | FA | 32 | 1390 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408590 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FA-3HX015_b.jpg | Napięcie wejściowe 3 x 400 V Prąd wejściowy 5,0 A Napięcie wyjściowe 3 x 400 V Prąd wyjściowy 3,8 A Maksymalna moc silnika 1,5 kW Liczba wejść cyfrowych 6 Wejścia - sterowanie uniwersalne Liczba wejść analogowych 2 Wejścia analogowe - napięciowe 2 Wejścia analogowe - prądowe 2 Liczba wyjść analogowych 2 Wyjścia analogowe - prądowe 2 Wyjścia analogowe - napięciowe 2 Liczba wyjść przekaźnikowych 1 Liczba wyjść tranzystorowych 2 Długość L 185 mm Szerokość W 120 mm Wysokość H 165 mm Temperatura pracy -10÷40°C | Falownik trójfazowy. Napięcie wejściowe 3 x 400 V Napięcie wyjściowe 3 x 400 V Maksymalna moc 1,5 Kw. Falowniki należą do grupy elektronicznych przekształtników częstotliwości i przeznaczone są do płynnej regulacji prędkości obrotowej asynchronicznych silników trójfazowych. Najistotniejsze funkcje * Konstrukcja falownika oparta o wydajny 32-bitowy procesor DSP zapewnia szybką i efektywną realizację zaawansowanych algorytmów sterowania asynchronicznym silnikiem trójfazowym. * Możliwość pracy w trybie sterowania prędkością lub w trybie kontroli momentu napędowego. * Sterowanie silnikiem oparte o sterowanie wektorowe (zarówno bezczujnikowe, jak i z pętlą prędkościowego sprzężenia zwrotnego) oraz sterowanie w oparciu o swobodnie programowane charakterystyki V/F. * Funkcja automatycznej kompensacji poślizgu oraz duży początkowy moment napędowy (nawet do 180% przy częstotliwości 0,25 Hz). * Wielofunkcyjny panel sterowniczy podłączany do falownika na zasadzie „hot-plug” z możliwością jednoczesnego przechowywania do czterech kompletów nastaw parametrów i funkcją łatwego przenoszenia nastaw z jednego falownika do drugiego. * Tryb PLC - możliwość zaprogramowania do siedmiu kroków realizowanych jednorazowo lub cyklicznie przez falownik. Dla każdego z kroków można określić prędkość, czas przyspieszania oraz czas trwania. * Duża swoboda programowania wejść i wyjść falownika, zarówno analogowych, jak i cyfrowych. * Wbudowany moduł komunikacyjny RS-485 wspierający protokół Modbus RTU umożliwia wpięcie falownika do sieci przemysłowych i zdalne sterowanie, nadzór i konfigurację pracy falownika. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/falowniki-i-softstarty/859-falownik-fa-3hx015.html | 2.15 | 0.208 | 0.254 | 0.243
FA-3HX022 |  | EDI | EC001857 | 5908312596639 |  |  |  | Falownik trójfazowy Uwe=3x400V AC, Iwe=7A, Uwy=3x400V AC, Iwy=5A, Pmax=2,2kW | FA | 32 | 1643 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408590 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FA-3H022_b.jpg | Napięcie wejściowe 3 x 400 V Prąd wejściowy 5,8 A Napięcie wyjściowe 3 x 400 V Prąd wyjściowy 5,1 A Maksymalna moc silnika 2,2 kW Liczba wejść cyfrowych 6 Wejścia - sterowanie uniwersalne Liczba wejść analogowych 2 Wejścia analogowe - napięciowe 2 Wejścia analogowe - prądowe 2 Liczba wyjść analogowych 2 Wyjścia analogowe - prądowe 2 Wyjścia analogowe - napięciowe 2 Liczba wyjść przekaźnikowych 1 Liczba wyjść tranzystorowych 2 Długość L 185 mm Szerokość W 120 mm Wysokość H 165 mm Temperatura pracy -10÷40°C | Falownik trójfazowy. Napięcie wejściowe 3 x 400 V Napięcie wyjściowe 3 x 400 V Maksymalna moc 2,2 Kw. Falowniki należą do grupy elektronicznych przekształtników częstotliwości i przeznaczone są do płynnej regulacji prędkości obrotowej asynchronicznych silników trójfazowych. Najistotniejsze funkcje * Konstrukcja falownika oparta o wydajny 32-bitowy procesor DSP zapewnia szybką i efektywną realizację zaawansowanych algorytmów sterowania asynchronicznym silnikiem trójfazowym. * Możliwość pracy w trybie sterowania prędkością lub w trybie kontroli momentu napędowego. * Sterowanie silnikiem oparte o sterowanie wektorowe (zarówno bezczujnikowe, jak i z pętlą prędkościowego sprzężenia zwrotnego) oraz sterowanie w oparciu o swobodnie programowane charakterystyki V/F. * Funkcja automatycznej kompensacji poślizgu oraz duży początkowy moment napędowy (nawet do 180% przy częstotliwości 0,25 Hz). * Wielofunkcyjny panel sterowniczy podłączany do falownika na zasadzie „hot-plug” z możliwością jednoczesnego przechowywania do czterech kompletów nastaw parametrów i funkcją łatwego przenoszenia nastaw z jednego falownika do drugiego. * Tryb PLC - możliwość zaprogramowania do siedmiu kroków realizowanych jednorazowo lub cyklicznie przez falownik. Dla każdego z kroków można określić prędkość, czas przyspieszania oraz czas trwania. * Duża swoboda programowania wejść i wyjść falownika, zarówno analogowych, jak i cyfrowych. * Wbudowany moduł komunikacyjny RS-485 wspierający protokół Modbus RTU umożliwia wpięcie falownika do sieci przemysłowych i zdalne sterowanie, nadzór i konfigurację pracy falownika. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/falowniki-i-softstarty/860-falownik-fa-3hx022.html | 2.16 | 0.208 | 0.254 | 0.243
FA-3HX040 |  | EDI | EC001857 | 5908312596646 |  |  |  | Falownik trójfazowy Uwe=3x400V AC, Iwe=11A, Uwy=3x400V AC, Iwy=8,5A, Pmax=4kW | FA | 32 | 1944 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408590 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FA-3HX040_b.jpg | Napięcie wejściowe 3 x 400 V Prąd wejściowy 10,5 A Napięcie wyjściowe 3 x 400 V Prąd wyjściowy 9 A Maksymalna moc silnika 4,0 kW Liczba wejść cyfrowych 6 Wejścia - sterowanie uniwersalne Liczba wejść analogowych 2 Wejścia analogowe - napięciowe 2 Wejścia analogowe - prądowe 2 Liczba wyjść analogowych 2 Wyjścia analogowe - prądowe 2 Wyjścia analogowe - napięciowe 2 Liczba wyjść przekaźnikowych 1 Liczba wyjść tranzystorowych 2 Długość L 220 mm Szerokość W 150 mm Wysokość H 182 mm Temperatura pracy -10÷40°C | Falownik trójfazowy. Napięcie wejściowe 1 x 230 V Napięcie wyjściowe 3 x 230 V Maksymalna moc 4 Kw. Falowniki należą do grupy elektronicznych przekształtników częstotliwości i przeznaczone są do płynnej regulacji prędkości obrotowej asynchronicznych silników trójfazowych. Najistotniejsze funkcje * Konstrukcja falownika oparta o wydajny 32-bitowy procesor DSP zapewnia szybką i efektywną realizację zaawansowanych algorytmów sterowania asynchronicznym silnikiem trójfazowym. * Możliwość pracy w trybie sterowania prędkością lub w trybie kontroli momentu napędowego. * Sterowanie silnikiem oparte o sterowanie wektorowe (zarówno bezczujnikowe, jak i z pętlą prędkościowego sprzężenia zwrotnego) oraz sterowanie w oparciu o swobodnie programowane charakterystyki V/F. * Funkcja automatycznej kompensacji poślizgu oraz duży początkowy moment napędowy (nawet do 180% przy częstotliwości 0,25 Hz). * Wielofunkcyjny panel sterowniczy podłączany do falownika na zasadzie „hot-plug” z możliwością jednoczesnego przechowywania do czterech kompletów nastaw parametrów i funkcją łatwego przenoszenia nastaw z jednego falownika do drugiego. * Tryb PLC - możliwość zaprogramowania do siedmiu kroków realizowanych jednorazowo lub cyklicznie przez falownik. Dla każdego z kroków można określić prędkość, czas przyspieszania oraz czas trwania. * Duża swoboda programowania wejść i wyjść falownika, zarówno analogowych, jak i cyfrowych. * Wbudowany moduł komunikacyjny RS-485 wspierający protokół Modbus RTU umożliwia wpięcie falownika do sieci przemysłowych i zdalne sterowanie, nadzór i konfigurację pracy falownika. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/falowniki-i-softstarty/861-falownik-fa-3hx040.html | 3.27 | 0.235 | 0.287 | 0.247
FA-3HX055 |  | EDI | EC001857 | 5908312596653 |  |  |  | Falownik trójfazowy Uwe=3x400V AC, Iwe=16,5A, Uwy=3x400V AC, Iwy=13A, Pmax=5,5kW | FA | 32 | 2412 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408590 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FA-3H055_b.jpg | Napięcie wejściowe 3 x 400 V Prąd wejściowy 14,6 A Napięcie wyjściowe 3 x 400 V Prąd wyjściowy 13 A Maksymalna moc silnika 5,5 kW Liczba wejść cyfrowych 6 Wejścia - sterowanie uniwersalne Liczba wejść analogowych 2 Wejścia analogowe - napięciowe 2 Wejścia analogowe - prądowe 2 Liczba wyjść analogowych 2 Wyjścia analogowe - prądowe 2 Wyjścia analogowe - napięciowe 2 Liczba wyjść przekaźnikowych 1 Liczba wyjść tranzystorowych 2 Długość L 220 mm Szerokość W 150 mm Wysokość H 185 mm Temperatura pracy -10÷40°C | Falownik trójfazowy. Napięcie wejściowe 3 x 400 V Napięcie wyjściowe 3 x 400 V Maksymalna moc 5,5 Kw. Falowniki należą do grupy elektronicznych przekształtników częstotliwości i przeznaczone są do płynnej regulacji prędkości obrotowej asynchronicznych silników trójfazowych. Najistotniejsze funkcje * Konstrukcja falownika oparta o wydajny 32-bitowy procesor DSP zapewnia szybką i efektywną realizację zaawansowanych algorytmów sterowania asynchronicznym silnikiem trójfazowym. * Możliwość pracy w trybie sterowania prędkością lub w trybie kontroli momentu napędowego. * Sterowanie silnikiem oparte o sterowanie wektorowe (zarówno bezczujnikowe, jak i z pętlą prędkościowego sprzężenia zwrotnego) oraz sterowanie w oparciu o swobodnie programowane charakterystyki V/F. * Funkcja automatycznej kompensacji poślizgu oraz duży początkowy moment napędowy (nawet do 180% przy częstotliwości 0,25 Hz). * Wielofunkcyjny panel sterowniczy podłączany do falownika na zasadzie „hot-plug” z możliwością jednoczesnego przechowywania do czterech kompletów nastaw parametrów i funkcją łatwego przenoszenia nastaw z jednego falownika do drugiego. * Tryb PLC - możliwość zaprogramowania do siedmiu kroków realizowanych jednorazowo lub cyklicznie przez falownik. Dla każdego z kroków można określić prędkość, czas przyspieszania oraz czas trwania. * Duża swoboda programowania wejść i wyjść falownika, zarówno analogowych, jak i cyfrowych. * Wbudowany moduł komunikacyjny RS-485 wspierający protokół Modbus RTU umożliwia wpięcie falownika do sieci przemysłowych i zdalne sterowanie, nadzór i konfigurację pracy falownika. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/falowniki-i-softstarty/862-falownik-fa-3hx055.html | 3.26 | 0.235 | 0.287 | 0.247
FA-3HX075 |  | EDI | EC001857 | 5908312596660 |  |  |  | Falownik trójfazowy Uwe=3x400V AC, Iwe=20A, Uwy=3x400V AC, Iwy=16A, Pmax=7,5kW | FA | 32 | 2828 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408690 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FA-3H075_b.jpg | Najistotniejsze funkcje * Konstrukcja falownika oparta o wydajny 32-bitowy procesor DSP zapewnia szybką i efektywną realizację zaawansowanych algorytmów sterowania asynchronicznym silnikiem trójfazowym * Możliwość pracy w trybie sterowania prędkością lub w trybie kontroli momentu napędowego * Sterowanie silnikiem oparte o sterowanie wektorowe (zarówno bezczujnikowe jak i z pętlą prędkościowego sprzężenia zwrotnego), oraz sterowanie w oparciu o swobodnie programowane charakterystyki V/F. * Funkcja automatycznej kompensacji poślizgu, oraz duży początkowy moment napędowy (nawet do 180% przy częstotliwości 0.25Hz). * Wielofunkcyjny panel sterowniczy podłączany do falownika na zasadzie „hot-plug” z możliwością jednoczesnego przechowywania do czterech kompletów nastaw parametrów i funkcją łatwego przenoszenia nastaw z jednego falownika do drugiego * Tryb PLC – możliwość zaprogramowania do siedmiu kroków realizowanych jednorazowo lub cyklicznie przez falownik. Dla każdego z kroków można określić prędkość, czas przyspieszania oraz czas trwania. * Duża swoboda programowania wejść i wyjść falownika, zarówno analogowych jak i cyfrowych. * Wbudowany moduł komunikacyjny RS485 wspierający protokół Modbus RTU umożliwia wpięcie falownika do sieci przemysłowych i zdalne sterowanie, nadzór i konfigurację pracy falownika. | Falowniki należą do grupy elektronicznych przekształtników częstotliwości i przeznaczone są do płynnej regulacji prędkości obrotowej asynchronicznych silników trójfazowych. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/falowniki-i-softstarty/863-falownik-fa-3hx075.html | 5.5 | 0.285 | 0.357 | 0.25
FA-3X110 |  | EDI | EC001857 | 5908312598404 |  |  |  | Falownik trójfazowy Uwe=3x400V AC, Iwe=26A, Uwy=3x400V AC, Iwy=25A, Pmax=11kW | FA | 32 | 3952 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408690 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FA3X110_b.jpg | Napięcie wejściowe 3 x 400 V Prąd wejściowy 26 A Napięcie wyjściowe 3 x 400 V Prąd wyjściowy 25 A Maksymalna moc silnika 11 kW Długość L 360 mm Szerokość W 220 mm Wysokość H 210 mm Temperatura pracy -10÷40°C | Napięcie wejściowe 3 x 400 V Napięcie wyjściowe 3 x 400 V Maksymalna moc 11 Kw. Falowniki należą do grupy elektronicznych przekształtników częstotliwości i przeznaczone są do płynnej regulacji prędkości obrotowej asynchronicznych silników trójfazowych. Najistotniejsze funkcje * Konstrukcja falownika oparta o wydajny 32-bitowy procesor DSP zapewnia szybką i efektywną realizację zaawansowanych algorytmów sterowania asynchronicznym silnikiem trójfazowym * Możliwość pracy w trybie sterowania prędkością lub w trybie kontroli momentu napędowego * Sterowanie silnikiem oparte o bezczujnikowe sterowanie wektorowe oraz sterowanie w oparciu o swobodnie programowane charakterystyki V/F. * Funkcja automatycznej kompensacji poślizgu oraz duży początkowy moment napędowy (nawet do 180% przy częstotliwości 0.5 Hz). * Tryb PLC – możliwość zaprogramowania do szesnastu kroków realizowanych jednorazowo lub cyklicznie przez falownik. Dla każdego z kroków można określić prędkość, czas przyspieszania oraz czas trwania. * Duża swoboda programowania wejść i wyjść falownika, zarówno analogowych, jak i cyfrowych. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/falowniki-i-softstarty/480-falownik-fa-3x110.html | 9.65 | 0.395 | 0.46 | 0.3
FA-3X150 |  | EDI | EC001857 | 5908312598411 |  |  |  | Falownik trójfazowy Uwe=3x400V AC, Iwe=35A, Uwy=3x400V AC, Iwy=32A, Pmax=15kW | FA | 32 | 5231 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408690 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FA-3X150_b.jpg | Napięcie wejściowe 3 x 400 V Prąd wejściowy 35 A Napięcie wyjściowe 3 x 400 V Prąd wyjściowy 32 A Maksymalna moc silnika 15 kW Długość L 360 mm Szerokość W 220 mm Wysokość H 210 mm Temperatura pracy -10÷40°C | Napięcie wejściowe 3 x 400 V Napięcie wyjściowe 3 x 400 V Maksymalna moc 15 Kw. Falowniki należą do grupy elektronicznych przekształtników częstotliwości i przeznaczone są do płynnej regulacji prędkości obrotowej asynchronicznych silników trójfazowych. Najistotniejsze funkcje * Konstrukcja falownika oparta o wydajny 32-bitowy procesor DSP zapewnia szybką i efektywną realizację zaawansowanych algorytmów sterowania asynchronicznym silnikiem trójfazowym * Możliwość pracy w trybie sterowania prędkością lub w trybie kontroli momentu napędowego * Sterowanie silnikiem oparte o bezczujnikowe sterowanie wektorowe oraz sterowanie w oparciu o swobodnie programowane charakterystyki V/F. * Funkcja automatycznej kompensacji poślizgu oraz duży początkowy moment napędowy (nawet do 180% przy częstotliwości 0.5 Hz). * Tryb PLC – możliwość zaprogramowania do szesnastu kroków realizowanych jednorazowo lub cyklicznie przez falownik. Dla każdego z kroków można określić prędkość, czas przyspieszania oraz czas trwania. * Duża swoboda programowania wejść i wyjść falownika, zarówno analogowych, jak i cyfrowych. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/falowniki-i-softstarty/864-falownik-fa-3x150.html | 9.95 | 0.295 | 0.46 | 0.3
FA-3X220 |  | EDI | EC001857 | 5908312598428 |  |  |  | Falownik trójfazowy Uwe=3x400V AC, Iwe=47A, Uwy=3x400V AC, Iwy=45A, Pmax=22kW | FA | 32 | 7488 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408690 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FA-3X220_b.jpg | Napięcie wejściowe 3 x 400 V Prąd wejściowy 47 A Napięcie wyjściowe 3 x 400 V Prąd wyjściowy 45 A Maksymalna moc silnika 22 kW Długość L 435 mm Szerokość W 225 mm Wysokość H 242 mm Temperatura pracy -10÷40°C | Napięcie wejściowe 3 x 400 V Napięcie wyjściowe 3 x 400 V Maksymalna moc 22 Kw Falowniki należą do grupy elektronicznych przekształtników częstotliwości i przeznaczone są do płynnej regulacji prędkości obrotowej asynchronicznych silników trójfazowych. Najistotniejsze funkcje * Konstrukcja falownika oparta o wydajny 32-bitowy procesor DSP zapewnia szybką i efektywną realizację zaawansowanych algorytmów sterowania asynchronicznym silnikiem trójfazowym * Możliwość pracy w trybie sterowania prędkością lub w trybie kontroli momentu napędowego * Sterowanie silnikiem oparte o bezczujnikowe sterowanie wektorowe oraz sterowanie w oparciu o swobodnie programowane charakterystyki V/F. * Funkcja automatycznej kompensacji poślizgu oraz duży początkowy moment napędowy (nawet do 180% przy częstotliwości 0.5 Hz). * Tryb PLC – możliwość zaprogramowania do szesnastu kroków realizowanych jednorazowo lub cyklicznie przez falownik. Dla każdego z kroków można określić prędkość, czas przyspieszania oraz czas trwania. * Duża swoboda programowania wejść i wyjść falownika, zarówno analogowych, jak i cyfrowych. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/falowniki-i-softstarty/865-falownik-fa-3x220.html | 17.85 | 0.337 | 0.545 | 0.36
FA-RS |  | EDI | EC011541 | 5908312590453 |  |  |  | Karta komunikacyjna RS-485 do falownika | FA | 32 | 312 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FA-RS_b.jpg | Karta komunikacyjna RS-485 do falownika |  | V | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
FLC12-8DI-4R |  | EDI | EC000236 | 5908312599401 |  |  |  | Sterownik swobodnie programowalny 8 wejść cyfrowych | FLC | 27 | 760 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FLC12-8DI-4R_b.jpg | Typ sterownik programowalny Napięcie zasilania 12÷24 V DC Ogólna ilość wejść 8 (I1÷I8) Liczba wejść cyfrowych 8 (I1÷I8) Zakres napięć wejściowych 0÷28,8 V DC Liczba wejść analogowych 4 (I1÷I4) (0÷10 V DC) Wejścia analogowe - zakres pomiarowy 0÷10 V DC Wejścia analogowe - rozdzielczość 10 bit Liczba wolnych wejść (4Hz) 4 Liczba szybkich wejść (60 kHz) 4 Wyjścia - liczba wyjść 2 Wyjścia - typ wyjścia przekaźnikowe Wyjścia - prąd ciągły, obciążenie rezystancyjne 10 A Wyjścia - prąd ciągły, obciążenie indukcyjne 2 A Wyjścia - trwałość elektryczna, obciążenie rezystancyjne 10⁵ cykli Wyjścia - trwałość mechaniczna 10⁷ cykli Dokładność zegara RTC ±2 s/dzień Podtrzymanie zegara RTC 20 dni Trwałość programu 10 lat Zabezpieczenie przed utratą danych TAK Waga 300 g Odporność na chwilowy zanik napięcia 5 ms Liczba bloków funkcyjnych 512 Liczba liczników zdarzeń (1÷99999999) 512 Liczba liczników czasu (10 ms ÷ 99 h 59 m) 512 Liczba flag cyfrowych 256 Liczba rejestrów analogowych 256 Liczba regulatorów PI 30 Liczba bloków matematycznych 512 Liczba ekranów HMI 64 Czas cyklu 0,6÷8 ms Czas przetwarzania pojedynczej aplikacji 100 ms Moduły rozszerzeń NIE Panel operatora TAK RS232 TAK Panel HMI TAK Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 3,5÷4 W Temperatura pracy -20÷55°C Wymiary 71,5 mm x 90 mm x 57,9 mm Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Jednostka centralna CPU. FLC to uniwersalny, programowalny sterownik logiczny, który potrafi sterować elementami domowej i przemysłowej instalacji elektrycznej (np. kontrola oświetlenia, sterowanie maszynami, nadzór nad procesami w przemyśle). Dzięki wbudowanemu panelowi użytkownika nie wymaga łączenia z kosztownymi panelami zewnętrznymi, zapewniając jednocześnie użytkownikowi podgląd i konfigurację parametrów układu sterowania. Sterownik wyposażony jest w zaawansowane interfejsy komunikacyjne i umożliwia łatwe podłączenie z profesjonalnymi stacjami wizualizacji (wykorzystując protokół Modbus). Narzędzia programowe Do programowania sterowników FLogic wykorzystywane jest bezpłatne oprogramowanie narzedziowe FLCLogic Soft. Aplikacja umożliwia napisanie programu, przetestowanie go z użyciem symulatora (bez połączenia ze sterownikiem), załadowanie do sterownika i testy sprzętowe (podgląd pracy rzeczywistego urządzenia z możliwością rejestracji danych analogowych i cyfrowych). | V | 1 | http://www.fif.com.pl/sterowniki-programowalne-flc/665-sterownik-programowalny-flc12-8di-4r.html | 0.3 | 0.09 | 0.058 | 0.072
FLC18-12DI-6R |  | EDI | EC000236 | 5908312599418 |  |  |  | Sterownik swobodnie programowalny 12 wejść cyfrowych | FLC | 27 | 1140 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FLC18-12DI-8R_b.jpg | 12÷24V DC, 6xAI/DI+6xDI, 8xRELAY(10A), panel LCD | Jednostka centralna (CPU). FLC to uniwersalny, programowalny sterownik logiczny. Steruje elementami domowej i przemysłowej instalacji elektrycznej (np. kontrola oświetlenia, sterowanie maszynami, nadzór nad procesami w przemyśle). | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/sterowniki-programowalne-flc/666-sterownik-programowalny-flc18-12di-6r.html | 0.4 | 0.09 | 0.058 | 0.072
FLC18E-2AQ-VI |  | EDI | EC001420 | 5908312599838 |  |  |  | Moduł rozszerzeń wyjść analogowych (2 nap+2 prąd.) | FLC | 27 | 820 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FLC18E-2AO-VI_b.jpg | 12÷24V DC, wyj.2xAO(0-10VDC lub0/4-20mA | Moduł rozszerzeń wyjść analogowych. 2 wyjścia napięciowe + 2 wyjścia prądowe. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/logiczne-sterowniki-programowalne-flc/669-modul-rozszerzen-flc18e-2ao-vi.html?ssa_query=FLC18E-2AQ-VI | 0.167 | 0.08 | 0.072 | 0.095
FLC18E-3PT100 |  | EDI | EC001420 | 5908312599425 |  |  |  | Moduł rozszerzeń dla czujników temp. z 3 wejściami | FLC | 27 | 870 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FLC18E-3PT100_b.jpg | Typ moduł rozszerzeń Napięcie zasilania 12÷24 V DC Ogólna ilość wejść 3 Typ sondy pomiarowej PT100 Podłączenie 2 lub 3 przewodowe Rozdzielczość 12 bit Waga 300 g Współpraca z modułami CPU FLC18-12DI-6R Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1 W Temperatura pracy -20÷55°C Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Moduł rozszerzeń dla czujników temperatury. 3 wejścia dla czujników temperatury typu PT100. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/sterowniki-programowalne-flc/670-modul-rozszerzen-flc18e-3pt100.html | 0.27 | 0.09 | 0.058 | 0.072
FLC18E-4AI-I |  | EDI | EC001420 | 5908312599432 |  |  |  | Moduł rozszerzeń analogowych wejść prądowych | FLC | 27 | 870 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FLC18E-4AI-I_b.jpg | Typ moduł rozszerzeń Napięcie zasilania 12÷24 V DC Liczba wejść analogowych 4 (AI1÷AI4) Wejścia analogowe - zakres pomiarowy 0/4÷20 mA Wejścia analogowe - rozdzielczość 10 bit Wejścia analogowe - czas przetwarzania 50 ms Waga 400 g Odporność na chwilowy zanik napięcia 5 ms Współpraca z modułami CPU FLC18-12DI-6R Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1 W Temperatura pracy -20÷55°C Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Moduł rozszerzeń analogowych wejść prądowych. 4 wejścia analogowe 0/4÷20 mA. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/sterowniki-programowalne-flc/668-modul-rozszerzen-flc18e-4ai-i.html | 0.26 | 0.09 | 0.058 | 0.072
FLC18E-8DI-8R |  | EDI | EC001421 | 5908312599449 |  |  |  | Moduł rozszerzeń wejść cyfrowych i wyjść przekaźnikowych | FLC | 27 | 870 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FLC18E-8DI-8R_b.jpg | 12÷24V DC, 4xAI/DI+4xDI, 4Relay(10A)+4Relay(10A) | Moduł rozszerzeń wejść/wyjść analogowo-cyfrowych. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/logiczne-sterowniki-programowalne-flc/1347-modul-rozszerzen-flc18e-8di-8r.html | 0.28 | 0.09 | 0.058 | 0.072
FLC18E-8DI-8TN |  | EDI | EC001421 | 5908312599456 |  |  |  | Moduł rozszerzeń wejść/wyjść analogowo-cyfrowych | FLC | 27 | 870 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FLC18E-8DI-8TN_b.jpg | Typ moduł rozszerzeń Napięcie zasilania 12÷24 V DC Ogólna ilość wejść 8 (I1÷I8) Liczba wejść cyfrowych 8 (I1÷IC) Zakres napięć wejściowych 0÷28,8 V DC Liczba wejść analogowych 4 (I1÷I4) (0÷10 V DC) Wejścia analogowe - zakres pomiarowy 0÷10 V DC Wejścia analogowe - rozdzielczość 9 bit Wyjścia - liczba wyjść 8 (Q1÷Q8) Wyjścia - typ wyjścia tranzystor PNP Wyjścia - prąd ciągły, obciążenie rezystancyjne 300 mA Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 3,5÷4 W Temperatura pracy -20÷55°C Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Moduł rozszerzeń wejść/wyjść analogowo-cyfrowych. 8 wejść cyfrowych lub 4 wejścia cyfrowe i 4 wejścia analogowe 0÷10 V DC. 8 wyjść tranzystorowych PNP. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/sterowniki-programowalne-flc/667-modul-rozszerzen-flc18e-8di-8tn.html | 0.27 | 0.09 | 0.058 | 0.072
FLC18E-RS485 |  | EDI | EC001423 | 5908312599845 |  |  |  | Moduł rozszerzeń z interfejsem komunikacyjnym RS-485 | FLC | 27 | 360 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FLC18E-RS485_b.jpg | Typ moduł rozszerzeń Napięcie zasilania 12÷24 V DC Typ wyjścia komunikacyjnego RS-485 Separacja wyjścia galwaniczna Konfiguracja parametrów komunikacji TAK Tryb pracy master/slave Waga 300 g Współpraca z modułami CPU FLC18-12DI-6R Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1,8 W Temperatura pracy -20÷55°C Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Moduł rozszerzeń z interfejsem komunikacyjnym RS-485. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/sterowniki-programowalne-flc/671-modul-rozszerzen-flc18e-rs485.html | 0.3 | 0.09 | 0.058 | 0.072
FLC18-ETH-12DI-6R |  | EDI | EC000236 | 5902431673004 |  |  |  | Sterownik programowalny FLC18-ETH-12DI-6R 12 wejść i 6 wyjść przekaźnikowych; | FLC | 27 | 1600 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FLC18-ETH-12DI-6R_b.jpg | Typ sterownik programowalny Moduły rozszerzeń 16 Język programowania FBD (64kB) Liczba bloków funkcyjnych 1024 Napięcie zasilania 12÷24 V DC Porty komunikacyjne Ethernet, RS485, RS232 (UART) Protokoły komunikacyjne Modbus RTU, Modbus TCP, MQTT, serwer WWW Konfiguracja parametrów komunikacji TAK Ogólna ilość wejść 12 (I1÷IC) Liczba wejść cyfrowych 12 (I1÷IC) Zakres napięć wejściowych 0÷28,8 V DC Liczba wejść analogowych napięciowych (0÷10 V DC) - 8 (I1÷I8), prądowych (0÷20 mA) - 2 (I7÷I8) Liczba wolnych wejść (4Hz) 8 Liczba szybkich wejść (60 kHz) 4 Wyjścia - liczba wyjść 6 (Q1÷Q6) Wyjścia - typ wyjścia przekaźnikowe Wyjścia - prąd ciągły, obciążenie rezystancyjne 10 A Wyjścia - prąd ciągły, obciążenie indukcyjne 2 A Wyjścia - trwałość elektryczna, obciążenie rezystancyjne 10⁵ cykli Wyjścia - trwałość mechaniczna 10⁷ cykli Dokładność zegara RTC ±2 s/dzień Podtrzymanie zegara RTC 20 dni Trwałość programu 10 lat Zabezpieczenie przed utratą danych TAK Wyświetlacz 4×16 znaków Prąd rozruchowy 250 mA Waga 400 g Odporność na chwilowy zanik napięcia 5 ms Izolacja pomiędzy wejściem i zasilaniem rezystancja Izolacja pomiędzy wejściami brak Czas cyklu 0,6÷8 ms Czas przetwarzania pojedynczej aplikacji 100 ms Panel operatora TAK Pobór mocy 4 W Temperatura pracy -20÷55°C Wymiary 95×90×61 mm Stopień ochrony IP20 Serwer www Tak Szybkość przełączania (mechaniczna) 10 Hz | Opis produktu FLC18-ETH-12DI-6R jest rozbudowanym przekaźnikiem programowalnym integrującym w sobie wiele rozwiązań umożliwiających budowę funkcjonalnych układów automatycznego sterowania. FLC18-ETH-12DI-6R to uniwersalny, rozbudowany i programowalny przekaźnik logiczny, który potrafi obsługiwać urządzenia w gospodarstwach domowych oraz sterować elementami instalacji elektrycznych (oświetlenie klatek schodowych, oświetlenie chodników i podjazdów, kontrola pracy markiz, rolet i zasłon, oświetlenie wystaw, sterowanie prostymi maszynami). Może również zastąpić pojedyncze moduły specjalizowane w szafach rozdzielczych zmniejszając tym samym ich rozmiary. Dzięki zastosowaniu prostego panelu HMI nie wymaga łączenia z kosztownymi panelami zewnętrznymi. Jednocześnie użytkownik może bardzo szybko zmienić konfigurację parametrów układu sterowania (np. zmianę czasów czy też parametrów regulatora). Oczywiście urządzenie jest wyposażone także w zaawansowane interfejsy komunikacyjne i umożliwia łatwe podłączenie do profesjonalnych stacji wizualizacji (wykorzystując protokół MODBUS). Funkcje • 12 wejść i 6 wyjść przekaźnikowych; • Wejścia analogowe, zarówno napięciowe 0÷10 V, jak i prądowe 0÷20 mA, umożliwiające bezpośrednie podłączenie do przekaźnika wielu typów czujników pomiarowych; • Możliwość rozbudowania sterownika o 16 modułów rozszerzeń; • Port Ethernet umożliwiający podłączenie przekaźnika do sieci lokalnej; • Wbudowany serwer www i dostęp do sterownika przez przeglądarkę internetową; • Integracja z urządzeniami Internet Of Things (IOT) zapewniona przez obsługę protokołu MQTT; • Możliwość rejestrowania danych na karcie SD; • Izolowany port RS-485 z obsługą Modbus RTU/ASCII; • Programowanie sterownika przez sieć Ethernet lub bezpośrednio przez programator; • Wyświetlacz LCD i klawiatura do swobodnego wykorzystania przez użytkownika; • Podtrzymywany bateryjnie zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/sterowniki-programowalne-flc/1111-sterownik-programowalny-flc18-eth-12di-6r.html | 0.305 |  |  | 0.075
FLC-USB |  | EDI | EC002780 | 5908312599463 |  |  |  | Interfejs do programowania sterowników FLC | FLC | 27 | 360 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FLC18E-USB_b.jpg | zasilanie : z portu sterownika 5V DC, z portu USB komputera 5V DC, separacja galwaniczna pomiędzy FLC a USB | Interfejs do programowania sterowników FLC. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/sterowniki-programowalne-flc/672-flc-usb-programator.html | 0.12 | 0.045 | 0.09 | 0.03
FW-BYPASS-NN |  | EDI | EC002955 | 5902431673141 |  |  |  | BYPASS do współpracy z przekaźnikami wielofunkcyjnymi serii FW-...-NN | FW | 2910 | 37 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-BYPASS-NN_b.jpg | zasilanie 195÷265 V AC temperatura pracy -25÷50°C przyłącze 2×LY 0,75 mm² wymiary 12×26×11,5 mm stopień ochrony IP20 | Urządzenie służy do zlikwidowania efektu delikatnego świecenia żarówek LED w przypadku, kiedy przekaźnik jest wyłączony. Montowane jest przy oprawie oświetleniowej równolegle do sterowanej żarówki. Przeznaczone do współpracy jedynie z urzadzeniami serii FW-...-NN. Ma zastosowanie jedynie w przypadku pracy z żarówkami LED starszego typu. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fwave-system-sterowania-radiowego/1275-fw-bypass-nn.html | 0.006 | 0.03 | 0.04 | 0.03
FW-D1D |  | EDI | EC000436 | 5908312599302 |  |  |  | Radiowy ściemniacz uniwersalny 230V - montaż DIN 85÷265V AC/DC | FW | 2910 | 214 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-D1D_b.jpg | Napięcie zasilania 85÷265 V AC/DC Liczba kanałów 1 Funkcja ściemniacz 230 V Wejścia sterownicze 1 Sygnał sterujący L lub N Element wykonawczy przekaźnik Częstotliwość radia 868 MHz Przeciążalność wyjścia 250 W Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,25 W / 0,4W Temperatura pracy -25 ÷ 65°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Ściemniacz uniwersalny 230 V AC (współpracuje z żarówkami ściemnialnymi)Na szynę 35 mm; Współpraca z nadajnikami zdalnego sterowania F&Wave; Możliwość sterowania z maksymalnie 8 nadajników; Sterowanie lokalne - możliwość bezpośredniego sterowania ściemniacza z użyciem dowolnego przycisku monostabilnego (np. dzwonkowego); Miękki start - płynne załączenie/wyłączenie oświetlenia; Kompaktowa obudowa - jedno pole w rozdzielni; Retransmisja rozkazów z nadajnika - możliwość zwiększenia zasięgu zdalnego sterowania; Niewielki pobór mocy - niski koszt eksploatacji; Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie termiczne, zapobiegające uszkodzeniu w przypadku nadmiernego obciążenia ściemniacza. | F | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-fwave/601-fw-d1d.html | 0.068 | 0.097 | 0.021 | 0.07
FW-D1P |  | EDI | EC000436 | 5908312599296 |  |  |  | Radiowy ściemniacz uniwersalny 230V - montaż PDT 85÷265V AC/DC | FW | 2910 | 180 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-D1P_b.jpg | Napięcie zasilania 85÷265 V AC/DC Liczba kanałów 1 Funkcja ściemniacz 230 V Wejścia sterownicze 1 Sygnał sterujący L lub N Element wykonawczy przekaźnik Częstotliwość radia 868 MHz Przeciążalność wyjścia 180 W Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,25 W / 0,4 W Temperatura pracy -25 ÷ 65°C Wymiary 43 mm x 48 mm x 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Ściemniacz uniwersalny 230 V AC (współpracuje z żarówkami ściemnialnymi) Do puszki podtynkowej Ø60; Współpraca z nadajnikami zdalnego sterowania F&Wave; Możliwość sterowania z maksymalnie 8 nadajników; Sterowanie lokalne - możliwość bezpośredniego sterowania ściemniacza z użyciem dowolnego przycisku monostabilnego (np. dzwonkowego); Miękki start - płynne załączenie/wyłączenie oświetlenia; Niewielki rozmiar obudowy; Zaciski śrubowe ułatwiające montaż w puszce podtynkowej Ø60; Retransmisja rozkazów z nadajnika - możliwość zwiększenia zasięgu zdalnego sterowania; Niewielki pobór mocy - niski koszt eksploatacji; Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie termiczne, zapobiegające uszkodzeniu w przypadku nadmiernego obciążenia ściemniacza. | F | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-fwave/609-fw-d1p.html | 0.063 | 0.097 | 0.026 | 0.07
FW-FS1 |  | EDI | EC001358 | 5902431674377 |  |  |  | Czujnik zalania z nadajnikiem radiowym F&Wave | FW | 2910 | 255 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. | Nowość | 1 | FW-FS1_b.jpg |  |  | F | 1 |  | 0.15 | 0.073 | 0.031 | 0.082
FW-GS1-230 |  | EDI | EC001587 | 5902431675602 |  |  |  | Moduł elektroniki nadajnika radiowego 1-kanałowego do panela szklanego, 230V AC | FW | 2910 | 242 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-GS1-230_b.jpg |  |  | F | 1 |  | 0.75 | 0.075 | 0.075 | 0.075
FW-GS1-230-B |  | EDI | EC001587 | 5902431675619 |  |  |  | Dotykowy, szklany nadajnik (przycisk) zdalnego sterowania, zbliżeniowy, czarny, 230V | FW | 2910 | 355 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-GS1-230-B_b.jpg |  |  | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fwave-system-sterowania-radiowego/1074-przycisk-szklany-fw-gs-230-b.html | 0.21 | 0.075 | 0.075 | 0.075
FW-GS1-230-W |  | EDI | EC001587 | 5902431675626 |  |  |  | Dotykowy, szklany nadajnik (przycisk) zdalnego sterowania, zbliżeniowy, biały, 230V | FW | 2910 | 355 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-GS1-230-W_b.jpg |  |  | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fwave-system-sterowania-radiowego/1097-przycisk-szklany-bialy-230v.html | 0.21
FW-GS1-24 |  | EDI | EC001587 | 5902431675633 |  |  |  | Moduł elektroniki nadajnika radiowego 1-kanałowego do panela szklanego, 24V | FW | 2910 | 242 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-GS1-24_b.jpg |  |  | F | 1 |  | 0.75 | 0.075 | 0.075 | 0.11
FW-GS1-24-B |  | EDI | EC001587 | 5902431675640 |  |  |  | Dotykowy, szklany nadajnik (przycisk) zdalnego sterowania, zbliżeniowy, czarny, 24V | FW | 2910 | 355 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-GS1-24-B_b.jpg |  |  | F | 1 |  | 0.21 | 0.075 | 0.075 | 0.11
FW-GS1-24-W |  | EDI | EC001587 | 5902431675657 |  |  |  | Dotykowy, szklany nadajnik (przycisk) zdalnego sterowania, zbliżeniowy, biały, 24V | FW | 2910 | 355 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-GS1-24-W_b.jpg |  |  | F | 1 |  | 0.21 | 0.075 | 0.075 | -
FW-GS2-230 |  | EDI | EC001587 | 5902431675664 |  |  |  | Moduł elektroniki nadajnika radiowego 2-kanałowego do panela szklanego, 230V AC | FW | 2910 | 242 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-GS2-230_b.jpg |  |  | F | 1 |  | 0.75 | 0.075 | 0.075 | 0.11
FW-GS2-230-B |  | EDI | EC001587 | 5902431675671 |  |  |  | Dotykowy, szklany nadajnik (przycisk) zdalnego sterowania, zbliżeniowy, czarny, 230V | FW | 2910 | 355 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-GS2-230-B_b.jpg |  |  | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fwave-system-sterowania-radiowego/1074-przycisk-szklany-fw-gs-230-b.html | 0.21 | 0.075 | 0.075 | 0.11
FW-GS2-230-W |  | EDI | EC001587 | 5902431675688 |  |  |  | Dotykowy, szklany nadajnik (przycisk) zdalnego sterowania, zbliżeniowy, biały, 230V | FW | 2910 | 355 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-GS2-230-W_b.jpg |  |  | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fwave-system-sterowania-radiowego/1097-przycisk-szklany-bialy-230v.html | 0.21 | 0.075 | 0.075
FW-GS2-24 |  | EDI | EC001587 | 5902431675695 |  |  |  | Moduł elektroniki nadajnika radiowego 2-kanałowego do panela szklanego, 24V | FW | 2910 | 242 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-GS2-24_b.jpg |  |  | F | 1 |  | 0.75 | 0.075 | 0.075 | 0.07
FW-GS2-24-B |  | EDI | EC001587 | 5902431675701 |  |  |  | Dotykowy, szklany nadajnik (przycisk) zdalnego sterowania, zbliżeniowy, czarny, 24V | FW | 2910 | 355 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-GS2-24-B_b.jpg |  |  | F | 1 |  | 0.21 | 0.075 | 0.075 | 0.07
FW-GS2-24-W |  | EDI | EC001587 | 5902431675718 |  |  |  | Dotykowy, szklany nadajnik (przycisk) zdalnego sterowania, zbliżeniowy, biały, 24V | FW | 2910 | 355 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-GS2-24-W_b.jpg |  |  | F | 1 |  | 0.21 | 0.075 | 0.075 | 0.07
FW-GS-230 |  | EDI | EC001358 | 5902431673356 |  |  |  | Moduł elektroniki nadajnika radiowego 4-kanałowego do panela szklanego, 230V AC | FW | 2910 | 242 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-GS-230_b.jpg |  |  | V | 1 |  | 0.04 | - | - | 0.07
FW-GS-230-B |  | EDI | EC001587 | 5902431670980 |  |  |  | Dotykowy, szklany nadajnik (przycisk) zdalnego sterowania, zbliżeniowy, czarny, 230V | FW | 2910 | 355 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-GS-B-230_b.jpg | Napięcie zasilania 80÷265 V AC/DC Funkcja nadajnik Wejścia sterownicze 4 Częstotliwość radia 868 MHz Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Pobór mocy czuwanie/praca 0,05W/0,25W Temperatura pracy -25 ÷ 65°C Wymiary 81 mm × 81 mm ×12 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Radiowy, 4-kanałowy przycisk dotykowy z funkcją zbliżeniową. Napięcie zasilania 230 V. F&Wave to łatwy w montażu i niezwykle prosty w obsłudze system bezprzewodowego, radiowego sterowania urządzeniami codziennego użytku. Pozwala na zdalne sterowanie oświetleniem, płynną regulację jasności oświetlenia, sterowanie roletami, żaluzjami, markizami, bramami wjazdowymi i garażowymi oraz innymi urządzeniami za pomocą pilotów i dedykowanych przycisków np. FW-GS. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-fwave/1063-przycisk-szklany-fw-gs-b-24-24-v.html | 0.21 | 0.11 | 0.04 | 0.07
FW-GS-230-W |  | EDI | EC001587 | 5902431670966 |  |  |  | Dotykowy, szklany nadajnik (przycisk) zdalnego sterowania, zbliżeniowy, biały, 230V, do puszki montażowej Ø60 | FW | 2910 | 355 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-GS-W-230_b.jpg | Napięcie zasilania 80÷265 V AC/DC Funkcja nadajnik Wejścia sterownicze 4 Częstotliwość radia 868 MHz Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Pobór mocy czuwanie/praca 0,05W/0,25W Temperatura pracy -25 ÷ 65°C Wymiary 81 mm × 81 mm ×12 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | 4-kanałowy przycisk dotykowy z funkcją zbliżeniową. Napięcie zasilania 230 V. Bezprzewodowe sterowanie radiowe. F&Wave to łatwy w montażu i niezwykle prosty w obsłudze system radiowego, bezprzewodowego sterowania urządzeniami codziennego użytku. Pozwala na zdalne sterowanie oświetleniem, płynną regulację jasności oświetlenia, sterowanie roletami, żaluzjami, markizami, bramami wjazdowymi i garażowymi oraz innymi urządzeniami za pomocą pilotów i dedykowanych przycisków np. FW-GS. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-fwave/1037-przycisk-szklany-fw-gs-w-24-24-v.html | 0.21 | 0.11 | 0.04
FW-GS-24 |  | EDI | EC001358 | 5902431673363 |  |  |  | Moduł elektroniki nadajnika radiowego 4-kanałowego do panela szklanego, 9-30V DC | FW | 2910 | 242 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-GS-24_b.jpg |  |  | V | 1 |  | 0.04 | - | - | 0.07
FW-GS-24-B |  | EDI | EC001587 | 5902431670997 |  |  |  | Dotykowy, szklany nadajnik (przycisk) zdalnego sterowania, zbliżeniowy, czarny, 9÷30V, do puszki montażowej Ø60 | FW | 2910 | 355 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-GS-B-24_b.jpg | 9÷30 V DC ; 868 MHz ; Montaż w puszce podtynkowej Ø60 | Radiowy 4-kanałowy przycisk dotykowy z funkcją zbliżeniową. Napięcie zasilania 24 V. FW-GS jest poczwórnym szklanym przyciskiem z funkcją zbliżeniową dedykowanym do współpacy z odbiornikami F&Wave. Zewnętrzne białe podświetlenie punktowe po zbliżeniu dłoni łagodnie rozjaśnia się wskazując lokalizację sensorów. Wybór danego przycisku sygnalizowany jest załączeniem punktowego podświetlenia w kolorze bursztynowym. Zewnętrzne białe podświetlenie punktowe po zbliżeniu dłoni łagodnie rozjaśnia się wskazując lokalizację sensorów. Wybór danego przycisku sygnalizowany jest załączeniem punktowego podświetlenia w kolorze bursztynowym. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-fwave/1063-przycisk-szklany-fw-gs-b-24-24-v.html | 0.21 | 0.11 | 0.04 | 0.07
FW-GS-24-W |  | EDI | EC001587 | 5902431670973 |  |  |  | Dotykowy, szklany nadajnik (przycisk) zdalnego sterowania, zbliżeniowy, biały, 9÷30V, do puszki montażowej Ø60 | FW | 2910 | 355 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-GS-W-24_b.jpg | 9÷30 V DC ; 868 MHz ; Montaż w puszce podtynkowej Ø60 | Radiowy 4-kanałowy przycisk dotykowy z funkcją zbliżeniową. Napięcie zasilania 24 V. FW-GS jest poczwórnym szklanym przyciskiem z funkcją zbliżeniową dedykowanym do współpacy z odbiornikami F&Wave. Zewnętrzne białe podświetlenie punktowe po zbliżeniu dłoni łagodnie rozjaśnia się wskazując lokalizację sensorów. Wybór danego przycisku sygnalizowany jest załączeniem punktowego podświetlenia w kolorze bursztynowym. Zewnętrzne białe podświetlenie punktowe po zbliżeniu dłoni łagodnie rozjaśnia się wskazując lokalizację sensorów. Wybór danego przycisku sygnalizowany jest załączeniem punktowego podświetlenia w kolorze bursztynowym. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-fwave/1037-przycisk-szklany-fw-gs-w-24-24-v.html | 0.21 | 0.11 | 0.04 | 0.07
FW-KEY |  | EDI | EC001358 | 5902431673158 |  |  |  | Pilot brelok 4-przyciskowy do systemu F&Wave; 4-przyciskowy | FW | 2910 | 94 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-KEY_b.jpg | Napięcie zasilania 3 V Liczba kanałów 4 Funkcja nadajnik Częstotliwość radia 868 MHz Typ baterii 2032 (litowa) Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C | Pilot-brelok 4-przyciskowy. Nadajnik systemu F&Wave. Pilot do radiowego, zdalnego sterowania modułami systemu F&Wave. Pilot-brelok FW-KEY po przypisaniu funkcji do przyciksów umożliwia zdalne sterowanie odbiornikami wchodzącymi w skład systemu F&Wave. Za jego pomocą możemy sterować: - roletami (sterowniki rolet FW-STR1P, FW-STR1D, FW-STR1P-P, FW-STR1D-P) - oświetleniem (przekaźniki bistabilne: FW-R1P, FW-R1D, FW-R2P, FW-R2D, FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D) - jasność oświetlenia (moduły: FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D) | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fwave-system-sterowania-radiowego/1118-pilot-brelok-4-przyciskowy-fw-key.html | 0.035 | 0.097 | 0.021 | 0.07
FW-LED2D |  | EDI | EC000436 | 5908312599326 |  |  |  | Radiowy dwukanałowy sterownik LED 12V - montaż DIN 10÷16V DC | FW | 2910 | 179 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-LED2D_b.jpg | Napięcie zasilania 10÷16 V DC Liczba kanałów 2 Funkcja ściemniacz 12 V Wejścia sterownicze 2 Sygnał sterujący - Obciążalność wyjścia (AC-1) 6 A /12 V Element wykonawczy tranzystor Częstotliwość radia 868 MHz Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,25 W / 0,4 W Temperatura pracy -25 ÷ 65°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Dwukanałowy sterownik LED 12 V DC Na szynę 35 mm; Współpraca z nadajnikami zdalnego sterowania F&Wave; Możliwość sterowania z maksymalnie 8 nadajników; Dwa wejścia sterowania lokalnego - możliwość bezpośredniego sterowania oświetleniem z użyciem dowolnych przycisków monostabilnych (np. dzwonkowych); Możliwość sterowania paskami LED 12 V, ściemnialnymi żarówkami LED 12 V; Miękki start - płynne załączenie/wyłączenie oświetlenia; Kompaktowa obudowa - jedno pole w rozdzielni; Retransmisja rozkazów z nadajnika - możliwość zwiększenia zasięgu zdalnego sterowania; Niewielki pobór mocy - niski koszt eksploatacji; Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie termiczne, zapobiegające uszkodzeniu w przypadku nadmiernego obciążenia ściemniacza. | F | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-fwave/611-fw-led2d.html | 0.066 | 0.097 | 0.021 | 0.07
FW-LED2P |  | EDI | EC000436 | 5908312599319 |  |  |  | Radiowy dwukanałowy sterownik LED 12V - montaż PDT 10÷16V DC | FW | 2910 | 130 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-LED2P_b.jpg | Napięcie zasilania 10÷16 V DC Liczba kanałów 2 Funkcja ściemniacz 12 V Wejścia sterownicze 2 Sygnał sterujący - Wejście sterujące 0,25 W / 0,4 W Element wykonawczy tranzystor Częstotliwość radia 868 MHz Przeciążalność wyjścia 4A / 12 V Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 65°C Wymiary 43 mm x 48 mm x 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Dwukanałowy sterownik LED 12 V DC Do puszki podtynkowej Ø60; Współpraca z nadajnikami zdalnego sterowania F&Wave; Możliwość sterowania z maksymalnie 8 nadajników; Dwa wejścia sterowania lokalnego - możliwość bezpośredniego sterowania oświetleniem z użyciem dowolnych przycisków monostabilnych (np. dzwonkowych); Możliwość sterowania paskami LED 12V, ściemnialnymi żarówkami LED 12V; Miękki start - płynne załączenie/wyłączenie oświetlenia; Niewielki rozmiar obudowy; Zaciski śrubowe ułatwiające montaż w puszce podtynkowej Ø60; Retransmisja rozkazów z nadajnika - możliwość zwiększenia zasięgu zdalnego sterowania; Niewielki pobór mocy - niski koszt eksploatacji; Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie termiczne, zapobiegające uszkodzeniu w przypadku nadmiernego obciążenia ściemniacza | F | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-fwave/613-fw-led2p.html | 0.043 | 0.097 | 0.026 | 0.07
FW-R1D |  | EDI | EC000436 | 5908312599241 |  |  |  | Radiowy pojedyńczy przekaźnik bistabilny - montaż DIN 85÷265V AC/DC | FW | 2910 | 189 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-R1D_b.jpg | Napięcie zasilania 85÷265 V AC/DC Liczba kanałów 1 Funkcja przekaźnik bistabilny Wejścia sterownicze 1 Sygnał sterujący L lub N Wejście sterujące 85÷265 V AC/DC; max. 1mA Obciążalność wyjścia (AC-1) 16 A / 250 V Element wykonawczy przekaźnik Częstotliwość radia 868 MHz Przeciążalność wyjścia 160 A / 20 ms Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,25 W / 0,6 W Temperatura pracy -25 ÷ 65°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Pojedynczy przekaźnik bistabilny Na szynę 35 mm; Współpraca z nadajnikami zdalnego sterowania F&Wave; Możliwość sterowania z maksymalnie 8 nadajników; Sterowanie lokalne - możliwość bezpośredniego sterowania przekaźnika z użyciem dowolnego przycisku monostabilnego (np. dzwonkowego); Separowany styk wyjściowy NO o obciążalności 16 A (AC-1); Kompaktowa obudowa - jedno pole w rozdzielni; Retransmisja rozkazów z nadajnika - możliwość zwiększenia zasięgu zdalnego sterowania; Niewielki pobór mocy - niski koszt eksploatacji; Wbudowane, elektroniczne zabezpieczenie termiczne, zapobiegające uszkodzeniu w przypadku nadmiernego obciążenia przekaźnika. | F | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-fwave/615-fw-r1d.html | 0.075 | 0.097 | 0.021 | 0.07
FW-R1D-P |  | EDI | EC000436 | 5902431670904 |  |  |  | Radiowy pojedyńczy przekaźnik bistabilny - montaż DIN 85÷265V AC/DC, multifunkcyjny, na szynę DIN | FW | 2910 | 216 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-R1D-P_b.jpg | Napięcie zasilania 85÷265 V AC/DC Liczba kanałów 1 Funkcja przekaźnik wielofunkcyjny Wejścia sterownicze 1 Sygnał sterujący L lub N Obciążalność wyjścia (AC-1) 8 A / 250 V Element wykonawczy przekaźnik Częstotliwość radia 868 MHz Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,25 W / 0,6 W Temperatura pracy -25 ÷ 65°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Wielofunkcyjny, 1-kanałowy przekaźnik bistabilny. Przeznaczony do montażu na szynę 35 mm. Cechy modułu Współpraca z nadajnikami zdalnego, radiowego sterowania F&Wave. Pojedynczy przekaźnik wielofunkcyjny. Realizowane funkcje: Bistabilny – pierwsze naciśnięcie przycisku załącza przekaźnik, drugie naciśnięcie wyłącza. Czasowy – naciśnięcie przycisku załącza przekaźnik na zaprogramowany czas. Możliwość ustawienia czasu od 1 sekundy do 48 godzin. Naciśnięcie przycisku przy załączonym przekaźniku rozpoczyna odmierzanie czasu od początku. Monostabilny – przekaźnik pozostaje załączony tak długo, jak długo naciśnięty jest przycisk na pilocie. Włącz – naciśnięcie przycisku załącza przekaźnik Wyłącz – naciśnięcie przycisku wyłącza przekaźnik. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fwave-system-sterowania-radiowego/1065-fw-r1d-p.html | 0.074 | 0.097 | 0.021 | 0.07
FW-R1P |  | EDI | EC000436 | 5908312599234 |  |  |  | Radiowy pojedyńczy przekaźnik bistabilny - montaż PDT 85÷265V AC/DC | FW | 2910 | 155 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-R1P_b.jpg | Napięcie zasilania 85÷265 V AC/DC Liczba kanałów 1 Funkcja przekaźnik bistabilny Wejścia sterownicze 1 Sygnał sterujący L lub N Obciążalność wyjścia (AC-1) 8 A / 250 V Element wykonawczy przekaźnik Częstotliwość radia 868 MHz Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,25 W / 0,6 W Temperatura pracy -25 ÷ 65°C Wymiary 43 mm x 48 mm x 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Pojedynczy przekaźnik bistabilny Do puszki podtynkowej Ø60; Współpraca z nadajnikami zdalnego sterowania F&Wave; Możliwość powiązania do 8 nadajników z pojedynczym odbiornikiem; Sterowanie lokalne - możliwość bezpośredniego sterowania przekaźnika z użyciem dowolnego przycisku monostabilnego (np. dzwonkowego); Separowany styk wyjściowy NO o obciążalności 8 A (AC-1); Niewielki rozmiar obudowy; Zaciski śrubowe ułatwiające montaż w puszce podtynkowej Ø60; Retransmisja rozkazów z nadajnika - możliwość zwiększenia zasięgu zdalnego sterowania; Niewielki pobór mocy - niski koszt eksploatacji; Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie termiczne, zapobiegające uszkodzeniu w przypadku nadmiernego obciążenia przekaźnika. | F | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-fwave/617-fw-r1p.html | 0.05 | 0.097 | 0.026 | 0.07
FW-R1P-NN |  | EDI | EC000436 | 5902431672977 |  |  |  | Radiowy pojedyńczy przekaźnik wielofunkcyjny, do instalacji bez przewodu neutralnego | FW | 2910 | 203 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-R1P-NN_b.jpg | Napięcie zasilania 85÷265 V AC/DC Liczba kanałów 1 Wejścia sterownicze 1 Obciążalność wyjścia (AC-1) 4 A / 230 V Element wykonawczy przekaźnik Częstotliwość radia 868 MHz Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,25 W / 0,6 W Temperatura pracy -25 ÷ 65°C Wymiary 49 mm × 49 mm × 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Jednokanałowy przekaźnik bez przewodu „N” Zaprojektowany, aby umożliwić zdalne sterowanie radiowe oświetleniem z wykorzystaniem już istniejących instalacji elektrycznych starszego typu. Urządzenie radiowego systemu F&Wave. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fwave-system-sterowania-radiowego/1124-fw-r1p-nn-przekaznik-do-tradycyjnych-instalacji-elektrycznych.html | 0.053 | 0.097 | 0.026 | 0.07
FW-R1P-P |  | EDI | EC000436 | 5902431670911 |  |  |  | Radiowy pojedyńczy przekaźnik bistabilny do puszki montażowej Ø60 85÷265V AC/DC, multifunkcyjny, do montażu podtynkowego | FW | 2910 | 158 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-R1P-P_b.jpg | Napięcie zasilania 85÷265 V AC/DC Liczba kanałów 1 Funkcja przekaźnik wielofunkcyjny Wejścia sterownicze 1 Sygnał sterujący L lub N Obciążalność wyjścia (AC-1) 8 A / 250 V Element wykonawczy przekaźnik Częstotliwość radia 868 MHz Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,25 W / 0,6 W Temperatura pracy -25 ÷ 65°C Wymiary 43 mm x 48 mm x 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Wielofunkcyjny, 1-kanałowy przekaźnik bistabilny. Przeznaczony do montażu w puszce podtynkowej Ø60. Cechy wielofunkcyjnego przekaźnika radiowego FW-R1P-P Współpraca z nadajnikami zdalnego radiowego sterowania F&Wave. Pojedynczy przekaźnik wielofunkcyjny. Realizowane funkcje: Bistabilny – pierwsze naciśnięcie przycisku załącza przekaźnik, drugie naciśnięcie wyłącza. Czasowy – naciśnięcie przycisku załącza przekaźnik na zaprogramowany czas. Możliwość ustawienia czasu od 1 sekundy do 48 godzin. Naciśnięcie przycisku przy załączonym przekaźniku rozpoczyna odmierzanie czasu od początku. Monostabilny – przekaźnik pozostaje załączony tak długo, jak długo naciśnięty jest przycisk na pilocie. Włącz – naciśnięcie przycisku załącza przekaźnik Wyłącz – naciśnięcie przycisku wyłącza przekaźnik. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-fwave/762-fw-r1p-p.html | 0.053 | 0.097 | 0.026 | 0.07
FW-R1P-P-12 | NOWOŚĆ | EDI | EC000436 | 5902431678986 |  |  |  | Radiowy, jednokanałowy przekaźnik wielofunkcyjny, zasilanie 12-24V DC, pdt | FW | 2910 | 140 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-R1P-P-12_b.jpg | Napięcie zasilania 10÷16 V DC Liczba kanałów 1 Funkcja przekaźnik wielofunkcyjny Wejścia sterownicze 1 Sygnał sterujący + Obciążalność wyjścia (AC-1) 8 A / 250 V Element wykonawczy przekaźnik Częstotliwość radia 868 MHz Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,25 W / 0,6 W Temperatura pracy -25 ÷ 65°C Wymiary 43 mm x 48 mm x 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Wielofunkcyjny, 1-kanałowy przekaźnik bistabilny. Przeznaczony do montażu w puszce podtynkowej Ø60. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fwave-system-sterowania-radiowego/1617-radiowy-przekaznik-wielofunkcyjny-fw-r1p-p-12.html | 0.053 | 0.097 | 0.026 | 0.07
FW-R2D |  | EDI | EC000436 | 5908312599265 |  |  |  | Radiowy podwójny przekaźnik bistabilny - montaż DIN85÷265V AC/DC | FW | 2910 | 216 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-R2D_b.jpg | Napięcie zasilania 85÷265 V AC/DC Liczba kanałów 2 Funkcja przekaźnik bistabilny Wejścia sterownicze 2 Sygnał sterujący L lub N Obciążalność wyjścia (AC-1) 2 x 16 A / 250 V Element wykonawczy przekaźnik Częstotliwość radia 868 MHz Przeciążalność wyjścia 160 A / 20 ms Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,25 W / 1 W Temperatura pracy -25 ÷ 65°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Podwójny przekaźnik bistabilny Na szynę 35 mm; Współpraca z nadajnikami zdalnego sterowania F&Wave; Możliwość sterowania z maksymalnie 8 nadajników; Dwa wejścia sterowania lokalnego - możliwość bezpośredniego sterowania przekaźnikami z użyciem dowolnych przycisków monostabilnych (np. dzwonkowych); Dwa niezależne separowane styki wyjściowe NO o obciążalności 16 A (AC-1); Kompaktowa obudowa - jedno pole w rozdzielni; Retransmisja rozkazów z nadajnika - możliwość zwiększenia zasięgu zdalnego sterowania; Niewielki pobór mocy - niski koszt eksploatacji; Wbudowane, elektroniczne zabezpieczenie termiczne, zapobiegające uszkodzeniu w przypadku nadmiernego obciążenia przekaźnika. | F | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-fwave/619-fw-r2d.html | 0.094 | 0.097 | 0.021 | 0.07
FW-R2D-P |  | EDI | EC000436 | 5902431670928 |  |  |  | Radiowy podwójny przekaźnik bistabilny - montaż DIN 85÷265V AC/DC, multifunkcyjny, na szynę DIN | FW | 2910 | 245 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-R2D-P_b.jpg | Napięcie zasilania 85÷265 V AC/DC Liczba kanałów 2 Funkcja przekaźnik wielofunkcyjny Wejścia sterownicze 2 Sygnał sterujący L lub N Obciążalność wyjścia (AC-1) 2 x 16 A / 250 V Element wykonawczy przekaźnik Częstotliwość radia 868 MHz Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,25 W / 1 W Temperatura pracy -25 ÷ 65°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Wielofunkcyjny, 2-kanałowy przekaźnik bistabilny. Przeznaczony do montażu na szynę 35 mm. Cechy modułu Współpraca z nadajnikami radiowego sterowania F&Wave; Podwójny przekaźnik wielofunkcyjny. Realizowane funkcje: Bistabilny – pierwsze naciśnięcie przycisku załącza przekaźnik, drugie naciśnięcie wyłącza. Czasowy – naciśnięcie przycisku załącza przekaźnik na zaprogramowany czas. Możliwość ustawienia czasu od 1 sekundy do 48 godzin. Naciśnięcie przycisku przy załączonym przekaźniku rozpoczyna odmierzanie czasu od początku. Monostabilny – przekaźnik pozostaje załączony tak długo, jak długo naciśnięty jest przycisk na pilocie. Włącz – naciśnięcie przycisku załącza przekaźnik Wyłącz – naciśnięcie przycisku wyłącza przekaźnik. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fwave-system-sterowania-radiowego/1066-fw-r2d-p.html | 0.092 | 0.097 | 0.021 | 0.07
FW-R2P |  | EDI | EC000436 | 5908312599258 |  |  |  | Radiowy podwójny przekaźnik bistabilny - montaż PDT 85÷265V AC/DC | FW | 2910 | 155 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-R2P_b.jpg | Napięcie zasilania 85÷265 V AC/DC Liczba kanałów 2 Funkcja przekaźnik bistabilny Wejścia sterownicze 2 Sygnał sterujący L lub N Obciążalność wyjścia (AC-1) 2 x 8 A / 250 V Element wykonawczy przekaźnik Częstotliwość radia 868 MHz Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,25 W / 1 W Temperatura pracy -25 ÷ 65°C Wymiary 43 mm x 48 mm x 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Podwójny przekaźnik bistabilny Do puszki podtynkowej Ø60; Współpraca z nadajnikami zdalnego sterowania F&Wave; Możliwość sterowania z maksymalnie 8 nadajników; Dwa wejścia sterowania lokalnego - możliwość bezpośredniego sterowania przekaźnikami z użyciem dowolnych przycisków monostabilnych (np. dzwonkowych); Dwa niezależne styki wyjściowe NO o obciążalności 4 A (AC-1) każdy (wewnętrznie podłączone do L); Niewielki rozmiar obudowy; Zaciski śrubowe ułatwiające montaż w puszce podtynkowej Ø60; Retransmisja rozkazów z nadajnika - możliwość zwiększenia zasięgu zdalnego sterowania; Niewielki pobór mocy - niski koszt eksploatacji; Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie termiczne, zapobiegające uszkodzeniu w przypadku nadmiernego obciążenia przekaźnika. | F | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-fwave/621-fw-r2p.html | 0.054 | 0.097 | 0.026 | 0.07
FW-R2P-NN |  | EDI | EC000436 | 5902431672984 |  |  |  | Radiowy podwójny przekaźnik wielofunkcyjny, do instalacji bez przewodu neutralnego | FW | 2910 | 225 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-R2P-NN_b.jpg | Napięcie zasilania 85÷265 V AC/DC Liczba kanałów 2 Wejścia sterownicze 2 Obciążalność wyjścia (AC-1) 2 x 4 A / 230 V Element wykonawczy przekaźnik Częstotliwość radia 868 MHz Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,25 W / 0,6 W Temperatura pracy -25 ÷ 65°C Wymiary 49 mm × 49 mm × 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Dwukanałowy przekaźnik bez przewodu „N” Zaprojektowany do sterowania radiowego oświetleniem w tradycyjnych, już istniejących, instalacjach elektrycznych. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fwave-system-sterowania-radiowego/1125-fw-r2p-nn-przekaznik-do-tradycyjnych-instalacji-elektrycznych.html | 0.055 | 0.097 | 0.026 | 0.07
FW-R2P-P |  | EDI | EC000436 | 5902431670935 |  |  |  | Radiowy podwójny przekaźnik bistabilny do puszki montażowej Ø60 85÷265V AC/DC, multifunkcyjny, do montażu podtynkowego | FW | 2910 | 174 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-R2P-P_b.jpg | Napięcie zasilania 85÷265 V AC/DC Liczba kanałów 2 Funkcja przekaźnik wielofunkcyjny Wejścia sterownicze 2 Sygnał sterujący L lub N Obciążalność wyjścia (AC-1) 2 x 8 A / 250 V Element wykonawczy przekaźnik Częstotliwość radia 868 MHz Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,25 W / 1 W Temperatura pracy -25 ÷ 65°C Wymiary 43 mm x 48 mm x 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Wielofunkcyjny, 2-kanałowy przekaźnik bistabilny. Przeznaczony do montażu w puszce podtynkowej Ø60. Cechy modułu Współpraca z nadajnikami zdalnego sterowania F&Wave; Podwójny przekaźnik wielofunkcyjny. Realizowane funkcje: Bistabilny – pierwsze naciśnięcie przycisku załącza przekaźnik, drugie naciśnięcie wyłącza. Czasowy – naciśnięcie przycisku załącza przekaźnik na zaprogramowany czas. Możliwość ustawienia czasu od 1 sekundy do 48 godzin. Naciśnięcie przycisku przy załączonym przekaźniku rozpoczyna odmierzanie czasu od początku, Monostabilny – przekaźnik pozostaje załączony tak długo, jak długo naciśnięty jest przycisk na pilocie, Włącz – naciśnięcie przycisku załącza przekaźnik Wyłącz – naciśnięcie przycisku wyłącza przekaźnik, Funkcja przekaźnika powiązana jest z przyciskiem nadajnika. Każdy przycisk może realizować inną funkcję; Możliwość sterowania z maksymalnie 32 nadajników; Dwa wejścia sterowania lokalnego - możliwość bezpośredniego sterowania przekaźnikami z użyciem dowolnych przycisków monostabilnych (np. dzwonkowych); Dwa niezależne styki wyjściowe NO o obciążalności 4 A (AC-1) każdy (wewnętrznie podłączone do L); Niewielki rozmiar obudowy; Zaciski śrubowe ułatwiające montaż w puszce podtynkowej Ø60; Retransmisja rozkazów z nadajnika - możliwość zwiększenia zasięgu zdalnego sterowania; Niewielki pobór mocy - niski koszt eksploatacji; Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie termiczne, zapobiegające uszkodzeniu w przypadku nadmiernego obciążenia przekaźnika. | F | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-fwave/1035-fw-r2p-p.html | 0.055 | 0.097 | 0.026 | 0.07
FW-RC10 |  | EDI | EC001358 | 5908312599340 |  |  |  | Pilot 10-przyciskowy zasilanie 3V, czarny | FW | 2910 | 168 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-RC10_b.jpg | Napięcie zasilania 3 V Liczba kanałów 10 Funkcja nadajnik Częstotliwość radia 868 MHz Typ baterii 2032 (litowa) Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 44 mm x 149 mm x 44 mm Kolor Czarny | 10-przyciskowy nadajnik zdalnego sterowania, pilot; Współpraca z odbiornikami zdalnego sterowania F&Wave; Możliwość sterowania dowolną ilością odbiorników; Funkcjonalność włącz/wyłącz (przełącznik bistabilny) z odbiornikami FW-R1P, FW-R1D, FW-R2P, FW-R2D, FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D; Funkcjonalność podnieś/opuść roletę z odbiornikami FW-STR1P, FW-STR1D; Funkcjonalność ściemnij/rozjaśnij światło z odbiornikami FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D. | F | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-fwave/607-fw-rc10.html | 0.08 | 0.16 | 0.047 | 0.097
FW-RC10G |  | EDI | EC001358 | 5908312599623 |  |  |  | Pilot 10-przyciskowy zasilanie 3V, szary | FW | 2910 | 168 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-RC10G_b.jpg | Napięcie zasilania 3 V Liczba kanałów 10 Funkcja nadajnik Częstotliwość radia 868 MHz Typ baterii 2032 (litowa) Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 44 mm x 149 mm x 44 mm Kolor Szary | 10-przyciskowy nadajnik zdalnego sterowania, pilot; Współpraca z odbiornikami zdalnego sterowania F&Wave; Możliwość sterowania dowolną ilością odbiorników; Funkcjonalność włącz/wyłącz (przełącznik bistabilny) z odbiornikami FW-R1P, FW-R1D, FW-R2P, FW-R2D, FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D; Funkcjonalność podnieś/opuść roletę z odbiornikami FW-STR1P, FW-STR1D; Funkcjonalność ściemnij/rozjaśnij światło z odbiornikami FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D. | F | 1 |  | 0.08 | 0.16 | 0.047 | 0.097
FW-RC4 |  | EDI | EC001358 | 5908312599333 |  |  |  | Pilot 4-przyciskowy zasilanie 3V, czarny | FW | 2910 | 104 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-RC4_b.jpg | Napięcie zasilania 3 V Liczba kanałów 4 Funkcja nadajnik Częstotliwość radia 868 MHz Typ baterii 2032 (litowa) Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 37 mm x 72 mm x 30 mm Kolor Czarny | 4-przyciskowy nadajnik zdalnego sterowania. Pilot; Współpraca z odbiornikami zdalnego sterowania F&Wave; Możliwość sterowania dowolną ilością odbiorników; Funkcjonalność włącz/wyłącz (przełącznik bistabilny) z odbiornikami FW-R1P, FW-R1D, FW-R2P, FW-R2D, FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D; Funkcjonalność podnieś/opuść roletę z odbiornikami FW-STR1P, FW-STR1D; Funkcjonalność ściemnij/rozjaśnij światło z odbiornikami FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D. | F | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-fwave/603-fw-rc4.html | 0.038 | 0.097 | 0.04 | 0.07
FW-RC4AC |  | EDI | EC001358 | 5902431670010 |  |  |  | Podtynkowy nadajnik radiowy 230V | FW | 2910 | 140 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-RC4AC_b.jpg | Napięcie zasilania 85÷265 V AC/DC Liczba kanałów 4 Funkcja nadajnik Wejścia sterownicze 4 Sygnał sterujący L lub N Częstotliwość radia 868 MHz Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,25 W / 0,6 W Temperatura pracy -25 ÷ 65°C Wymiary 43 mm x 48 mm x 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | 4-przyciskowy nadajnik zdalnego sterowania zasilany z sieci 230V do puszki podtynkowej Ø60; Współpraca z odbiornikami zdlanego sterowania systemu F&Wave; Możliwość sterowania dowolną ilością odbiorników; Funkcjonalność włącz/wyłącz (przełącznik bistabilny) z odbiornikami FW-R1P, FW-R1D, FW-R2P, FW-R2D, FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D; Funkcjonalność podnieś/opuść roletę z odbiornikami FW-STR1P, FW-STR1D; Funkcjonalność ściemnij/rozjaśnij światło z odbiornikami FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D; Możliwość zmiany konfiguracji wejścia S1 na fukcję ON - zawsze wyłącz sparowane odbiorniki i/lub opuść roletę; Możliwość zmiany konfiguracji wejścia S2 na funkcję OFF - zawsze włącz sparowane odbiorniki i/lub podnieś roletę; Niewielki rozmiar obudowy; Zaciski śrubowe ułatwiające montaż w puszce podtynkowej Ø60; Niewielki pobór mocy - niski koszt eksploatacji. | F | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-fwave/662-fw-rc4-ac.html | 0.045 | 0.097 | 0.026 | 0.07
FW-RC4G |  | EDI | EC001358 | 5908312599616 |  |  |  | Pilot 4-przyciskowy zasilanie 3V, szary | FW | 2910 | 104 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-RC4G_b.jpg | Napięcie zasilania 3 V Liczba kanałów 4 Funkcja nadajnik Częstotliwość radia 868 MHz Typ baterii 2032 (litowa) Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 37 mm x 72 mm x 30 mm Kolor Szary | 4-przyciskowy nadajnik zdalnego sterowania. ; Współpraca z odbiornikami zdalnego sterowania F&Wave; Możliwość sterowania dowolną ilością odbiorników; Funkcjonalność włącz/wyłącz (przełącznik bistabilny) z odbiornikami FW-R1P, FW-R1D, FW-R2P, FW-R2D, FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D; Funkcjonalność podnieś/opuść roletę z odbiornikami FW-STR1P, FW-STR1D; Funkcjonalność ściemnij/rozjaśnij światło z odbiornikami FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fwave-system-sterowania-radiowego/1122-fw-rc4.html | 0.039 | 0.097 | 0.04 | 0.07
FW-RC5 |  | EDI | EC001358 | 5908312599357 |  |  |  | Bateryjny nadajnik 5-kanałowy - montaż pod przycisk zasilanie 3V | FW | 2910 | 121 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-RC5_b.jpg | Napięcie zasilania 3 V Liczba kanałów 5 Funkcja nadajnik Wejścia sterownicze 5 Sygnał sterujący COM Częstotliwość radia 868 MHz Typ baterii 2032 (litowa) Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 41 mm x 46 mm x 15 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 | 5-przyciskowy nadajnik zdalnego sterowania do puszki podtynkowej Ø60 (pod przycisk naścienny); Współpraca z odbiornikami zdalnego sterowania F&Wave; Możliwość sterowania dowolną ilością odbiorników; Funkcjonalności wejść S1, S2,S3: - włącz/wyłącz (przełącznik bistabilny) z odbiornikami FW-R1P, FW-R1D, FW-R2P, FW-R2D, FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D; - podnieś/opuść roletę z odbiornikami FW-STR1P, FW-STR1D; - ściemnij/rozjaśnij światło z odbiornikami FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D; Wejście ON zawsze włącza sparowane odbiorniki i/lub podnosi roletę; Wejście OFF zawsze wyłącza sparowane odbiorniki i/lub opuszcza roletę; Niewielki rozmiar obudowy; Zaciski śrubowe ułatwiające montaż w puszce podtynkowej Ø60. | F | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-fwave/605-fw-rc5.html | 0.033 | 0.097 | 0.021 | 0.07
FW-SET1 |  | EDI | EC001358 | 5902431671161 |  |  |  | Zaprogramowany zestaw 2x FW-R1P + FW-KEY | FW | 2910 | 300 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-SET1_b.jpg | Napięcie zasilania 85÷265 V AC/DC Liczba kanałów 1 Funkcja przekaźnik bistabilny Wejścia sterownicze 1 Sygnał sterujący L lub N Obciążalność wyjścia (AC-1) 8 A / 250 V Element wykonawczy przekaźnik Częstotliwość radia 868 MHz Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,25 W / 0,6 W Temperatura pracy -25 ÷ 65°C Wymiary 43 mm x 48 mm x 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | FW-SET1 jest zestawem F&Wave składającym się z: 2 x FW-R1P - Pojedynczy przekaźnik bistabilny. 1 x FW-KEY - Pilot-brelok 4 przyciskowy. Zestawy zaprogramowane, gotowe do użycia | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fwave-system-sterowania-radiowego/1368-fw-set1-zestaw-promocyjny-fw-r1p-fw-key.html | 0.113 | 0.097 | 0.04 | 0.07
FW-SET2 |  | EDI | EC001358 | 5902431675053 |  |  |  | Zaprogramowany zestaw FW-R1P-P + FW-WSO2 | FW | 2910 | 297 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-SET2_b.jpg | Napięcie zasilania 85÷265 V AC/DC Liczba kanałów 1 Funkcja przekaźnik wielofunkcyjny Wejścia sterownicze 1 Sygnał sterujący L lub N Obciążalność wyjścia (AC-1) 8 A / 250 V Element wykonawczy przekaźnik Częstotliwość radia 868 MHz Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,25 W / 0,6 W Temperatura pracy -25 ÷ 65°C Wymiary 43 mm x 48 mm x 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | FW-SET2 jest zestawem F&Wave składającym się z: 1 x FW-R1P-P - Pojedynczy wielofunkcyjny przekaźnik bistabilny. 1 x FW-WSO2 - Bateryjny dwukanałowy przycisk-włącznik Zestawy zaprogramowane, gotowe do użycia | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fwave-system-sterowania-radiowego/1369-fw-set2-zestaw-promocyjny-fw-r1p-p-przycisk-fw-wso2.html?search_query=set2&results=1 | 0.116 | 0.097 | 0.034 | 0.097
FW-SET3 |  | EDI | EC001358 | 5902431675060 |  |  |  | Zaprogramowany zestaw FW-TO1S1 + 2x FW-KEY | FW | 2910 | 329 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-SET3_b.jpg | Napięcie zasilania 3 V Liczba kanałów 4 Funkcja nadajnik Częstotliwość radia 868 MHz Typ baterii 2032 (litowa) Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C | FW-SET3 jest zestawem F&Wave składającym się z: 1 x FW-TO1S1 - 1-kanałowy sterownik do bram i furtek 2 x FW-KEY - 4-przyciskowy pilot zdalnego sterowania Zestawy zaprogramowane, gotowe do użycia | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fwave-system-sterowania-radiowego/1370-fw-set3-zestaw-promocyjny-fw-to1s1-fw-key.html | 0.09 | 0.097 | 0.035 | 0.07
FW-STR1D |  | EDI | EC000436 | 5908312599289 |  |  |  | Radiowy sterownik rolet 230V- montaż DIN 85÷265V AC/DC | FW | 2910 | 191 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-STR1D_b.jpg | Napięcie zasilania 100÷265 V AC/DC Liczba kanałów 1 Funkcja sterownik rolet Wejścia sterownicze 1 Sygnał sterujący L lub N Obciążalność wyjścia (AC-1) 8 A Obciążalność wyjścia (AC-3) 1,5 A Element wykonawczy przekaźnik Częstotliwość radia 868 MHz Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,25 W / 1 W Temperatura pracy -25 ÷ 65°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Sterownik rolet z silnikami AC na szynę 35 mm; Współpraca z nadajnikami zdalnego sterowania F&Wave; Możliwość sterowania z maksymalnie 8 nadajników; Dwa wejścia sterowania lokalnego - możliwość bezpośredniego sterowania przekaźnika z użyciem dowolnego przycisku monostabilnego (np. dzwonkowego); Dwa styki wyjściowe dla obu kierunków ruchu rolety o obciążalności 1,5 A (AC-3); Kompaktowa obudowa - jedno pole w rozdzielni; Retransmisja rozkazów z nadajnika - możliwość zwiększenia zasięgu zdalnego sterowania; Niewielki pobór mocy - niski koszt eksploatacji; Wbudowane, elektroniczne zabezpieczenie termiczne, zapobiegające uszkodzeniu w przypadku nadmiernego obciążenia przekaźnika; Elektryczna blokada zapobiegająca załączeniu zasilania na oba uzwojenia silnika. | F | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-fwave/623-fw-str1d.html | 0.077 | 0.07 | 0.021 | 0.097
FW-STR1D-P |  | EDI | EC000436 | 5902431670942 |  |  |  | Radiowy sterownik rolet 230V- montaż DIN 85÷265V AC/DC, multifunkcyjny, na szynę DIN | FW | 2910 | 200 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-STR1D-P_b.jpg | Napięcie zasilania 100÷265 V AC Liczba kanałów 1 Funkcja sterownik rolet Wejścia sterownicze 2 Sygnał sterujący L lub N Obciążalność wyjścia (AC-1) 3 A Obciążalność wyjścia (AC-3) 0,6 A Element wykonawczy przekaźnik Częstotliwość radia 868 MHz Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,25 W / 1 W Temperatura pracy -25 ÷ 65°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Wielofunkcyjny radiowy sterownik rolet 230 V AC Przeznaczony do montażu na szynę 35 mm Umożliwia zdalne sterowanie roletami, żaluzjami, markizami, oświetleniem, płynną regulację jasności oświetlenia, radiowe sterowanie bramami wjazdowymi i garażowymi oraz innymi urządzeniami w domu. Element systemu prostego sterowania radiowego F&Wave. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fwave-system-sterowania-radiowego/1067-fw-str1d-p.html | 0.074 | 0.07 | 0.021 | 0.097
FW-STR1P |  | EDI | EC000436 | 5908312599272 |  |  |  | Radiowy sterownik rolet 230V- montaż PDT 85÷265V AC/DC | FW | 2910 | 174 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-STR1P_b.jpg | Napięcie zasilania 100÷265 V AC/DC Liczba kanałów 1 Funkcja sterownik rolet Wejścia sterownicze 1 Sygnał sterujący L lub N Obciążalność wyjścia (AC-1) 3 A Obciążalność wyjścia (AC-3) 0,6 A Element wykonawczy przekaźnik Częstotliwość radia 868 MHz Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,25 W / 1 W Temperatura pracy -25 ÷ 65°C Wymiary 43 mm x 48 mm x 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Sterownik rolet z silnikami AC do puszki podtynkowej Ø60; Współpraca z nadajnikami zdalnego sterowania F&Wave; Możliwość sterowania z maksymalnie 8 nadajników; Dwa wejścia sterowania lokalnego - możliwość bezpośredniego sterowania przekaźnika z użyciem dowolnego przycisku monostabilnego (np. dzwonkowego); Dwa styki wyjściowe dla obu kierunków ruchu rolety o obciążalności 0,6 A (AC-3); Niewielki rozmiar obudowy; Zaciski śrubowe ułatwiające montaż w puszce podtynkowej Ø60; Retransmisja rozkazów z nadajnika - możliwość zwiększenia zasięgu zdalnego sterowania; Niewielki pobór mocy - niski koszt eksploatacji; Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie termiczne, zapobiegające uszkodzeniu w przypadku nadmiernego obciążenia sterownika; Elektryczna blokada zapobiegająca załączeniu zasilania na oba uzwojenia silnika. | F | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-fwave/761-fw-str1d.html | 0.065 | 0.07 | 0.032 | 0.097
FW-STR1P-P |  | EDI | EC000436 | 5902431670959 |  |  |  | Radiowy sterownik rolet 230V do puszki montażowej Ø60 85÷265V AC/DC, multifunkcyjny, do montażu podtynkowego | FW | 2910 | 179 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-STR1P-P_b.jpg | Napięcie zasilania 100÷265 V AC Liczba kanałów 1 Funkcja sterownik rolet Wejścia sterownicze 2 Sygnał sterujący L lub N Obciążalność wyjścia (AC-1) 3 A Obciążalność wyjścia (AC-3) 0,6 A Element wykonawczy przekaźnik Częstotliwość radia 868 MHz Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,25 W / 1 W Temperatura pracy -25 ÷ 65°C Wymiary 43 mm × 48 mm × 25 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Wielofunkcyjny, radiowy sterownik rolet 230 V AC systemu F&Wave Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Umożliwia zdalne radiowe sterowanie roletami, żaluzjami, markizami, oświetleniem, płynną regulację jasności oświetlenia, sterowanie bramami wjazdowymi i garażowymi oraz innymi urządzeniami w domu. | F | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-fwave/762-fw-r1p-p.html | 0.064 | 0.07 | 0.032 | 0.097
FW-TO1S1 |  | EDI | EC000436 | 5902431675367 |  |  |  | Radiowy jednokanałowy sterownik do bram i furtek | FW | 2910 | 152 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-TO1S1_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V AC/DC Liczba kanałów 1 Funkcja sterownik bramy-furtki Wejście sterujące 9÷30 V AC/DC Element wykonawczy przekaźnik Częstotliwość radia 868 MHz Typ baterii 2032 (litowa) Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,25 W/0,60 W Temperatura pracy -25 ÷ 65°C Wymiary 43 mm x 48 mm x 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Sterownik do bram i furtek, 1-kanałowy. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fwave-system-sterowania-radiowego/1423-fw-to1s1-sterownik-do-bram-i-furtek.html | 0.05 | 0.07 | 0.026 | 0.097
FW-WS1 |  | EDI | EC001358 | 5908312599647 |  |  |  | Radiowy przycisk ścienny 1-klawiszowy, bateryjny | FW | 2910 | 113 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-WS1_b.jpg | 1-przyciskowy nadajnik zdalnego sterowania z baterią w komplecie, funkcja switch on-ff | 1-przyciskowy nadajnik zdalnego sterowania; Współpraca z odbiornikami zdalnego sterowania F&Wave; Możliwość sterowania dowolną ilością odbiorników; Funkcjonalność włącz/wyłącz (przełącznik bistabilny) z odbiornikami FW-R1P, FW-R1D, FW-R2P, FW-R2D, FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D; Funkcjonalność podnieś/opuść roletę z odbiornikami FW-STR1P, FW-STR1D; Funkcjonalność ściemnij/rozjaśnij światło z odbiornikami FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D. Montaż nie wymaga puszki podtynkowej. | F | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-fwave/655-fw-ws1.html | 0.063 | 0.087 | 0.017 | 0.097
FW-WS2 |  | EDI | EC001358 | 5908312599654 |  |  |  | Radiowy przycisk ścienny 2-klawiszowy, bateryjny, załącz-wyłącz wszystko | FW | 2910 | 123 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-WS2_b.jpg | 2-przyciskowy nadajnik zdalnego sterowania z baterią w komplecie, funkcja switch załącz-wyłącz wszystko lub switch | 2-przyciskowy nadajnik zdalnego sterowania; Współpraca z odbiornikami zdalnego sterowania F&Wave; Możliwość sterowania dowolną ilością odbiorników; Funkcjonalność włącz/wyłącz (przełącznik bistabilny) z odbiornikami FW-R1P, FW-R1D, FW-R2P, FW-R2D, FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D; Funkcjonalność podnieś/opuść roletę z odbiornikami FW-STR1P, FW-STR1D; Funkcjonalność ściemnij/rozjaśnij światło z odbiornikami FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D; Możliwość zmiany konfiguracji pierwszego przycisku na funkcję ON - zawsze włącz sparowane odbiorniki i/lub podnieś roletę; Możliwość zmiany konfiguracji drugiego przycisku na funkcję OFF - zawsze wyłącz sparowane odbiorniki i/lub opuść roletę; Montaż nie wymaga puszki podtynkowej. | F | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-fwave/656-fw-ws2.html | 0.065 | 0.087 | 0.017 | 0.097
FW-WS3 |  | EDI | EC001358 | 5908312599661 |  |  |  | Radiowy przycisk ścienny 3-klawiszowy, bateryjny, załącz-wyłącz wszystko | FW | 2910 | 131 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-WS3_b.jpg | 3-przyciskowy nadajnik zdalnego sterowania z baterią w komplecie, funkcja switch załącz-wyłącz wszystko lub switch | 3-przyciskowy nadajnik zdalnego sterowania; Współpraca z odbiornikami zdalnego sterowania F&Wave; Możliwość sterowania dowolną ilością odbiorników; Funkcjonalność włącz/wyłącz (przełącznik bistabilny) z odbiornikami FW-R1P, FW-R1D, FW-R2P, FW-R2D, FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D; Funkcjonalność podnieś/opuść roletę z odbiornikami FW-STR1P, FW-STR1D; Funkcjonalność ściemnij/rozjaśnij światło z odbiornikami FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D; Możliwość zmiany konfiguracji pierwszego przycisku na funkcję ON - zawsze włącz sparowane odbiorniki i/lub podnieś roletę; Możliwość zmiany konfiguracji drugiego przycisku na funkcję OFF - zawsze wyłącz sparowane odbiorniki i/lub opuść roletę; Montaż nie wymaga puszki podtynkowej. | F | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-fwave/657-fw-ws3.html | 0.067 | 0.087 | 0.017 | 0.097
FW-WSO2 |  | EDI | EC001358 | 5902431672618 |  |  |  | Radiowy przycisk ścienny 2-klawiszowy, bateryjny, BIAŁY | FW | 2910 | 134 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-WSO2_b.jpg | Bateryjny, 2-kanałowy nadajnik zdalnego sterowania | Przycisk FW-WSO2 należy do rodziny osprzętu Sonata firmy OSPEL. F&Wave to łatwy w montażu i niezwykle prosty w obsłudze system bezprzewodowego sterowania urządzeniami codziennego użytku. Pozwala na zdalne sterowanie oświetleniem, płynną regulację jasności oświetlenia, sterowanie roletami, żaluzjami, markizami, bramami wjazdowymi i garażowymi oraz innymi urządzeniami w domu. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fwave-system-sterowania-radiowego/1090-przycisk-fw-wso2.html | 0.093 | 0.146 | 0.017 | 0.107
FW-WSO2-B |  | EDI | EC001358 | 5902431676173 |  |  |  | Radiowy przycisk ścienny 2-klawiszowy, bateryjny, CZARNY | FW | 2910 | 134 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-WSO2_b.jpg | Bateryjny, 2-kanałowy nadajnik zdalnego sterowania | Przycisk FW-WSO2 należy do rodziny osprzętu Sonata firmy OSPEL. F&Wave to łatwy w montażu i niezwykle prosty w obsłudze system bezprzewodowego sterowania urządzeniami codziennego użytku. Pozwala na zdalne sterowanie oświetleniem, płynną regulację jasności oświetlenia, sterowanie roletami, żaluzjami, markizami, bramami wjazdowymi i garażowymi oraz innymi urządzeniami w domu. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fwave-system-sterowania-radiowego/1463-przycisk-fw-wso2-czarny.html | 0.091 | 0.146 | 0.017 | 0.107
FW-WSO2-S |  | EDI | EC001358 | 5902431676180 |  |  |  | Radiowy przycisk ścienny 2-klawiszowy, bateryjny, SREBRNY | FW | 2910 | 134 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-WSO2_b.jpg | Bateryjny, 2-kanałowy nadajnik zdalnego sterowania | Przycisk FW-WSO2 należy do rodziny osprzętu Sonata firmy OSPEL. F&Wave to łatwy w montażu i niezwykle prosty w obsłudze system bezprzewodowego sterowania urządzeniami codziennego użytku. Pozwala na zdalne sterowanie oświetleniem, płynną regulację jasności oświetlenia, sterowanie roletami, żaluzjami, markizami, bramami wjazdowymi i garażowymi oraz innymi urządzeniami w domu. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fwave-system-sterowania-radiowego/1464-przycisk-fw-wso2-srebrny.html | 0.091 | 0.146 | 0.017 | 0.107
FW-WSO4 |  | EDI | EC001358 | 5902431672731 |  |  |  | Bateryjny, 4-kanałowy nadajnik zdalnego sterowania, BIAŁY | FW | 2910 | 142 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-WSO4_b.jpg | Napięcie zasilania 3 V DC bateria CR2032 Liczba kanałów 4 Funkcja nadajnik Częstotliwość radia 868 MHz Typ baterii 2032 (litowa) Trwałość baterii ok 3 lata (czuwanie) / ok. 10 godzin nadawania (naciśnięty przycisk) Temperatura pracy 5÷50°C Wymiary 84 mm x 84 mm x 14 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Bateryjny, 4-kanałowy, 2-klawiszowy nadajnik zdalnego sterowania. Przycisk FW-WSO4 należy do rodziny osprzętu Sonata firmy OSPEL. Pozwala na radiowe sterowanie oświetleniem, płynną regulację jasności oświetlenia, sterowanie roletami, żaluzjami, markizami, bramami wjazdowymi i garażowymi oraz innymi urządzeniami w domu. Przycisk FW-WSO4 należy do serii produktów Sonata firmy OSPEL i doskonale pasuje do pozostałych elementów kolekcji. Bez najmniejszego problemu można dopasować go aranżacyjnie do własnych koncepcji, zmienijąc kolor ramek oraz łączyć z innymi urządzeniami serii Sonata za pomocą ramek wielokrotnych. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fwave-system-sterowania-radiowego/1285-przycisk-fw-wso4.html | 0.093 | 0.146 | 0.017 | 0.107
FW-WSO4-B |  | EDI | EC001358 | 5902431676197 |  |  |  | Bateryjny, 4-kanałowy nadajnik zdalnego sterowania, CZARNY | FW | 2910 | 142 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | FW-WSO4_b.jpg | Napięcie zasilania 3 V DC bateria CR2032 Liczba kanałów 4 Funkcja nadajnik Częstotliwość radia 868 MHz Typ baterii 2032 (litowa) Trwałość baterii ok 3 lata (czuwanie) / ok. 10 godzin nadawania (naciśnięty przycisk) Temperatura pracy 5÷50°C Wymiary 84 mm x 84 mm x 14 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Bateryjny, 4-kanałowy, 2-klawiszowy nadajnik zdalnego sterowania. Przycisk FW-WSO4 należy do rodziny osprzętu Sonata firmy OSPEL. Pozwala na radiowe sterowanie oświetleniem, płynną regulację jasności oświetlenia, sterowanie roletami, żaluzjami, markizami, bramami wjazdowymi i garażowymi oraz innymi urządzeniami w domu. Przycisk FW-WSO4 należy do serii produktów Sonata firmy OSPEL i doskonale pasuje do pozostałych elementów kolekcji. Bez najmniejszego problemu można dopasować go aranżacyjnie do własnych koncepcji, zmienijąc kolor ramek oraz łączyć z innymi urządzeniami serii Sonata za pomocą ramek wielokrotnych. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fwave-system-sterowania-radiowego/1465-przycisk-fw-wso4-czarny.html | 0.091 | 0.146 | 0.017 | 0.107
GN-1P-230 | NOWOŚĆ | EDI | EC001456 | 5902431677705 |  |  |  | Gniazdo przekaźnika 1P, 8A, 230V AC, 1/3S | PG | 5010 | 44 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GN-1P-230_b.jpg | Materiał obudowy PA46-V0 Zastosowanie PG-1P-6A-60DC Stopień ochrony IP20 Obciążalność prądowa [A] 8 Napięcie znamionowe [V] 300 Wytrzymałość elektryczna [V] 2500 Temperatura [°C] -40÷65°C Materiał zacisku b.d. Montaż [szyna DIN] TH-35 Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] 6,2x101x75 | Kompaktowe gniazdo przekaźnikowe na szynę DIN TH-35 zasilane napięciem 230V AC, przeznaczone do przekaźników serii PG-1P o napięciu cewki 60 V DC, jeden styk przełączny (NO/NC) o obciążalności do 8 A, wytrzymałość elektryczną 2500 V. Wąska konstrukcja (6,2 mm) zapewnia oszczędność miejsca w szafach sterowniczych. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-interfejsowe/1582-gniazdo-przekaznikowe-gn-1p-230.html
GN-1P-24 | NOWOŚĆ | EDI | EC001456 | 5902431677699 |  |  |  | Gniazdo przekaźnika 1P, 8A, 24V DC, 1/3S | PG | 5010 | 36 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GN-1P-24_b.jpg | Materiał obudowy PA46-V0 Zastosowanie PG-1P-6A-12DC; PG-1P-6A-24DC Stopień ochrony IP20 Obciążalność prądowa [A] 8 Napięcie znamionowe [V] 300 Wytrzymałość elektryczna [V] 2500 Temperatura [°C] -40÷65°C Materiał zacisku b.d. Montaż [szyna DIN] TH-35 Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] 6,2x101x75 | Kompaktowe gniazdo przekaźnikowe na szynę DIN TH-35 zasilane napięciem 12/24 V DC, przeznaczone do przekaźników serii PG-1P o napięciu cewki 12/24 V DC, jeden styk przełączny (NO/NC) o obciążalności do 8 A, wytrzymałość elektryczną 2500 V. Wąska konstrukcja (6,2 mm) zapewnia oszczędność miejsca w szafach sterowniczych. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-interfejsowe/1584-gniazdo-przekaznikowe-gn-1p-24.html
GN-2P-M | NOWOŚĆ | EDI | EC001456 | 5902431677712 |  |  |  | Gniazdo przekaźnika 2P, 12A, 1S | PG | 5010 | 33 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GN-2P-M_b.jpg | Materiał obudowy PA46-S250F6(V0) Zastosowanie PG-2P-12A-24DC; PG-2P-12A-230AC Stopień ochrony IP20 Obciążalność prądowa [A] 12 Napięcie znamionowe [V] 300 Wytrzymałość elektryczna [V] 2500 Temperatura [°C] -40÷75°C Materiał zacisku QSn6,5-0.1 Montaż [szyna DIN] TH-35 Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] 15,6x79x61 | Gniazdo przekaźnikowe 2P (dwa styki przełączne NO/NC) na szynę DIN TH-35 o obciążalności do 10 A. Przeznaczone do przekaźników PG-2P zasilanych napięciem 24 V DC lub 230V AC. Posiada wytrzymałość elektryczną 2500 V. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-interfejsowe/1585-gniazdo-przekaznikowe-gn-2p-m.html
GN-4P | NOWOŚĆ | EDI | EC001456 | 5902431677729 |  |  |  | Gniazdo przekaźnika 4P, 7A, 2S | PG | 5010 | 23 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GN-4P_b.jpg | Materiał obudowy PA66+GF(V1/V0) Zastosowanie PG-4P-5A-24DC; PG-4P-5A-230AC Stopień ochrony IP20 Obciążalność prądowa [A] 7 Napięcie znamionowe [V] 300 Wytrzymałość elektryczna [V] 2500 Temperatura [°C] -40÷75°C Materiał zacisku QSn6,5-0.1 Montaż [szyna DIN] TH-35 Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] 27x77x42,5 | Gniazdo przekaźnikowe 4P (cztery styki przełączne NO/NC) na szynę DIN TH-35 o obciążalności do 7 A. Przeznaczone do przekaźników PG-4P zasilanych napięciem 24 V DC lub 230 V AC. Posiada wytrzymałość elektryczną 2500 V. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-interfejsowe/1586-gniazdo-przekaznikowe-gn-4p.html
GN-LV-230 | NOWOŚĆ | EDI | EC002586 | 5902431677835 |  |  |  | Moduł przeciwprzepięciowy z diodą LED do przekaźników z cewką 230V AC | PG | 5010 | 18 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GN-LV-230_b.jpg |  | Moduł przeciwprzepięciowy oraz sygnalizacyjny z diodą LED do przekaźników z cewką 230V. Dedykowane do gniazd: GN-2P-M i GN-4P | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-interfejsowe/1598-gn-lv-230.html
GN-LV-24 | NOWOŚĆ | EDI | EC002586 | 5902431677828 |  |  |  | Moduł przeciwprzepięciowy z diodą LED do przekaźników z cewką 24V DC | PG | 5010 | 15 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GN-LV-24_b.jpg |  | Moduł przeciwprzepięciowy oraz sygnalizacyjny z diodą LED do przekaźników z cewką 24V. Dedykowane do gniazd: GN-2P-M i GN-4P | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-interfejsowe/1599-gn-lv-24.html
GN-SG | NOWOŚĆ | EDI | EC002586 | 5902431677897 |  |  |  | Listwa grzebieniowa do przekaźników | PG | 5010 | 16 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GN-SG_b.jpg |  | Listwa grzebieniowa do przekaźników Dedykowana do gniazd: GN-1P | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-interfejsowe/1600-gn-sg.html
GN-V-230 | NOWOŚĆ | EDI | EC002586 | 5902431677859 |  |  |  | Moduł przeciwprzepięciowy do przekaźników z cewką 230V AC | PG | 5010 | 15 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GN-V-230_b.jpg |  | Gasik do przekaźników z cewką 230V AC Dedykowane do gniazd: GN-2P-M i GN-4P | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-interfejsowe/1601-gn-v-230.html
GN-V-24 | NOWOŚĆ | EDI | EC002586 | 5902431677842 |  |  |  | Moduł przeciwprzepięciowy do przekaźników z cewką 24V DC | PG | 5010 | 9.5 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GN-V-24_b.jpg |  | Gasik do przekaźników z cewką 24V DC Dedykowane do gniazd: GN-2P-M i GN-4P | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-interfejsowe/1602-gn-v-24.html
GP-222-B |  | EDI | EC000011 | 5902431673370 |  |  |  | Dotykowy panel szklany, potrójny, 6 pól dotykowych, czarny | GP | 43 | 300 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GP-222-B_b.jpg |  |  | V | 1 |  |  | 0.25 | 0.04 | 0.108
GP-222-W |  | EDI | EC000011 | 5902431673387 |  |  |  | Dotykowy panel szklany, potrójny, 6 pól dotykowych, biały | GP | 43 | 300 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GP-222-W_b.jpg |  |  | V | 1 |  |  | 0.25 | 0.04 | 0.108
GP-22-B |  | EDI | EC000011 | 5902431673257 |  |  |  | Dotykowy panel szklany, podwójny, 4 pól dotykowych, czarny | GP | 43 | 235 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GP-22-B_b.jpg |  |  | V | 1 |  |  | 0.18 | 0.04 | 0.108
GP-22-W |  | EDI | EC000011 | 5902431673264 |  |  |  | Dotykowy panel szklany, podwójny, 4 pól dotykowych, biały | GP | 43 | 235 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GP-22-W_b.jpg |  |  | V | 1 |  |  | 0.18 | 0.04 | -
GP-242-B |  | EDI | EC000011 | 5902431673417 |  |  |  | Dotykowy panel szklany, potrójny, 8 pól dotykowych, czarny | GP | 43 | 300 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GP-242-B_b.jpg |  |  | V | 1 |  |  | 0.25 | 0.04 | 0.075
GP-242-W |  | EDI | EC000011 | 5902431673424 |  |  |  | Dotykowy panel szklany, potrójny, 8 pól dotykowych, biały | GP | 43 | 300 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GP-242-W_b.jpg |  |  | V | 1 |  |  | 0.25 | 0.04 | 0.075
GP-24-B |  | EDI | EC000011 | 5902431673295 |  |  |  | Dotykowy panel szklany, podwójny, 6 pól dotykowych, czarny | GP | 43 | 235 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GP-24-B_b.jpg |  |  | V | 1 |  |  | 0.18 | 0.04 | 0.075
GP-24-W |  | EDI | EC000011 | 5902431673301 |  |  |  | Dotykowy panel szklany, podwójny, 6 pól dotykowych, biały | GP | 43 | 235 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GP-24-W_b.jpg |  |  | V | 1 |  |  | 0.18 | 0.04 | 0.075
GP-424-B |  | EDI | EC000011 | 5902431673455 |  |  |  | Dotykowy panel szklany, potrójny, 10 pól dotykowych, czarny | GP | 43 | 300 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GP-424-B_b.jpg |  |  | V | 1 |  | 0.26 | 0.25 | 0.04
GP-424-W |  | EDI | EC000011 | 5902431673462 |  |  |  | Dotykowy panel szklany, potrójny, 10 pól dotykowych, biały | GP | 43 | 300 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GP-424-W_b.jpg |  |  | V | 1 |  |  | 0.25 | 0.04
GP-444-B |  | EDI | EC000011 | 5902431673493 |  |  |  | Dotykowy panel szklany, potrójny, 12 pól dotykowych, czarny | GP | 43 | 300 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GP-444-B_b.jpg |  |  | V | 1 |  | 0.29 | 0.25 | 0.04 | -
GP-444-W |  | EDI | EC000011 | 5902431673509 |  |  |  | Dotykowy panel szklany, potrójny, 12 pól dotykowych, biały | GP | 43 | 300 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GP-444-W_b.jpg |  |  | V | 1 |  | 0.29 | 0.25 | 0.04 | 0.11
GP-44-B |  | EDI | EC000011 | 5902431673332 |  |  |  | Dotykowy panel szklany, podwójny, 8 pól dotykowych, czarny | GP | 43 | 235 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GP-44-B_b.jpg |  |  | V | 1 |  | 0.21 | 0.18 | 0.04 | -
GP-44-W |  | EDI | EC000011 | 5902431673349 |  |  |  | Dotykowy panel szklany, podwójny, 8 pól dotykowych, biały | GP | 43 | 235 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GP-44-W_b.jpg |  |  | V | 1 |  | 0.21 | 0.18 | 0.04 | -
GPK-1P-12DC | NOWOŚĆ | EDI | EC001456 | 5902431678375 | 5902431678764 | 5902431678795 |  | Przekaźnik interfejsowy 1P, zasilanie 12 V DC, 6A, 1/3S z gniazdem GN-1P-24 | PG | 5040 | 55.5 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GPK-1P-12DC_b.jpg |  | Komplet: gniazdo przekaźnikowe GN-1P-24 + przekaźnik interfejsowy PG-1P-6A-12DC | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-interfejsowe/1606-gpk-1p-12dc.html
GPK-1P-230AC | NOWOŚĆ | EDI | EC001456 | 5902431678399 | 5902431678788 | 5902431678818 |  | Przekaźnik interfejsowy 1P, zasilanie 230 V AC, 6A, 1/3S z gniazdem GN-1P-230 | PG | 5040 | 87 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GPK-1P-230AC_b.jpg |  | Komplet: gniazdo przekaźnikowe GN-1P-230 + przekaźnik interfejsowy PG-1P-6A-60DC | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-interfejsowe/1607-gpk-1p-230ac.html
GPK-1P-24DC | NOWOŚĆ | EDI | EC001456 | 5902431678382 | 5902431678771 | 5902431678801 |  | Przekaźnik interfejsowy 1P, zasilanie 24 V DC, 6A, 1/3S z gniazdem GN-1P-24 | PG | 5040 | 55.5 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GPK-1P-24DC_b.jpg |  | Komplet: gniazdo przekaźnikowe GN-1P-24 + przekaźnik interfejsowy PG-1P-6A-24DC | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-interfejsowe/1608-gpk-1p-24dc.html
GPK-2P-M-230AC | NOWOŚĆ | EDI | EC001456 | 5902431678870 |  | 5902431678894 |  | Przekaźnik interfejsowy 2P, zasilanie 230 V AC, 12A, 1S z gniazdem GN-2P-M | PG | 5040 | 65.4 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GPK-2P-M-230AC_b.jpg |  | Komplet: gniazdo przekaźnikowe GN-2P-M + przekaźnik interfejsowy PG-2P-12A-230AC | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-interfejsowe/1610-gpk-2p-m-230ac.html
GPK-2P-M-230AC-BL | NOWOŚĆ | EDI | EC001456 | 5902431678832 |  | 5902431678856 |  | Przekaźnik interfejsowy 2P, zasilanie 230 V AC, 12A, 1S z gniazdem GN-2P-M + obejma wyrzutnikowa K-GN-2P + moduł przeciwprzepięciowy LED GN-LV-230 | PG | 5040 | 83.7 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GPK-2P-M-230AC-BL_b.jpg |  | Komplet: gniazdo przekaźnikowe GN-2P-M + przekaźnik interfejsowy PG-2P-12A-230AC + obejma wyrzutnikowa K-GN-2P + moduł przeciwprzepięciowy LED GN-LV-230 | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-interfejsowe/1612-gpk-2p-m-230ac-bl.html
GPK-2P-M-24DC | NOWOŚĆ | EDI | EC001456 | 5902431678863 |  | 5902431678887 |  | Przekaźnik interfejsowy 2P, zasilanie 24 V DC, 12A, 1S z gniazdem GN-2P-M | PG | 5040 | 54.6 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GPK-2P-M-24DC_b.jpg |  | Komplet: gniazdo przekaźnikowe GN-2P-M + przekaźnik interfejsowy PG-2P-12A-24DC | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-interfejsowe/1609-gpk-2p-m-24dc.html
GPK-2P-M-24DC-BL | NOWOŚĆ | EDI | EC001456 | 5902431678825 |  | 5902431678849 |  | Przekaźnik interfejsowy 2P, zasilanie 24 V DC, 12A, 1S z gniazdem GN-2P-M + obejma wyrzutnikowa K-GN-2P + moduł przeciwprzepięciowy LED GN-LV-24 | PG | 5040 | 70.1 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GPK-2P-M-24DC-BL_b.jpg |  | Komplet: gniazdo przekaźnikowe GN-2P-M + przekaźnik interfejsowy PG-2P-12A-24DC + obejma wyrzutnikowa K-GN-2P + moduł przeciwprzepięciowy LED GN-LV-24 | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-interfejsowe/1611-gpk-2p-m-24dc-bl.html
GPK-4P-230AC | NOWOŚĆ | EDI | EC001456 | 5902431678955 |  | 5902431678979 |  | Przekaźnik interfejsowy 4P, zasilanie 230 V DC, 5A, 1S z gniazdem GN-4P | PG | 5040 | 61.1 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GPK-4P-230AC_b.jpg |  | Komplet: gniazdo przekaźnikowe GN-4P + przekaźnik interfejsowy PG-4P-5A-230AC | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-interfejsowe/1616-gpk-4p-230ac.html
GPK-4P-230AC-BL | NOWOŚĆ | EDI | EC001456 | 5902431678917 |  | 5902431678931 |  | Przekaźnik interfejsowy 4P, zasilanie 230 V DC, 5A, 1S z gniazdem GN-4P + obejma wyrzutnikowa K-GN-4P + moduł przeciwprzepięciowy LED GN-LV-230 | PG | 5040 | 79.5 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GPK-4P-230AC-BL_b.jpg |  | Komplet: gniazdo przekaźnikowe GN-4P + przekaźnik interfejsowy PG-4P-5A-230AC + obejma wyrzutnikowa K-GN-4P + moduł przeciwprzepięciowy LED GN-LV-230 | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-interfejsowe/1614-gpk-4p-230ac-bl.html
GPK-4P-24DC | NOWOŚĆ | EDI | EC001456 | 5902431678948 |  | 5902431678962 |  | Przekaźnik interfejsowy 4P, zasilanie 24 V DC, 5A, 1S z gniazdem GN-4P | PG | 5040 | 57.4 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GPK-4P-24DC_b.jpg |  | Komplet: gniazdo przekaźnikowe GN-4P + przekaźnik interfejsowy PG-4P-5A-24DC | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-interfejsowe/1615-gpk-4p-24dc.html
GPK-4P-24DC-BL | NOWOŚĆ | EDI | EC001456 | 5902431678900 |  | 5902431678924 |  | Przekaźnik interfejsowy 4P, zasilanie 24 V DC, 5A, 1S z gniazdem GN-4P + obejma wyrzutnikowa K-GN-4P + moduł przeciwprzepięciowy LED GN-LV-24 | PG | 5040 | 72.9 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GPK-4P-24DC-BL_b.jpg |  | Komplet: gniazdo przekaźnikowe GN-4P + przekaźnik interfejsowy PG-4P-5A-24DC + obejma wyrzutnikowa K-GN-4P + moduł przeciwprzepięciowy LED GN-LV-24 | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-interfejsowe/1613-gpk-4p-24dc-bl.html
GS1-AC-R-B |  | EDI | EC002466 | 5902431675381 |  |  |  | Szklany przycisk dotykowy 1-przyciskowy do instalacji tradycyjnych 230V z odbiornikami dużej mocy, czarny | GS | 43 | 235 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GS1-AC-R-B_b.jpg |  |  | V | 1 |  | 0.75 | 0.075 | 0.075
GS1-AC-R-W |  | EDI | EC002466 | 5902431675398 |  |  |  | Szklany przycisk dotykowy 1-przyciskowy do instalacji tradycyjnych 230V z odbiornikami dużej mocy, biały | GS | 43 | 235 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GS1-AC-R-W_b.jpg |  |  | V | 1 |  | 0.75 | 0.075 | 0.075
GS1-DC-B |  | EDI | EC000029 | 5902431675725 |  |  |  | Szklany przycisk dotykowy do automatyki domowej dowolnego producenta 24V, czarny | GS | 43 | 338 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GS1-DC-B_b.jpg |  |  | V | 1 |  | 0.75 | 0.075 | 0.075 | -
GS1-DC-W |  | EDI | EC000029 | 5902431675732 |  |  |  | Szklany przycisk dotykowy do automatyki domowej dowolnego producenta 24V, biały | GS | 43 | 338 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GS1-DC-W_b.jpg |  |  | V | 1 |  | 0.75 | 0.075 | 0.075
GS2-AC-R |  | EDI | EC000445 | 5902431673271 |  |  |  | Moduł elektroniki podwójnego przycisku do panela szklanego, 230V AC | GS | 43 | 244 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GS2-AC-R_b.jpg |  |  | V | 1 |  |  | - | -
GS2-AC-R-B |  | EDI | EC002466 | 5902431672212 |  |  |  | Szklany przycisk dotykowy 2-przyciskowy do instalacji tradycyjnych 230V z odbiornikami dużej mocy, czarny | GS | 43 | 355 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GS2-AC-R-B_b.jpg | Napięcie zasilania 85÷265 V AC Tryb pracy bistabilny Element wykonawczy przekaźnik Sterowanie fazowe załączanie obciążenia w zerze napięcia fazowego Obciążalność (AC-1) - pojedynczy kanał 16 A/250 V AC Obciążalność (AC-1) - sumaryczna (2 kanały) 20 A/250 V AC Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Pobór mocy czuwanie/praca 0,15 W/0,50 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 81 mm × 81 mm ×12 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony - front IP50 Stopień ochrony - tył IP20 | Dotykowy włącznik światła z 2 kanałowym przekaźnikiem bistabilnym. Dotykowy - z funkcją zbliżeniową. Napięcie zasilania 85÷265 V AC. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przyciski-szklane/1132-szklany-lacznik-dotykowy-gs2-ac-r-b.html | 0.21 |  |  | 0
GS2-AC-R-W |  | EDI | EC002466 | 5902431672229 |  |  |  | Szklany przycisk dotykowy 2-przyciskowy do instalacji tradycyjnych 230V z odbiornikami dużej mocy, biały | GS | 43 | 355 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GS2-AC-R-W_b.jpg | Napięcie zasilania 85÷265 V AC Tryb pracy bistabilny Element wykonawczy triak Sterowanie fazowe załączanie obciążenia w zerze napięcia fazowego Obciążalność (AC-1) - pojedynczy kanał 16 A/250 V AC Obciążalność (AC-1) - sumaryczna (2 kanały) 20 A/250 V AC Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Pobór mocy czuwanie/praca 0,15 W/0,50 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 81 mm × 81 mm ×12 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony - front IP50 Stopień ochrony - tył IP20 | Z 2-kanałowym przekaźnikiem bistabilnym. Dotykowy - z funkcją zbliżeniową. Napięcie zasilania 85÷265 V AC. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przyciski-szklane/1133-szklany-lacznik-dotykowy-gs2-ac-r-w.html | 0.21 |  |  | 0
GS2-DC |  | EDI | EC000029 | 5902431675749 |  |  |  | Moduł elektroniki 2-krotnego przycisku do panela szklanego, 9-30V DC | GS | 43 | 244 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GS2-DC_b.jpg |  |  | V | 1
GS2-DC-B |  | EDI | EC000029 | 5902431673592 |  |  |  | Szklany przycisk dotykowy do automatyki domowej dowolnego producenta 24V, czarny | GS | 43 | 355 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GS2-DC-B_b.jpg |  |  | V | 1 |  | 0.21
GS2-DC-W |  | EDI | EC000029 | 5902431673608 |  |  |  | Szklany przycisk dotykowy do automatyki domowej dowolnego producenta 24V, biały | GS | 43 | 355 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GS2-DC-W_b.jpg |  |  | V | 1 |  | 0.21
GS2-STR-3 |  | EDI | EC000615 | 5902431673288 |  |  |  | Moduł elektroniki sterownika roletowego do panela szklanego, 230V AC | GS | 43 | 244 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GS2-STR-3_b.jpg |  |  | V | 1 |  |  | - | - | 0
GS2-STR-3-B |  | EDI | EC000615 | 5902431673806 |  |  |  | Sterownik do rolet szklany (czarny) | GS | 43 | 355 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GS2-STR-3-B_b.jpg | Napięcie zasilania 85÷265 V AC Sterowanie wyzwalane poziomem N Czas załączenia - programowany 1 s÷10 min. Element wykonawczy przekaźnik Obciążenie rezystancyjne (AC-1) 8 A/250 V AC Obciążalność silnika (AC-3) 1,5 A/250 V AC Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Pobór mocy czuwanie/praca 0,15 W/0,80 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 81 mm × 81 mm ×12 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony - front IP50 Stopień ochrony - tył IP20 | Dotykowy sterownik rolet do napędów 230 V Napięcie zasilania 85÷265 V AC Sterowanie elektrycznymi silnikami w roletach zewnętrznych i żaluzjach. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przyciski-szklane/1162-sterownik-rolet-gs2-str3-b-szklany-panel-dotykowy.html |  | 0.11 | 0.04 | 0
GS2-STR-3-W |  | EDI | EC000615 | 5902431673752 |  |  |  | Sterownik do rolet szklany (biały) | GS | 43 | 355 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GS2-STR-3-W_b.jpg | Napięcie zasilania 85÷265 V AC Sterowanie wyzwalane poziomem N Czas załączenia - programowany 1 s÷10 min. Element wykonawczy przekaźnik Obciążenie rezystancyjne (AC-1) 8 A/250 V AC Obciążalność silnika (AC-3) 1,5 A/250 V AC Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Pobór mocy czuwanie/praca 0,15 W/0,80 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 81 mm × 81 mm ×12 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony - front IP50 Stopień ochrony - tył IP20 | Dotykowy sterownik rolet do napędów 230 V Szklany panel dotykowy z funkcją zbliżeniową Napięcie zasilania 85÷265 V AC Sterowanie elektrycznymi silnikami w roletach zewnętrznych i żaluzjach. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przyciski-szklane/1163-sterownik-rolet-gs2-str3-w-szklany-panel-dotykowy.html |  | 0.11 | 0.04 | 0.06
GS4-AC-T |  | EDI | EC002466 | 5902431673318 |  |  |  | Moduł elektroniki 4-krotnego przycisku do panela szklanego, 230V AC | GS | 43 | 244 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GS4-AC-T_b.jpg |  |  | V | 1 |  |  | - | - | 0.046
GS4-AC-T-B |  | EDI | EC002466 | 5902431672199 |  |  |  | Szklany przycisk dotykowy do instalacji tradycyjnych 230V z odbiornikami o małej mocy, czarny | GS | 43 | 355 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GS4-AC-T-B _b.jpg | Napięcie zasilania 85÷265 V AC Tryb pracy bistabilny Element wykonawczy triak Sterowanie fazowe załączanie obciążenia w zerze napięcia fazowego Obciążalność (AC-1) - pojedynczy kanał 100 W/250 V AC Obciążalność (AC-1) - sumaryczna (4 kanały) 250 W/250 V AC Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Pobór mocy czuwanie/praca 0,15 W/0,50 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 81 mm × 81 mm ×12 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony - front IP50 Stopień ochrony - tył IP20 | Szklany łącznik Dotykowy - z funkcją zbliżeniową Z 4-kanałowym przekaźnikiem bistabilnym. Napięcie zasilania 85÷265 V AC. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przyciski-szklane/1130-szklany-lacznik-dotykowy-gs4-ac-t-b.html |  |  |  | 0.06
GS4-AC-T-W |  | EDI | EC002466 | 5902431672205 |  |  |  | Szklany przycisk dotykowy do instalacji tradycyjnych 230V z odbiornikami o małej mocy, biały | GS | 43 | 355 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GS4-AC-T-W _b.jpg | Napięcie zasilania 85÷265 V AC Tryb pracy bistabilny Element wykonawczy triak Sterowanie fazowe załączanie obciążenia w zerze napięcia fazowego Obciążalność (AC-1) - pojedynczy kanał 100 W/250 V AC Obciążalność (AC-1) - sumaryczna (4 kanały) 250 W/250 V AC Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Pobór mocy czuwanie/praca 0,15 W/0,50 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 81 mm × 81 mm ×12 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony - front IP50 Stopień ochrony - tył IP20 | Szklany łącznik Dotykowy - z funkcją zbliżeniową Z 4-kanałowym przekaźnikiem bistabilnym. Napięcie zasilania 85÷265 V AC. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przyciski-szklane/1131-szklany-lacznik-dotykowy-gs4-ac-t-w.html |  |  |  | 0.038
GS4-DC |  | EDI | EC000029 | 5902431673325 |  |  |  | Moduł elektroniki 4-krotnego przycisku do panela szklanego, 9-30V DC | GS | 43 | 244 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GS4-DC_b.jpg |  |  | V | 1 |  | 0.05 | - | - | 0.06
GS4-DC-B |  | EDI | EC000029 | 5902431672175 |  |  |  | Szklany przycisk dotykowy do automatyki domowej dowolnego producenta 24V, czarny | GS | 43 | 355 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GS4-DC-B_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Wejścia sterownicze 4 Obciążalność wyjścia (AC-3) 30 mA/ kanał Element wykonawczy tranzystor Sterowanie bezpotencjałowe otwarty kolektor typu OC Sterowanie napięciowe U- (napięcie zasilania - 0.5 V) Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Pobór mocy czuwanie/praca 0,1W/0,5W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 81 mm × 81 mm ×12 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony - front IP50 Stopień ochrony - tył IP20 | przycisk dotykowy z funkcją zbliżeniową; 4-kanałowy; napięcie zasilania 9÷30 V DC. | V | 1 |  | 0.21 |  |  | 0.055
GS4-DC-W |  | EDI | EC000029 | 5902431672182 |  |  |  | Szklany przycisk dotykowy do automatyki domowej dowolnego producenta 24V, biały | GS | 43 | 355 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | GS4-DC-W_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Wejścia sterownicze 4 Obciążalność wyjścia (AC-3) 30 mA/ kanał Element wykonawczy tranzystor Sterowanie bezpotencjałowe otwarty kolektor typu OC Sterowanie napięciowe U- (napięcie zasilania - 0.5 V) Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Pobór mocy czuwanie/praca 0,1W/0,5W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 81 mm × 81 mm ×12 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony - front IP50 Stopień ochrony - tył IP20 | przycisk dotykowy z funkcją zbliżeniową. 4-kanałowy Napięcie zasilania 9÷30 V DC. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przyciski-szklane/1077-przycisk-szklany-gs-4dc-w.html | 0.21 |  |  | 0.05
KB-01 |  | EDI | EC002997 | 5908312590460 |  |  |  | Brelok RFID do stacji bramowych z czytnikiem RFID | KK | 30 | 9.8 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | KB-01_b.jpg | Brelok Zbliżeniowy do stosowania w systemach kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy STANDARD – UNIQUE Kompatybilny także z systemami Roger i Satel. Częstotliwość: 125kHz Kodowanie: Manchester Pamięć: 64 bity | Brelok RFID Współpracuje ze stacją bramową KK-08K i szyfratorem KS-01. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przyciski-szklane/1075-przycisk-szklany-gs-4dc-b.html | 0.01 | 0 | 0 | 0.07
KB-02 |  | EDI | EC002997 | 5908312590477 |  |  |  | Karta RFID do stacji bramowych z czytnikiem RFID | KK | 30 | 9.8 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | KB-02_b.jpg | Karta typu Clamshell do stosowania w systemach kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. STANDARD – UNIQUE Kompatybilna również z systemami Roger i Satel. Częstotliwość: chip EM4100, 125KHz, Kodowanie: Manchester Pamięć: 64 bity Wymiary: 85,6×53,98×1,8mm | Karta RFID Współpracuje ze stacją bramową KK-08K i szyfratorem KS-01. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/wideodomofony/547-karta-kb-02.html | 0.015 | 0 | 0 | 0.09
KB-04 |  | EDI | EC002996 | 5908312590484 |  |  |  | Naklejka RFID do stacji bramowych z czytnikiem RFID | KK | 30 | 9.8 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | KB-04_b.jpg | Naklejka biała samoprzylepna do stosowania w systemach kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. STANDARD – UNIQUE Kompatybilna także z systemami Roger i Satel. Częstotliwość: 125kHz Kodowanie: Manchester Pamięć: 64 bity Wymiary: 30 x 0,8mm |  | V | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.09
KK-01 |  | EDI | EC001104 | 5908312594666 |  |  |  | Stacja bramowa natynkowa czarna, jednoabontentowa | KK | 30 | 370 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 85176910 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | KK-01_b.jpg | 1-abonentowa stacja bramowa przetwornik obrazu 1/3" kolor kąt widzenia obiektywu: ok. 87° rozdzielczość: 600 linii obiektyw 3,6 mm podświetlenie: 4 diody LED światło białe zasilanie: z monitora obudowa: utwardzony stop aluminium montaż natynkowy wymiary: 58×135×39 mm | Jednoabonentowa kamera przeznaczona dla systemów jednorodzinnych. Estetyczna obudowa wykonana została z utwardzanego stopu aluminium, dzięki czemu kamera jest odporna na niepożądane działania osób trzecich. Cechą charakterystyczną niezmiennie są niewielkie wymiary co pozwala na zainstalowanie jej tam gdzie do dyspozycji mamy mało miejsca.( szer. tylko 58mm) Design nowej KK-01 odpowiada najnowszym trendom w elektronice. Panel jest też ulepszony pod kątem odporności na warunki zewnętrzne. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/wideodomofony/379-stacja-bramowa-kk-01kk-01b.html | 0.335 | 0.07 | 0.06 | 0.16
KK-01G |  | EDI | EC001104 | 5908312599579 |  |  |  | Stacja bramowa natynkowa złota,jednoabontentowa | KK | 30 | 274 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 85176910 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | KK-01G_b.jpg | 1-abonentowa stacja bramowa przetwornik obrazu 1/3" kolor kąt widzenia obiektywu: ok. 87° rozdzielczość: 600 linii obiektyw 3,6 mm podświetlenie: 4 diody LED światło białe zasilanie: z monitora obudowa: utwardzony stop aluminium montaż natynkowy wymiary: 58×135×39 mm | Jednoabonentowa kamera przeznaczona dla systemów jednorodzinnych. Estetyczna obudowa wykonana została z utwardzanego stopu aluminium, dzięki czemu kamera jest odporna na niepożądane działania osób trzecich. Cechą charakterystyczną niezmiennie są niewielkie wymiary co pozwala na zainstalowanie jej tam gdzie do dyspozycji mamy mało miejsca.( szer. tylko 58mm) Design nowej KK-01 odpowiada najnowszym trendom w elektronice. Panel jest też ulepszony pod kątem odporności na warunki zewnętrzne. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/wideodomofony/379-stacja-bramowa-kk-01kk-01b.html | 0.335 | 0.07 | 0.06 | 0.16
KK-01S |  | EDI | EC001104 | 5908312598268 |  |  |  | Stacja bramowa natynkowa srebrna, jednoabontentowa | KK | 30 | 274 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 85176910 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | KK-01S_b.jpg | 1-abonentowa stacja bramowa przetwornik obrazu 1/3" kolor kąt widzenia obiektywu: ok. 87° rozdzielczość: 600 linii obiektyw 3,6 mm podświetlenie: 4 diody LED światło białe zasilanie: z monitora obudowa: utwardzony stop aluminium montaż natynkowy wymiary: 58×135×39 mm | Jednoabonentowa kamera przeznaczona dla systemów jednorodzinnych. Estetyczna obudowa wykonana została z utwardzanego stopu aluminium, dzięki czemu kamera jest odporna na niepożądane działania osób trzecich. Cechą charakterystyczną niezmiennie są niewielkie wymiary co pozwala na zainstalowanie jej tam gdzie do dyspozycji mamy mało miejsca.( szer. tylko 58mm) Design nowej KK-01 odpowiada najnowszym trendom w elektronice. Panel jest też ulepszony pod kątem odporności na warunki zewnętrzne. | V | 1 |  | 0.335 | 0.07 | 0.06 | 0.16
KK-02 |  | EDI | EC001104 | 5908312590040 |  |  |  | Stacja bramowa natynkowa dwuabonentowa | KK | 30 | 530 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 85176910 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | KK-02_b.jpg | dwuabonentowa stacja bramowa. Estetyczna, wandaloodporna obudowa z daszkiem. Panel posiada podświetlany szyld na nazwiska abonentów oraz przyciski wywołania. Kamera doświetlana jest diodami LED umieszczonymi w listwie poziomej. Montaż natynkowy FUNKCJE: 2 abonentowa stacja bramowa Przetwornik obrazu CCD kolor Kąt widzenia obiektywu: ok. 60° Obiektyw 4,2mm Rozdzielczość: 42 0 linii Podświetlenie: 6 diod LED światło białe Zasilanie: z monitora Obudowa: utwardzony stop aluminium Montaż: natynkowy Podświetlany przycisk wybierania i szyldy na nazwisko Wymiary: 97x130x43mm |  | V | 1 |  | 0.507 | 0.105 | 0.055 | 0.145
KK-02A |  | EDI | EC001104 | 5902431675763 |  |  |  | Stacja bramowa wtynkowa, 2-abontentowa | KK | 30 | 910 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 85176910 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | KK-02A_b.jpg | Dwuabonentowa stacja bramowa. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom w elektronice, przedstawiamy nową serię małych paneli zewnętrznych ze stali szlachetnej, które zachwycają swoją estetyką i funkcjonalnością. KK-02A to średni pod względem rozmiarów model panela zewnętrznego z tej serii. Wyjątkowy design, precyzja wykonania i wygoda użytkowania – to jego najważniejsze cechy . Obudowa wykonana z najwyższej jakości stali szlachetnej, daje gwarancję długiego użytkowania sprzętu i podnosi jego walory estetyczne. Urządzenie prezentuje się wyjątkowo gustownie i nowocześnie. Niewielkie wymiary pozwalają na instalacje w miejscach gdzie mamy do dyspozycji małą przestrzeń (np. 10cm słupek) Możliwość montażu natynkowego pozwala na wiele możliwości zastosowań. |  | V | 1 |  |  | 0.19 | 0.096 | 0.05
KK-03 |  | EDI | EC001104 | 5908312594673 |  |  |  | Stacja bramowa natynkowa z szyfratorem | KK | 30 | 590 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 85176910 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | KK-03_b.jpg | 1-abonentowa stacja bramowa przetwornik obrazu 1/3" kolor kąt widzenia obiektywu: ok. 87° rozdzielczość: 600 linii obiektyw 3,6 mm regulacja obiektywu: w pionie i poziomie (+/- 10°) podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień) obudowa: utwardzony stop aluminium podświetlana klawiatura montaż natynkowy dedykowane wyjście na zasilenie rygla DC 12 V sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1÷99 s możliwość podłączenia dodatkowego przełącznika wyjściowego wymiary: 78×185×60 mm | stacja bramowa natynkowa z szyfratorem | V | 1 | http://www.fif.com.pl/wideodomofony/381-stacja-bramowa-kk-03.html | 0.735 | 0.095 | 0.07 | 0.02
KK-04 |  | EDI | EC001104 | 5908312594680 |  |  |  | Stacja bramowa wtynkowa, jednoabontentowa | KK | 30 | 880 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 85176910 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | KK-04_b.jpg | 1-abonentowa stacja bramowa z kamerą przetwornik obrazu: 1/3" kolor kąt widzenia obiektywu: ok. 87° rozdzielczość: 600 linii obiektyw 3,6 mm regulacja obiektywu: w pionie i poziomie (+/- 10°) podświetlenie: 8 diod LED IR (podczerwień) podświetlany przycisk wybierania zasilanie z monitora wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej montaż podtynkowy wymiary: 150×203×55 mm wymiary kasety montażowej: 130×183×50 mm | stacja bramowa wtynkowa wandaloodporna | V | 1 | http://www.fif.com.pl/wideodomofony/383-kk-04.html | 1.071 | 0.185 | 0.09 | 0.25
KK-05 |  | EDI | EC001104 | 5908312594697 |  |  |  | Stacja bramowa wtynkowa z szyfratorem, jednoabontentowa | KK | 30 | 912 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 85176910 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | KK-05_b.jpg | 1-abonentowa stacja bramowa z kamerą przetwornik obrazu: 1/3" CCD kolor kąt widzenia obiektywu: ok. 60° rozdzielczość: 420 linii / obiektyw 4,2mm regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10° podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień) sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1÷99 s podświetlana klawiatura i szyld na nazwisko wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B otwieranie furtki za pomocą kodu PIN zasilanie kamery z monitora zasilanie szyfratora z zewnętrznego zasilacza DC 12÷15 V wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla wyjście na timer określający czasowy dostęp możliwość wymiany obiektywu na 2,8 mm wymiary: 120×250×51 mm wymiary kasety montażowej: 110×240×46 mm | stacja bramowa wtynkowa z szyfratorem | V | 1 | http://www.fif.com.pl/wideodomofony/385-stacja-bramowa-kk-05.html | 1.088 | 0.16 | 0.09 | 0.31
KK-06 |  | EDI | EC001104 | 5908312590590 |  |  |  | Stacja bramowa wtynkowa | KK | 30 | 1855 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 85176910 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | KK-06_b.jpg |  |  | V | 1 |  | 1.075 | 0 | 0 | 0.065
KK-08 |  | EDI | EC001104 | 5908312597162 |  |  |  | Stacja bramowa wtynkowa z szyfratorem, 2 abonentowa | KK | 30 | 1050 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 85176910 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | KK-08_b.jpg | 2-abonentowa stacja bramowa przetwornik obrazu CCD kolor kąt widzenia obiektywu: ok. 60° rozdzielczość: 420 linii / obiektyw 4,2 mm regulacja obiektywu: w pionie i poziomie (+/- 10°) podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień) sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1÷99 s podświetlana klawiatura i szyld na nazwisko wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną otwieranie furtki za pomocą kodu PIN zasilanie kamery z monitora zasilanie szyfratora z zewnętrznego zasilacza DC 12÷15V wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla wyjście na timer określający czasowy dostęp możliwość wymiany obiektywu na 2,8 mm wymiary: 120×250×51 mm wymiary kasety montażowej: 110×240×46 mm | Dwubonentowa stacja bramowa KK-08 to idealne rozwiązanie dla osób, dla których poza funkcjonalnością urządzenia znaczenie ma również jego wygląd. Wbudowany zamek szyfrowy umożliwia otwieranie furtki kodem pin oraz ustawianie czasu otwarcia zamka Przedni panel został wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej co poza gwarancją bezpiecznego użytkowania sprawia, że urządzenie prezentuje się wyjątkowo okazale i nowocześnie. Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Atutem KK-08 jest możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostęp 2-abonentowa stacja bramowa Przetwornik obrazu CCD kolor Kąt widzenia obiektywu: ok. 60° Rozdzielczość: 420 linii Obiektyw 4,2mm Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień) Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek. Podświetlana klawiatura i szyld na nazwisko Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B OTWIERANIE FURTKI ZA POMOCĄ KODU PIN Zasilanie kamery z monitora Zasilanie szyfratora z zewnętrznego zasilacza DC12-15V Wymiary: 120x250x51 Wymiary puszki: 110x240x46 Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla Wyjście na timer określający czasowy dostęp | V | 1 | http://www.fif.com.pl/wideodomofony/529-stacja-bramowa-kk-08.html | 1.079 | 0.155 | 0.09 | 0.305
KK-08K |  | EDI | EC001104 | 5908312597254 |  |  |  | Stacja bramowa wtynkowa, 2-abonentowa | KK | 30 | 1050 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 85176910 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | KK-08K_b.jpg | . 2-abonentowa stacja bramowa przetwornik obrazu CCD kolor kąt widzenia obiektywu: ok. 60° rozdzielczość: 420 linii / obiektyw 3,6mm regulacja obiektywu: w pionie i poziomie (+/- 10°) podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień) sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1÷99 s podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną wbudowany czytnik linii papilarnych pojemność czytnika: max 900 odcisków palców zasilanie kamery z monitora zasilanie czytnika biometrycznego z zasilacza DC 12÷15 V wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla możliwość wymiany obiektywu na 2,8 mm w komplecie użytkownik otrzymuje pilot (niezbędny do programowania) wymiary: 120×250×51 mm wymiary kasety montażowej: 110×240×46 mm | Dwuabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem RFID Stacje KK-08K to rozwiązanie dla osób, dla których wygoda i komfort użytkowania mają duże znaczenie. System sprawdza się doskonale w sytuacjach gdy udzielamy dostępu większej liczbie osób. Można samodzielnie kodować nowe karty użytkowników. Wbudowany czytnik RFiD pozwala na otwieranie elektrozaczepu przy pomocy karty, breloka lub naklejki zbliżeniowej. W modelu KK-08K możemy zaprogramować do 1000 kart użytkowników. Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Podświetlana klawiatura i szyld FUNKCJE: 2 abonentowa stacja bramowa Przetwornik obrazu CCD kolor Kąt widzenia obiektywu: ok. 60° Rozdzielczość: 420 linii Obiektyw 4,2mm Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień) Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek. Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B WBUDOWANY CZYTNIK RFID – UNIQUE 125KHz Pojemność czytnika – max 1000 kart Do programowania czytnika służy pilot PL12. W komplecie ze stacją jest karta MASTER umożliwiająca samodzielne dodawanie kart. Zasilanie kamery z monitora Zasilanie czytnika RFID z zewnętrznego zasilacza DC12-15V Wymiary: 120x250x51 Wymiary puszki: 110x240x46 Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla *Możliwość wymiany obiektywu na 2,8 mm * Do programowania służy pilot PL12 (nie jest w zestawie) W komplecie użytkownik otrzymuje kartę master umożliwiająca dodawanie własnych kart | V | 1 | http://www.fif.com.pl/wideodomofony/531-stacja-bramowa-kk-08k.html | 1.023 | 0.155 | 0.09 | 0.305
KK-09 |  | EDI | EC001104 | 5908312590613 |  |  |  | Stacja bramowa wtynkowa, 4-abonentowa | KK | 30 | 1476 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 85176910 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | KK-09_b.jpg | 4-abonentowa stacja bramowa przetwornik obrazu 1/3" kolor kąt widzenia obiektywu: ok. 87° rozdzielczość: 600 linii obiektyw 3,6 mm regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10° podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień) podświetlany przyciski wybierania i szyldy na nazwiska (kolor podświetlenia - niebieski) wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną klasa szczelności - IP65 zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC 12÷15 V wymiary: 120×250×51 mm wymiary puszki: 110×240×46 mm | Stacja bramowa przeznaczona dla systemu obsługującego max 4 abonentów. Przedni panel został wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej co poza gwarancją bezpiecznego użytkowania sprawia, że urządzenie prezentuje się wyjątkowo i nowocześnie. Osobny przycisk wybierania dla każdego z 4 użytkowników Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Przyciski wywołania oraz szyldy podświetlane błękitnym światłem Stacja jest wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie, podświetlaną diodami LED IR FUNKCJE: 4 abonentowa stacja bramowa Przetwornik obrazu CCD kolor Kąt widzenia obiektywu: ok. 60° Rozdzielczość: 420 linii Obiektyw 4,2mm Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień) Podświetlany przyciski wybierania i szyldy na nazwiska Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2 Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V Wymiary: 120x250x51 Wymiary puszki: 110x240x46 | V | 1 | http://www.fif.com.pl/wideodomofony/533-stacja-bramowa-kk-09.html | 0 | 0 | 0 | 0.075
KK-13 |  | EDI | EC001104 | 5908312590644 |  |  |  | Stacja bramowa wtynkowa, 3-abonentowa | KK | 30 | 1299 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 85176910 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | KK-13_b.jpg |  |  | V | 1 |  | 1.075 | 0 | 0 | 0.075
KK-13A |  | EDI | EC001104 | 5908312590651 |  |  |  | Stacja bramowa natynkowa, 3-abontentowa | KK | 30 | 1200 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 85176910 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | KK-13A_b.jpg |  |  | V | 1 |  | 1.1 | 0.16 | 0.085 | 0.345
KS-01 |  | EDI | EC001770 | 5908312597902 |  |  |  | Szyfrator z klawiaturą i czytnikiem kart zbliżeniowych | KK | 30 | 450 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | KS-01_b.jpg | AUTONOMICZNY, elektroniczny zamek szyfrowy z wbudowanym czytnikiem RFiD. Urządzenie posiada hermetyczną, wytrzymałą obudowę wykonaną z utwardzanego stopu aluminium. Klasa szczelności IP-64 Szyfrator posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych działający w standardzie UNIQUE 125kHz. Steruje elektozaczepem przy użyciu karty, breloka, naklejki RFiD lub za pomocą czterocyfrowego kodu. W KS-01 można zaprogramować do 999 kart i kodów użytkowników dla I strefy, 10 kart i kodów dla II strefy Regulowany czas otwarcia elektrozaczepu od 1-99sek. Obsługa 2 stref (np. otwieranie furtki i bramy). Funkcja dzwonka opcjonalnie zamiast II strefy Istnieje możliwość podłączenia dodatkowego przełącznika wyjściowego. Podświatlana klawiatura z diodami trybu pracy Szyfrator posiada czujnik antysabotażowy i czujnik zamknięcia drzwi. FUNKCJE: Wandaloodporna metalowa, hermetyczna klawiatura Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych Obsługa 2 stref (np.otwieranie furtki i bramy) Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy) Pojemność pamięci: strefa 1 – 1000 kodów użytkowników i kart strefa 2 – max 10 kodów użytkowników i kart Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99s. lub praca bistabilna Możliwość podłączenia przełączników wyjściowych Wejście czujnika otwartych drzwi strefy 1 Podświetlana klawiatura Czujnik antysabotażowy Wymiary: 120x76x22mm IP: 64 | Zamek szyfrowy z czytnikiem kart zbliżeniowych RFID. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/wideodomofony/543-zamek-szyfrowy-ks-01.html | 0.591 | 0.1 | 0.075 | 0.13
K-GN-2P | NOWOŚĆ | EDI | EC002586 | 5902431677804 |  |  |  | Obejma wyrzutnikowa GN-2P-M | PG | 5010 | 1.5 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | K-GN-2P_b.jpg |  | Obejma wyrzutnikowa Dedykowana do gniazd: GN-2P-M | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-interfejsowe/1603-k-gn-2p.html
K-GN-4P | NOWOŚĆ | EDI | EC002586 | 5902431677811 |  |  |  | Obejma wyrzutnikowa GN-4P | PG | 5010 | 1.5 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | K-GN-4P_b.jpg |  | Obejma wyrzutnikowa Dedykowana do gniazd: GN-4P | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-interfejsowe/1604-k-gn-4p.html
LE-01 |  | EDI | EC001506 | 5908312591634 |  |  |  | Licznik energii elektrycznej - jednofazowy LE-01 | LE | 2310 | 149 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 9028301100 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LE-01_b.jpg | Typ jednofazowy Protokół komunikacyjny brak Napięcie odniesienia 230 V AC ±30% Prąd bazowy 5 A Prąd maksymalny 45 A Minimalny prąd mierzony 0,02 A Dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1 Pobór własny licznika 8 VA; 0,4 W Zakres wskazań liczydła 0÷99999,9 kWh Stała licznika (1 Wh/imp) 1000 imp/kWh Sygnalizacja sczytywania LED czerwona Wyjście impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor Napięcie podłączenia SO+ SO- maks. 27 V DC Prąd podłączenia SO+ SO- maks. 27 mA Czas impulsu SO+ SO- 70 ms Przyłącze zaciski śrubowe 6,0 mm² Temperatura pracy -25 ÷ 65°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Jednofazowy. Prąd 45 A. LE-01 jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym wskaźnik zużycia energii elektrycznej prądu przemiennego jednofazowego w układzie bezpośrednim. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/266-licznik-zuzycia-energii-le-01.html | 0.096 | 0.1 | 0.019 | 0.066
LE-01D |  | EDI | EC001506 | 5908312592358 |  |  |  | Licznik energii elektrycznej LE-01D; MID | LE | 2310 | 159 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 9028301100 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LE-01D_b.jpg | Typ jednofazowy Protokół komunikacyjny brak Zgodność Dyrektywa MID 2014/32/EU Napięcie odniesienia 230 V AC ±30% Prąd bazowy 5 A Prąd maksymalny 50 A Minimalny prąd mierzony 0,02 A Dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1 Pobór własny licznika 8 VA; 0,4 W Zakres wskazań liczydła 0÷99999,99 kWh Stała licznika (1 Wh/imp) 1000 imp/kWh Sygnalizacja sczytywania LED czerwona Wyjście impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor Napięcie podłączenia SO+ SO- maks. 27 V DC Prąd podłączenia SO+ SO- maks. 27 mA Czas impulsu SO+ SO- 70 ms Przyłącze zaciski śrubowe 6,0 mm² Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Licznik jednofazowy. Prąd 50 A. Zgodny z dyrektywą MID. LE-01d jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym licznikiem energii elektrycznej prądu przemiennego jednofazowego w układzie bezpośrednim. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/513-licznik-zuzycia-energii-le-01d.html | 0.085 | 0.1 | 0.021 | 0.067
LE-01DC |  | EDI | EC001506 | 5902431675046 |  |  |  | Jednofazowy licznik prądu stałego | LE | 2310 | 386 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 9028301100 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LE-01DC_b.jpg | Napięcie wejściowe 5V ~ 1000V DC Interfejs komunikacyjny RS-485 (MODBUS RTU) Wyświetlacz 8-cyfrowy (6+2), LCD podświetlany (kolor niebieski) Dokładność pomiaru Pomiar prądu 0.5%, Pomiaru napięcia 0.5%, Pomiaru mocy czynnej 1% Wilgotność (bez kondensacji) ≤95% Porty RS-485 Interfejs RS-485 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Pobór własny licznika ≤8VA , ≤0.4W Zakres wskazań liczydła 0÷999999,99 kWh Podświetlenie LCD TAK Stała licznika 1000 imp./kWh Bity stopu 1(*) - 2 Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Wymiary 2 moduły DIN ( 150 x 38 x 80.5 ) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 Prędkość transmisji 9600(*), 19200, 38400, 115200 bps Parzystość None, Even(*), Odd Zasilanie pomocnicze 85V ~ 300V AC Wytrzymywane napięcie AC 4400V/min Wytrzymywane napięcie udarowe 6.4kV - 1.2/50μS Bocznik pomiarowy - Prąd strony pierwotnej ≤ 2000A Bocznik pomiarowy - Napięcie strony wtórnej 75 mV Wyjście impulsowe - Typ Tranzystorowe, otwarty kolektor (OC) Wyjście impulsowe - Napięcie 27 V DC Wyjście impulsowe - Prąd 20 mA Przekaźnik pomocniczy Przekaźnik półprzewodnikowy, Napięcie: ≤ 250 V AC/DC, Prąd: ≤ 0.1 A | LE-01DC jest elektronicznym licznikiem przeznaczonym do pomiaru zużycia energii elektrycznej w obwodach prądu stałego. | E | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/1390-licznik-energii-pradu-stalego-le-01dc.html | 0.141 | 0.096 | 0.037 | 0.08
LE-01M |  | EDI | EC001506 | 5908312594390 |  |  |  | Licznik energii elektrycznej MODBUS RS-485 - jednofazowy LE-01M; MID | LE | 2310 | 209 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 9028301100 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LE-01M_b.jpg | Typ jednofazowy Porty RS-485 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Zgodność Dyrektywa MID 2014/32/EU Napięcie odniesienia 230 V AC ±30% Prąd bazowy 10 A Prąd maksymalny 100 A Minimalny prąd mierzony 0,04 A Dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1 Pobór własny licznika 10 VA; 2 W Zakres wskazań liczydła 0÷99999,99 kWh Stała licznika (0,625 Wh/imp) 1600 imp/kWh Sygnalizacja sczytywania LED czerwona Wyjście impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor Napięcie podłączenia SO+ SO- maks. 27 V DC Prąd podłączenia SO+ SO- maks. 27 mA Czas impulsu SO+ SO- 34÷80 ms Przyłącze zaciski śrubowe 25 mm² Wymiary 4,5 modułu (75 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zdalny odczyt. Jednofazowy. Port RS-485 + Modbus RTU. Zgodny z dyrektywą MID. LE-01M jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym miernikiem energii elektrycznej prądu przemiennego jednofazowego w układzie bezpośrednim. Służy do wskazań i rejestracji pobranej energii elektrycznej z możliwością zdalnego odczytu wskazań poprzez przewodową sieć standardu RS-485. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/337-licznik-zuzycia-energii-le-01m.html | 0.3 | 0.09 | 0.075 | 0.115
LE-01MB |  | EDI | EC001506 | 5908312599791 |  |  |  | Jednofazowy licznik zużycia energii czynnej i biernej, M-BUS, 100(5)A; MID | LE | 2310 | 360 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 9028301100 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LE-01MB_b.jpg | Typ jednofazowy Porty M-Bus Protokół komunikacyjny M-Bus Napięcie odniesienia 3×400 V+N Prąd bazowy 5 A Prąd maksymalny 100 A Minimalny prąd mierzony 0,02 A Dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1 Pobór własny licznika 10 VA; 2 W Zakres wskazań liczydła 0÷99999,99 kWh Stała licznika 1, 10, 100, 1000 imp/kWh Sygnalizacja sczytywania 2 x LED Stała licznika kvarh 1, 10, 100, 1000 imp/kvar Wyjście impulsowe kWh/kvarh otwarty kolektor Napięcie podłączenia kWh/kvarh maks. 30 V DC Prąd podłączenia kWh/kvarh maks. 27 mA Czas impulsu kWh/kvarh 60, 100, 200 ms Napięcie mierzone 176÷276V AC Przeciążalność 30×lmax/10 ms Izolacja 4 kV/1 min.; 6 kV/1 μs Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Temperatura pracy -20÷55°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP51 | Jednofazowy, dwukierunkowy, czterokwadrantowy pomiar energii elektrycznej i parametrów sieci, zgodny z dyrektywą MID, interfejs komumikacyjny M-Bus. Przeznaczenie LE-01MB jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym licznikiem energii elektrycznej prądu przemiennego jednofazowego w układzie bezpośrednim. Służy do wskazań i rejestracji pobranej energii elektrycznej oraz parametrów sieci zasilającej z możliwością zdalnego odczytu wskazań poprzez przewodową sieć standardu M-Bus. Konfiguracja licznika odbywa się poprzez menu konfiguracyjne dostępnego z panelu czołowego oraz przez port komunikacyjny zgodnie z funkcjami programowymi M-Bus. | E | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/631-licznik-zuzycia-energii-le-01mb.html | 0.191 | 0.106 | 0.046 | 0.073
LE-01MQ |  | EDI | EC001506 | 5908312599852 |  |  |  | Jednofazowy licznik zużycia energii czynnej i biernej, Modbus RTU, 100(5)A; MID | LE | 2310 | 360 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 9028301100 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LE-01MQ_b.jpg | Typ jednofazowy Porty RS-485 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Napięcie odniesienia 3×400 V+N Prąd bazowy 5 A Prąd maksymalny 100 A Minimalny prąd mierzony 0,02 A Dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1 Pobór własny licznika 10 VA; 2 W Zakres wskazań liczydła 0÷99999,99 kWh Stała licznika 1, 10, 100, 1000 imp/kWh Sygnalizacja sczytywania 2 x LED Stała licznika kvarh 1, 10, 100, 1000 imp/kvar Wyjście impulsowe kWh/kvarh otwarty kolektor Napięcie podłączenia kWh/kvarh maks. 30 V DC Prąd podłączenia kWh/kvarh maks. 27 mA Czas impulsu kWh/kvarh 60, 100, 200 ms Napięcie mierzone 176÷276V AC Przeciążalność 30×lmax/10 ms Izolacja 4 kV/1 min.; 6 kV/1 μs Przyłącze zaciski śrubowe 16 mm² Temperatura pracy -20÷55°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP51 | Jednofazowy, dwukierunkowy, czterokwadrantowy pomiar energii elektrycznej i parametrów sieci, zgodny z dyrektywą MID, interfejs RS-485 i protokół komunikacyjny Modbus RTU. Konfiguracja licznika odbywa się poprzez menu konfiguracyjne dostępnego z panelu czołowego oraz poprzez port komunikacyjny zgodnie z funkcjami programowymi Modbus RTU. | E | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/630-le-01mq.html | 0.192 | 0.105 | 0.044 | 0.072
LE-01MR |  | EDI | EC001506 | 5908312599968 |  |  |  | Licznik energii elektrycznej - jednofazowy, RS-485, LCD, 100A, rejestracja parametrów sieci U, I, F, P, Q, AE+, RE+ | LE | 2310 | 249 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 9028301100 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LE-01MR_b.jpg | Typ jednofazowy Porty RS-485 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Napięcie odniesienia 230 V AC Prąd bazowy 5 A Prąd maksymalny 100 A Minimalny prąd mierzony 0,02 A Dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1 Pobór własny licznika 8 VA; 0,4 W Zakres wskazań liczydła 0÷99999,99 kWh Stała licznika (1 Wh/imp) 1000 imp/kWh Sygnalizacja sczytywania LED czerwona Przyłącze zaciski śrubowe 25 mm² Temperatura pracy -20÷65°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Wskaźnik zużycia energii elektrycznej. Jednofazowy. LE-01MR jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym wskaźnikiem energii elektrycznej prądu przemiennego jednofazowego w układzie bezpośrednim. Służy do wskazań i rejestracji pobranej energii elektrycznej oraz parametrów sieci zasilającej z możliwością zdalnego odczytu wskazań poprzez przewodową sieć standardu RS-485. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/517-licznik-zuzycia-energii-le-01mr.html | 0.111 | 0.1 | 0.023 | 0.071
LE-01MW |  | EDI | EC001506 | 5902431672304 |  |  |  | Jednofazowy licznik zużycia energii czynnej, biernej, Modbus RTU, wielotaryfowy | LE | 2310 | 295 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 9028301100 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LE-01MW_b.jpg | yp jednofazowy Porty RS-485 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Zgodność Dyrektywa MID 2014/32/EU Napięcie odniesienia 230 V AC Prąd bazowy 5 A Prąd maksymalny 100 A Minimalny prąd mierzony 0,02 A Pobór własny licznika 8 VA; 0,4 W Zakres wskazań liczydła 6 cyfr Stała licznika 100; 1000; 2000 imp//(kWh/kvarh) Klasa dokładności B Instalacja 1-fazowa, 2-przewodowa Częstotliwość znamionowa 50 Hz Klasa ochronności izolacji II klasa Napięcie mierzone 100÷289 V AC Przeciążalność 30×lmax/10 ms Izolacja 4 kV/1 min.; 6 kV/1 μs Przyłącze zaciski śrubowe 25 mm² Temperatura pracy -25÷55°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP51 | 1-fazowy, 2-przewodowy, taryfowy, zgodny z dyrektywą MID LE-01MW jest elektronicznym, zgodnym z Dyrektywą MID, licznikiem energii elektrycznej prądu jednofazowego, przeznaczonym do pomiaru w układzie bezpośrednim 2-przewodowym. Działanie Wbudowany zegar czasu rzeczywistego umożliwia pomiar zużycia energii z podziałem na różne strefy taryfowe. Licznik wyposażony w interfejs komunikacyjny RS-485 z protokołem Modbus RTU umożliwiający zdalny odczyt i konfigurację licznika. Zgodność Dyrektywa 2014/32/EU Nr certyfikatu SGS 0120/SGS0305 Charakterystyka urządzenia * 1-fazowy licznik energii; * pomiar bezpośredni do 100 A; * montaż na szynie DIN (1 moduł); * praca w jednym z 2 trybów pomiarowych: - pomiar energii czynnej i biernej, - pomiar energii czynnej pobranej i oddanej do sieci * pomiar energii w 4 strefach taryfowych; * wbudowany zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym, do przełączania stref taryfowych; * 8 harmonogramów czasowych dzielących dobę na strefy taryfowe; * możliwość rozliczania energii według innych harmonogramów dla dni roboczych oraz weekendu; * możliwość podziału roku na 8 przedziałów czasowych; w każdym przedziale energia (dla dni powszednich) może być rozliczana według innego harmonogramu; * wskazania parametrów sieci (napięcia, prądy, moc czynna, moc bierna, moc pozorna, współczynnik mocy, częstotliwość); * zgodność z MID; * port RS-485; * protokół Modbus RTU; * podświetlany wyświetlacz LCD; * możliwość lokalnego odczytu wskazania zużycia energii również przy braku zasilania licznika. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/1094-licznik-zuzycia-energii-le-01.html | 0.117 | 0.1 | 0.023 | 0.073
LE-01R | NOWOŚĆ | EDI | EC001506 | 5902431678054 |  |  |  | Jednofazowy licznik energii, pomiar energii czynnej i biernej, dwa wyjścia impulsowe,100A, MID | LE | 2310 | 199 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 9028301100 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LE-01R_b.jpg | Typ jednofazowy Instalacja 2-przewodowa Napięcie znamionowe 230 V AC Minimalny prąd mierzony 0,02 A Prąd bazowy 5 A Prąd maksymalny 100 A Zakres pomiarowy napięcia 184÷276 V AC Częstotliwość znamionowa 50 Hz Klasa ochronności izolacji II klasa Obudowa tworzywo PC Klasa warunków środowiskowych - mechanicznych M1 Klasa warunków środowiskowych - elektromagnetycznych E2 Pobór własny licznika 10 VA; 1 W Zakres wskazań liczydła 0÷99999 kWh Stała licznika (1 Wh/imp) 1000 imp/kWh Zgodność Dyrektywa MID 2014/32/EU Wyjście impulsowe - Typ otwarty kolektor Wyjście impulsowe - Napięcie 27 V DC Wyjście impulsowe - Prąd 27 mA Wyjście impulsowe - czas impulsu ≥90 ms Wyjście impulsowe - stała impulsowania 1000 imp/kWh Wyświetlacz 7-cyfrowy LCD podświetlany (kolor niebieski) Podświetlenie LCD TAK Sygnalizacja sczytywania LED czerwona Klasa dokładności B Przyłącze 100 A (zaciski 1, 3) - zaciski śrubowe 25 mm²; neutralny (zacisk N) - zaciski śrubowe 1 mm²;komunikacja (zaciski 23, 24, 25) - zaciski śrubowe 1 mm² Temperatura pracy -25÷55°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 Wyjścia impulsowe 2 | LE-01R jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym licznikiem energii elektrycznej prądu przemiennego, jednofazowego do bezpośredniego pomiaru prądu w układzie 2-przewodowym. Posiada certyfikat MID Dyrektywa MID 2014/32/EU Nr certyfikatu 0120/SGS0571 | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/1567-licznik-zuzycia-energii-le-01r.html | 0.105 | 0.1 | 0.025 | 0.07
LE-02D |  | EDI | EC001506 | 5908312592686 |  |  |  | Licznik energii elektrycznej LE-02D, MID 80 A | LE | 2310 | 430 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 9028301900 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LE-02D_b.jpg | Typ trójfazowy Protokół komunikacyjny brak Zgodność Dyrektywa MID 2014/32/EU Napięcie odniesienia 3×400 V+N Prąd bazowy 5 A Prąd maksymalny 80 A Minimalny prąd mierzony 0,04 A Pobór własny licznika 10 VA; 2 W Zakres wskazań liczydła 0÷99999,99 kWh Stała licznika (1,25 Wh/imp) 800 imp/kWh Sygnalizacja sczytywania LED czerwona Wyjście impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor Napięcie podłączenia SO+ SO- maks. 30 V DC Prąd podłączenia SO+ SO- maks. 27 mA Czas impulsu SO+ SO- 35 ms Klasa dokładności B Sygnalizacja poboru prądu 3×LED czerwona Przyłącze zaciski śrubowe 16 mm² Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 4,5 modułu (75 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Trójfazowy. Prąd 80 A. Zgodny z dyrektywą MID. LE-02d jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym miernikiem energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego w układzie bezpośrednim. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/268-licznik-zuzycia-energii-le-02d.html | 0.432 | 0.092 | 0.073 | 0.113
LE-02D-CT |  | EDI | EC001506 | 5908312595083 |  |  |  | Licznik energii elektrycznej - trójfazowy z programowalną przekładnią, wyświetlacz LCD, kl.1 | LE | 2310 | 450 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 9028301900 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LE-02D-CT_b.jpg | Typ trójfazowy Protokół komunikacyjny brak Napięcie odniesienia 3×400 V+N Prąd bazowy 1,5 A Prąd maksymalny 6 A Dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1 Zakres wskazań liczydła zależny od przekładni Stała licznika zależna od przekładni Sygnalizacja sczytywania LED czerwona Wyjście impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor Napięcie podłączenia SO+ SO- maks. 30 V DC Prąd podłączenia SO+ SO- maks. 27 mA Czas impulsu SO+ SO- 35 ms Sygnalizacja poboru prądu 3×LED czerwona Prąd wtórny przekładnika 5 A Prąd minimalny wtórny 0,04 A Liczba znaków LCD 8 Przyłącze zaciski śrubowe 16 mm² Temperatura pracy -20÷55°C Wymiary 4,5 modułu (75 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Trójfazowy. Do pomiaru półpośredniego. Z programowalną przekładnią. LE-02 CT jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym wskaźnikiem energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego w układzie półpośrednim. Wskaźnik przeznaczony jest do współpracy z przekładnikami prądowymi o prądzie pierwotnym Ip z zakresu 5÷6000A i prądzie wtórnym 5 A. Maksymalny prąd mierzony układu określony jest wartością prądu pierwotnego Ip zastosowanego przekładnika prądowego. Użytkownik ma możliwość ustawienia we wskaźniku wartości przekładni zastosowanych przekładników, co pozwala na wskazania wartości rzeczywistej pobranej przez układ energii elektrycznej. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/396-licznik-zuzycia-energii-le-02d-ct.html | 0.341 | 0.092 | 0.073 | 0.113
LE-03 |  | EDI | EC001506 | 5908312591702 |  |  |  | Licznik energii elektrycznej - trójfazowy LE-03 | LE | 2310 | 420 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 9028301900 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LE-03_b.jpg | Typ trójfazowy Protokół komunikacyjny brak Napięcie odniesienia 3×400 V+N Prąd bazowy 10 A Prąd maksymalny 100 A Minimalny prąd mierzony 0,04 A Dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1 Pobór własny licznika 10 VA; 2 W Zakres wskazań liczydła 0÷99999,9 kWh Stała licznika (1,25 Wh/imp) 800 imp/kWh Sygnalizacja sczytywania LED czerwona Wyjście impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor Napięcie podłączenia SO+ SO- maks. 30 V DC Prąd podłączenia SO+ SO- maks. 27 mA Czas impulsu SO+ SO- 34÷80 ms Sygnalizacja poboru prądu 3×LED czerwona Przyłącze zaciski śrubowe 25 mm² Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 7 modułów (122 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Trójfazowy. LE-03 jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym wskaźnikiem zużycia energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego w układzie bezpośrednim. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/511-licznik-zuzycia-energii-le-03.html | 0.527 | 0.137 | 0.073 | 0.115
LE-03D |  | EDI | EC001506 | 5908312592365 |  |  |  | Licznik energii elektrycznej LE-03D; MID 100 A | LE | 2310 | 430 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 9028301900 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LE-03D_b.jpg | Typ trójfazowy Protokół komunikacyjny brak Zgodność Dyrektywa MID 2014/32/EU Napięcie odniesienia 3×400 V+N Prąd bazowy 0,25÷10 A Prąd maksymalny 100 A Minimalny prąd mierzony 0,04 A Pobór własny licznika 10 VA; 2 W Zakres wskazań liczydła 0÷99999,9 kWh Stała licznika (1 Wh/imp) 1000 imp/kWh Sygnalizacja sczytywania LED czerwona Wyjście impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor Napięcie podłączenia SO+ SO- 12÷27 V DC Prąd podłączenia SO+ SO- maks. 27 mA Czas impulsu SO+ SO- 34÷80 ms Klasa dokładności B Sygnalizacja poboru prądu 3×LED czerwona Długość przewodu SO+ SO- maks. 20 m Przyłącze zaciski śrubowe 25 mm² Temperatura pracy -20÷55°C Wymiary 7 modułów (122 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Trójfazowy. Prąd 100 A. Zgodny z dyrektywą MID. LE-03d jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym licznikiem energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego w układzie bezpośrednim. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/270-licznik-zuzycia-energii-le-03d.html | 0.449 | 0.137 | 0.073 | 0.115
LE-03D-CT200 |  | EDI | EC001506 | 5908312592563 |  |  |  | Licznik energii elektrycznej LE-03D-CT200 | LE | 2310 | 430 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 9028301900 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LE03D-CT200_b.jpg | Typ trójfazowy Protokół komunikacyjny brak Napięcie odniesienia 3×400 V+N Prąd bazowy 1,5 A Prąd maksymalny 5 A Minimalny prąd mierzony 0,04 A Dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1 Pobór własny licznika 10 VA; 2 W Zakres wskazań liczydła 0÷9999999 kWh Stała licznika (3,33 Wh/imp) 300 imp/kWh Sygnalizacja sczytywania LED czerwona Wyjście impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor Napięcie podłączenia SO+ SO- maks. 30 V DC Prąd podłączenia SO+ SO- maks. 27 mA Czas impulsu SO+ SO- 35 ms Sygnalizacja poboru prądu 3×LED czerwona Typ przekładnika 200/5 A Przyłącze zaciski śrubowe 25 mm² Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 7 modułów (122 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Trójfazowy. Do pomiaru półpośredniego. Prąd 200 A. LE-03 CT są statycznymi (elektronicznymi) wzorcowanymi licznikiami energii elektrycznej służącymi jako podliczniki do pomiaru energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego w układzie półpośrednim. Liczniki przeznaczone są do współpracy z przekładnikami prądowymi o prądzie wtórnym 5 A. Maksymalny prąd mierzony układu określony jest wartością prądu pierwotnego zastosowanego przekładnika prądowego. Przy zastosowaniu przekładników o dedykowanych parametrach liczniki pokazują wartość rzeczywistą pobranej przez układ energii elektrycznej. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/272-licznik-zuzycia-energii-le-03d-ct200.html | 0.493 | 0.137 | 0.073 | 0.115
LE-03D-CT400 |  | EDI | EC001506 | 5908312592570 |  |  |  | Licznik energii elektrycznej LE-03D-CT400 | LE | 2310 | 430 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 9028301900 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LE03D-CT400_b.jpg | Typ trójfazowy Protokół komunikacyjny brak Napięcie odniesienia 3×400 V+N Prąd bazowy 1,5 A Prąd maksymalny 5 A Minimalny prąd mierzony 0,04 A Dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1 Pobór własny licznika 10 VA; 2 W Zakres wskazań liczydła 9999999 kWh Stała licznika (3,33 Wh/imp) 300 imp/kWh Sygnalizacja sczytywania LED czerwona Wyjście impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor Napięcie podłączenia SO+ SO- maks. 30 V DC Prąd podłączenia SO+ SO- maks. 27 mA Czas impulsu SO+ SO- 35 ms Sygnalizacja poboru prądu 3×LED czerwona Typ przekładnika 400/5 A Przyłącze zaciski śrubowe 25 mm² Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 7 modułów (122 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Trójfazowy. Do pomiaru półpośredniego. Prąd 400 A. LE-03 CT400 są statycznymi (elektronicznymi) wzorcowanymi wskaźnikami zużycia energii elektrycznej służącymi jako podliczniki do pomiaru energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego w układzie półpośrednim. Liczniki przeznaczone są do współpracy z przekładnikami prądowymi o prądzie wtórnym 5 A. Maksymalny prąd mierzony układu określony jest wartością prądu pierwotnego zastosowanego przekładnika prądowego. Przy zastosowaniu przekładników o dedykowanych parametrach liczniki pokazują wartość rzeczywistą pobranej przez układ energii elektrycznej. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/515-licznik-zuzycia-energii-le-03d-ct400.html | 0.49 | 0.137 | 0.073 | 0.115
LE-03ETH | NOWOŚĆ | EDI | EC001506 | 5902431678283 |  |  |  | Trójfazowy licznik, pomiar bezpośredni 100A, komunikacja Modbus TCP, MID | LE | 2310 | 1020 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 9028301900 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LE-03ETH_b.jpg | Interfejs komunikacyjny Modbus TCP Napięcie znamionowe 3×230/400 V AC Prąd bazowy 10 A Prąd maksymalny 100 A Częstotliwość znamionowa 50÷60 Hz Klasa ochronności izolacji II klasa Obudowa tworzywo PC+ABS Klasa warunków środowiskowych - mechanicznych M1 Klasa warunków środowiskowych - elektromagnetycznych E2 Pobór własny licznika 10 VA; 2 W Zakres wskazań liczydła 0÷9999999,9 kWh Stała licznika 400 imp/kWh Wyświetlacz LCD podświetlany (kolor niebieski) Wilgotność (bez kondensacji) ≤95% Sygnalizacja sczytywania LED czerwona Przeciążalność 30×lmax/10 ms Izolacja 4 kV/1 min.; 6 kV/1,2 μs Napięcie mierzone L-N 100– 276 V AC Napięcie mierzone L-L 173 – 480 V AC Przyłącze Zaciski śrubowe 4 – 25 mm2 Moment dokręcający 3,5 Nm Temperatura pracy -25÷55°C Wymiary 4 moduły (72 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP51 Temperatura przechowywania -40°C - 70°C Dokładność pomiaru - energia czynna (EN504070-3:2022) klasa B Dokładność pomiaru - energia bierna (IEC62053-23) klasa 2 Dokładność pomiaru - napięcie 0,5% Dokładność pomiaru - prąd 0,5% Dokładność pomiaru - częstotliwość 0,2% Dokładność pomiaru - moc czynna i bierna ±1% IP (domyślnie) 192.168.1.200 Port 502 Maska podsieci 255.255.255.0 Brama 192.168.1.1 DHCP (domyślnie) wyłączony Prąd minimalny 0,3 A Minimalny prąd detekcji 0,04 A Odporność na wibracje 2g (10-50 Hz, według IEC60068-2-6) Wysokość montażu Do 2000 m. n.p.m. | Trójfazowy. Podświetlany wyświetlacz LCD. Bezpośredni, dwukierunkowy pomiar energii czynnej i biernej oraz parametrów sieci. Posiada certyfikat MID. Interfejs Ethernet i protokół komunikacyjny Modbus TCP. | E | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/1581-licznik-zuzycia-energii-3-fazowy-le-03eth.html?ssa_query=le-03eth
LE-03ETH-CT | NOWOŚĆ | EDI | EC001506 | 5902431677507 |  |  |  | Licznik 3-fazowy, przekładnikowy z wyjściem Ethernet, MID | LE | 2310 | 1020 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 9028301900 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LE-03ETH-CT_b.jpg | Napięcie zasilania 85÷275 V AC Porty komunikacyjne Ethernet Protokół komunikacyjny Modbus TCP Prąd bazowy 3×5 A Prąd maksymalny 3×6 A Minimalny prąd mierzony 0,02 A Pobór własny licznika 10 VA; 2 W Zakres wskazań liczydła 0÷9999999,9 kWh Sygnalizacja sczytywania LED czerwona Napięcie znamionowe 3×230/400 V Częstotliwość znamionowa 50 Hz Przeciążalność 20×Imax/0,5 s Izolacja 4 kV/1 min.; 6 kV/1,2 μs Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Temperatura pracy -40÷70°C Wymiary 4 moduły (70 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP51 Kategoria pomiarowa (CAT) III Dokładność pomiaru - energia czynna (EN504070-3:2022) klasa B Dokładność pomiaru - energia bierna (IEC62053-23) klasa 2 Dokładność pomiaru - napięcie 0,5% Dokładność pomiaru - prąd 0,5% Dokładność pomiaru - częstotliwość 0,2% Dokładność pomiaru - współczynnik mocy 1% Dokładność pomiaru - moc czynna i bierna ±1% Zakres pomiarowy napięć fazowych (1p2w i 3p4w) 100÷276 V AC Zakres pomiarowy napięć międzyfazowych (3p3w) 172÷480 V AC Moc wejść prądowych mniej niż 1 VA IP (domyślnie) 192.168.1.200 Port 502 Maska podsieci 255.255.255.0 Brama 192.168.1.1 DHCP (domyślnie) wyłączony | Trójfazowy. Podświetlany wyświetlacz LCD. Półpośredni, dwukierunkowy pomiar energii czynnej i biernej oraz parametrów sieci. Zgodny z dyrektywą MID, interfejs komunikacyjny Modbus TCP. | E | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/1554-licznik-zuzycia-energii-3-fazowy-le-03eth-ct.html | 0.315 | 0.117 | 0.082 | 0.11
LE-03-FPV-RST |  | EDI | EC001506 | 5902431676128 |  |  |  | Trójfazowy licznik zużycia energii 100A, MID, dwukierunkowy z funkcją RESET | LE | 2310 | 287 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 9028301900 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LE-03-FVP-RST_b.jpg | Typ trójfazowy Instalacja 3-fazowa, 4-przewodowa Wyświetlacz 7-cyfrowy, LCD podświetlany (kolor biały) Zgodność Dyrektywa MID 2014/32/EU Napięcie odniesienia 3x230/400 V AC Prąd bazowy 10 A Prąd maksymalny 100 A Minimalny prąd mierzony 0,04 A Pobór własny licznika 10 VA; 2 W Zakres wskazań liczydła 0÷99999,9 kWh Podświetlenie LCD TAK Stała licznika 1000 imp./kWh Sygnalizacja sczytywania 2 x LED Wyjście impulsowe SO+ SO- tranzystorowe (otwarty kolektor) Napięcie podłączenia SO+ SO- maks. 30 V DC Prąd podłączenia SO+ SO- maks. 27 mA Klasa dokładności B Częstotliwość znamionowa 50 Hz Klasa ochronności izolacji II klasa Liczba znaków LCD 8 Napięcie mierzone 180– 276 V AC Przeciążalność 30×lmax/10 ms Izolacja 4 kV / 1min.; 6 kV / 1.2 us Przyłącze zaciski śrubowe 25 mm² Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP51 | MID, bezpośredni pomiar energii do 100A, doskonały do instalacji z fotowoltaiką - dwukierunkowy pomiar energii, kasowalne pomocnicze liczniki zużycia energii - można łatwo kontrolować np. miesięczne przyrosty zużycia energii. podświetlany wyświetlacz LCD. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/1466-licznik-zuzycia-energii-le-03-fpv-rst.html | 0.365 | 0.106 | 0.079 | 0.111
LE-03M |  | EDI | EC001506 | 5908312594406 |  |  |  | Licznik energii elektrycznej MODBUS RS-485 -trójfazowy LE-03M; MID | LE | 2310 | 495 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 9028301900 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LE-03M_b.jpg | Typ trójfazowy Porty RS-485 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Zgodność Dyrektywa MID 2014/32/EU Napięcie odniesienia 3×400 V+N Prąd bazowy 10 A Prąd maksymalny 100 A Minimalny prąd mierzony 0,04 A Dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1 Pobór własny licznika 10 VA; 2 W Zakres wskazań liczydła 0÷99999,9 kWh Stała licznika (1,25 Wh/imp) 800 imp/kWh Sygnalizacja sczytywania LED czerwona Wyjście impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor Napięcie podłączenia SO+ SO- maks. 30 V DC Prąd podłączenia SO+ SO- maks. 27 mA Czas impulsu SO+ SO- 34÷80 ms Przyłącze zaciski śrubowe 25 mm² Temperatura pracy -20÷55°C Wymiary 7 modułów (122 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zdalny odczyt. Trójfazowy. Port RS-485 + Modbus RTU.Zgodny z dyrektywą MID. LE-03M jest statycznym (elektronicznym), wzorcowanym miernikiem energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego w układzie bezpośrednim. Umożliwia zdalny pomiar i rejestrację pobranej energii elektrycznej poprzez przewodową sieć standardu RS-485. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/339-licznik-zuzycia-energii-le-03m.html | 0.41 | 0.137 | 0.071 | 0.113
LE-03MB |  | EDI | EC001506 | 5908312599807 |  |  |  | Trójfazowy licznik zużycia energii czynnej i biernej, M-BUS, 100(5)A; MID | LE | 2310 | 990 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 9028301900 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LE-03MB_b.jpg | Typ trójfazowy Porty M-Bus Protokół komunikacyjny M-Bus Napięcie odniesienia 3×400 V+N Prąd bazowy 0,5÷10 A Prąd maksymalny 100 A Minimalny prąd mierzony 0,04 A Dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1 Pobór własny licznika 10 VA; 2 W Zakres wskazań liczydła 0÷99999,99 kWh Stała licznika 0,01; 0,1; 10, 100 imp/kWh Sygnalizacja sczytywania 2 x LED Stała licznika kvarh 0,01; 0,1; 10, 100 imp/kvar Wyjście impulsowe kWh/kvarh otwarty kolektor Napięcie podłączenia kWh/kvarh maks. 30 V DC Prąd podłączenia kWh/kvarh maks. 27 mA Czas impulsu kWh/kvarh 60, 100, 200 ms Przeciążalność 30×lmax/10 ms Izolacja 4 kV/1 min.; 6 kV/1 μs Napięcie mierzone L-N 100÷289 V AC Napięcie mierzone L-L 173÷500 V AC Przyłącze zaciski śrubowe 25 mm² Temperatura pracy -20÷55°C Wymiary 4,5 modułu (75 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP51 | Trójfazowy, bezpośredni, dwukierunkowy, czterokwadrantowy pomiar energii elektrycznej i parametrów sieci, zgodny z dyrektywą MID, interfejs komunikacyjny M-Bus. LE-03MB jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym licznikiem energii elektrycznej prądu przemiennego jednofazowego lub trójfazowego w układzie bezpośrednim. Służy do wskazań i rejestracji pobranej energii elektrycznej oraz parametrów sieci zasilającej z możliwością zdalnego odczytu wskazań poprzez przewodową sieć standardu M-Bus. Konfiguracja licznika odbywa się poprzez menu konfiguracyjne dostępnego z panelu czołowego oraz poprzez port komunikacyjny zgodnie z funkcjami programowymi M-Bus. | E | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/637-licznik-zuzycia-energii-le-03mb.html | 0.384 | 0.116 | 0.08 | 0.11
LE-03MB-CT |  | EDI | EC001506 | 5908312599814 |  |  |  | Trójfazowy dwukierunkowy licznik półpośredni, M-BUS,100(5)A; MID | LE | 2310 | 990 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 9028301900 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LE-03MB-CT_b.jpg | Porty M-Bus Protokół komunikacyjny M-Bus Napięcie odniesienia 3×400 V+N Prąd bazowy 0,25÷5 A Prąd maksymalny 6 A Minimalny prąd mierzony 0,02 A Dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1 Pobór własny licznika 10 VA; 2 W Zakres wskazań liczydła 0÷99999,9 kWh Stała licznika 0,01; 0,1; 10, 100 imp/kWh Sygnalizacja sczytywania 2 x LED Stała licznika kvarh 0,01; 0,1; 10, 100 imp/kvar Wyjście impulsowe kWh/kvarh otwarty kolektor Napięcie podłączenia kWh/kvarh maks. 30 V DC Prąd podłączenia kWh/kvarh maks. 27 mA Czas impulsu kWh/kvarh 60, 100, 200 ms Przeciążalność 30×lmax/10 ms Izolacja 4 kV/1 min.; 6 kV/1 μs Napięcie mierzone L-N 100÷289 V AC Napięcie mierzone L-L 173÷500 V AC Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Temperatura pracy -20÷55°C Wymiary 4 moduły (70 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP51 | Trójfazowy, półpośredni, dwukierunkowy, czterokwadrantowy pomiar energii elektrycznej i parametrów sieci, zgodny z dyrektywą MID, interfejs komunikacyjny M-Bus. LE-03MB CT jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym licznikiem energii elektrycznej prądu przemiennego jednofazowego lub trójfazowego w układzie półpośrednim. Służy do wskazań i rejestracji pobranej energii elektrycznej oraz parametrów sieci zasilającej z możliwością zdalnego odczytu wskazań poprzez przewodową sieć standardu M-Bus. Licznik współpracuje z przekładnikami prądowymi (CT) o prądzie wtórnym 1A lub 5A. Konfiguracja licznika odbywa się poprzez menu konfiguracyjne dostępnego z panelu czołowego oraz poprzez port komunikacyjny zgodnie z funkcjami programowymi M-Bus. | E | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/639-licznik-zuzycia-energii-le-03mb-ct.html | 0.292 | 0.116 | 0.08 | 0.11
LE-03M-CT |  | EDI | EC001506 | 5908312595786 |  |  |  | Licznik energii elektrycznej - trójfaz. z programowalną przekładnią , RS-485 MODBUS, LCD, kl.1 | LE | 2310 | 540 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 9028301900 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LE-03M-CT_b.jpg | Typ trójfazowy Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Zgodność Dyrektywa MID 2014/32/EU Napięcie odniesienia 3×400 V+N Prąd bazowy 1,5 A Prąd maksymalny 5 A Minimalny prąd mierzony 0,04 A Dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1 Pobór własny licznika 10 VA; 2 W Zakres wskazań liczydła zależny od przekładni Stała licznika zależna od przekładni Sygnalizacja sczytywania LED czerwona Wyjście impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor Napięcie podłączenia SO+ SO- maks. 30 V DC Prąd podłączenia SO+ SO- maks. 27 mA Czas impulsu SO+ SO- 35 ms Liczba znaków LCD 7 Przyłącze zaciski śrubowe 25 mm² Temperatura pracy -20÷55°C Wymiary 7 modułów (122 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zdalny odczyt. Trójfazowy. Port RS-485 + Modbus RTU. Do pomiaru półpośredniego. Z programowalną przekładnią. Zgodny z dyrektywą MID. LE-03M CT jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym miernikiem energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego mierzonej w układzie półpośrednim. Wskaźnik przeznaczony jest do współpracy z przekładnikami prądowymi o prądzie pierwotnym Ip z zakresu 5÷6000 A i prądzie wtórnym 5 A. Maksymalny prąd mierzony układu określony jest wartością prądu pierwotnego Ip zastosowanego przekładnika prądowego. Użytkownik ma możliwość ustawienia we wskaźniku wartości przekładni zastosowanych przekładników, co pozwala na wskazania wartości rzeczywistej pobranej przez układ energii elektrycznej. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/406-licznik-zuzycia-energii-le-03m-ct.html | 0.507 | 0.137 | 0.075 | 0.113
LE-03MP |  | EDI | EC001506 | 5908312597216 |  |  |  | Licznik energii elektrycznej MODBUS RS-485 -trójfazowy LE-03MP | LE | 2310 | 630 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 9028301900 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LE-03MP_b.jpg | Typ trójfazowy Porty RS-485 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Napięcie odniesienia 3 x 400 V Prąd bazowy 5 A Prąd maksymalny 60 A Minimalny prąd mierzony 0,02 A Dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1 Pobór własny licznika 10 VA; 1,5 W Zakres wskazań liczydła 0÷99999,99 kWh Stała licznika (1,25 Wh/imp) 800 imp/kWh Sygnalizacja sczytywania 2 x LED czerwona Stała licznika kvarh (1,25 varh/imp) 800 imp/kvarh Wyjście impulsowe kWh/kvarh otwarty kolektor Napięcie podłączenia kWh/kvarh maks. 30 V DC Prąd podłączenia kWh/kvarh maks. 27 mA Stała kWh/kvarh (1,25Wh/imp) 800imp/kWh Czas impulsu kWh/kvarh 10 ms Przyłącze zaciski śrubowe 16 mm² Temperatura pracy -20÷55°C Wymiary 7 modułów (122 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Z analizą parametrów sieci. Zdalny odczyt. Trójfazowy. Port RS-485 + Modbus RTU. LE-03MP jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym wskaźnikiem energii elektrycznej prądu przemiennego, trójfazowego w układzie bezpośrednim. Służy do wskazań i rejestracji pobranej energii elektrycznej oraz parametrów sieci zasilającej z możliwością zdalnego odczytu wskazań poprzez przewodową sieć standardu RS-485. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/463-licznik-zuzycia-energii-le-03mp.html | 0.69 | 0.137 | 0.075 | 0.125
LE-03MQ |  | EDI | EC001506 | 5908312599128 |  |  |  | Trójfazowy licznik zużycia energii czynnej i biernej, Modbus RTU, 100(5)A; MID | LE | 2310 | 990 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 9028301900 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LE-03MQ_b.jpg | Typ trójfazowy Porty RS-485 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Napięcie odniesienia 3×400 V+N Prąd bazowy 5 A Prąd maksymalny 100 A Minimalny prąd mierzony 0,04 A Dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1 Pobór własny licznika 10 VA; 2 W Zakres wskazań liczydła 0÷99999,99 kWh Stała licznika 0,01; 0,1; 10, 100 imp/kWh Sygnalizacja sczytywania 2 x LED Stała licznika kvarh 0,01; 0,1; 10, 100 imp/kvar Wyjście impulsowe kWh/kvarh otwarty kolektor Napięcie podłączenia kWh/kvarh maks. 30 V DC Prąd podłączenia kWh/kvarh maks. 27 mA Czas impulsu kWh/kvarh 60, 100, 200 ms Przeciążalność 30×lmax/10 ms Izolacja 4 kV/1 min.; 6 kV/1 μs Napięcie mierzone L-N 100÷289 V AC Napięcie mierzone L-L 173÷500 V AC Przyłącze zaciski śrubowe 25 mm² Temperatura pracy -20÷55°C Wymiary 4,5 modułu (75 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP51 | Trójfazowy, bezpośredni, dwukierunkowy, czterokwadrantowy pomiar energii elektrycznej i parametrów sieci, zgodny z dyrektywą MID, interfejs RS-485 i protokół komunikacyjny Modbus RTU. LE-03MQ jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym licznikiem energii elektrycznej prądu przemiennego jednofazowego lub trójfazowego w układzie bezpośrednim. Służy do wskazań i rejestracji pobranej energii elektrycznej oraz parametrów sieci zasilającej z możliwością zdalnego odczytu wskazań poprzez przewodową sieć standardu Modbus RTU. Konfiguracja licznika odbywa się poprzez menu konfiguracyjne dostępnego z panelu czołowego oraz poprzez port komunikacyjny zgodnie z funkcjami programowymi Modbus RTU. | E | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/633-licznik-zuzycia-energii-le-03mq.html | 0.389 | 0.106 | 0.079 | 0.111
LE-03MQ-CT |  | EDI | EC001506 | 5908312599821 |  |  |  | Trójfazowy dwukierunkowy licznik półpośredni, Modbus RTU,100(5)A; MID | LE | 2310 | 990 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 9028301900 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LE-03MQ-CT_b.jpg | Typ trójfazowy Porty RS-485 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Napięcie odniesienia 3×400 V+N Prąd bazowy 5 A Prąd maksymalny 6 A Minimalny prąd mierzony 0,02 A Dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1 Pobór własny licznika 10 VA; 2 W Zakres wskazań liczydła 0÷99999,9 kWh Stała licznika 0,01; 0,1; 10, 100 imp/kWh Sygnalizacja sczytywania 2 x LED Stała licznika kvarh 0,01; 0,1; 10, 100 imp/kvar Wyjście impulsowe kWh/kvarh otwarty kolektor Napięcie podłączenia kWh/kvarh maks. 30 V DC Prąd podłączenia kWh/kvarh maks. 27 mA Czas impulsu kWh/kvarh 60, 100, 200 ms Przeciążalność 30×lmax/10 ms Izolacja 4 kV/1 min.; 6 kV/1 μs Napięcie mierzone L-N 100÷289 V AC Napięcie mierzone L-L 173÷500 V AC Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Temperatura pracy -20÷55°C Wymiary 4 moduły (70 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP51 | Trójfazowy, półpośredni, dwukierunkowy, czterokwadrantowy pomiar energii elektrycznej i parametrów sieci, zgodny z dyrektywą MID, interfejs komunikacyjny Modbus RTU. Przeznaczenie LE-03MQ CT jest statycznym (elektronicznym), wzorcowanym licznikiem energii elektrycznej prądu przemiennego jednofazowego lub trójfazowego w układzie półpośrednim. Służy do wskazań i rejestracji pobranej energii elektrycznej oraz parametrów sieci zasilającej z możliwością zdalnego odczytu wskazań poprzez przewodową sieć standardu RS-485. Licznik współpracuje z przekładnikami prądowymi (CT) o prądzie wtórnym 1 A lub 5 A. Konfiguracja licznika odbywa się poprzez menu konfiguracyjne dostępne z panelu czołowego oraz poprzez port komunikacyjny zgodnie z funkcjami programowymi Modbus RTU. | E | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/635-licznik-zuzycia-energii-le-03mq-ct.html | 0.3 | 0.106 | 0.079 | 0.111
LE-03MW |  | EDI | EC001506 | 5902431671864 |  |  |  | Dwutaryfowy licznik energii elektrycznej, 3-fazowy, 2-kierunkowy z Modbus RTU, do pomairu bezpośredniego | LE | 2310 | 650 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 9028301900 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LE-03MW_b.jpg | Typ trójfazowy Porty RS-485 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Zgodność Dyrektywa MID 2014/32/EC, 0120/SGS0306, Norma EN50470-1/3 Napięcie odniesienia 3×230/400 V Prąd bazowy 5 A Prąd maksymalny 80 A Minimalny prąd mierzony 0,04 A Pobór własny licznika 10 VA; 2 W Zakres wskazań liczydła 8 cyfr Sygnalizacja sczytywania 2 x LED Wyjście impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor Napięcie podłączenia SO+ SO- maks. 30 V DC Prąd podłączenia SO+ SO- maks. 27 mA Klasa dokładności B Instalacja 3-fazowa, 4-przewodowa Częstotliwość znamionowa 50 Hz Klasa ochronności izolacji II klasa Liczba znaków LCD 8 Przeciążalność 30×lmax/10 ms Izolacja 4 kV/1 min.; 6 kV/1 μs Napięcie mierzone L-N 100÷289 V AC Napięcie mierzone L-L 173÷500 V AC Przyłącze zaciski śrubowe 25 mm² Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 76×100×65 mm (4,5 modułu DIN) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP51 | 3-fazowy licznik zużycia energii LE-03MW jest urządzeniem elektronicznym i taryfowym. Pozwala mierzyć przepływ energii w dwóch kierunkach. Jest przeznaczony do pomiaru zużycia energii w układzie bezpośrednim. Zgodność z dyrektywą MID. Licznik zużycia energii LE-03MW posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego umożliwiający pomiar zużycia prądu z podziałem na różne strefy taryfowe. Jest wyposażony w interfejsy komunikacyjne RS-485 z protokołem Modbus RTU oraz port optyczny zgodny z normą EN62056 (IEC1107), co umożliwia zdalny odczyt i zdalną konfigurację licznika. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/1092-licznik-zuzycia-energii-le-03mw.html | 0.438 | 0.094 | 0.075 | 0.111
LE-03MW-CT |  | EDI | EC001506 | 5902431671871 |  |  |  | Dwutaryfowy licznik energii elektrycznej, 3-fazowy, 2-kierunkowy z Modbus RTU, do pomairu półpośredniego | LE | 2310 | 670 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 9028301900 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LE-03MW-CT_b.jpg | Typ trójfazowy Porty RS-485 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Zgodność IEC61036 Napięcie odniesienia 3×230/400 V+N Prąd bazowy 1,5 A Prąd maksymalny 6 A Minimalny prąd mierzony 0,003 A Dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1 Pobór własny licznika 10 VA; 2 W Zakres wskazań liczydła zależny od przekładni Stała licznika zależna od przekładni Sygnalizacja sczytywania 2 x LED Wyjście impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor Napięcie podłączenia SO+ SO- maks. 30 V DC Prąd podłączenia SO+ SO- maks. 27 mA Czas impulsu SO+ SO- 35 ms Klasa dokładności 1 Liczba znaków LCD 8 Napięcie mierzone L-N 100÷289 V AC Napięcie mierzone L-L 173÷500 V AC Przyłącze zaciski śrubowe 25 mm² Temperatura pracy -20÷55°C Wymiary 76×100×65 mm (4,5 modułu DIN) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP51 | Zdalny odczyt. Trójfazowy. Dwukierunkowy. Taryfowy. Port RS-485 + Modbus RTU. Do pomiaru półpośredniego. Z programowalną przekładnią. LE-03MW CT jest elektronicznym, 2-kierunkowym licznikiem energii elektrycznej prądu trójfazowego przeznaczonym do pomiaru w układzie półpośrednim. Wbudowany zegar czasu rzeczywistego umożliwia pomiar zużycia energii z podziałem na różne strefy taryfowe. Interfejsy komunikacyjne RS-485 z protokołem Modbus RTU oraz port optyczny zgodny z normą EN62056 (IEC1107) umożliwiają zdalny odczyt i konfigurację licznika. Port szeregowy RS-485 i zaimplementowany protokół komunikacyjny MODBUS RTU pozwalają stosować wskaźnik w sieciach zdalnego odczytu danych. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/1079-licznik-zuzycia-energii-le-03mw-ct.html?ssa_query=LE-03MW-CT | 0.36 | 0.094 | 0.075 | 0.111
LE-04D |  | EDI | EC001506 | 5908312593379 |  |  |  | Licznik energii elektr. dwutaryfowy LCD | LE | 2310 | 580 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 9028301900 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LE-04D_b.jpg | Typ trójfazowy Protokół komunikacyjny brak Napięcie odniesienia 3×400 V+N Prąd bazowy 10 A Prąd maksymalny 100 A Minimalny prąd mierzony 0,04 A Dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1 Zakres wskazań liczydła 0÷99999,99 kWh Stała licznika (1,25 Wh/imp) 800 imp/kWh Sygnalizacja sczytywania 2 x LED czerwona Prąd podłączenia SO+ SO- maks. 30 mA Czas impulsu SO+ SO- 30 ms Sygnalizacja poboru prądu 3×LED czerwona Wyjście impulsowe VO otwarty kolektor Napięcie podłączenia VO maks. 24 V DC Przyłącze zaciski śrubowe 25 mm² Temperatura pracy -20÷55°C Wymiary 7 modułów (122 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Trójfazowy. Dwutaryfowy. Prąd 100 A. LE-04d jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym wskaźnikiem energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego w układzie bezpośrednim. Wskaźnik przystosowany jest do współpracy z zewnętrznym zegarem sterującym i przeznaczony jest do pomiaru i rozliczeń w systemie dwutaryfowym. Wskaźnik posiada wyjście impulsowe VO. Pozwala to na podłączenie innego urządzenia impulsowego sczytującego (SO) generowane impulsy przez licznik. Do poprawnej pracy licznika nie jest wymagane podłączenie dodatkowego urządzenia. Wskaźnik posiada możliwość plombowania osłon zacisków wejściowych i wyjściowych uniemożliwiające zrobienie obejścia licznika. | E | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/318-licznik-zuzycia-energii-le-04d.html | 0.454 | 0.137 | 0.073 | 0.113
LE-05D |  | EDI | EC001506 | 5908312596332 |  |  |  | Licznik energii elektrycznej - trójfazowy, pomiar w ukł. Arona LCD, kl.1, 3x230,400V, 3x10(100A) | LE | 2310 | 480 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 9028301900 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LE-05D_b.jpg | Typ trójfazowy Protokół komunikacyjny brak Napięcie odniesienia 3 x 400 V Prąd bazowy 10 A Prąd maksymalny 100 A Minimalny prąd mierzony 0,04 A Dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1 Pobór własny licznika 10 VA; 2 W Zakres wskazań liczydła 0÷99999,9 kWh Stała licznika (1,25 Wh/imp) 800 imp/kWh Sygnalizacja sczytywania LED czerwona Wyjście impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor Napięcie podłączenia SO+ SO- maks. 30 V DC Prąd podłączenia SO+ SO- maks. 27 mA Sygnalizacja poboru prądu 2 x LED czerwona Przyłącze zaciski śrubowe 25 mm² Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 7 modułów (122 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Bez przewodu neutralnego (układ Arona). Trójfazowy. Prąd 100 A. LE-05d jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym wskaźnikiem zużycia energii elektrycznej, stosowanym jako podlicznik do wskazań pobranej energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego trójfazowego w układzie pomiarowym Arona. Uwaga! Wskaźnik posiada wyjście impulsowe SO+ - SO-. Wskaźniki posiadają możliwość plombowania osłon zacisków wejściowych i wyjściowych uniemożliwiające zrobienie obejścia wskaźnika. | E | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/457-licznik-zuzycia-energii-le-05d.html | 0.44 | 0.137 | 0.073 | 0.113
LED-AMP-1D |  | EDI | EC000409 | 5902431672069 |  |  |  | Wzmacniacz sygnału zasilającego do oświetlenia LED na szynę DIN | LED | 9 | 89 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LED-AMP-1D_b.jpg | wzmacniacz sygnału zasilającego do oświetlenia LED na szynę DIN | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Próg zabezpieczenia termicznego 65°C Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 Wejście - napięcie 6÷30 V DC Wejście - prąd 5 mA Wejście - sygnał sterujący PWM Wyjście - napięcie jak napięcie zasilania Wyjście - prąd [maks] 16 A Separacja pomiędzy wejściem i wyjściem - rodzaj galwaniczna Separacja pomiędzy wejściem i wyjściem - poziom 2,5 kV Pobór mocy - Iwy - 0 A 0,05 W Pobór mocy - Iwy - 16 A 1,2 W Temperatura pracy (bez kondensacji pary) -15÷50°C | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/sterowniki-oswietlenia/1096-pld-01-750.html | 0.07 | 0.019 | 0.07 | 0.095
LED-AMP-1P |  | EDI | EC000409 | 5902431672076 |  |  |  | Wzmacniacz sygnału zasilającego do oświetlenia LED do puszki podtynkowej | LED | 9 | 89 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LED-AMP-1P_b.jpg | wzmacniacz sygnału zasilającego do oświetlenia LED do puszki podtynkowej | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Próg zabezpieczenia termicznego 65°C Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Wymiary 43 mm x 48 mm x 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 Wejście - napięcie 6÷30 V DC Wejście - prąd 5 mA Wejście - sygnał sterujący PWM Wyjście - napięcie jak napięcie zasilania Wyjście - prąd [maks] 16 A Separacja pomiędzy wejściem i wyjściem - rodzaj galwaniczna Separacja pomiędzy wejściem i wyjściem - poziom 2,5 kV Pobór mocy - Iwy - 0 A 0,05 W Pobór mocy - Iwy - 16 A 1,2 W Temperatura pracy (bez kondensacji pary) -15÷50°C Sygnalizacja zasilanie, poziom jasności, przekroczenie temperatury | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/sterowniki-oswietlenia/1095-pld-01-750.html | 0.07 | 0.019 | 0.07 | 0.095
LIC-EN-AU |  | EDI | EC002537 |  |  |  |  | Meternet EnMS - licencja rozszerzeń - licencja rozszerzenia użytkowników | METERNETPRO | 37 | 1000 | PLN | 23 | 58.29.50 |  | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 |  |  |  | M | 1 |  | - |  |  | 0.07
LIC-EN-BE |  | EDI | EC002537 | 5902431676951 |  |  |  | Meternet EnMS - licencja programu - wersja podstawowa ENTERPRISE | METERNETPRO | 37 | 19900 | PLN | 23 | 58.29.50 |  | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 |  |  |  | M | 1 |  | - |  |  | 0.07
LIC-EN-BL |  | EDI | EC002537 | 5902431676937 |  |  |  | Meternet EnMS - licencja programu - wersja podstawowa LITE | METERNETPRO | 37 | 999 | PLN | 23 | 58.29.50 |  | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 |  |  |  | M | 1 |  | - |  |  | 0.07
LIC-EN-BS |  | EDI | EC002537 | 5902431676944 |  |  |  | Meternet EnMS - licencja programu - wersja podstawowa STANDARD | METERNETPRO | 37 | 4900 | PLN | 23 | 58.29.50 |  | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 |  |  |  | M | 1 |  | - |  |  | 0.07
LIC-EN-ET |  | EDI | EC002537 | 5902431676968 |  |  |  | Meternet EnMS - licencja urządzeń - EnTOKEN | METERNETPRO | 37 | 1.05 | PLN | 23 | 58.29.50 |  | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 |  |  |  | M | 1 |  | - |  |  | 0.07
LIC-EN-SI |  | EDI | EC002537 | 5902431676975 |  |  |  | Meternet EnMS - licencja urządzeń - Implementacja obca | METERNETPRO | 37 | 490 | PLN | 23 | 58.29.50 |  | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 |  |  |  | M | 1 |  | - |  |  | 0.07
LIC-EN-SU |  | EDI | EC002537 | 5902431676982 |  |  |  | Meternet EnMS - licencja usług - licencja aktualizacji | METERNETPRO | 37 |  | PLN | 23 | 58.29.50 |  | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 |  |  |  | M | 1 |  | - |  |  | 0.07
LIC-MT-B |  | EDI | EC002537 | 5908312598176 |  |  |  | MeternetPRO - licencja programu - wersja podstawowa | METERNETPRO | 37 | 965 | PLN | 23 | 58.29.50 |  | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LIC-MT-B_b.jpg | Program MeternetPRO umożliwia zdalny odczyt wskazań liczników energii typu LE01-M, LE-03M, LE03-M CT, LE-01MP, LE-01MQ oraz LE-03MP. Wymiana danych pomiędzy licznikami a aplikacją realizowana jest po sieci RS485 lub sieci lokalnej LAN. Program wraz z bazą danych może być zainstalowany na komputerze PC lub na specjalnym serwerze MT-CPU-1, który pracuje w sieci lokalnej. Dostęp do programu poprzez dowolną przeglądarkę internetową. W przypadku sieci LAN z publicznym adresem IP istnieje możliwość konfiguracji i odczytu danych poprzez internet. |  | M | 1 | https://www.fif.com.pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/565-meternet-pro.html | - |  |  | 0.07
LIC-MT-D |  | EDI | EC001416 | 5908312598183 |  |  |  | MeternetPRO - licencja urządzenia - token | METERNETPRO | 37 | 15.5 | PLN | 23 | 58.29.50 |  | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LIC-MT-D_b.jpg | MeternetPRO - licencja urządzenia - token |  | M | 1 | https://www.fif.com.pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/565-meternet-pro.html | - |  |  | 0.07
LIC-MT-D1000 |  | EDI | EC002537 | 5902431672632 |  |  |  | Pakiet tokenów: 1000 szt. | METERNETPRO | 37 | 8835 | PLN | 23 | 58.29.50 |  | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LIC-MT-D1000_b.jpg | pakiet tokenów: 1000 szt. |  | M | 1 | https://www.fif.com.pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/565-meternet-pro.html |  |  |  | 0.07
LIC-MT-D2000 |  | EDI | EC002537 | 5902431672649 |  |  |  | Pakiet tokenów: 2000 szt. | METERNETPRO | 37 | 11480 | PLN | 23 | 58.29.50 |  | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LIC-MT-D2000_b.jpg | pakiet tokenów: 2000 szt. |  | M | 1 | https://www.fif.com.pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/565-meternet-pro.html |  |  |  | 0.07
LIC-MT-D250 |  | EDI | EC002537 | 5902431673530 |  |  |  | Pakiet tokenów: 250 szt. | METERNETPRO | 37 | 3100 | PLN | 23 | 58.29.50 |  | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LIC-MT-D250_b.jpg | pakiet tokenów: 250 szt. |  | M | 1 | https://www.fif.com.pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/565-meternet-pro.html |  |  |  | 0.07
LIC-MT-D500 |  | EDI | EC002537 | 5902431672625 |  |  |  | Pakiet tokenów: 500 szt. | METERNETPRO | 37 | 5425 | PLN | 23 | 58.29.50 |  | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LIC-MT-D500_b.jpg | pakiet tokenów: 500 szt. |  | M | 1 | https://www.fif.com.pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/565-meternet-pro.html |  |  |  | 0.07
LIC-MT-I |  | EDI | EC002537 | 5908312598244 |  |  |  | MeternetPRO - licencja rozszerzenia - implementacja obca | METERNETPRO | 37 | 490 | PLN | 23 | 58.29.50 |  | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LIC-MT-I_b.jpg | MeternetPRO - licencja rozszerzenia - implementacja obca |  | M | 1 | https://www.fif.com.pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/565-meternet-pro.html | - |  |  | 0.07
LK-701B | NOWOŚĆ | EDI | EC001657 | 5902431676319 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania 1/3S 1xLED NIEBIESKA | LK | 1710 | 44 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-701B_b.jpg |  |  | A | 1 |  | 0.09 | 0.097 | 0.021 | 0.07
LK-701B-110V | NOWOŚĆ | EDI | EC001657 | 5902431676357 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania 1/3S 110V AC/DC 1xLED NIEBIESKA | LK | 1710 | 44 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-701B-110V_b.jpg |  |  | A | 1 |  | 0.088 | 0.097 | 0.021 | 0.07
LK-701B-24V | NOWOŚĆ | EDI | EC001657 | 5902431676395 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania 1/3S 12÷60V DC, 12÷48V AC 1xLED NIEBIESKA | LK | 1710 | 44 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-701B-24V_b.jpg |  |  | A | 1 |  | 0.088 | 0.097 | 0.021 | 0.07
LK-701G | NOWOŚĆ | EDI | EC001657 | 5902431676302 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania 1/3S 1xLED zielona | LK | 1710 | 44 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-701G_b.jpg | Kontrola zasilania napięcie zasilania 230 V+N 1 × LED (8×4 mm) Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Lampka kontrolna LK-701G 230 V służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym. Kolor LED x 1 zielony | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/lampki-sygnalizacyjne-i-kontrolne/1469-lampki-kontrolne-lk-701.html | 0.078 | 0.097 | 0.021 | 0.07
LK-701G-110V | NOWOŚĆ | EDI | EC001657 | 5902431676340 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania 1/3S 110V AC/DC 1xLED ZIELONA | LK | 1710 | 44 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-701G-110V_b.jpg | Napięcie zasilania 110 V+N Kontrola zasilania 1 × LED (8×4 mm) Kolory LED 1 x zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Lampka kontrolna LK-701G 110 V służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym. Kolor LED x 1 zielony | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/lampki-sygnalizacyjne-i-kontrolne/1532-lampka-kontrolna-lk-701g-110-v.html | 0.087 | 0.097 | 0.021 | 0.07
LK-701G-24V | NOWOŚĆ | EDI | EC001657 | 5902431676388 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania 1/3S 12÷60V DC, 12÷48V AC 1xLED ZIELONA | LK | 1710 | 44 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-701G-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 12÷48 V AC / 12÷60 V DC Kontrola zasilania 1 × LED (8×4 mm) Kolory LED 1 x zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Lampka kontrolna LK-701G 24 V służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym. Kolor LED x 1 zielony | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/lampki-sygnalizacyjne-i-kontrolne/1531-lampka-kontrolna-lk-701g-24-v.html | 0.088 | 0.097 | 0.021 | 0.07
LK-701R | NOWOŚĆ | EDI | EC001657 | 5902431676296 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania 1/3S 1xLED czerwona | LK | 1710 | 44 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-701R_b.jpg | Kontrola zasilania napięcie zasilania 230 V+N 1 × LED (8×4 mm) Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Lampka kontrolna LK-701R 230 V służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym. Kolor LED x 1 czerwony | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/lampki-sygnalizacyjne-i-kontrolne/1469-lampki-kontrolne-lk-701.html | 0.077 | 0.097 | 0.021 | 0.07
LK-701R-110V | NOWOŚĆ | EDI | EC001657 | 5902431676333 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania 1/3S 110V AC/DC 1xLED CZERWONA | LK | 1710 | 44 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-701R-110V_b.jpg | Napięcie zasilania 110 V+N Kontrola zasilania 1 × LED (8×4 mm) Kolory LED 1 x czerwona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Lampka kontrolna LK-701R 110 V służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym. Kolor LED x 1 czerwony | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/lampki-sygnalizacyjne-i-kontrolne/1535-lampka-kontrolna-lk-701r-110-v.html | 0.088 | 0.097 | 0.021 | 0.07
LK-701R-24V | NOWOŚĆ | EDI | EC001657 | 5902431676371 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania 1/3S 12÷60V DC, 12÷48V AC 1xLED CZERWONA | LK | 1710 | 44 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-701R-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 12÷48 V AC / 12÷60 V DC Kontrola zasilania 1 × LED (8×4 mm) Kolory LED 1 x czerwona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Lampka kontrolna LK-701R 24 V służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym. Kolor LED x 1 czerwony | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/lampki-sygnalizacyjne-i-kontrolne/1534-lampka-kontrolna-lk-701r-24-v.html | 0.088 | 0.097 | 0.021 | 0.07
LK-701Y | NOWOŚĆ | EDI | EC001657 | 5902431676326 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania 1/3S 1xLED żółta | LK | 1710 | 44 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-701Y_b.jpg | Kontrola zasilania napięcie zasilania 230 V+N 1 × LED (8×4 mm) Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Lampka kontrolna LK-701Y 230 V służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym. Kolor LED x 1 żółty | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/lampki-sygnalizacyjne-i-kontrolne/1469-lampki-kontrolne-lk-701.html | 0.079 | 0.097 | 0.021 | 0.07
LK-701Y-110V | NOWOŚĆ | EDI | EC001657 | 5902431676364 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania 1/3S 110V AC/DC 1xLED ŻÓŁTA | LK | 1710 | 44 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-701Y-110V_b.jpg | Napięcie zasilania 110 V+N Kontrola zasilania 1 × LED (8×4 mm) Kolory LED 1 x żółta Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Lampka kontrolna LK-701Y 110 V służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym. Kolor LED x 1 żółty | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/lampki-sygnalizacyjne-i-kontrolne/1538-lampka-kontrolna-lk-701y-110-v.html | 0.088 | 0.097 | 0.021 | 0.07
LK-701Y-24V | NOWOŚĆ | EDI | EC001657 | 5902431676401 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania 1/3S 12÷60V DC, 12÷48V AC 1xLED ŻÓŁTA | LK | 1710 | 44 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-701Y-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 12÷48 V AC / 12÷60 V DC Kontrola zasilania 1 × LED (8×4 mm) Kolory LED 1 x żółta Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Lampka kontrolna LK-701Y 24 V służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym. Kolor LED x 1 żółty | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/lampki-sygnalizacyjne-i-kontrolne/1537-lampka-kontrolna-lk-701y-24-v.html | 0.088 | 0.097 | 0.021 | 0.07
LK-702 | NOWOŚĆ | EDI | EC001657 | 5902431676418 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania 1/3S 2xLED CZERWONA/ZIELONA | LK | 1710 | 45 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-702_b.jpg | Kontrola zasilania napięcie zasilania 230 V+N 1 × LED (8×4 mm) Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Niewielki rozmiar obudowy (szerokość 6,2 mm) pozwala na zaoszczędzenie miejsca w rozdzielni. Obecność napięcia w fazie sygnalizowana jest świeceniem odpowiedniej diody LED włączonej w obwód tej fazy. W przypadku, gdy przed punktem podłączenia lampki do sieci zainstalowany jest bezpiecznik nadprądowy równy lub większy niż 25 A, obwód podłączenia lampki należy dobezpieczyć bezpiecznikiem nie większym niż 6 A. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/lampki-sygnalizacyjne-i-kontrolne/1527-lampka-kontrolna-2-stanowa-lk-702.html | 0.081 | 0.097 | 0.021 | 0.07
LK-703B | NOWOŚĆ | EDI | EC001657 | 5902431676463 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania 1/3S 3xLED NIEBIESKA | LK | 1710 | 47 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-703B_b.jpg |  |  | A | 1 |  | 0.088 | 0.097 | 0.021 | 0.07
LK-703G | NOWOŚĆ | EDI | EC001657 | 5902431676456 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania 1/3S 3xLED ZIELONA | LK | 1710 | 47 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-703G_b.jpg | Napięcie zasilania 3×230 V+N Kontrola zasilania 3 x LED Kolory LED 3 x zielona Prąd znamionowy 1 mA/kanał Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,15 W/kanał Temperatura pracy -30÷50°C Wymiary 1/3 modułu (6,2 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Lampki kontrolne LK-703 służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w poszczególnych fazach sieci 3-fazowej. Niewielki rozmiar obudowy (szerokość 6,2 mm) pozwala na zaoszczędzenie miejsca w rozdzielni. Obecność napięcia w fazie sygnalizowana jest świeceniem odpowiedniej diody LED włączonej w obwód tej fazy. W przypadku, gdy przed punktem podłączenia lampki do sieci zainstalowany jest bezpiecznik nadprądowy równy lub większy niż 25 A, obwód podłączenia lampki należy dobezpieczyć bezpiecznikiem nie większym niż 6 A. | A | 1 | https://fif.com.pl/pl/lampki-sygnalizacyjne-i-kontrolne/1493-lampka-kontrolna-lk-703g-230-v.html?ssa_query=lk-703g | 0.088 | 0.097 | 0.021 | 0.07
LK-703K | NOWOŚĆ | EDI | EC001657 | 5902431676487 |  |  | 5902431677385 | Lampka kontrolna zasilania 1/3S 3xLED CZERWONA/ŻÓŁTA/ZIELONA | LK | 1710 | 47 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-703K_b.jpg | Napięcie zasilania 3×24 V+N; 3×110 V+N; 3×230 V+N Kontrola zasilania 3 x LED Kolory LED 3 x zielona; 3 x czerwona; 3 x żółta; czerwona-żółta-zielona; Prąd znamionowy 1 mA/kanał Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,15 W/kanał Temperatura pracy -30÷50°C Wymiary 1/3 modułu (6,2 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Lampki kontrolne LK-703 służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w poszczególnych fazach sieci 3-fazowej. Niewielki rozmiar obudowy (szerokość 6,2 mm) pozwala na zaoszczędzenie miejsca w rozdzielni. Obecność napięcia w fazie sygnalizowana jest świeceniem odpowiedniej diody LED włączonej w obwód tej fazy. W przypadku, gdy przed punktem podłączenia lampki do sieci zainstalowany jest bezpiecznik nadprądowy równy lub większy niż 25 A, obwód podłączenia lampki należy dobezpieczyć bezpiecznikiem nie większym niż 6 A. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/lampki-sygnalizacyjne-i-kontrolne/1471-lk-703.html | 0.084 | 0.097 | 0.021 | 0.07
LK-703R | NOWOŚĆ | EDI | EC001657 | 5902431676449 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania 1/3S 3xLED czerwona | LK | 1710 | 47 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-703R_b.jpg | Napięcie zasilania 3×230 V+N Kontrola zasilania 3 x LED Kolory LED 3 x czerwona Prąd znamionowy 1 mA/kanał Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,15 W/kanał Temperatura pracy -30÷50°C Wymiary 1/3 modułu (6,2 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Lampka kontrolna LK-703R służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w poszczególnych fazach sieci 3-fazowej. 3 x LED czerwony | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/lampki-sygnalizacyjne-i-kontrolne/1496-lampka-kontrolna-lk-703r-230-v.html | 0.087 | 0.097 | 0.021 | 0.07
LK-703Y | NOWOŚĆ | EDI | EC001657 | 5902431676470 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania 1/3S 3xLED żółta | LK | 1710 | 47 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-703Y_b.jpg | Napięcie zasilania 3×230 V+N Kontrola zasilania 3 x LED Kolory LED 3 x czerwona Prąd znamionowy 1 mA/kanał Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,15 W/kanał Temperatura pracy -30÷50°C Wymiary 1/3 modułu (6,2 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Lampka kontrolna LK-703Y służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w poszczególnych fazach sieci 3-fazowej. 3 x LED żółty | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/lampki-sygnalizacyjne-i-kontrolne/1499-lampka-kontrolna-lk-703y-230-v.html | 0.084 | 0.097 | 0.021 | 0.07
LK-712B-10-30V |  | EDI | EC001657 | 5908312591290 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania - jednofazowa LK-712 B 10÷30V | LK | 1710 | 39 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-712B-10-30V_b.jpg | Napięcie zasilania 10÷30 V AC/DC Kontrola zasilania 1 × LED Ø5 mm Kolory LED 1 x niebieska Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Pojedyncza dioda LED. Kolor niebieski. Zakres napięć 10÷30 V AC/DC. Lampka kontrolna LK-712 służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/lampki-sygnalizacyjne/842-lampka-sygnalizacyjna-lk-712b-1030-v-acdc.html | 0.044 | 0.097 | 0.02 | 0.07
LK-712B-130-260V |  | EDI | EC001657 | 5908312591320 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania - jednofazowa LK-712 B 130÷260V | LK | 1710 | 39 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-712B-130-260V_b.jpg | Napięcie zasilania 130÷260 V AC/DC Kontrola zasilania 1 × LED Ø5 mm Kolory LED 1 x niebieska Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Pojedyncza dioda LED. Kolor niebieski. Zakres napięć 130÷230 V AC/DC. Lampka kontrolna LK-712 służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/lampki-sygnalizacyjne/844-lampka-sygnalizacyjna-lk-712b-130260-v-acdc.html | 0.044 | 0.097 | 0.02 | 0.07
LK-712B-30-130V |  | EDI | EC001657 | 5908312591306 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania - jednofazowa LK-712 B 30÷130V | LK | 1710 | 39 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-712B-30-130V_b.jpg | Napięcie zasilania 30÷130 V AC/DC Kontrola zasilania 1 × LED Ø5 mm Kolory LED 1 x niebieska Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Pojedyncza dioda LED. Kolor niebieski. Zakres napięć 30÷130 V AC/DC. Lampka kontrolna LK-712 służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/lampki-sygnalizacyjne/843-lampka-sygnalizacyjna-lk-712b-30130-v-acdc.html | 0.044 | 0.097 | 0.02 | 0.07
LK-712B-5-10V |  | EDI | EC001657 | 5908312591283 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania - jednofazowa LK-712 B 5÷10V | LK | 1710 | 39 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-712B-5-10V_b.jpg | Napięcie zasilania 5÷10 V AC/DC Kontrola zasilania 1 × LED Ø5 mm Kolory LED 1 x niebieska Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Pojedyncza dioda LED. Kolor niebieski. Zakres napięć 5÷10 V AC/DC. Lampka kontrolna LK-712 służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/lampki-sygnalizacyjne/841-lampka-sygnalizacyjna-lk-712b-510-v-acdc.html | 0.044 | 0.097 | 0.02 | 0.07
LK-712G-10-30V |  | EDI | EC001657 | 5908312591177 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania - jednofazowa LK-712 G 10÷30V | LK | 1710 | 39 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-712G-10-30V_b.jpg | Napięcie zasilania 10÷30 V AC/DC Kontrola zasilania 1 × LED Ø5 mm Kolory LED 1 x zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Pojedyncza dioda LED. Kolor zielony. Zakres napięć 10÷30 V AC/DC Lampka kontrolna LK-712 służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/lampki-sygnalizacyjne/830-lampka-sygnalizacyjna-lk-712g-1030-v-acdc.html | 0.044 | 0.097 | 0.02 | 0.07
LK-712G-130-260V |  | EDI | EC001657 | 5908312591191 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania - jednofazowa LK-712 G 130÷260V | LK | 1710 | 39 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-712G-130-260V_b.jpg | Napięcie zasilania 130÷260 V AC/DC Kontrola zasilania 1 × LED Ø5 mm Kolory LED 1 x zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Pojedyncza dioda LED. Kolor zielony. Zakres napięć 130÷260 V AC/DC Lampka kontrolna LK-712 służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/lampki-sygnalizacyjne/832-lampka-sygnalizacyjna-lk-712g-130260-v-acdc.html | 0.044 | 0.097 | 0.02 | 0.07
LK-712G-30-130V |  | EDI | EC001657 | 5908312591184 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania - jednofazowa LK-712 G 30÷130V | LK | 1710 | 39 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-712G-30-130V_b.jpg | Napięcie zasilania 30÷130 V AC/DC Kontrola zasilania 1 × LED Ø5 mm Kolory LED 1 x zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Pojedyncza dioda LED. Kolor zielony. Zakres napięć 30÷130 V AC/DC Lampka kontrolna LK-712 służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/lampki-sygnalizacyjne/831-lampka-sygnalizacyjna-lk-712g-30130-v-acdc.html | 0.044 | 0.097 | 0.02 | 0.07
LK-712G-5-10V |  | EDI | EC001657 | 5908312591160 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania - jednofazowa LK-712 G 5÷10V | LK | 1710 | 39 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-712G-5-10V_b.jpg | Napięcie zasilania 5÷10 V AC/DC Kontrola zasilania 1 × LED Ø5 mm Kolory LED 1 x zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Pojedyncza dioda LED. Kolor zielony. Zakres napięć 5÷10 V AC/DC Lampka kontrolna LK-712 służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/lampki-sygnalizacyjne/234-lampka-sygnalizacyjna-lk-712g-510-v-acdc.html | 0.044 | 0.097 | 0.02 | 0.07
LK-712R-10-30V |  | EDI | EC001657 | 5908312591252 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania - jednofazowa LK-712 R 10÷30V | LK | 1710 | 39 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-712R-10-30V_b.jpg | Napięcie zasilania 10÷30 V AC/DC Kontrola zasilania 1 × LED Ø5 mm Kolory LED 1 x czerwona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Pojedyncza dioda LED. Kolor czerwony. Zakres napięć 10÷30 V AC/DC. Lampka kontrolna LK-712 służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/lampki-sygnalizacyjne/838-lampka-sygnalizacyjna-lk-712r-1030-v-acdc.html | 0.044 | 0.097 | 0.02 | 0.07
LK-712R-130-260V |  | EDI | EC001657 | 5908312591276 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania - jednofazowa LK-712 R 130÷260V | LK | 1710 | 39 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-712R-130-260V_b.jpg | Napięcie zasilania 130÷260 V AC/DC Kontrola zasilania 1 × LED Ø5 mm Kolory LED 1 x czerwona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Pojedyncza dioda LED. Kolor czerwony. Zakres napięć 130÷260 V AC/DC. Lampka kontrolna LK-712 służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/lampki-sygnalizacyjne/840-lampka-sygnalizacyjna-lk-712r-130260-v-acdc.html | 0.044 | 0.097 | 0.02 | 0.07
LK-712R-30-130V |  | EDI | EC001657 | 5908312591269 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania - jednofazowa LK-712 R 30÷130V | LK | 1710 | 39 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-712R-30-130V_b.jpg | Napięcie zasilania 30÷130 V AC/DC Kontrola zasilania 1 × LED Ø5 mm Kolory LED 1 x czerwona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Pojedyncza dioda LED. Kolor czerwony. Zakres napięć 30÷130 V AC/DC. Lampka kontrolna LK-712 służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/lampki-sygnalizacyjne/835-lampka-sygnalizacyjna-lk-712y-30130-v-acdc.html | 0.044 | 0.097 | 0.02 | 0.07
LK-712R-5-10V |  | EDI | EC001657 | 5908312591245 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania - jednofazowa LK-712 R 5÷10V | LK | 1710 | 39 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-712R-5-10V_b.jpg | Napięcie zasilania 5÷10 V AC/DC Kontrola zasilania 1 × LED Ø5 mm Kolory LED 1 x czerwona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Pojedyncza dioda LED. Kolor czerwony. Zakres napięć 5÷10 V AC/DC. Lampka kontrolna LK-712 służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/lampki-sygnalizacyjne/837-lampka-sygnalizacyjna-lk-712r-510-v-acdc.html | 0.044 | 0.097 | 0.02 | 0.07
LK-712Y-10-30V |  | EDI | EC001657 | 5908312591214 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania - jednofazowa LK-712 Y 10÷30V | LK | 1710 | 39 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-712Y-10-30V_b.jpg | Napięcie zasilania 10÷30 V AC/DC Kontrola zasilania 1 × LED Ø5 mm Kolory LED 1 x żółta Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Pojedyncza dioda LED. Kolor żółty. Zakres napięć 10÷30 V AC/DC. Lampka kontrolna LK-712 służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/lampki-sygnalizacyjne/834-lampka-sygnalizacyjna-lk-712y-1030-v-acdc.html | 0.044 | 0.097 | 0.02 | 0.07
LK-712Y-130-260V |  | EDI | EC001657 | 5908312591238 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania - jednofazowa LK-712 Y 130÷260V | LK | 1710 | 39 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-712Y-130-260V_b.jpg | Napięcie zasilania 130÷260 V AC/DC Kontrola zasilania 1 × LED Ø5 mm Kolory LED 1 x żółta Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Pojedyncza dioda LED. Kolor żółty. Zakres napięć 130÷260 V AC/DC. Lampka kontrolna LK-712 służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/lampki-sygnalizacyjne/836-lampka-sygnalizacyjna-lk-712y-130260-v-acdc.html | 0.044 | 0.097 | 0.02 | 0.07
LK-712Y-30-130V |  | EDI | EC001657 | 5908312591221 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania - jednofazowa LK-712 Y 30÷130V | LK | 1710 | 39 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-712Y-30-130V_b.jpg | Napięcie zasilania 30÷130 V AC/DC Kontrola zasilania 1 × LED Ø5 mm Kolory LED 1 x zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Pojedyncza dioda LED. Kolor zielony. Zakres napięć 30÷130 V AC/DC Lampka kontrolna LK-712 służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/lampki-sygnalizacyjne/835-lampka-sygnalizacyjna-lk-712y-30130-v-acdc.html | 0.044 | 0.097 | 0.02 | 0.07
LK-712Y-5-10V |  | EDI | EC001657 | 5908312591207 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania - jednofazowa LK-712 Y 5÷10V | LK | 1710 | 39 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-712Y-5-10V_b.jpg | Napięcie zasilania 5÷10 V AC/DC Kontrola zasilania 1 × LED Ø5 mm Kolory LED 1 x żółta Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Pojedyncza dioda LED. Kolor żółty. Zakres napięć 5÷10 V AC/DC. Lampka kontrolna LK-712 służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/lampki-sygnalizacyjne/833-lampka-sygnalizacyjna-lk-712y-510-v-acdc.html | 0.044 | 0.097 | 0.02 | 0.07
LK-713G |  | EDI | EC001657 | 5908312596004 |  |  | 5902431671352 | Lampka kontrolna zasilania - trójfazowa LK-713G | LK | 1710 | 36.5 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-713G_b.jpg | Napięcie zasilania 3×230 V+N Kontrola zasilania 3 × LED Ø5 mm Kolory LED 3 x zielona Prąd znamionowy 1,7 mA Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Trzy diody LED. Kolor zielony. Napięcie zasilania 3×230 V+N. Lampka sygnalizacyjna LK-713 służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w poszczególnych fazach sieci trójfazowej. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/lampki-sygnalizacyjne/236-lampka-sygnalizacyjna-lk-713g.html | 0.046 | 0.097 | 0.02 | 0.07
LK-713K |  | EDI | EC001657 | 5908312596011 |  |  | 5902431671369 | Lampka kontrolna zasilania - trójfazowa LK-713K | LK | 1710 | 37 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-713K_b.jpg | Napięcie zasilania 3×230 V+N Kontrola zasilania 3 × LED Ø5 mm Kolory LED żółta-czerwona-zielona Prąd znamionowy 1,7 mA Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Trzy diody LED. Kolory: żółta, czerwona, zielona. Napięcie zasilania 3×230 V+N. Lampka sygnalizacyjna LK-713 służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w poszczególnych fazach sieci trójfazowej. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/lampki-sygnalizacyjne/847-lampka-sygnalizacyjna-lk-713k.html | 0.046 | 0.097 | 0.02 | 0.07
LK-713R |  | EDI | EC001657 | 5908312596028 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania - trójfazowa LK-713R | LK | 1710 | 36.5 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-713R_b.jpg | Napięcie zasilania 3×230 V+N Kontrola zasilania 3 × LED Ø5 mm Kolory LED 3 x czerwona Prąd znamionowy 1,7 mA Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Trzy diody LED. Kolor czerwony. Napięcie zasilania 3×230 V+N. Lampka sygnalizacyjna LK-713 służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w poszczególnych fazach sieci trójfazowej. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/lampki-sygnalizacyjne/846-lampka-sygnalizacyjna-lk-713r.html | 0.046 | 0.097 | 0.02 | 0.07
LK-713Y |  | EDI | EC001657 | 5908312595618 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania - trójfazowa LK-713Y | LK | 1710 | 36.5 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-713Y_b.jpg | Napięcie zasilania 3×230 V+N Kontrola zasilania 3 × LED Ø5 mm Kolory LED 3 x żółta Prąd znamionowy 1,7 mA Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Trzy diody LED. Kolor żółty. Napięcie zasilania 3×230 V+N. Lampka sygnalizacyjna LK-713 służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w poszczególnych fazach sieci trójfazowej. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/lampki-sygnalizacyjne/845-lampka-sygnalizacyjna-lk-713y.html | 0.046 | 0.097 | 0.02 | 0.07
LK-714 |  | EDI | EC001657 | 5908312592273 |  |  |  | Lampka sygnalizacyjna zasilania-dustanowa LK-714 130÷260V | LK | 1710 | 51.5 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-714_b.jpg | Napięcie zasilania 130÷260 V AC/DC Kontrola zasilania 1 × LED Ø5 mm zielona, 1 × LED Ø5 mm czerwona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Dwustanowa. Dwie diody LED. Kolory: zielony, czerwony. Zakres napięć 130÷260 V AC/DC. Lampka sygnalizacyjna LK-714 służy do optycznej sygnalizacji stanów wyszczególnionych obwodów lub odbiorników, np. zamknięte - otwarte; praca - przerwa, itp. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/lampki-sygnalizacyjne/850-lampka-sygnalizacyjna-lk-714-130260-v-acdc.html | 0.046 | 0.097 | 0.021 | 0.07
LK-714-10-30V |  | EDI | EC001657 | 5908312591948 |  |  |  | Lampka sygnalizacyjna zasilania-dustanowa LK-714 10÷30V | LK | 1710 | 51.5 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-714-10-30V_b.jpg | Napięcie zasilania 10÷30 V AC/DC Kontrola zasilania 1 × LED Ø5 mm zielona, 1 × LED Ø5 mm czerwona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Dwustanowa. Dwie diody LED. Kolory: zielony, czerwony. Zakres napięć 10÷30 V AC/DC. Lampka sygnalizacyjna LK-714 służy do optycznej sygnalizacji stanów wyszczególnionych obwodów lub odbiorników, np. zamknięte - otwarte; praca - przerwa, itp. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/lampki-sygnalizacyjne/848-lampka-sygnalizacyjna-lk-714-1030-v-acdc.html | 0.046 | 0.097 | 0.02 | 0.07
LK-714-30-130V |  | EDI | EC001657 | 5908312592266 |  |  |  | Lampka sygnalizacyjna zasilania-dustanowa LK-714 30÷130V | LK | 1710 | 51.5 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-714-30-130V_b.jpg | Napięcie zasilania 30÷130 V AC/DC Kontrola zasilania 1 × LED Ø5 mm zielona, 1 × LED Ø5 mm czerwona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Dwustanowa. Dwie diody LED. Kolory: zielony, czerwony. Zakres napięć 30÷130 V AC/DC. Lampka sygnalizacyjna LK-714 służy do optycznej sygnalizacji stanów wyszczególnionych obwodów lub odbiorników, np. zamknięte - otwarte; praca - przerwa, itp. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/lampki-sygnalizacyjne/849-lampka-sygnalizacyjna-lk-714-30130-v-acdc.html | 0.045 | 0.097 | 0.02 | 0.07
LK-714-5-10V |  | EDI | EC001657 | 5908312592259 |  |  |  | Lampka sygnalizacyjna zasilania-dustanowa LK-714 5÷10V | LK | 1710 | 51.5 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-714-5-10V_b.jpg | Napięcie zasilania 5÷10 V AC/DC Kontrola zasilania 1 × LED Ø5 mm zielona, 1 × LED Ø5 mm czerwona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Dwustanowa. Dwie diody LED. Kolory: zielony, czerwony. Zakres napięć 5÷10 V AC/DC. Lampka sygnalizacyjna LK-714 służy do optycznej sygnalizacji stanów wyszczególnionych obwodów lub odbiorników, np. zamknięte - otwarte; praca - przerwa, itp. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/lampki-sygnalizacyjne/238-lampka-sygnalizacyjna-lk-714-510-v-acdc.html | 0.045 | 0.097 | 0.02 | 0.07
LK-BZ-3G |  | EDI | EC001657 | 5902431672892 |  |  |  | Trójfazowa lampka kontrolna z zabezpieczeniem (zielona) | LK | 1710 | 128 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-BZ-3G_b.jpg | Napięcie zasilania 3×230 V+N Kontrola zasilania 3 × LED Ø5 mm Bezpiecznik wkładka topikowa Ø5×20 mm Maksymalne napięcie rozłączania 250 V Maksymalny prąd bezpiecznika 6,3 A Kolory LED 3 x zielona Prąd znamionowy 1,7 mA (faza-świecąca kontrolka) Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,2 W/faza Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Lampka kontrolna LK-BZ-3 służy do optycznej sygnalizacji napięcia w poszczególnych fazach sieci trójfazowej. Trzy diody LED. Kolor zielony. Napięcie zasilania 3×230 V+N. Kontrolki zabezpieczone są podłączonymi do nich szeregowo bezpiecznikami, co pozwala uniknąć stosowania dodatkowego modułu z zabezpieczeniami i w efekcie pozwala zaoszczędzić miejsce w rozdzielnicy. Drugi koniec bezpiecznika wyprowadzony jest na złącze obudowy urządzenia, co umożliwia wykorzystanie go również do zabezpieczania innych części obwodu. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/lampki-sygnalizacyjne/1108-lampka-kontrolna-lk-bz-3-g.html | 0.073 | 0.097 | 0.02 | 0.07
LK-BZ-3K |  | EDI | EC001657 | 5902431672946 |  |  |  | Trójfazowa lampka kontrolna z zabezpieczeniem (żółta-czerwona-zielona) | LK | 1710 | 128 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-BZ-3K_b.jpg | Napięcie zasilania 3×230 V+N Kontrola zasilania 3 × LED Ø5 mm Bezpiecznik wkładka topikowa Ø5×20 mm Maksymalne napięcie rozłączania 250 V Maksymalny prąd bezpiecznika 6,3 A Kolory LED żółta-czerwona-zielona Prąd znamionowy 1,7 mA (faza-świecąca kontrolka) Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,2 W/faza Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Lampka kontrolna LK-BZ-3 służy do optycznej sygnalizacji napięcia w poszczególnych fazach sieci trójfazowej. Trzy diody LED. Kolory czerwona-żółta-zielona. Napięcie zasilania 3×230 V+N. Kontrolki zabezpieczone są podłączonymi do nich szeregowo bezpiecznikami, co pozwala uniknąć stosowania dodatkowego modułu z zabezpieczeniami i w efekcie pozwala zaoszczędzić miejsce w rozdzielnicy. Drugi koniec bezpiecznika wyprowadzony jest na złącze obudowy urządzenia, co umożliwia wykorzystanie go również do zabezpieczania innych części obwodu. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/lampki-sygnalizacyjne/1109-lampka-kontrolna-lk-bz-3-k.html | 0.072 | 0.097 | 0.02 | 0.07
LK-BZ-701B | NOWOŚĆ | EDI | EC001657 | 5902431678085 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania z zabezpieczeniem 1/3S 1xLED NIEBIESKA | LK | 1710 | 70 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-BZ-701B_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V+N Kontrola zasilania 1 × LED (8×4 mm) Kolory LED 1 x niebieska Prąd znamionowy 1 mA/kanał Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,15 W/kanał Rodzaj bezpiecznika szybki bezpiecznik topikowy Bezpiecznik - prąd znamionowy 500 mA/kanał Bezpiecznik - zdolność wyłączania 100 A @250 V AC Temperatura pracy -30÷50°C Wymiary 1/3 modułu (6,2 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Lampka kontrolna LK-BZ-701B służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w sieci 1-fazowej. Z wbudowanym zabezpieczeniem. 1 x LED niebieski. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/lampki-sygnalizacyjne-i-kontrolne/1557-lampka-kontrolna-lk-bz-701b-230-v.html | 0.081 | 0.097 | 0.021 | 0.07
LK-BZ-701B-110 | NOWOŚĆ | EDI | EC001657 | 5902431678092 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania 110V z zabezpieczeniem 1/3S 1xLED NIEBIESKA | LK | 1710 | 70 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-BZ-701B-110_b.jpg | Napięcie zasilania 110 V+N Kontrola zasilania 1 × LED (8×4 mm) Kolory LED 1 x niebieska Prąd znamionowy 1 mA/kanał Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,15 W/kanał Rodzaj bezpiecznika szybki bezpiecznik topikowy Bezpiecznik - prąd znamionowy 500 mA/kanał Bezpiecznik - zdolność wyłączania 100 A @250 V AC Temperatura pracy -30÷50°C Wymiary 1/3 modułu (6,2 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Lampka kontrolna LK-BZ-701B-110 służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w sieci 1-fazowej. Z wbudowanym zabezpieczeniem. 1 x LED niebieski. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/lampki-sygnalizacyjne-i-kontrolne/1558-lampka-kontrolna-lk-bz-701b-110.html | 0.081 | 0.097 | 0.021 | 0.07
LK-BZ-701G | NOWOŚĆ | EDI | EC001657 | 5902431677590 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania z zabezpieczeniem 1/3S 1xLED ZIELONA | LK | 1710 | 70 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-BZ-701G_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V+N Kontrola zasilania 1 × LED (8×4 mm) Kolory LED 1 x zielona Prąd znamionowy 1 mA/kanał Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,15 W/kanał Rodzaj bezpiecznika szybki bezpiecznik topikowy Bezpiecznik - prąd znamionowy 500 mA/kanał Bezpiecznik - zdolność wyłączania 100 A @250 V AC Temperatura pracy -30÷50°C Wymiary 1/3 modułu (6,2 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Lampka kontrolna LK-BZ-701G służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w sieci 1-fazowej. Z wbudowanym zabezpieczeniem. 1 x LED zielony. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/lampki-sygnalizacyjne-i-kontrolne/1544-lampka-kontrolna-lk-bz-701g-230-v.html | 0.081 | 0.097 | 0.021 | 0.07
LK-BZ-701R | NOWOŚĆ | EDI | EC001657 | 5902431677606 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania z zabezpieczeniem 1/3S 1xLED CZERWONA | LK | 1710 | 70 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-BZ-701R_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V+N Kontrola zasilania 1 × LED (8×4 mm) Kolory LED 1 x czerwona Prąd znamionowy 1 mA/kanał Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,15 W/kanał Rodzaj bezpiecznika szybki bezpiecznik topikowy Bezpiecznik - prąd znamionowy 500 mA/kanał Bezpiecznik - zdolność wyłączania 100 A @250 V AC Temperatura pracy -30÷50°C Wymiary 1/3 modułu (6,2 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Lampka kontrolna LK-BZ-701R służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w sieci 1-fazowej. Z wbudowanym zabezpieczeniem. 1 x LED czerwony. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/lampki-sygnalizacyjne-i-kontrolne/1545-lampka-kontrolna-lk-bz-701r-230-v.html | 0.081 | 0.097 | 0.021 | 0.07
LK-BZ-701Y | NOWOŚĆ | EDI | EC001657 | 5902431677613 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania z zabezpieczeniem 1/3S 1xLED ŻÓŁTA | LK | 1710 | 70 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-BZ-701Y_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V+N Kontrola zasilania 1 × LED (8×4 mm) Kolory LED 1 x żółta Prąd znamionowy 1 mA/kanał Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,15 W/kanał Rodzaj bezpiecznika szybki bezpiecznik topikowy Bezpiecznik - prąd znamionowy 500 mA/kanał Bezpiecznik - zdolność wyłączania 100 A @250 V AC Temperatura pracy -30÷50°C Wymiary 1/3 modułu (6,2 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Lampka kontrolna LK-BZ-701Y służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w sieci 1-fazowej. Z wbudowanym zabezpieczeniem. 1 x LED żółty. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/lampki-sygnalizacyjne-i-kontrolne/1546-lampka-kontrolna-lk-bz-701y-230-v.html | 0.081 | 0.097 | 0.021 | 0.07
LK-BZ-703B | NOWOŚĆ | EDI | EC001657 | 5902431678061 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania z zabezpieczeniem 1/3S 3xLED NIEBIESKA | LK | 1710 | 128 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-BZ-703B_b.jpg | Napięcie zasilania 3×230 V+N Kontrola zasilania 3 x LED Kolory LED 3 x niebieska Prąd znamionowy 1 mA/kanał Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,15 W/kanał Rodzaj bezpiecznika szybki bezpiecznik topikowy Bezpiecznik - prąd znamionowy 500 mA/kanał Bezpiecznik - zdolność wyłączania 100 A @250 V AC Temperatura pracy -30÷50°C Wymiary 1/3 modułu (6,2 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Lampka kontrolna LK-BZ-703B służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w poszczególnych fazach sieci 3-fazowej. Z wbudowanym zabezpieczeniem. 3 x LED niebieski. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/lampki-sygnalizacyjne-i-kontrolne/1555-lampka-kontrolna-lk-bz-703b-230-v.html | 0.086 | 0.097 | 0.021 | 0.07
LK-BZ-703G | NOWOŚĆ | EDI | EC001657 | 5902431677552 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania z zabezpieczeniem 1/3S 3xLED ZIELONA | LK | 1710 | 128 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-BZ-703G_b.jpg | Napięcie zasilania 3×230 V+N Kontrola zasilania 3 x LED Kolory LED 3 x zielona Prąd znamionowy 1 mA/kanał Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,15 W/kanał Rodzaj bezpiecznika szybki bezpiecznik topikowy Bezpiecznik - prąd znamionowy 500 mA/kanał Bezpiecznik - zdolność wyłączania 100 A @250 V AC Temperatura pracy -30÷50°C Wymiary 1/3 modułu (6,2 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Lampka kontrolna LK-BZ-703G służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w poszczególnych fazach sieci 3-fazowej. Z wbudowanym zabezpieczeniem. 3 x LED zielony. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/lampki-sygnalizacyjne-i-kontrolne/1541-lampka-kontrolna-lk-bz-703g-230-v.html | 0.086 | 0.097 | 0.021 | 0.07
LK-BZ-703K | NOWOŚĆ | EDI | EC001657 | 5902431677569 |  |  | 5902431677989 | Lampka kontrolna zasilania z zabezpieczeniem 1/3S 3xLED - 3 kolory | LK | 1710 | 128 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-BZ-703K_b.jpg | Napięcie zasilania 3×230 V+N Kontrola zasilania 3 x LED Kolory LED żółta-czerwona-zielona Prąd znamionowy 1 mA/kanał Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,15 W/kanał Rodzaj bezpiecznika szybki bezpiecznik topikowy Bezpiecznik - prąd znamionowy 500 mA/kanał Bezpiecznik - zdolność wyłączania 100 A @250 V AC Temperatura pracy -30÷50°C Wymiary 1/3 modułu (6,2 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Lampka kontrolna LK-BZ-703K służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w poszczególnych fazach sieci 3-fazowej. Z wbudowanym zabezpieczeniem. LED czerwony-żółty-zielony. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/lampki-sygnalizacyjne-i-kontrolne/1543-lampka-kontrolna-lk-bz-703k-230-v.html | 0.086 | 0.097 | 0.021 | 0.07
LK-BZ-703R | NOWOŚĆ | EDI | EC001657 | 5902431677576 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania z zabezpieczeniem 1/3S 3xLED CZERWONA | LK | 1710 | 128 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-BZ-703R_b.jpg | Napięcie zasilania 3×230 V+N Kontrola zasilania 3 x LED Kolory LED 3 x czerwona Prąd znamionowy 1 mA/kanał Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,15 W/kanał Rodzaj bezpiecznika szybki bezpiecznik topikowy Bezpiecznik - prąd znamionowy 500 mA/kanał Bezpiecznik - zdolność wyłączania 100 A @250 V AC Temperatura pracy -30÷50°C Wymiary 1/3 modułu (6,2 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Lampka kontrolna LK-BZ-703R służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w poszczególnych fazach sieci 3-fazowej. Z wbudowanym zabezpieczeniem. 3 x LED czerwony. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/lampki-sygnalizacyjne-i-kontrolne/1540-lampka-kontrolna-lk-bz-703r-230-v.html | 0.086 | 0.097 | 0.021 | 0.07
LK-BZ-703Y | NOWOŚĆ | EDI | EC001657 | 5902431677583 |  |  |  | Lampka kontrolna zasilania z zabezpieczeniem 1/3S 3xLED ŻÓŁTA | LK | 1710 | 128 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LK-BZ-703Y_b.jpg | Napięcie zasilania 3×230 V+N Kontrola zasilania 3 x LED Kolory LED 3 x żółta Prąd znamionowy 1 mA/kanał Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,15 W/kanał Rodzaj bezpiecznika szybki bezpiecznik topikowy Bezpiecznik - prąd znamionowy 500 mA/kanał Bezpiecznik - zdolność wyłączania 100 A @250 V AC Temperatura pracy -30÷50°C Wymiary 1/3 modułu (6,2 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Lampka kontrolna LK-BZ-703Y służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w poszczególnych fazach sieci 3-fazowej. Z wbudowanym zabezpieczeniem. 3 x LED żółty. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/lampki-sygnalizacyjne-i-kontrolne/1542-lampka-kontrolna-lk-bz-703y-230-v.html | 0.086 | 0.097 | 0.021 | 0.07
LS-IAC |  | EDI | EC000481 | 5902431670447 |  |  |  | Oprawa schodowa LED Inga, antracyt, 1,2W, 5900K | LS | 40 | 66 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LS-IAC_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V DC Funkcja ściemniania TAK Źródło światła 9 x LED (SMD 3014), niewymienne Barwa światła zimna, 6000 K Strumień świetlny 100 lm Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89 Ra Żywotność diody LED 40 000 h Materiał obudowy Stal Kolor obudowy antracyt Materiał klosza szkło mleczne Pobór mocy 1,2 W Wymiary 73 mm x 73 mm Montaż natynkowy, puszka Ø 60 mm Stopień ochrony IP20 | Ściemnialna oprawa dekoracyjna schodowa LED. Kolor obudowy: biały, barwa światła: zimna, napięcie zasilania: 12 V, pobór mocy: 1,2 W, jasność: 100 LM. OPRAWY SCHODOWE Dyskretne, nowoczesne wzornictwo oraz wysokiej jakości materiały użyte do produkcji, to główne atuty opraw schodowych F&F. Zastosowanie: klatki schodowe, korytarze, obiekty użyteczności publicznej, biura. Zalety: • możliwość ściemniania • wysoka skuteczność LED 1,2W – 100 lm • standardowe napięcie zasilania 12V DC • barwa świecenia ciepła - 3000 K i zimna - 6000 K • Funkcja kaskady (stopnie zapalające się po kolei) przy zastosowaniu automatu schodowego AS-225 • Efekt miękkiego włączenia przy zastosowaniu ściemniaczy F&F • Zdalne sterowanie w systemach F&Home, F&Home RADIO, Proxi i F&Wave. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/oprawy-schodowe/1054-oprawa-schodowa-led-inga-ls-iac.html | 0.14 | 0.095 | 0.035 | 0.1
LS-IAW |  | EDI | EC000481 | 5902431670454 |  |  |  | Oprawa schodowa LED Inga, antracyt, 1,2W, 3100K | LS | 40 | 66 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LS-IAW_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V DC Tolerancja napięcia zasilania 6÷12 V (funkcja ściemniania) Funkcja ściemniania TAK Źródło światła 9 x LED (SMD 3014), niewymienne Barwa światła ciepła, 3000 K Strumień świetlny 100 lm Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89 Ra Żywotność diody LED 40 000 h Materiał obudowy Stal Kolor obudowy antracyt Materiał klosza szkło mleczne Przyłącze LGY 2 x 0,5 mm², długość 0,45 m Pobór mocy 1,2 W Wymiary 85 mm x 75 mm Montaż natynkowy, puszka Ø 60 mm Stopień ochrony IP20 | Ściemnialna oprawa dekoracyjna schodowa LED. Kolor obudowy: biały, barwa światła: zimna, napięcie zasilania: 12 V, pobór mocy: 1,2 W, jasność: 100 LM. OPRAWY SCHODOWE Dyskretne, nowoczesne wzornictwo oraz wysokiej jakości materiały użyte do produkcji, to główne atuty opraw schodowych F&F. Zastosowanie: klatki schodowe, korytarze, obiekty użyteczności publicznej, biura. Zalety: • możliwość ściemniania • wysoka skuteczność LED 1,2W – 100 lm • standardowe napięcie zasilania 12V DC • barwa świecenia ciepła - 3000 K i zimna - 6000 K • Funkcja kaskady (stopnie zapalające się po kolei) przy zastosowaniu automatu schodowego AS-225 • Efekt miękkiego włączenia przy zastosowaniu ściemniaczy F&F • Zdalne sterowanie w systemach F&Home, F&Home RADIO, Proxi i F&Wave. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/oprawy-schodowe/1055-oprawa-schodowa-led-inga-ls-iaw.html | 0.14 | 0.095 | 0.035 | 0.1
LS-ISC |  | EDI | EC000481 | 5902431670423 |  |  |  | Oprawa schodowa LED Inga, satyna, 1,2W, 5900K | LS | 40 | 66 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LS-ISC_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V DC Tolerancja napięcia zasilania 6÷12 V (funkcja ściemniania) Funkcja ściemniania TAK Źródło światła 9 x LED (SMD 3014), niewymienne Barwa światła zimna, 6000 K Strumień świetlny 100 lm Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89 Ra Żywotność diody LED 40 000 h Materiał obudowy Stal Kolor obudowy satyna Materiał klosza szkło mleczne Przyłącze LGY 2 x 0,5 mm², długość 0,45 m Pobór mocy 1,2 W Wymiary 85 mm x 75 mm Montaż natynkowy, puszka Ø 60 mm Stopień ochrony IP20 | Ściemnialna oprawa dekoracyjna schodowa LED. Kolor obudowy: biały, barwa światła: zimna, napięcie zasilania: 12 V, pobór mocy: 1,2 W, jasność: 100 LM. OPRAWY SCHODOWE Dyskretne, nowoczesne wzornictwo oraz wysokiej jakości materiały użyte do produkcji, to główne atuty opraw schodowych F&F. Zastosowanie: klatki schodowe, korytarze, obiekty użyteczności publicznej, biura. Zalety: • możliwość ściemniania • wysoka skuteczność LED 1,2W – 100 lm • standardowe napięcie zasilania 12V DC • barwa świecenia ciepła - 3000 K i zimna - 6000 K • Funkcja kaskady (stopnie zapalające się po kolei) przy zastosowaniu automatu schodowego AS-225 • Efekt miękkiego włączenia przy zastosowaniu ściemniaczy F&F • Zdalne sterowanie w systemach F&Home, F&Home RADIO, Proxi i F&Wave. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/oprawy-schodowe/1052-oprawa-schodowa-led-inga-ls-isc.html | 0.14 | 0.095 | 0.035 | 0.1
LS-ISW |  | EDI | EC000481 | 5902431670430 |  |  |  | Oprawa schodowa LED Inga, satyna, 1,2W, 3100K | LS | 40 | 66 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LS-ISW_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V DC Tolerancja napięcia zasilania 6÷12 V (funkcja ściemniania) Funkcja ściemniania TAK Źródło światła 9 x LED (SMD 3014), niewymienne Barwa światła ciepła, 3000 K Strumień świetlny 100 lm Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89 Ra Żywotność diody LED 40 000 h Materiał obudowy Stal Kolor obudowy satyna Materiał klosza szkło mleczne Przyłącze LGY 2 x 0,5 mm², długość 0,45 m Pobór mocy 1,2 W Wymiary 85 mm x 75 mm Montaż natynkowy, puszka Ø 60 mm Stopień ochrony IP20 | Ściemnialna oprawa dekoracyjna schodowa LED. Kolor obudowy: biały, barwa światła: zimna, napięcie zasilania: 12 V, pobór mocy: 1,2 W, jasność: 100 LM. OPRAWY SCHODOWE Dyskretne, nowoczesne wzornictwo oraz wysokiej jakości materiały użyte do produkcji, to główne atuty opraw schodowych F&F. Zastosowanie: klatki schodowe, korytarze, obiekty użyteczności publicznej, biura. Zalety: • możliwość ściemniania • wysoka skuteczność LED 1,2W – 100 lm • standardowe napięcie zasilania 12V DC • barwa świecenia ciepła - 3000 K i zimna - 6000 K • Funkcja kaskady (stopnie zapalające się po kolei) przy zastosowaniu automatu schodowego AS-225 • Efekt miękkiego włączenia przy zastosowaniu ściemniaczy F&F • Zdalne sterowanie w systemach F&Home, F&Home RADIO, Proxi i F&Wave. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/oprawy-schodowe/1053-oprawa-schodowa-led-inga-ls-isw.html | 0.14 | 0.095 | 0.035 | 0.1
LS-IWC |  | EDI | EC000481 | 5902431670409 |  |  |  | Oprawa schodowa LED Inga, biała, 1,2W, 5900K | LS | 40 | 66 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LS-IWC_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V DC Tolerancja napięcia zasilania 6÷12 V (funkcja ściemniania) Funkcja ściemniania TAK Źródło światła 9 x LED (SMD 3014), niewymienne Barwa światła zimna, 6000 K Strumień świetlny 100 lm Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89 Ra Żywotność diody LED 40 000 h Materiał obudowy Stal Kolor obudowy biały Materiał klosza szkło mleczne Przyłącze LGY 2 x 0,5 mm², długość 0,45 m Pobór mocy 1,2 W Wymiary 85 mm x 75 mm Montaż natynkowy, puszka Ø 60 mm Stopień ochrony IP20 | Ściemnialna oprawa dekoracyjna schodowa LED. Kolor obudowy: biały, barwa światła: zimna, napięcie zasilania: 12 V, pobór mocy: 1,2 W, jasność: 100 LM. OPRAWY SCHODOWE Dyskretne, nowoczesne wzornictwo oraz wysokiej jakości materiały użyte do produkcji, to główne atuty opraw schodowych F&F. Zastosowanie: klatki schodowe, korytarze, obiekty użyteczności publicznej, biura. Zalety: • możliwość ściemniania • wysoka skuteczność LED 1,2W – 100 lm • standardowe napięcie zasilania 12V DC • barwa świecenia ciepła - 3000 K i zimna - 6000 K • Funkcja kaskady (stopnie zapalające się po kolei) przy zastosowaniu automatu schodowego AS-225 • Efekt miękkiego włączenia przy zastosowaniu ściemniaczy F&F • Zdalne sterowanie w systemach F&Home, F&Home RADIO, Proxi i F&Wave. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/oprawy-schodowe/1050-oprawa-schodowa-led-inga-ls-iwc.html | 0.14 | 0.095 | 0.035 | 0.1
LS-IWW |  | EDI | EC000481 | 5902431670416 |  |  |  | Oprawa schodowa LED Inga, biała, 1,2W, 3100K | LS | 40 | 66 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LS-IWW_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V DC Tolerancja napięcia zasilania 6÷12 V (funkcja ściemniania) Funkcja ściemniania TAK Źródło światła 9 x LED (SMD 3014), niewymienne Barwa światła ciepła, 3000 K Strumień świetlny 100 lm Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89 Ra Żywotność diody LED 40 000 h Materiał obudowy Stal Kolor obudowy biały Materiał klosza szkło mleczne Przyłącze LGY 2 x 0,5 mm², długość 0,45 m Pobór mocy 1,2 W Wymiary 85 mm x 75 mm Montaż natynkowy, puszka Ø 60 mm Stopień ochrony IP20 | Ściemnialna oprawa dekoracyjna schodowa LED. Kolor obudowy: biały, barwa światła: zimna, napięcie zasilania: 12 V, pobór mocy: 1,2 W, jasność: 100 LM. OPRAWY SCHODOWE Dyskretne, nowoczesne wzornictwo oraz wysokiej jakości materiały użyte do produkcji, to główne atuty opraw schodowych F&F. Zastosowanie: klatki schodowe, korytarze, obiekty użyteczności publicznej, biura. Zalety: • możliwość ściemniania • wysoka skuteczność LED 1,2W – 100 lm • standardowe napięcie zasilania 12V DC • barwa świecenia ciepła - 3000 K i zimna - 6000 K • Funkcja kaskady (stopnie zapalające się po kolei) przy zastosowaniu automatu schodowego AS-225 • Efekt miękkiego włączenia przy zastosowaniu ściemniaczy F&F • Zdalne sterowanie w systemach F&Home, F&Home RADIO, Proxi i F&Wave. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/oprawy-schodowe/1051-oprawa-schodowa-led-inga-ls-iww.html | 0.14 | 0.095 | 0.035 | 0.1
LS-LAC |  | EDI | EC000481 | 5902431670324 |  |  |  | Oprawa schodowa LED Lina, antracyt, 1,2W, 5900K | LS | 40 | 66 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LS-LAC_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V DC Tolerancja napięcia zasilania 6÷12 V (funkcja ściemniania) Funkcja ściemniania TAK Źródło światła 9 x LED (SMD 3014), niewymienne Barwa światła zimna, 6000 K Strumień świetlny 100 lm Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89 Ra Żywotność diody LED 40 000 h Materiał obudowy Stal Kolor obudowy antracyt Materiał klosza szkło mleczne Przyłącze LGY 2 x 0,5 mm², długość 0,45 m Pobór mocy 1,2 W Wymiary 85 mm x 75 mm Montaż natynkowy, puszka Ø 60 mm Stopień ochrony IP20 | Ściemnialna oprawa dekoracyjna schodowa LED. Kolor obudowy: biały, barwa światła: zimna, napięcie zasilania: 12 V, pobór mocy: 1,2 W, jasność: 100 LM. OPRAWY SCHODOWE Dyskretne, nowoczesne wzornictwo oraz wysokiej jakości materiały użyte do produkcji, to główne atuty opraw schodowych F&F. Zastosowanie: klatki schodowe, korytarze, obiekty użyteczności publicznej, biura. Zalety: • możliwość ściemniania • wysoka skuteczność LED 1,2W – 100 lm • standardowe napięcie zasilania 12V DC • barwa świecenia ciepła - 3000 K i zimna - 6000 K • Funkcja kaskady (stopnie zapalające się po kolei) przy zastosowaniu automatu schodowego AS-225 • Efekt miękkiego włączenia przy zastosowaniu ściemniaczy F&F • Zdalne sterowanie w systemach F&Home, F&Home RADIO, Proxi i F&Wave. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/oprawy-schodowe/1042-oprawa-schodowa-led-lina-ls-lac.html | 0.14 | 0.095 | 0.035 | 0.1
LS-LAW |  | EDI | EC000481 | 5902431670331 |  |  |  | Oprawa schodowa LED Lina, antracyt, 1,2W, 3100K | LS | 40 | 66 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LS-LAW_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V DC Tolerancja napięcia zasilania 6÷12 V (funkcja ściemniania) Funkcja ściemniania TAK Źródło światła 9 x LED (SMD 3014), niewymienne Barwa światła ciepła, 3000 K Strumień świetlny 100 lm Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89 Ra Żywotność diody LED 40 000 h Materiał obudowy Stal Kolor obudowy antracyt Materiał klosza szkło mleczne Przyłącze LGY 2 x 0,5 mm², długość 0,45 m Pobór mocy 1,2 W Wymiary 85 mm x 75 mm Montaż natynkowy, puszka Ø 60 mm Stopień ochrony IP20 | Ściemnialna oprawa dekoracyjna schodowa LED. Kolor obudowy: biały, barwa światła: zimna, napięcie zasilania: 12 V, pobór mocy: 1,2 W, jasność: 100 LM. OPRAWY SCHODOWE Dyskretne, nowoczesne wzornictwo oraz wysokiej jakości materiały użyte do produkcji, to główne atuty opraw schodowych F&F. Zastosowanie: klatki schodowe, korytarze, obiekty użyteczności publicznej, biura. Zalety: • możliwość ściemniania • wysoka skuteczność LED 1,2W – 100 lm • standardowe napięcie zasilania 12V DC • barwa świecenia ciepła - 3000 K i zimna - 6000 K • Funkcja kaskady (stopnie zapalające się po kolei) przy zastosowaniu automatu schodowego AS-225 • Efekt miękkiego włączenia przy zastosowaniu ściemniaczy F&F • Zdalne sterowanie w systemach F&Home, F&Home RADIO, Proxi i F&Wave. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/oprawy-schodowe/1043-oprawa-schodowa-led-lina-ls-law.html | 0.14 | 0.095 | 0.035 | 0.1
LS-LSC |  | EDI | EC000481 | 5902431670300 |  |  |  | Oprawa schodowa LED Lina, satyna, 1,2W, 5900K | LS | 40 | 66 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LS-LSC_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V DC Tolerancja napięcia zasilania 6÷12 V (funkcja ściemniania) Funkcja ściemniania TAK Źródło światła 9 x LED (SMD 3014), niewymienne Barwa światła zimna, 6000 K Strumień świetlny 100 lm Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89 Ra Żywotność diody LED 40 000 h Materiał obudowy Stal Kolor obudowy satyna Materiał klosza szkło mleczne Przyłącze LGY 2 x 0,5 mm², długość 0,45 m Pobór mocy 1,2 W Wymiary 85 mm x 75 mm Montaż natynkowy, puszka Ø 60 mm Stopień ochrony IP20 | Ściemnialna oprawa dekoracyjna schodowa LED. Kolor obudowy: biały, barwa światła: zimna, napięcie zasilania: 12 V, pobór mocy: 1,2 W, jasność: 100 LM. OPRAWY SCHODOWE Dyskretne, nowoczesne wzornictwo oraz wysokiej jakości materiały użyte do produkcji, to główne atuty opraw schodowych F&F. Zastosowanie: klatki schodowe, korytarze, obiekty użyteczności publicznej, biura. Zalety: • możliwość ściemniania • wysoka skuteczność LED 1,2W – 100 lm • standardowe napięcie zasilania 12V DC • barwa świecenia ciepła - 3000 K i zimna - 6000 K • Funkcja kaskady (stopnie zapalające się po kolei) przy zastosowaniu automatu schodowego AS-225 • Efekt miękkiego włączenia przy zastosowaniu ściemniaczy F&F • Zdalne sterowanie w systemach F&Home, F&Home RADIO, Proxi i F&Wave. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/oprawy-schodowe/1040-oprawa-schodowa-led-lina-ls-lsc.html | 0.14 | 0.095 | 0.035 | 0.1
LS-LSW |  | EDI | EC000481 | 5902431670317 |  |  |  | Oprawa schodowa LED Lina, satyna, 1,2W, 3100K | LS | 40 | 66 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LS-LSW_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V DC Tolerancja napięcia zasilania 6÷12 V (funkcja ściemniania) Funkcja ściemniania TAK Źródło światła 9 x LED (SMD 3014), niewymienne Barwa światła ciepła, 3000 K Strumień świetlny 100 lm Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89 Ra Żywotność diody LED 40 000 h Materiał obudowy Stal Kolor obudowy satyna Materiał klosza szkło mleczne Przyłącze LGY 2 x 0,5 mm², długość 0,45 m Pobór mocy 1,2 W Wymiary 85 mm x 75 mm Montaż natynkowy, puszka Ø 60 mm Stopień ochrony IP20 | Ściemnialna oprawa dekoracyjna schodowa LED. Kolor obudowy: biały, barwa światła: zimna, napięcie zasilania: 12 V, pobór mocy: 1,2 W, jasność: 100 LM. OPRAWY SCHODOWE Dyskretne, nowoczesne wzornictwo oraz wysokiej jakości materiały użyte do produkcji, to główne atuty opraw schodowych F&F. Zastosowanie: klatki schodowe, korytarze, obiekty użyteczności publicznej, biura. Zalety: • możliwość ściemniania • wysoka skuteczność LED 1,2W – 100 lm • standardowe napięcie zasilania 12V DC • barwa świecenia ciepła - 3000 K i zimna - 6000 K • Funkcja kaskady (stopnie zapalające się po kolei) przy zastosowaniu automatu schodowego AS-225 • Efekt miękkiego włączenia przy zastosowaniu ściemniaczy F&F • Zdalne sterowanie w systemach F&Home, F&Home RADIO, Proxi i F&Wave. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/oprawy-schodowe/1041-oprawa-schodowa-led-lina-ls-lsw.html | 0.14 | 0.095 | 0.035 | 0.1
LS-LWC |  | EDI | EC000481 | 5902431670287 |  |  |  | Oprawa schodowa LED Lina, biała, 1,2 W, 5900K | LS | 40 | 66 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LS-LWC_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V DC Tolerancja napięcia zasilania 6÷12 V (funkcja ściemniania) Funkcja ściemniania TAK Źródło światła 9 x LED (SMD 3014), niewymienne Barwa światła zimna, 6000 K Strumień świetlny 100 lm Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89 Ra Żywotność diody LED 40 000 h Materiał obudowy Stal Kolor obudowy biały Materiał klosza szkło mleczne Przyłącze LGY 2 x 0,5 mm², długość 0,45 m Pobór mocy 1,2 W Wymiary 85 mm x 75 mm Montaż natynkowy, puszka Ø 60 mm Stopień ochrony IP20 | Ściemnialna oprawa dekoracyjna schodowa LED. Kolor obudowy: biały, barwa światła: zimna, napięcie zasilania: 12 V, pobór mocy: 1,2 W, jasność: 100 LM. OPRAWY SCHODOWE Dyskretne, nowoczesne wzornictwo oraz wysokiej jakości materiały użyte do produkcji, to główne atuty opraw schodowych F&F. Zastosowanie: klatki schodowe, korytarze, obiekty użyteczności publicznej, biura. Zalety: • możliwość ściemniania • wysoka skuteczność LED 1,2W – 100 lm • standardowe napięcie zasilania 12V DC • barwa świecenia ciepła - 3000 K i zimna - 6000 K • Funkcja kaskady (stopnie zapalające się po kolei) przy zastosowaniu automatu schodowego AS-225 • Efekt miękkiego włączenia przy zastosowaniu ściemniaczy F&F • Zdalne sterowanie w systemach F&Home, F&Home RADIO, Proxi i F&Wave. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/oprawy-schodowe/1038-oprawa-schodowa-led-lina-ls-lwc.html | 0.14 | 0.095 | 0.035 | 0.1
LS-LWW |  | EDI | EC000481 | 5902431670294 |  |  |  | Oprawa schodowa LED Lina, biała, 1,2 W, 3100K | LS | 40 | 66 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LS-LWW_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V DC Tolerancja napięcia zasilania 6÷12 V (funkcja ściemniania) Funkcja ściemniania TAK Źródło światła 9 x LED (SMD 3014), niewymienne Barwa światła ciepła, 3000 K Strumień świetlny 100 lm Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89 Ra Żywotność diody LED 40 000 h Materiał obudowy Stal Kolor obudowy biały Materiał klosza szkło mleczne Przyłącze LGY 2 x 0,5 mm², długość 0,45 m Pobór mocy 1,2 W Wymiary 85 mm x 75 mm Montaż natynkowy, puszka Ø 60 mm Stopień ochrony IP20 | Ściemnialna oprawa dekoracyjna schodowa LED. Kolor obudowy: biały, barwa światła: zimna, napięcie zasilania: 12 V, pobór mocy: 1,2 W, jasność: 100 LM. OPRAWY SCHODOWE Dyskretne, nowoczesne wzornictwo oraz wysokiej jakości materiały użyte do produkcji, to główne atuty opraw schodowych F&F. Zastosowanie: klatki schodowe, korytarze, obiekty użyteczności publicznej, biura. Zalety: • możliwość ściemniania • wysoka skuteczność LED 1,2W – 100 lm • standardowe napięcie zasilania 12V DC • barwa świecenia ciepła - 3000 K i zimna - 6000 K • Funkcja kaskady (stopnie zapalające się po kolei) przy zastosowaniu automatu schodowego AS-225 • Efekt miękkiego włączenia przy zastosowaniu ściemniaczy F&F • Zdalne sterowanie w systemach F&Home, F&Home RADIO, Proxi i F&Wave. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/oprawy-schodowe/1039-oprawa-schodowa-led-lina-ls-lww.html | 0.14 | 0.095 | 0.035 | 0.1
LS-MAC |  | EDI | EC000481 | 5902431670386 |  |  |  | Oprawa schodowa LED Maya, antracyt, 1,2W, 5900K | LS | 40 | 66 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LS-MAC_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V DC Tolerancja napięcia zasilania 6÷12 V (funkcja ściemniania) Funkcja ściemniania TAK Źródło światła 9 x LED (SMD 3014), niewymienne Barwa światła zimna, 6000 K Strumień świetlny 100 lm Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89 Ra Żywotność diody LED 40 000 h Materiał obudowy Stal Kolor obudowy antracyt Materiał klosza szkło mleczne Przyłącze LGY 2 x 0,5 mm², długość 0,45 m Pobór mocy 1,2 W Wymiary 73 mm x 73 mm Montaż natynkowy, puszka Ø 60 mm Stopień ochrony IP20 | Ściemnialna oprawa dekoracyjna schodowa LED. Kolor obudowy: biały, barwa światła: zimna, napięcie zasilania: 12 V, pobór mocy: 1,2 W, jasność: 100 LM. OPRAWY SCHODOWE Dyskretne, nowoczesne wzornictwo oraz wysokiej jakości materiały użyte do produkcji, to główne atuty opraw schodowych F&F. Zastosowanie: klatki schodowe, korytarze, obiekty użyteczności publicznej, biura. Zalety: • możliwość ściemniania • wysoka skuteczność LED 1,2W – 100 lm • standardowe napięcie zasilania 12V DC • barwa świecenia ciepła - 3000 K i zimna - 6000 K • Funkcja kaskady (stopnie zapalające się po kolei) przy zastosowaniu automatu schodowego AS-225 • Efekt miękkiego włączenia przy zastosowaniu ściemniaczy F&F • Zdalne sterowanie w systemach F&Home, F&Home RADIO, Proxi i F&Wave. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/oprawy-schodowe/1048-oprawa-schodowa-led-maya-ls-mac.html | 0.14 | 0.095 | 0.035 | 0.1
LS-MAW |  | EDI | EC000481 | 5902431670393 |  |  |  | Oprawa schodowa LED Maya, antracyt, 1,2W, 3100K | LS | 40 | 66 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LS-MAW_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V DC Tolerancja napięcia zasilania 6÷12 V (funkcja ściemniania) Funkcja ściemniania TAK Źródło światła 9 x LED (SMD 3014), niewymienne Barwa światła ciepła, 3000 K Strumień świetlny 100 lm Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89 Ra Żywotność diody LED 40 000 h Materiał obudowy Stal Kolor obudowy antracyt Materiał klosza szkło mleczne Przyłącze LGY 2 x 0,5 mm², długość 0,45 m Pobór mocy 1,2 W Wymiary 73 mm x 73 mm Montaż natynkowy, puszka Ø 60 mm Stopień ochrony IP20 | Ściemnialna oprawa dekoracyjna schodowa LED. Kolor obudowy: biały, barwa światła: zimna, napięcie zasilania: 12 V, pobór mocy: 1,2 W, jasność: 100 LM. OPRAWY SCHODOWE Dyskretne, nowoczesne wzornictwo oraz wysokiej jakości materiały użyte do produkcji, to główne atuty opraw schodowych F&F. Zastosowanie: klatki schodowe, korytarze, obiekty użyteczności publicznej, biura. Zalety: • możliwość ściemniania • wysoka skuteczność LED 1,2W – 100 lm • standardowe napięcie zasilania 12V DC • barwa świecenia ciepła - 3000 K i zimna - 6000 K • Funkcja kaskady (stopnie zapalające się po kolei) przy zastosowaniu automatu schodowego AS-225 • Efekt miękkiego włączenia przy zastosowaniu ściemniaczy F&F • Zdalne sterowanie w systemach F&Home, F&Home RADIO, Proxi i F&Wave. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/oprawy-schodowe/1049-oprawa-schodowa-led-maya-ls-maw.html | 0.14 | 0.095 | 0.035 | 0.1
LS-MSC |  | EDI | EC000481 | 5902431670362 |  |  |  | Oprawa schodowa LED Maya, satyna, 1,2W, 5900K | LS | 40 | 66 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LS-MSC_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V DC Tolerancja napięcia zasilania 6÷12 V (funkcja ściemniania) Funkcja ściemniania TAK Źródło światła 9 x LED (SMD 3014), niewymienne Barwa światła zimna, 6000 K Strumień świetlny 100 lm Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89 Ra Żywotność diody LED 40 000 h Materiał obudowy Stal Kolor obudowy satyna Materiał klosza szkło mleczne Przyłącze LGY 2 x 0,5 mm², długość 0,45 m Pobór mocy 1,2 W Wymiary 73 mm x 73 mm Montaż natynkowy, puszka Ø 60 mm Stopień ochrony IP20 | Ściemnialna oprawa dekoracyjna schodowa LED. Kolor obudowy: biały, barwa światła: zimna, napięcie zasilania: 12 V, pobór mocy: 1,2 W, jasność: 100 LM. OPRAWY SCHODOWE Dyskretne, nowoczesne wzornictwo oraz wysokiej jakości materiały użyte do produkcji, to główne atuty opraw schodowych F&F. Zastosowanie: klatki schodowe, korytarze, obiekty użyteczności publicznej, biura. Zalety: • możliwość ściemniania • wysoka skuteczność LED 1,2W – 100 lm • standardowe napięcie zasilania 12V DC • barwa świecenia ciepła - 3000 K i zimna - 6000 K • Funkcja kaskady (stopnie zapalające się po kolei) przy zastosowaniu automatu schodowego AS-225 • Efekt miękkiego włączenia przy zastosowaniu ściemniaczy F&F • Zdalne sterowanie w systemach F&Home, F&Home RADIO, Proxi i F&Wave. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/oprawy-schodowe/1046-oprawa-schodowa-led-maya-ls-msc.html | 0.14 | 0.095 | 0.035 | 0.1
LS-MSW |  | EDI | EC000481 | 5902431670379 |  |  |  | Oprawa schodowa LED Maya, satyna, 1,2W, 3100K | LS | 40 | 66 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LS-MSW_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V DC Tolerancja napięcia zasilania 6÷12 V (funkcja ściemniania) Funkcja ściemniania TAK Źródło światła 9 x LED (SMD 3014), niewymienne Barwa światła ciepła, 3000 K Strumień świetlny 100 lm Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89 Ra Żywotność diody LED 40 000 h Materiał obudowy Stal Kolor obudowy satyna Materiał klosza szkło mleczne Przyłącze LGY 2 x 0,5 mm², długość 0,45 m Pobór mocy 1,2 W Wymiary 73 mm x 73 mm Montaż natynkowy, puszka Ø 60 mm Stopień ochrony IP20 | Ściemnialna oprawa dekoracyjna schodowa LED. Kolor obudowy: biały, barwa światła: zimna, napięcie zasilania: 12 V, pobór mocy: 1,2 W, jasność: 100 LM. OPRAWY SCHODOWE Dyskretne, nowoczesne wzornictwo oraz wysokiej jakości materiały użyte do produkcji, to główne atuty opraw schodowych F&F. Zastosowanie: klatki schodowe, korytarze, obiekty użyteczności publicznej, biura. Zalety: • możliwość ściemniania • wysoka skuteczność LED 1,2W – 100 lm • standardowe napięcie zasilania 12V DC • barwa świecenia ciepła - 3000 K i zimna - 6000 K • Funkcja kaskady (stopnie zapalające się po kolei) przy zastosowaniu automatu schodowego AS-225 • Efekt miękkiego włączenia przy zastosowaniu ściemniaczy F&F • Zdalne sterowanie w systemach F&Home, F&Home RADIO, Proxi i F&Wave. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/oprawy-schodowe/1047-oprawa-schodowa-led-maya-ls-msw.html | 0.14 | 0.095 | 0.035 | 0.1
LS-MWC |  | EDI | EC000481 | 5902431670348 |  |  |  | Oprawa schodowa LED Maya, biała, 1,2W, 5900K | LS | 40 | 66 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LS-MWC_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V DC Tolerancja napięcia zasilania 6÷12 V (funkcja ściemniania) Funkcja ściemniania TAK Źródło światła 9 x LED (SMD 3014), niewymienne Barwa światła zimna, 6000 K Strumień świetlny 100 lm Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89 Ra Żywotność diody LED 40 000 h Materiał obudowy Stal Kolor obudowy biały Materiał klosza szkło mleczne Przyłącze LGY 2 x 0,5 mm², długość 0,45 m Pobór mocy 1,2 W Wymiary 73 mm x 73 mm Montaż natynkowy, puszka Ø 60 mm Stopień ochrony IP20 | Ściemnialna oprawa dekoracyjna schodowa LED. Kolor obudowy: biały, barwa światła: zimna, napięcie zasilania: 12 V, pobór mocy: 1,2 W, jasność: 100 LM. OPRAWY SCHODOWE Dyskretne, nowoczesne wzornictwo oraz wysokiej jakości materiały użyte do produkcji, to główne atuty opraw schodowych F&F. Zastosowanie: klatki schodowe, korytarze, obiekty użyteczności publicznej, biura. Zalety: • możliwość ściemniania • wysoka skuteczność LED 1,2W – 100 lm • standardowe napięcie zasilania 12V DC • barwa świecenia ciepła - 3000 K i zimna - 6000 K • Funkcja kaskady (stopnie zapalające się po kolei) przy zastosowaniu automatu schodowego AS-225 • Efekt miękkiego włączenia przy zastosowaniu ściemniaczy F&F • Zdalne sterowanie w systemach F&Home, F&Home RADIO, Proxi i F&Wave. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/oprawy-schodowe/1044-oprawa-schodowa-led-maya-ls-mwc.html | 0.14 | 0.095 | 0.035 | 0.1
LS-MWW |  | EDI | EC000481 | 5902431670355 |  |  |  | Oprawa schodowa LED Maya, biała, 1,2W, 3100K | LS | 40 | 66 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LS-MWW_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V DC Tolerancja napięcia zasilania 6÷12 V (funkcja ściemniania) Funkcja ściemniania TAK Źródło światła 9 x LED (SMD 3014), niewymienne Barwa światła ciepła, 3000 K Strumień świetlny 100 lm Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89 Ra Żywotność diody LED 40 000 h Materiał obudowy Stal Kolor obudowy biały Materiał klosza szkło mleczne Przyłącze LGY 2 x 0,5 mm², długość 0,45 m Pobór mocy 1,2 W Wymiary 73 mm x 73 mm Montaż natynkowy, puszka Ø 60 mm Stopień ochrony IP20 | Ściemnialna oprawa dekoracyjna schodowa LED. Kolor obudowy: biały, barwa światła: zimna, napięcie zasilania: 12 V, pobór mocy: 1,2 W, jasność: 100 LM. OPRAWY SCHODOWE Dyskretne, nowoczesne wzornictwo oraz wysokiej jakości materiały użyte do produkcji, to główne atuty opraw schodowych F&F. Zastosowanie: klatki schodowe, korytarze, obiekty użyteczności publicznej, biura. Zalety: • możliwość ściemniania • wysoka skuteczność LED 1,2W – 100 lm • standardowe napięcie zasilania 12V DC • barwa świecenia ciepła - 3000 K i zimna - 6000 K • Funkcja kaskady (stopnie zapalające się po kolei) przy zastosowaniu automatu schodowego AS-225 • Efekt miękkiego włączenia przy zastosowaniu ściemniaczy F&F • Zdalne sterowanie w systemach F&Home, F&Home RADIO, Proxi i F&Wave. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/oprawy-schodowe/1045-oprawa-schodowa-led-maya-ls-mww.html | 0.14 | 0.095 | 0.035 | 0.1
LS-VAC |  | EDI | EC000481 | 5902431670508 |  |  |  | Oprawa schodowa LED Vika, antracyt, 1,2W, 5900K | LS | 40 | 66 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LS-VAC_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V DC Tolerancja napięcia zasilania 6÷12 V (funkcja ściemniania) Funkcja ściemniania TAK Źródło światła 9 x LED (SMD 3014), niewymienne Barwa światła zimna, 6000 K Strumień świetlny 100 lm Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89 Ra Żywotność diody LED 40 000 h Materiał obudowy Stal Kolor obudowy antracyt Materiał klosza szkło mleczne Przyłącze LGY 2 x 0,5 mm², długość 0,45 m Pobór mocy 1,2 W Wymiary 85 mm x 75 mm Montaż natynkowy, puszka Ø 60 mm Stopień ochrony IP20 | Ściemnialna oprawa dekoracyjna schodowa LED. Kolor obudowy: biały, barwa światła: zimna, napięcie zasilania: 12 V, pobór mocy: 1,2 W, jasność: 100 LM. OPRAWY SCHODOWE Dyskretne, nowoczesne wzornictwo oraz wysokiej jakości materiały użyte do produkcji, to główne atuty opraw schodowych F&F. Zastosowanie: klatki schodowe, korytarze, obiekty użyteczności publicznej, biura. Zalety: • możliwość ściemniania • wysoka skuteczność LED 1,2W – 100 lm • standardowe napięcie zasilania 12V DC • barwa świecenia ciepła - 3000 K i zimna - 6000 K • Funkcja kaskady (stopnie zapalające się po kolei) przy zastosowaniu automatu schodowego AS-225 • Efekt miękkiego włączenia przy zastosowaniu ściemniaczy F&F • Zdalne sterowanie w systemach F&Home, F&Home RADIO, Proxi i F&Wave. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/oprawy-schodowe/1060-oprawa-schodowa-led-vika-ls-vac.html | 0.14 | 0.095 | 0.035 | 0.1
LS-VAW |  | EDI | EC000481 | 5902431670515 |  |  |  | Oprawa schodowa LED Vika, antracyt, 1,2W, 3100K | LS | 40 | 66 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LS-VAW_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V DC Tolerancja napięcia zasilania 6÷12 V (funkcja ściemniania) Funkcja ściemniania TAK Źródło światła 9 x LED (SMD 3014), niewymienne Barwa światła ciepła, 3000 K Strumień świetlny 100 lm Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89 Ra Żywotność diody LED 40 000 h Materiał obudowy Stal Kolor obudowy antracyt Materiał klosza szkło mleczne Przyłącze LGY 2 x 0,5 mm², długość 0,45 m Pobór mocy 1,2 W Wymiary 85 mm x 75 mm Montaż natynkowy, puszka Ø 60 mm Stopień ochrony IP20 | Ściemnialna oprawa dekoracyjna schodowa LED. Kolor obudowy: biały, barwa światła: zimna, napięcie zasilania: 12 V, pobór mocy: 1,2 W, jasność: 100 LM. OPRAWY SCHODOWE Dyskretne, nowoczesne wzornictwo oraz wysokiej jakości materiały użyte do produkcji, to główne atuty opraw schodowych F&F. Zastosowanie: klatki schodowe, korytarze, obiekty użyteczności publicznej, biura. Zalety: • możliwość ściemniania • wysoka skuteczność LED 1,2W – 100 lm • standardowe napięcie zasilania 12V DC • barwa świecenia ciepła - 3000 K i zimna - 6000 K • Funkcja kaskady (stopnie zapalające się po kolei) przy zastosowaniu automatu schodowego AS-225 • Efekt miękkiego włączenia przy zastosowaniu ściemniaczy F&F • Zdalne sterowanie w systemach F&Home, F&Home RADIO, Proxi i F&Wave. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/oprawy-schodowe/1061-oprawa-schodowa-led-vika-ls-vaw.html | 0.14 | 0.095 | 0.035 | 0.1
LS-VSC |  | EDI | EC000481 | 5902431670485 |  |  |  | Oprawa schodowa LED Vika, satyna, 1,2W, 5900K | LS | 40 | 66 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LS-VSC_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V DC Tolerancja napięcia zasilania 6÷12 V (funkcja ściemniania) Funkcja ściemniania TAK Źródło światła 9 x LED (SMD 3014), niewymienne Barwa światła zimna, 6000 K Strumień świetlny 100 lm Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89 Ra Żywotność diody LED 40 000 h Materiał obudowy Stal Kolor obudowy satyna Materiał klosza szkło mleczne Przyłącze 6×LY 0,75mm²; długość: 10 cm Pobór mocy 1,2 W Wymiary 85 mm x 75 mm Montaż natynkowy, puszka Ø 60 mm Stopień ochrony IP20 | Ściemnialna oprawa dekoracyjna schodowa LED. Kolor obudowy: biały, barwa światła: zimna, napięcie zasilania: 12 V, pobór mocy: 1,2 W, jasność: 100 LM. OPRAWY SCHODOWE Dyskretne, nowoczesne wzornictwo oraz wysokiej jakości materiały użyte do produkcji, to główne atuty opraw schodowych F&F. Zastosowanie: klatki schodowe, korytarze, obiekty użyteczności publicznej, biura. Zalety: • możliwość ściemniania • wysoka skuteczność LED 1,2W – 100 lm • standardowe napięcie zasilania 12V DC • barwa świecenia ciepła - 3000 K i zimna - 6000 K • Funkcja kaskady (stopnie zapalające się po kolei) przy zastosowaniu automatu schodowego AS-225 • Efekt miękkiego włączenia przy zastosowaniu ściemniaczy F&F • Zdalne sterowanie w systemach F&Home, F&Home RADIO, Proxi i F&Wave. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/oprawy-schodowe/1058-oprawa-schodowa-led-vika-ls-vsc.html | 0.14 | 0.095 | 0.035 | 0.1
LS-VSW |  | EDI | EC000481 | 5902431670492 |  |  |  | Oprawa schodowa LED Vika,satyna, 1,2W, 3100K | LS | 40 | 66 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LS-VSW_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V DC Tolerancja napięcia zasilania 6÷12 V (funkcja ściemniania) Funkcja ściemniania TAK Źródło światła 9 x LED (SMD 3014), niewymienne Barwa światła ciepła, 3000 K Strumień świetlny 100 lm Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89 Ra Żywotność diody LED 40 000 h Materiał obudowy Stal Kolor obudowy satyna Materiał klosza szkło mleczne Przyłącze LGY 2 x 0,5 mm², długość 0,45 m Pobór mocy 1,2 W Wymiary 85 mm x 75 mm Montaż natynkowy, puszka Ø 60 mm Stopień ochrony IP20 | Ściemnialna oprawa dekoracyjna schodowa LED. Kolor obudowy: biały, barwa światła: zimna, napięcie zasilania: 12 V, pobór mocy: 1,2 W, jasność: 100 LM. OPRAWY SCHODOWE Dyskretne, nowoczesne wzornictwo oraz wysokiej jakości materiały użyte do produkcji, to główne atuty opraw schodowych F&F. Zastosowanie: klatki schodowe, korytarze, obiekty użyteczności publicznej, biura. Zalety: • możliwość ściemniania • wysoka skuteczność LED 1,2W – 100 lm • standardowe napięcie zasilania 12V DC • barwa świecenia ciepła - 3000 K i zimna - 6000 K • Funkcja kaskady (stopnie zapalające się po kolei) przy zastosowaniu automatu schodowego AS-225 • Efekt miękkiego włączenia przy zastosowaniu ściemniaczy F&F • Zdalne sterowanie w systemach F&Home, F&Home RADIO, Proxi i F&Wave. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/oprawy-schodowe/1059-oprawa-schodowa-led-vika-ls-vsw.html | 0.14 | 0.095 | 0.035 | 0.1
LS-VWC |  | EDI | EC000481 | 5902431670461 |  |  |  | Oprawa schodowa LED Vika, biała, 1,2W, 5900K | LS | 40 | 66 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LS-VWC_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V DC Tolerancja napięcia zasilania 6÷12 V (funkcja ściemniania) Funkcja ściemniania TAK Źródło światła 9 x LED (SMD 3014), niewymienne Barwa światła zimna, 6000 K Strumień świetlny 100 lm Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89 Ra Żywotność diody LED 40 000 h Materiał obudowy Stal Kolor obudowy biały Materiał klosza szkło mleczne Przyłącze LGY 2 x 0,5 mm², długość 0,45 m Pobór mocy 1,2 W Wymiary 85 mm x 75 mm Montaż natynkowy, puszka Ø 60 mm Stopień ochrony IP20 | Ściemnialna oprawa dekoracyjna schodowa LED. Kolor obudowy: biały, barwa światła: zimna, napięcie zasilania: 12 V, pobór mocy: 1,2 W, jasność: 100 LM. OPRAWY SCHODOWE Dyskretne, nowoczesne wzornictwo oraz wysokiej jakości materiały użyte do produkcji, to główne atuty opraw schodowych F&F. Zastosowanie: klatki schodowe, korytarze, obiekty użyteczności publicznej, biura. Zalety: • możliwość ściemniania • wysoka skuteczność LED 1,2W – 100 lm • standardowe napięcie zasilania 12V DC • barwa świecenia ciepła - 3000 K i zimna - 6000 K • Funkcja kaskady (stopnie zapalające się po kolei) przy zastosowaniu automatu schodowego AS-225 • Efekt miękkiego włączenia przy zastosowaniu ściemniaczy F&F • Zdalne sterowanie w systemach F&Home, F&Home RADIO, Proxi i F&Wave. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/oprawy-schodowe/1056-oprawa-schodowa-led-vika-ls-vwc.html | 0.14 | 0.095 | 0.035 | 0.1
LS-VWW |  | EDI | EC000481 | 5902431670478 |  |  |  | Oprawa schodowa LED Vika, biała, 1,2W, 3100K | LS | 40 | 66 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LS-VWW_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V DC Tolerancja napięcia zasilania 6÷12 V (funkcja ściemniania) Funkcja ściemniania TAK Źródło światła 9 x LED (SMD 3014), niewymienne Barwa światła ciepła, 3000 K Strumień świetlny 100 lm Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89 Ra Żywotność diody LED 40 000 h Materiał obudowy Stal Kolor obudowy biały Materiał klosza szkło mleczne Przyłącze LGY 2 x 0,5 mm², długość 0,45 m Pobór mocy 1,2 W Wymiary 85 mm x 75 mm Montaż natynkowy, puszka Ø 60 mm Stopień ochrony IP20 | Ściemnialna oprawa dekoracyjna schodowa LED. Kolor obudowy: biały, barwa światła: zimna, napięcie zasilania: 12 V, pobór mocy: 1,2 W, jasność: 100 LM. OPRAWY SCHODOWE Dyskretne, nowoczesne wzornictwo oraz wysokiej jakości materiały użyte do produkcji, to główne atuty opraw schodowych F&F. Zastosowanie: klatki schodowe, korytarze, obiekty użyteczności publicznej, biura. Zalety: • możliwość ściemniania • wysoka skuteczność LED 1,2W – 100 lm • standardowe napięcie zasilania 12V DC • barwa świecenia ciepła - 3000 K i zimna - 6000 K • Funkcja kaskady (stopnie zapalające się po kolei) przy zastosowaniu automatu schodowego AS-225 • Efekt miękkiego włączenia przy zastosowaniu ściemniaczy F&F • Zdalne sterowanie w systemach F&Home, F&Home RADIO, Proxi i F&Wave. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/oprawy-schodowe/1057-oprawa-schodowa-led-vika-ls-vww.html | 0.14 | 0.095 | 0.035 | 0.1
MAX-AC-1I-15A |  | EDI | EC002475 | 5908312595250 |  |  |  | Analogowy przetwornik natężenia prądu, jednofazowy | MAX-A | 2710 | 352 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-AC-1I-15A_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Napięcie przebicia WE-WY 2,1 kV Maksymalny błąd pomiarowy ±0,2 A Sygnał wyjściowy 4÷20 mA Błąd przetwarzania ±0,5% Długość przewodu wyjścia sygnałowego 300 m Zakres pomiarów TrueRMS/maksymalne napięcie 0÷15 A/285 V AC; 0÷20 A/400 V DC Dopuszczalne przeciążenie 100 A/100 ms Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Analogowy przetwornik natężenia prądu. Prądowy (4-20 mA). Jednofazowy 15 A AC / 20 A DC. Pomiar bezpośredni. Moduł AC-1I przeznaczony jest do pomiaru natężenia prądu zmiennego lub stałego i przekształcania mierzonej wielkości do unifikowanego analogowego wyjściowego sygnału prądowego w zakresie 4÷20 mA. Przeznaczenie Moduł AC-1I przeznaczony jest do pomiaru natężenia prądu zmiennego lub stałego i przekształcania mierzonej wielkości do unifikowanego analogowego wyjściowego sygnału prądowego w zakresie 4÷20 mA. | B | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przetworniki-pomiarowe-moduly-rozszerzen/896-przetwornik-natezenia-ac-1i-15a.html | 0.057 | 0.019 | 0.07 | 0.095
MAX-AC-1I-5A |  | EDI | EC002475 | 5908312595243 |  |  |  | Analogowy przetwornik natężenia prądu, jednofazowy, 5A | MAX-A | 2710 | 352 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-AC-1I-5A_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Napięcie przebicia WE-WY 2,1 kV Maksymalny błąd pomiarowy ±0,2 A Sygnał wyjściowy 4÷20 mA Błąd przetwarzania ±0,5% Długość przewodu wyjścia sygnałowego 300 m Zakres pomiarów TrueRMS/maksymalne napięcie 0÷15 A/285 V AC; 0÷20 A/400 V DC Dopuszczalne przeciążenie 100 A/100 ms Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Analogowy przetwornik natężenia prądu. Prądowy (4-20 mA). Jednofazowy 5 A AC. Do współpracy z przekładnikiem prądowym. Moduł AC-1I przeznaczony jest do pomiaru natężenia prądu zmiennego lub stałego i przekształcania mierzonej wielkości do unifikowanego analogowego wyjściowego sygnału prądowego w zakresie 4÷20 mA. Przeznaczenie Moduł AC-1I przeznaczony jest do pomiaru natężenia prądu zmiennego lub stałego i przekształcania mierzonej wielkości do unifikowanego analogowego wyjściowego sygnału prądowego w zakresie 4÷20 mA. | B | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przetworniki-pomiarowe-moduly-rozszerzen/409-przetwornik-natezenia-ac-1i-5a.html | 0.057 | 0.019 | 0.07 | 0.09
Max-AKS-08 |  | EDI | EC011230 | 5902431670263 |  |  |  | Separator sygnałów analogowych AKS-08 | MAX-A | 2710 | 352 | PLN | 23 | 26.30.12.0 | 85437090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | Max-AKS-08_b.jpg | Napięcie zasilania 24÷30 V DC Prąd wyjścia maks. 50 mA Impedancja wejściowa - tryb napięciowy 3 kΩ Impedancja wejściowa - tryb prądowy 50 Ω Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Opis produktu Separator sygnałów analogowych. Separator analogowy AKS-08 jest urządzeniem umożliwiającym konwersję analogowego sygnału sterującego z jednej postaci do drugiej z zapewnieniem dodatkowej separacji galwanicznej pomiędzy sygnałem wejściowym i wyjściowym. Funkcje Konwersja wejściowego sygnału analogowego na wyjściowy sygnał analogowy Duża szybkość przetwarzania - możliwość przenoszenia sygnałów o częstotliwości do 100 Hz Separacja galwaniczna (min. 1 kV) pomiędzy wejściem i wyjściem analogowym Optyczna kontrola poprawności sygnałów wejściowych i wyjściowych | B | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/elementy-pomocnicze-ukladow-automatyki/894-separator-sygnalow-analogowych-aks-08.html | 0.045 | 0.023 | 0.07 | 0.095
MAX-AKU-12V |  | EDI | EC000357 | 5908312590354 |  |  |  | Akumulator żelowy 12V 1,3Ah AKU-12V | MAX-A | 27 | 55 | PLN | 23 | 27.20.22.0 | 8507208090 | Nie obowiązuje | MPP | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-AKU-12V_b.jpg | Bateria żelowa 12V 1,3Ah Przeznaczenie Bateria akumulatorowa do współpracy z modułem ECH-06 jako układ rezerwy zasilania serwera MT-CPU-1.. Opis Bateria żelowa napięcia stałego 12V. UWAGA! Zalecane wykonywanie przeglądu technicznego przynajmniej raz w roku. | wchodzi w skład zestawu ze sterownikami H01, H02, H03, H04 | B | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/meternet-zdalny-odczyt-energii/1084-aku-12.html | 0.52 | 0.098 | 0.044 | 0.06
Max-AT-1I |  | EDI | EC002919 | 5908312594581 |  |  |  | Analogowy przetwornik temperatury – prądowy [4-20mA]; 1S | MAX-A | 2710 | 209 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | Max-AT-1I_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Zakres pomiarowy -50°С÷100°С Sonda temperatury RT/RT2 Maksymalny błąd pomiarowy ±1,5°С Sygnał wyjściowy 4÷20 mA Błąd przetwarzania ±0,5% Długość przewodu wyjścia sygnałowego 300 m Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Analogowy przetwornik temperatury. Prądowy (4-20 mA). Przetwornik AT-1I przeznaczony jest do pomiaru temperatury za pomocą zewnętrznego czujnika temperatury i przekształcania mierzonej wielkości do unifikowanego analogowego wyjściowego sygnału prądowego w zakresie 4÷20 mA. | B | 1 | http://www.fif.com.pl/przetworniki-sygnalu/366-przetwornik-temperatury-at-1i.html | 0.05 | 0.019 | 0.07 | 0.095
Max-AT-1I-DS |  | EDI | EC002919 | 5902431673219 |  |  |  | Przetwornik temperatury z wyjściem prądowym 4÷20 mA (AT-1I-DS) | MAX-A | 2710 | 209 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | Max-AT-1I-DS_b.jpg | zasilanie AT-1I-DS 9÷30 V DC AT-1U-DS 12÷30 V DC zakres pomiarowy -50÷120°C zakres nastaw temperatura minimalna -50÷95°C temperatura maksymalna 5÷120°C sygnał wyjściowy AT-1I-DS 4÷20 mA AT-1U-DS 0÷10 V błąd przetwarzania ±0,25°C przewód sygnałowy AT-1I-DS <300 m AT-1U-DS <20 m przewód czujnikowy <50 m sonda temperatury RT4, DS1820, DS18B20, DS18S20 pobór mocy 0,8 W temperatura pracy -25÷50°C przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² moment dokręcający 0,4 Nm wymiary 1 moduł (18 mm) montaż na szynie TH-35 stopień ochrony IP20 | Przetworniki temperatury AT-1I-DS/AT-1U-DS do współpracy z cyfrowymi czujnikami temperatury DS18(...)20 Przetwornik temperatury z wyjściem napięciowym 0÷10 V (AT-1U-DS) lub prądowym 4÷20 mA (AT-1I-DS) | B | 1 |  | 0.05 | 0.019 | 0.07 | 0.095
Max-AT-1I-KT |  | EDI | EC002919 | 5902431673196 |  |  |  | Przetwornik temperatury z wyjściem prądowym 4÷20 mA (AT-1I-KT) | MAX-A | 2710 | 209 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | Max-AT-1I-KT_b.jpg | zasilanie AT-1I-KT 9÷30 V DC AT-1U-KT 12÷30 V DC zakres pomiarowy -50÷150°C zakres nastaw temperatura minimalna -50÷95°C temperatura maksymalna 5÷150°C sygnał wyjściowy AT-1I-KT 4÷20 mA AT-1U-KT 0÷10 V błąd przetwarzania ±1°C przewód sygnałowy 3 AT-1I-KT <300 m AT-1U-KT <20 m przewód czujnikowy <50 m sonda temperatury RT, RT2, KTY81-210 pobór mocy 0,8 W temperatura pracy -25÷50°C przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² moment dokręcający 0,4 Nm wymiary 1 moduł (18 mm) montaż na szynie TH-35 stopień ochrony IP20 | AT-1I-KT/AT-1U-KT do współpracy z przetwornikami temperatury KTY81-210 Przetwornik temperatury z wyjściem napięciowym 0÷10 V (AT-1U-KT) lub prądowym 4÷20 mA (AT-1I-KT). | B | 1 |  | 0.05 | 0.019 | 0.07 | 0.095
Max-AT-1I-PT |  | EDI | EC002919 | 5902431673233 |  |  |  | Przetwornik temperatury z wyjściem prądowym 4÷20 mA (AT-1I-PT) | MAX-A | 2710 | 209 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | Max-AT-1I-PT_b.jpg | zasilanie AT-1I-PT 9÷30 V DC AT-1U-PT 12÷30 V DC zakres pomiarowy -200÷600°C zakres nastaw temperatura minimalna -200÷400°C temperatura maksymalna -25÷600°C sygnał wyjściowy AT-1I-PT 4÷20 mA AT-1U-PT 0÷10 V błąd przetwarzania ±0,5°C przewód sygnałowy AT-1I-PT <300 m AT-1U-PT <20 m przewód czujnikowy <50 m sonda temperatury RT56, PT100 (3-przewodowa) pobór mocy 0,8 W temperatura pracy -25÷50°C przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² moment dokręcający 0,4 Nm wymiary 1 moduł (18 mm) montaż na szynie TH-35 stopień ochrony IP20 | AT-1I-PT/AT-1U-PT do współpracy z 3-przewodowym czujnikiem temperatury PT100 Przetwornik temperatury z wyjściem napięciowym 0÷10 V (AT-1U-PT) lub prądowym 4÷20 mA (AT-1I-PT) | B | 1 |  | 0.05 | 0.019 | 0.07 | 0.095
Max-AT-1U |  | EDI | EC002919 | 5908312594604 |  |  |  | Analogowy przetwornik temperatury – napięciowy [0-10V]; 1S | MAX-A | 2710 | 179 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | Max-AT-1U_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Zakres pomiarowy -50°С÷100°С Sonda temperatury RT/RT2 Maksymalny błąd pomiarowy ±1,5°С Sygnał wyjściowy 0÷10 V Błąd przetwarzania ±0,5% Długość przewodu wyjścia sygnałowego 20 m Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Przetwornik analogowy temperatury. Napięciowy (0-10 V). Przetwornik AT-1U przeznaczony jest do pomiaru temperatury za pomocą zewnętrznego czujnika temperatury i przekształcania mierzonej wielkości do unifikowanego analogowego wyjściowego sygnału napięciowego w zakresie 0÷10 V. | B | 1 | http://www.fif.com.pl/przetworniki-sygnalu/368-przetwornik-temperatury-at-1u.html | 0.054 | 0.019 | 0.07 | 0.095
Max-AT-1U-DS |  | EDI | EC002919 | 5902431673226 |  |  |  | Przetwornik temperatury z wyjściem napięciowym 0÷10 V (AT-1U-DS) | MAX-A | 2710 | 209 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | Max-AT-1U-DS_b.jpg | zasilanie AT-1I-DS 9÷30 V DC AT-1U-DS 12÷30 V DC zakres pomiarowy -50÷120°C zakres nastaw temperatura minimalna -50÷95°C temperatura maksymalna 5÷120°C sygnał wyjściowy AT-1I-DS 4÷20 mA AT-1U-DS 0÷10 V błąd przetwarzania ±0,25°C przewód sygnałowy AT-1I-DS <300 m AT-1U-DS <20 m przewód czujnikowy <50 m sonda temperatury RT4, DS1820, DS18B20, DS18S20 pobór mocy 0,8 W temperatura pracy -25÷50°C przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² moment dokręcający 0,4 Nm wymiary 1 moduł (18 mm) montaż na szynie TH-35 stopień ochrony IP20 | Przetworniki temperatury AT-1I-DS/AT-1U-DS do współpracy z cyfrowymi czujnikami temperatury DS18(...)20 Przetwornik temperatury z wyjściem napięciowym 0÷10 V (AT-1U-DS) lub prądowym 4÷20 mA (AT-1I-DS) | B | 1 |  | 0.05 | 0.019 | 0.07 | 0.095
Max-AT-1U-KT |  | EDI | EC002919 | 5902431673202 |  |  |  | Przetwornik temperatury z wyjściem napięciowym 0÷10 V (AT-1U-KT) | MAX-A | 2710 | 209 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | Max-AT-1U-KT_b.jpg | zasilanie AT-1I-KT 9÷30 V DC AT-1U-KT 12÷30 V DC zakres pomiarowy -50÷150°C zakres nastaw temperatura minimalna -50÷95°C temperatura maksymalna 5÷150°C sygnał wyjściowy AT-1I-KT 4÷20 mA AT-1U-KT 0÷10 V błąd przetwarzania ±1°C przewód sygnałowy 3 AT-1I-KT <300 m AT-1U-KT <20 m przewód czujnikowy <50 m sonda temperatury RT, RT2, KTY81-210 pobór mocy 0,8 W temperatura pracy -25÷50°C przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² moment dokręcający 0,4 Nm wymiary 1 moduł (18 mm) montaż na szynie TH-35 stopień ochrony IP20 | AT-1I-KT/AT-1U-KT do współpracy z przetwornikami temperatury KTY81-210 Przetwornik temperatury z wyjściem napięciowym 0÷10 V (AT-1U-KT) lub prądowym 4÷20 mA (AT-1I-KT). | B | 1 |  | 0.05 | 0.019 | 0.07 | 0.095
Max-AT-1U-PT |  | EDI | EC002919 | 5902431673240 |  |  |  | Przetwornik temperatury z wyjściem napięciowym 0÷10 V (AT-1U-PT) | MAX-A | 2710 | 209 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | Max-AT-1I-PU_b.jpg | zasilanie AT-1I-PT 9÷30 V DC AT-1U-PT 12÷30 V DC zakres pomiarowy -200÷600°C zakres nastaw temperatura minimalna -200÷400°C temperatura maksymalna -25÷600°C sygnał wyjściowy AT-1I-PT 4÷20 mA AT-1U-PT 0÷10 V błąd przetwarzania ±0,5°C przewód sygnałowy AT-1I-PT <300 m AT-1U-PT <20 m przewód czujnikowy <50 m sonda temperatury RT56, PT100 (3-przewodowa) pobór mocy 0,8 W temperatura pracy -25÷50°C przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² moment dokręcający 0,4 Nm wymiary 1 moduł (18 mm) montaż na szynie TH-35 stopień ochrony IP20 | AT-1I-PT/AT-1U-PT do współpracy z 3-przewodowym czujnikiem temperatury PT100 Przetwornik temperatury z wyjściem napięciowym 0÷10 V (AT-1U-PT) lub prądowym 4÷20 mA (AT-1I-PT) | B | 1 |  | 0.05 | 0.019 | 0.07 | 0.095
Max-AT-2I |  | EDI | EC002919 | 5908312594598 |  |  |  | Analogowy przetwornik temperatury – prądowy [4-20mA]; PDT | MAX-A | 2710 | 224 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | Max-AT-2I_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Zakres pomiarowy -50°С÷100°С Sonda temperatury RT/RT2 Wewnętrzny czujnik temperatury KTY81-210 Maksymalny błąd pomiarowy ±1,5°С Sygnał wyjściowy 4÷20 mA Błąd przetwarzania ±0,5% Długość przewodu wyjścia sygnałowego 300 m Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary Ø 55 mm; wysokość: 13 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Przetwornik analogowy temperatury. Prądowy (4-20 mA). Przetwornik AT-2I przeznaczony jest do pomiaru temperatury za pomocą zewnętrznego czujnika temperatury i przekształcania mierzonej wielkości do unifikowanego analogowego wyjściowego sygnału prądowego w zakresie 4÷20 mA. | B | 1 | http://www.fif.com.pl/przetworniki-sygnalu/367-przetwornik-temperatury-at-2i.html | 0.035 | 0.023 | 0.07 | 0.095
Max-AT-2U |  | EDI | EC002919 | 5908312594611 |  |  |  | Analogowy przetwornik temperatury – napięciowy [0-10V]; PDT | MAX-A | 2710 | 182 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | Max-AT-2U_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Zakres pomiarowy -50°С÷100°С Sonda temperatury RT/RT2 Wewnętrzny czujnik temperatury KTY81-210 Maksymalny błąd pomiarowy ±1,5°С Sygnał wyjściowy 0÷10 V Błąd przetwarzania ±0,5% Długość przewodu wyjścia sygnałowego 20 m Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary Ø 55 mm; wysokość: 13 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Przetwornik analogowy temperatury. Napięciowy (0-10 V). Przetwornik AT-2U przeznaczony jest do pomiaru temperatury za pomocą zewnętrznego czujnika temperatury i przekształcania mierzonej wielkości do unifikowanego analogowego wyjściowego sygnału napięciowego w zakresie 0÷10 V. | B | 1 | http://www.fif.com.pl/przetworniki-sygnalu/369-przetwornik-temperatury-at-2u.html | 0.037 | 0.019 | 0.07 | 0.095
MAX-AT-3I |  | EDI | EC002919 | 5908312595274 |  |  |  | Analogowy przetwornik temp., dla PT-100, prądowy 4-20mA, 1 moduł, bez sondy | MAX-A | 2710 | 331 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-AT-3I_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Zakres pomiarowy -100°С÷100°С Sonda temperatury RT56 (PT-100) Maksymalny błąd pomiarowy ±1,0°С Sygnał wyjściowy 4÷20 mA Błąd przetwarzania ±0,5% Długość przewodu wyjścia sygnałowego 300 m Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Analogowy przetwornik temperatury dla PT-100. Prądowy (4-20 mA). Przetwornik AT-3I przeznaczony jest do pomiaru temperatury za pomocą zewnętrznego czujnika temperatury PT-100 i przekształcania mierzonej wielkości do unifikowanego analogowego wyjściowego sygnału prądowego w zakresie 4÷20 mA. | B | 1 | http://www.fif.com.pl/przetworniki-sygnalu/419-przetwornik-temperatury-at-3i.html | 0.062 | 0.019 | 0.07 | 0.095
MAX-AV-1I |  | EDI | EC002477 | 5908312595335 |  |  |  | Analogowy przetwornik napięcia, jednofazowy | MAX-A | 2710 | 352 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-AV-1I_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Napięcie maksymalne 320 V AC / 450 V DC Napięcie przebicia WE-WY 3 kV Maksymalny błąd pomiarowy ±0,5 V Sygnał wyjściowy 4÷20 mA Błąd przetwarzania ±0,5% Długość przewodu wyjścia sygnałowego 300 m Zakres pomiarów TrueRMS - napięcie przemienne AC 0÷285 V Zakres pomiarów TrueRMS - napięcie stałe DC 0÷400 V Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Analogowy przetwornik napięcia. Prądowy (4-20 mA). Moduł AV-1I przeznaczony jest do pomiaru napięcia i przekształcania mierzonej wielkości do unifikowanego analogowego wyjściowego sygnału prądowego w zakresie 4÷20 mA. Działanie Przetwornik Przetwornik dokonuje ciągłego pomiaru wartości wejściowego napięcia (prądu przemiennego lub obwodu napięciowego prądu stałego). Wartość mierzona napiecia jest proporcjonalnie przekształcana do wyjściowego sygnału prądu stałego Iout w zakresu 4÷20 mA, który jest odpowiednikiem zakresu pomiarowego 0÷400 V. Przetwornik umożliwia wykonywanie pomiarów rzeczywistej wartości skutecznej (TrueRMS) napięcia stałego i przemiennego o amplitudzie nie przekraczającej 400 V (co odpowiada ok. 285 V wartości skutecznej niezakłóconego napięcia sinusoidalnego). Przetwornik dokonuje pomiaru wartości skutecznej napieciaTrueRMS, co gwarantuje dużą dokładność pomiaru również przy przebiegach odkształconych. Wyjście sygnałowe modułu zabezpieczone jest filtrem przeciwzakłóceniowym, który eliminuje zakłócenia sieciowe, mające wpływ na dokładność przesyłanego sygnału. To pozwala na zastosowanie przewodów sygnałowych długości do 300 m. | B | 1 | http://www.fif.com.pl/przetworniki-sygnalu/424-przetwornik-napiecia-av-1i.html | 0.062 | 0.097 | 0.02 | 0.07
MAX-CN-ETH-485 |  | EDI | EC000310 | 5902431672113 |  |  |  | Konwerter RS-485 > LAN (TCP/IP) - zamiennik dla wycofanego ATC-1000 | MAX-C | 2710 | 428 | PLN | 23 | 26.30.12.0 | 85437090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-CN-ETH-485_b.jpg | Konwerter LAN RS-485 <=> TCP/IP. Przeznaczenie Konwerter umożliwia dostęp do portu szeregowego RS-485 z dowolnego komputera sieci lokalnej, a przy udostępnieniu IP w internecie również z każdego komputera na świecie, podłączonego do Internetu. Konwerter pełni również rolę serwera portów szeregowych. Komunikacja odbywa się za pomocą protokołów TCP, UDP, DHCP i innych. Cechy charakterystyczne gniazdo DB-9 męskie od strony RS-232 6 zaciskowy terminal dla RS-422/485 oraz zasilania gniazdo RJ-45 Ethernet wirtualny port szeregowy dla Windows OS interfejs sieciowy 10/100TX obsługa protokołów TCP/IP, UDP, DHCP zasilanie 9-24 V DC (zasilacz gniazdowy w komplecie) RESET - powrót do ustawień fabrycznych wyłączyć zasilanie odkręcić boczne śruby i zdjąć obudowę nacisnąć przycisk znajdujący sie przy złączu RJ45 trzymając przycisk załączyć zasilanie i trzymać powyżej 5 s. wyłączyć zasilanie, założyć obudowę i ponownie załączyć zasilanie konwerter dostępny będzie pod domyślnym adresem IP | Konwerter umożliwia dostęp do portu szeregowego RS-485 z dowolnego komputera sieci lokalnej, a przy udostępnieniu IP w internecie również z każdego komputera na świecie, podłączonego do Internetu. Pełni on również rolę serwera portów szeregowych. Komunikacja odbywa się za pomocą protokołów TCP, UDP, DHCP i innych. | B | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/1073-konwerter-cn-eth-485.html | 0.263 | 0.107 | 0.055 | 0.155
MAX-CN-GPRS-485 |  | EDI | EC000310 | 5902431672588 |  |  |  | Konwerter LAN RS-485 <=> sieć GPRS. | MAX-C | 2710 | 550 | PLN | 23 | 26.30.12.0 | 85437090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-CN-GPRS-485_b.jpg | Konwerter CN-GPRS-485 służy do przejrzystej transmisji danych z portu szeregowego RS-485 do sieci. | obsługa GSM850 / 900, DCS1800 / 1900 obsługa GSM / GPRS / EDGE i kart SIM 2G / 3G / 4G jednoczesna obsługa 2 kierunkowych połączeń sieciowych TCP i UDP pamięć podręczna danych 4 KB obsługa funkcji pakietu tożsamości Support identity packet function obsługa funkcji pakietu heartbeat konfiguracja parametrów DTU przez SMS 3 tryby pracy: tryb transparentnej transmisji SMS transmisja transparentna w sieci tryb klienta HTTPD wysyłanie wiadomości CN/EN SMS za pomocą poleceń obsługa funkcji synchronizacji prędkości transmisji, która może modyfikować parametry szeregowe DTU przez sieć dynamicznie izolowany port RS-485 zasilanie 5÷36V DC | B | 1 | https://www.meternetpro.pl/index/elementy-systemu/konwertery-sygnalu/konwerter-cn-gprs-485.html | 0.428 | 0.202 | 0.048 | 0.152
MAX-CN-USB-485 |  | EDI | EC000310 | 5902431671765 |  |  |  | Konwerter RS-485 > USB - zamiennik dla wycofanego WE-1800BT | MAX-C | 2710 | 41 | PLN | 23 | 26.30.12.0 | 85437090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-CN-USB-485_b.jpg | Opis produktu Konwerter RS-485 <=> USB. Wymiary: 60 x 18 x 12 mm Złącze: 2 x0,5 mm2 | Konwerter RS-485 <=> USB. Wymiary: 60 x 18 x 12 mm Złącze: 2 x0,5 mm2 | B | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/1072-konwerter-cn-usb-485.html | 0.025 | 0.097 | 0.02 | 0.07
MAX-ECH-06 |  | EDI | EC002583 | 5908312595090 |  |  |  | Moduł rezerwy zasilania DC (z ładowarka akumulatorów 1,3-7,2Ah) | MAX-C | 22 | 248 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536419089 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-ECH-06_b.jpg | Typ moduł rezerwy zasilania Napięcie zasilania / ładowania Uin 18÷30 V DC Napięcie wyjściowe Uout (Uin-0,5 V DC / Uacu-0,5 V DC) Prąd obciążenia wyjścia Uout 3 A Obsługiwana pojemność akumulatora 1,3÷7,2 Ah Maksymalne napięcie akumulatora 13,8 V DC Prąd ładowania 0,35 A Próg odcięcia zasilania 10,5 V DC Pobór mocy własny 1 W Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Moduł rezerwy zasilania z ładowarką akumulatora 1,3-7,2 Ah. Moduł ECH-06 wraz z zewnętrznym akumulatorem żelowym o napięciu nominalnym 12 V stanowi układ zasilania rezerwowego dla odbiorników o napięciu zasilania w zakresie 9÷30 V DC. | B | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/829-modul-rezerwy-zasilania-ech-06.html | 0.034 | 0.097 | 0.02 | 0.07
MAX-GSM-ANT |  | EDI | EC001698 | 5908312590491 |  |  |  | Antena GSM 900/1800MHz GSM-ANT | MAX-A | 27 | 26 | PLN | 23 | 26.30.40.0 | 8529101100 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-GSM-ANT_b.jpg | zewnętrzna antena do sterownika PLC z komunikatorem GSM | wchodzi w skład zestawu ze sterownikami H01, H02, H03, H04 | B | 1 |  |  | 0 | 0 | 0.07
MAX-GSM-ANT-PRZEW |  | EDI | EC000416 | 5908312590507 |  |  |  | Zewnętrzna antena GSM | MAX-A | 27 | 38 | PLN | 23 | 26.30.40.0 | 8529101100 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-GSM-ANT-PRZEW_b.jpg | Zewnętrzna antena GSM |  | B | 1 |  |  | 0 | 0 | 0.07
MAX-KAR-SD |  | EDI | EC000192 | 5908312590514 |  |  |  | Karta pamięci SD-2GB | MAX-A | 27 | 39 | PLN | 23 | 26.20.22.0 | 8523511000 | GTU-06 | MPP | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-KAR SD_b.jpg | karta dostępna tylko przy zakupie sterowników PLC MAX | wchodzi w skład zestawu ze sterownikami H01, H02, H03, H04 | B | 1 |  | 0.05 | 0.095 | 0.019 | 0.075
MAX-LT-04 |  | EDI | EC000732 | 5908312594345 |  |  |  | Moduł terminacyjny sieci RS-485, 1 moduł | MAX-A | 27 | 39 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | LT-04_b.jpg | Napięcie zasilania 15÷30V DC Prąd układu 10 mA Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Moduł terminacyjny sieci RS-485. Moduł LT służy do terminacji, polaryzacji oraz wzmocnienia sygnału linii sygnałowej sieci RS-485. | B | 1 | http://www.fif.com.pl/elementy-pomocnicze-ukladow-automatyki/328-modul-terminacyjny-sieci-lt-04.html | 0.06 | 0.097 | 0.02 | 0.07
MAX-MB-1I-1-15A |  | EDI | EC002475 | 5908312595359 |  |  |  | Przetwornik pomiaru natężenia prądu, jednofazowy, z wyjściem MODBUS RTU | MAX-MB | 2710 | 396 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-MB-1I-1 15A_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Napięcie przebicia WE-WY 2,1 kV Porty RS-485 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Typ pracy SLAVE Prędkość - ustawiana 1200÷115200 bit/s Bity danych 8 Bity stopu 1/2 Bity parzystości EVEN / ODD / NONE Adres 1÷247 Maksymalny błąd pomiarowy 0,5% Zakres pomiarów TrueRMS/maksymalne napięcie 0÷15 A/285 V AC; 0÷20 A/400 V DC Maksymalny pobór prądu 50 mA Precyzja odczytu rejestru 0,1 A Częstotliwość próbkowania 10 Hz Względna wilgotność powietrza (dla 30°С) 85% Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Przetwornik natężenia prądu z wyjściem MODBUS RTU. Jednofazowy 15 A AC/20 A DC. Bezpośredni. Przetwornik MB-1I-1 przeznaczony jest do pomiaru natężenia prądu zmiennego lub stałego i wymiany danych za pomocą portu RS-485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU. | B | 1 | http://www.fif.com.pl/przetworniki-sygnalu/897-przetwornik-natezenia-pradu-mb-1i-1-15a.html | 0.063 | 0.097 | 0.025 | 0.07
MAX-MB-1I-1-5A |  | EDI | EC002475 | 5908312595342 |  |  |  | Przetwornik pomiaru natężenia prądu, jednofazowy, z wyjściem MODBUS RTU | MAX-MB | 2710 | 396 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-MB-1I-1 5A_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Napięcie przebicia WE-WY 2,1 kV Porty RS-485 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Typ pracy SLAVE Prędkość - ustawiana 1200÷115200 bit/s Bity danych 8 Bity stopu 1/2 Bity parzystości EVEN / ODD / NONE Adres 1÷247 Maksymalny błąd pomiarowy 0,5% Zakres pomiarów TrueRMS/maksymalne napięcie 0÷5 A AC/85 V AC Maksymalny pobór prądu 50 mA Precyzja odczytu rejestru 0,1 A Częstotliwość próbkowania 10 Hz Względna wilgotność powietrza (dla 30°С) 85% Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Przetwornik natężenia prądu z wyjściem MODBUS RTU. Jednofazowy 5 A AC. Do współpracy z przekładnikiem prądowym. Przetwornik MB-1I-1 przeznaczony jest do pomiaru natężenia prądu zmiennego lub stałego i wymiany danych za pomocą portu RS-485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU. | B | 1 | http://www.fif.com.pl/przetworniki-sygnalu/428-przetwornik-natezenia-pradu-mb-1i-1-5a.html | 0.063 | 0.097 | 0.025 | 0.07
MAX-MB-1I-2-15A |  | EDI | EC002475 | 5908312597438 |  |  |  | Przetwornik pomiaru natężenia prądu, jednofazowy, z wyjściem MODBUS RTU | MAX-MB | 2710 | 396 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-MB-1I-2-15_b.jpg |  |  | B | 1 |  | 0.07 | 0.019 | 0.07 | 0.095
MAX-MB-1U-1 |  | EDI | EC002477 | 5908312595328 |  |  |  | Przetwornik pomiaru napięcia, jednofazowy, z wyjściem MODBUS RTU | MAX-MB | 2710 | 480 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-MB-1U-1_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Napięcie przebicia WE-WY 3 kV Porty RS-485 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Typ pracy SLAVE Prędkość - ustawiana 1200÷115200 bit/s Bity danych 8 Bity stopu 1/2 Bity parzystości EVEN / ODD / NONE Adres 1÷247 Maksymalny błąd pomiarowy 0,5% Błąd przetwarzania ±0,5% Zakres pomiarów TrueRMS - napięcie przemienne AC 0÷285 V Zakres pomiarów TrueRMS - napięcie stałe DC 0÷400 V Maksymalny pobór prądu 50 mA Precyzja odczytu rejestru 1 V Częstotliwość próbkowania 10 Hz Względna wilgotność powietrza (dla 30°С) 85% Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Przetwornik napięcia z wyjściem MODBUS RTU. Przetwornik MB-1U-1 przeznaczony jest do pomiaru napięcia i wymiany danych za pomocą portu RS485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU. | B | 1 | http://www.fif.com.pl/przetworniki-sygnalu/421-przetwornik-napiecia-mb-1u-1.html | 0.068 | 0.097 | 0.025 | 0.07
MAX-MB-3I-1-15A |  | EDI | EC002475 | 5908312595373 |  |  |  | Przetwornik natężenia prądu z MODBUS RTU 15A | MAX-MB | 2710 | 550 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-MB-3I-1-15A_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Napięcie przebicia WE-WY 2,1 kV Porty RS-485 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Typ pracy SLAVE Prędkość - ustawiana 1200÷115200 bit/s Bity danych 8 Bity stopu 1/2 Bity parzystości EVEN / ODD / NONE Adres 1÷247 Maksymalny błąd pomiarowy ±0,5% Zakres pomiarów TrueRMS/maksymalne napięcie 0÷15 A/285 V AC; 0÷20 A/400 V DC Maksymalny pobór prądu 50 mA Precyzja odczytu rejestru 0,1 A Częstotliwość próbkowania 10 Hz Względna wilgotność powietrza (dla 30°С) 85% Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Przetwornik natężenia prądu 3F z wyjściem MODBUS RTU. Trójfazowy 15 A AC/20 A DC. Pomiar bezpośredni. Przetwornik MB-3I-1 przeznaczony jest do pomiaru natężenia prądu zmiennego lub stałego i wymiany danych za pomocą portu RS-485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU. | B | 1 | http://www.fif.com.pl/przetworniki-sygnalu/898-przetwornik-natezenia-pradu-mb-3i-1-15a.html | 0.071 | 0.097 | 0.025 | 0.07
MAX-MB-3I-1-5A |  | EDI | EC002475 | 5908312595366 |  |  |  | Przetwornik pomiaru natężenia prądu, trójfazowy, z wyjściem MODBUS RTU | MAX-MB | 2710 | 565 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-MB-3I-1-5A_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Napięcie przebicia WE-WY 2,1 kV Porty RS-485 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Typ pracy SLAVE Prędkość - ustawiana 1200÷115200 bit/s Bity danych 8 Bity stopu 1/2 Bity parzystości EVEN / ODD / NONE Adres 1÷247 Maksymalny błąd pomiarowy ±0,5% Zakres pomiarów TrueRMS/maksymalne napięcie 0÷5 A AC/85 V AC Maksymalny pobór prądu 50 mA Precyzja odczytu rejestru 0,1 A Częstotliwość próbkowania 10 Hz Względna wilgotność powietrza (dla 30°С) 85% Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Przetwornik natężenia prądu z wyjściem MODBUS RTU. Trójfazowy 5 A AC. Do współpracy z przekładnikami prądowymi. Przetwornik MB-3I-1 przeznaczony jest do pomiaru natężenia prądu zmiennego lub stałego i wymiany danych za pomocą portu RS-485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU. | B | 1 | http://www.fif.com.pl/przetworniki-sygnalu/430-przetwornik-natezenia-pradu-mb-3i-1-5a.html | 0.071 | 0.097 | 0.025 | 0.07
MAX-MB-3U-1 |  | EDI | EC002477 | 5908312595311 |  |  |  | Przetwornik pomiaru napięcia, trójfazowy, z wyjściem MODBUS RTU | MAX-MB | 2710 | 565 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-MB-3U-1_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Napięcie przebicia WE-WY 3 kV Porty RS-485 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Typ pracy SLAVE Prędkość - ustawiana 1200÷115200 bit/s Bity danych 8 Bity stopu 1/2 Bity parzystości EVEN / ODD / NONE Adres 1÷247 Maksymalny błąd pomiarowy 0,5% Błąd przetwarzania ±0,5% Zakres pomiarów TrueRMS - napięcie przemienne AC 0÷285 V Zakres pomiarów TrueRMS - napięcie stałe DC 0÷400 V Maksymalny pobór prądu 50 mA Precyzja odczytu rejestru 1 V Częstotliwość próbkowania 10 Hz Względna wilgotność powietrza (dla 30°С) 85% Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Przetwornik pomiaru napięcia 3F z wyjściem MODBUS RTU. Przetwornik MB-3U-1 przeznaczony jest do pomiaru napięcia i wymiany danych za pomocą portu RS-485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU. | B | 1 | http://www.fif.com.pl/przetworniki-sygnalu/423-przetwornik-napiecia-mb-3u-1.html | 0.07 | 0.097 | 0.025 | 0.07
MAX-MB-AHT-1 |  | EDI | EC004240 | 5908312599562 |  |  |  | Przetwornik wilgotności i temperatury, MODBUS RTU, 9-30V, 0-100%RH, | MAX-MB | 2710 | 404 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-MB-AHT-1_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Zakres pomiarowy 0÷100% RH / -40÷70°С Porty RS-485 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Typ pracy SLAVE Prędkość - ustawiana 1200÷115200 bit/s Bity danych 8 Bity stopu 1 / 1.5 / 2 Bity parzystości EVEN / ODD / NONE Adres 1÷247 Maksymalny pobór prądu 40 mA Maksymalny błąd pomiarowy temperatury ±1°C Maksymalny błąd pomiarowy wilgotności ±4,5% (0÷80RH); ±6,0% (80÷100RH) Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -40÷70°С Wymiary 42 mm x 63 mm x 30 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP65 - hermetyczny | Przetwornik pomiarowy wilgotności i temperatury z wyjściem MODBUS RTU. Przetwornik MB-AHT-1 służy do ciągłego pomiaru temperatury w zakresie -40÷70°C oraz wilgotności w zakresie 0÷100% RH i wymiany danych za pomocą portu RS-485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU. | B | 1 | http://www.fif.com.pl/przetworniki-sygnalu/626-przetwornik-wilgoci-i-temperatury-mb-aht-1.html | 0.072 | 0.097 | 0.03 | 0.07
MAX-MB-DS-10 |  | EDI | EC002919 | 5902431673905 |  |  |  | Przetwornik pomiarowy MB-DS-10 przeznaczony jest do pomiaru temperatur za pomocą czujników temperatury DS18B20 połączonych w magistrali 1-WIRE i wymiany danych po porcie RS-485 zgodnie ze standardem Modbus RTU z zewnętrznymi urządzeniami typu MASTER. | MAX-MB | 2710 | 490 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-MB-DS-10_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Zakres pomiarowy -55÷125°C Porty RS-485 Sonda temperatury DS1820, DS18B20, DS18S20 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Typ pracy SLAVE Prędkość - ustawiana 1200÷115200 bit/s Bity danych 8 Bity stopu 1 / 1.5 / 2 Bity parzystości EVEN / ODD / NONE Adres 1÷247 Maksymalny błąd pomiarowy ±1°C Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Funkcje obsługa czujników DALLAS DS18B20 magistrala 1-WIRE do 10 punktów pomiarowych odczyt aktualnej temperatury komunikacja RS-485 / ModbusRTU Działanie Moduł dokonuje ciągłego pomiaru temperatur za pomocą zewnętrznych czujników. Odczyt wartości zarejestrowanych temperatur, nastawę wszystkich parametrów pomiarowych, komunikacji i wymiany danych realizujemy poprzez port RS-485 za pomocą protokołu komunikacyjnego MODBUS RTU. Załączenie napięcia zasilania sygnalizowane jest świeceniem LED zielonej U. Poprawna wymiana danych między modułem i drugim urządzeniem sygnalizowana jest świeceniem LED żółtej Tx. Moduł współpracuje z 3-przewodowym czujnikami cyfrowymi DS18B20. Dedykowana sonda temperatury produkcji F&F: sonda RT-4. Sondy dostępna osobno. | B | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przetworniki-pomiarowe-moduly-rozszerzen/1165-przetwornik-temperatury-mb-ds-10.html | 0.069 | 0.097 | 0.025 | 0.07
MAX-MB-DS-2 |  | EDI | EC001420 | 5908312598657 |  |  |  | Przetwornik pomiaru temperatury z wyjściem MODBUS RTU, dla DS x2, bez sondy | MAX-MB | 2710 | 490 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-MB-DS-2_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Zakres pomiarowy -55÷125°C Porty RS-485 Sonda temperatury DS1820 lub DS18B20 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Typ pracy SLAVE Prędkość - ustawiana 1200÷115200 bit/s Bity danych 8 Bity stopu 1 / 1.5 / 2 Bity parzystości EVEN / ODD / NONE Adres 1÷247 Maksymalny błąd pomiarowy ±1°C Maksymalny pobór prądu 40 mA Częstotliwość próbkowania 10 Hz Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Przetwornik pomiarowy temperatury 2-kanałowy z wyjściem MODBUS RTU. Przetwornik pomiarowy MB-DS-2 przeznaczony jest do pomiaru temperatury za pomocą zewnętrznego czujnika temperatury DS1820 lub DS18B20 i wymiany danych za pomocą portu RS-485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU. | B | 1 | http://www.fif.com.pl/przetworniki-sygnalu/575-przetwornik-temperatury-mb-ds-2.html | 0.06 | 0.097 | 0.025 | 0.07
MAX-MB-DS-30 |  | EDI | EC002919 | 5902431673912 |  |  |  | Przetwornik pomiarowy MB-DS-30 przeznaczony jest do pomiaru temperatur za pomocą czujników temperatury DS18B20 połączonych w magistrali 1-WIRE i wymiany danych po porcie RS-485 zgodnie ze standardem Modbus RTU z zewnętrznymi urządzeniami typu MASTER. | MAX-MB | 2710 | 668 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-MB-DS-30_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Zakres pomiarowy -55÷125°C Porty RS-485 Sonda temperatury DS1820, DS18B20, DS18S20 Dokładność odczytu -10÷85°C: ±0,5°С, -55÷-10°C/-85÷125°C: ±2,0°С Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Typ pracy SLAVE Prędkość - ustawiana 1200÷115200 bit/s Bity danych 8 Bity stopu 1 / 1.5 / 2 Bity parzystości EVEN / ODD / NONE Adres 1÷247 Maksymalny błąd pomiarowy ±1°C Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Funkcje obsługa czujników DALLAS DS18B20 magistrala 1-WIRE do 30 punktów pomiarowych odczyt aktualnej temperatury komunikacja RS-485 / ModbusRTU Działanie Moduł dokonuje ciągłego pomiaru temperatur za pomocą zewnętrznych czujników. Odczyt wartości zarejestrowanych temperatur, nastawę wszystkich parametrów pomiarowych, komunikacji i wymiany danych realizujemy poprzez port RS-485 za pomocą protokołu komunikacyjnego MODBUS RTU. Załączenie napięcia zasilania sygnalizowane jest świeceniem LED zielonej U. Poprawna wymiana danych między modułem i drugim urządzeniem sygnalizowana jest świeceniem LED żółtej Tx. Moduł współpracuje z 3-przewodowym czujnikami cyfrowymi DS18B20. Dedykowana sonda temperatury produkcji F&F: sonda RT-4. Sondy dostępna osobno. | B | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przetworniki-pomiarowe-moduly-rozszerzen/1166-przetwornik-temperatury-mb-ds-30.html | 0.069 | 0.097 | 0.02 | 0.07
MAX-MB-GPS-1 |  | EDI | EC002475 | 5902431672533 |  |  |  | Przetwornik lokalizacji GPS-MB-GPS-1 | MAX-MB | 2710 | 436 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-MB-GPS-1_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Porty RS-485 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Typ pracy SLAVE Prędkość - ustawiana 1200÷115200 bit/s Bity danych 8 Bity stopu 1 / 1.5 / 2 Bity parzystości EVEN / ODD / NONE Adres 1÷247 Maksymalny pobór prądu 40 mA Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -40÷70°С Wymiary 60 mm x 85 mm x 35 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP65 - hermetyczny | Przetwornik lokalizacji GPS-MB-GPS-1 Ze standardowym modułem lokalizacyjnym satelitarnego systemu GPS (Global Positioning System). Przetwornik lokalizacji GPS-MB-GPS-1 w oparciu o odebrany sygnał podaje aktualne dane dla swojej lokalizacji: współrzędne geograficzne (długość / szerokość) data (rok / miesiąc / dzień) czas (godzina / minuty / sekundy) | B | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przetworniki-pomiarowe-moduly-rozszerzen/903-przetwornik-lokalizacji-gps-mb-gps-1.html | 0.09 | 0.095 | 0.019 | 0.07
MAX-MB-LG-4HI |  | EDI | EC001641 | 5908312598466 |  |  |  | Licznik czasu pracy z wyjściem MODBUS RTU, 4-kanałowy, 1 moduł | MAX-MB | 2710 | 352 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-MB-LG-4HI_b.jpg | Typ licznik czasu pracy Napięcie zasilania 9÷30 V DC Interfejs komunikacyjny RS-485 (MODBUS RTU) Napięcie wejścia liczącego 160÷265 V AC/DC Maks. częstotliwość zliczania 100 Hz Ilość wejść cyfrowych 4 Typ pracy SLAVE Prędkość - ustawiana 1200÷115200 bit/s Bity danych 8 Bity stopu 1 / 1.5 / 2 Bity parzystości EVEN / ODD / NONE Adres 1÷247 Maksymalnie mierzony czas 150 lat Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Licznik czasu pracy 4-kanałowy z wyjściem MODBUS RTU. Licznik MB-LG-4 jest 4-kanałowym, jednokierunkowym licznikiem czasu pracy z możliwością wymiany zarejestrowanych danych za pomocą portu RS-485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU. | B | 1 | http://www.fif.com.pl/przetworniki-sygnalu/901-licznik-czasu-pracy-mb-lg-4-hi.html | 0.062 | 0.097 | 0.02 | 0.07
MAX-MB-LG-4LO |  | EDI | EC001641 | 5908312598640 |  |  |  | Licznik czasu pracy z wyjściem MODBUS RTU, 4-kanałowy, 1 moduł | MAX-MB | 2710 | 352 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-MB-LG-4LO_b.jpg | Typ licznik czasu pracy Napięcie zasilania 9÷30 V DC Interfejs komunikacyjny RS-485 (MODBUS RTU) Napięcie wejścia liczącego 6÷30 V AC/DC Maks. częstotliwość zliczania 100 Hz Ilość wejść cyfrowych 4 Typ pracy SLAVE Prędkość - ustawiana 1200÷115200 bit/s Bity danych 8 Bity stopu 1 / 1.5 / 2 Bity parzystości EVEN / ODD / NONE Adres 1÷247 Maksymalnie mierzony czas 150 lat Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Licznik czasu pracy 4-kanałowy z wyjściem MODBUS RTU. Licznik MB-LG-4 jest 4-kanałowym, jednokierunkowym licznikiem czasu pracy z możliwością wymiany zarejestrowanych danych za pomocą portu RS-485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU. | B | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-impulsow-i-czasu-pracy/573-licznik-czasu-pracy-mb-lg-4-lo.html | 0.062 | 0.097 | 0.02 | 0.07
MAX-MB-LI-4HI |  | EDI | EC002300 | 5908312598336 |  |  |  | Licznik impulsów z wyjściem MODBUS RTU, 4-kanałowy, 1 moduł | MAX-MB | 2710 | 352 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-MB-LI-4HI_b.jpg | Typ licznik impulsów Napięcie zasilania 9÷30 V DC Interfejs komunikacyjny RS-485 (MODBUS RTU) Napięcie wejścia liczącego 160÷265 V AC/DC Maks. częstotliwość zliczania 100 Hz Ilość wejść cyfrowych 4 Typ pracy SLAVE Prędkość - ustawiana 1200÷115200 bit/s Bity danych 8 Bity stopu 1 / 1.5 / 2 Bity parzystości EVEN / ODD / NONE Adres 1÷247 Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | 4-kanałowy licznik impulsów z wyjściem MODBUS RTU. Licznik impulsów służy do zliczania sygnałów AC/DC generowanych przez zewnętrzne urządzenia w celu określenia liczby wykonanych cykli pracy i wymiany danych za pomocą portu RS-485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU. | B | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-impulsow-i-czasu-pracy/881-licznik-impulsow-mb-li-4-hi.html | 0.066 | 0.097 | 0.02 | 0.07
MAX-MB-LI-4LO |  | EDI | EC002300 | 5908312598329 |  |  |  | Licznik impulsów z wyjściem MODBUS RTU, 4-kanałowy, 1 moduł | MAX-MB | 2710 | 352 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-MB-LI-4LO_b.jpg | Typ licznik impulsów Napięcie zasilania 9÷30 V DC Interfejs komunikacyjny RS-485 (MODBUS RTU) Napięcie wejścia liczącego 6÷30 V AC/DC Maks. częstotliwość zliczania 100 Hz Ilość wejść cyfrowych 4 Typ pracy SLAVE Prędkość - ustawiana 1200÷115200 bit/s Bity danych 8 Bity stopu 1 / 1.5 / 2 Bity parzystości EVEN / ODD / NONE Adres 1÷247 Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | 4-kanałowy licznik impulsów z wyjściem MODBUS RTU. Licznik impulsów służy do zliczania sygnałów AC/DC generowanych przez zewnętrzne urządzenia w celu określenia liczby wykonanych cykli pracy i wymiany danych za pomocą portu RS-485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU. | B | 1 | http://www.fif.com.pl/liczniki-impulsow-i-czasu-pracy/560-licznik-impulsow-mb-li-4-lo.html | 0.066 | 0.097 | 0.02 | 0.07
MAX-MB-LS-1 |  | EDI | EC010920 | 5902431671475 |  |  |  | Przetwornik poziomu jasności 1-2000 Lux | MAX-MB | 2710 | 352 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-MB-LS-1_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Zakres pomiarowy 1÷1200 Lux Porty RS-485 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Typ pracy SLAVE Prędkość - ustawiana 1200÷115200 bit/s Bity danych 8 Bity stopu 1 / 1.5 / 2 Bity parzystości EVEN / ODD / NONE Adres 1÷247 Maksymalny pobór prądu 40 mA Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -40÷70°С Wymiary 42 mm x 63 mm x 30 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP65 - hermetyczny | Przetwornik dokonuje ciągłego pomiaru poziomu jasności (nasłonecznienia) w zakresie 1÷2000 Lux. Przetwornik w specjalnej, małogabarytowej, puszce z tworzywa, podłączany przez dławnicę PG7 dowolną długością przewodu okrągłego, maks. Ø7 (np. 2×0,5 mm²). Puszka ze specjalnym kołnierzem uszczelniającym, mocowana do podłoża za pomocą dwóch wkrętów, zamykana pokrywą z uszczelką silikonową na cztery śruby. | B | 1 | http://www.fif.com.pl/przetworniki-sygnalu/902-przetwornik-poziomu-jasnosci-oswietlenia-mb-ls-1.html | 0.074 | 0.097 | 0.03 | 0.07
MAX-MB-PT-100 |  | EDI | EC002919 | 5908312598015 |  |  |  | Przetwornik pomiaru temperatury, z wyjściem MODBUS RTU, dla PT-100, bez sondy | MAX-MB | 2710 | 352 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-MB-PT-1_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Zakres pomiarowy -100÷400°C Napięcie przebicia WE-WY 2,1 kV Porty RS-485 Sonda temperatury RT56 (PT-100) Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Typ pracy SLAVE Prędkość - ustawiana 1200÷115200 bit/s Bity danych 8 Bity stopu 1 / 1.5 / 2 Bity parzystości EVEN / ODD / NONE Adres 1÷247 Maksymalny błąd pomiarowy ±1°C Częstotliwość próbkowania 10 Hz Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Przetwornik pomiaru temperatury dla sond PT-100 z wyjściem MODBUS RTU. Przetwornik MB-PT-100 przeznaczony jest do pomiaru temperatury za pomocą zewnętrznego czujnika temperatury PT-100 i wymiany danych za pomocą portu RS-485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU. | B | 1 | http://www.fif.com.pl/przetworniki-sygnalu/501-przetwornik-temperatury-mb-pt-100.html | 0.058 | 0.097 | 0.02 | 0.07
MAX-MB-TC-1 |  | EDI | EC002919 | 5902431672908 |  |  |  | Przetwornik temperatury MAX-MB-TC-1 Do współpracy z termoparami K, J, E, N, T, S, R, B. | MAX-MB | 2710 | 352 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 90328900 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-MB-TC-1_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Zakres pomiarowy zależny od rodzaju czujnika Porty RS-485 Sonda temperatury K, J, E, N, T, S, R, B Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Typ pracy SLAVE Prędkość - ustawiana 1200÷115200 bit/s Bity danych 8 Bity stopu 1 / 1.5 / 2 Bity parzystości EVEN / ODD / NONE Adres 1÷247 Maksymalny błąd pomiarowy ±2°C Częstotliwość próbkowania 10 Hz Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Opis produktu Przetwornik temperatury. Do współpracy z termoparami K, J, E, N, T, S, R, B. Wartości rejestrowane: - temperatura aktualna - zarejestrowana temperatura minimalna i maksymalna. Ustawienia parametrów pomiarowych przetwornika: -czas uśredniania wyniku pomiaru temperatury, -korekcja wzorcowa temperatury. | B | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przetworniki-pomiarowe-moduly-rozszerzen/899-przetwornik-temperatury-mb-tc-1.html | 0.059 | 0.097 | 0.025 | 0.07
MAX-MGS-05 |  | EDI | EC002653 | 5908312594437 |  |  |  | Moduł separacji galwanicznej wejść cyfrowych | MAX-MB | 22 | 54 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-MGS-05_b.jpg | moduł separacji galwanicznej wejść cyfrowych |  | B | 1 |  | 0.07 | 0.019 | 0.07 | 0.095
MAX-MR-AI-1 |  | EDI | EC001420 | 5908312594628 |  |  |  | Moduł rozszerzeń WEJŚĆ analogowych, z wyjściem MODBUS RTU, 1 moduł | MAX-MR | 2710 | 318 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-MR-AI-1_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Porty RS-485 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Typ pracy SLAVE Prędkość - ustawiana 1200÷115200 bit/s Bity danych 8 Bity stopu 1/2 Bity parzystości EVEN / ODD / NONE Adres 1÷247 Maksymalny błąd pomiarowy 0,5% Maksymalny pobór prądu 30 mA Ilość wejść analogowych 4 Typ wejść/zakres - prądowe 0÷20 mA Typ wejść/zakres - napięciowe 0÷10 V Rezystancja wejścia napięciowego 110 kΩ Rezystancja wejścia prądowego 47 Ω Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Moduł wejść analogowych z wyjściem MODBUS RTU. Moduł MR-AI-1 służy jako zewnętrzne urządzenie rozszerzające wejścia analogowe sterowników programowalnych PLC lub innych urządzeń, w których wymiana danych odbywa się za pomocą portu RS-485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU. | B | 1 | http://www.fif.com.pl/przetworniki-sygnalu/371-modul-wejsc-analogowych-mr-ai-1.html | 0.069 | 0.097 | 0.025 | 0.07
MAX-MR-AO-1 |  | EDI | EC001420 | 5908312595236 |  |  |  | Moduł rozszerzeń WYJŚĆ analogowych, z wyjściem MODBUS RTU, 1 moduł | MAX-MR | 2710 | 355 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-MR-AO-1_b.jpg | Napięcie wyjściowe 0÷10 V Dokładność nastaw napięcia wyjściowego 0,1 V Maksymalny prąd wyjściowy 40 mA Napięcie zasilania 9÷30 V DC Porty RS-485 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Prędkość - ustawiana 1200÷115200 bit/s Bity danych 8 Bity stopu 1/2 Bity parzystości EVEN / ODD / NONE Adres 1÷247 Maksymalny pobór prądu 40 mA Precyzja sygnału wyjściowego 0,1 V Błąd sygnału wyjściowego ±0,02 V Minimalna rezystancja obciążenia 2 kΩ Prąd zwarciowy 40 mA Ilość wyjść analogowych 4 (napięciowe) Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Moduł wyjść analogowych z wyjściem MODBUS RTU. Moduł MR-AO-1 służy jako zewnętrzne urządzenie rozszerzające wyjścia analogowe napieciowe sterowników programowalnych PLC lub innych urządzeń, w których wymiana danych odbywa się za pomocą portu RS-485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU. | B | 1 | http://www.fif.com.pl/przetworniki-sygnalu/408-modul-wyjsc-analogowych-mr-ao-1.html | 0.067 | 0.097 | 0.025 | 0.07
MAX-MR-DI-4HI |  | EDI | EC001419 | 5908312598374 |  |  |  | Moduł rozszerzeń wejść cyfrowych, z wyjściem MODBUS RTU, 1 moduł | MAX-MR | 2710 | 268 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-MR-DI-4HI_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Wejścia - tolerancja napięciowa 160÷265 V AC/DC Porty RS-485 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Ilość wejść cyfrowych 4 Typ pracy SLAVE Prędkość - ustawiana 1200÷115200 bit/s Bity danych 8 Bity stopu 1 / 1.5 / 2 Bity parzystości EVEN / ODD / NONE Adres 1÷247 Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Moduł rozszerzeń wejść cyfrowych z wyjściem MODBUS RTU. Moduł MR-DI-4 służy jako zewnętrzne urządzenie rozszerzające wejścia cyfrowe sterowników programowalnych PLC lub innych urządzeń, w których wymiana danych odbywa się za pomocą portu RS-485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU. | B | 1 | http://www.fif.com.pl/przetworniki-sygnalu/563-modul-rozszerzen-mr-di-4-hi.html | 0.062 | 0.097 | 0.02 | 0.07
MAX-MR-DI-4LO |  | EDI | EC001419 | 5908312598367 |  |  |  | Moduł rozszerzeń wejść cyfrowych, z wyjściem MODBUS RTU, 1 moduł | MAX-MR | 2710 | 268 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-MR-DI-4LO_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Wejścia - tolerancja napięciowa 6÷30 V AC/DC Porty RS-485 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Ilość wejść cyfrowych 4 Typ pracy SLAVE Prędkość - ustawiana 1200÷115200 bit/s Bity danych 8 Bity stopu 1 / 1.5 / 2 Bity parzystości EVEN / ODD / NONE Adres 1÷247 Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Moduł rozszerzeń wejść cyfrowych z wyjściem MODBUS RTU. Moduł MR-DI-4 służy jako zewnętrzne urządzenie rozszerzające wejścia cyfrowe sterowników programowalnych PLC lub innych urządzeń, w których wymiana danych odbywa się za pomocą portu RS-485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU. | B | 1 | http://www.fif.com.pl/przetworniki-sygnalu/904-modul-rozszerzen-mr-di-4-lo.html | 0.063 | 0.097 | 0.02 | 0.07
Max-MR-DIO-1 |  | EDI | EC001419 | 5908312594949 |  |  |  | Moduł rozszerzeń wejść/wyjść cyfrowych | MAX-MR | 2710 | 268 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | Max-MR-DIO-1_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Porty RS-485 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Prędkość - ustawiana 1200÷115200 bit/s Bity danych 8 Bity stopu 1/2 Bity parzystości EVEN / ODD / NONE Adres 1÷247 Maksymalny pobór prądu 25 mA Ilość kontaktów DI/DO 6 Napięcie kontaktu 50 V Prąd roboczy kontaktu - stały 100 mA Prąd roboczy kontaktu - impulsowy (20%) 200 mA Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,5 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Moduł we/wy z wyjściem MODBUS RTU. Moduł MR-DIO-1 służy jako zewnętrzne urządzenie rozszerzające cyfrowe wejścia lub wyjścia sterowników programowalnych PLC lub innych urządzeń, w których wymiana danych odbywa się za pomocą portu RS485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU | B | 1 | http://www.fif.com.pl/przetworniki-sygnalu/387-modul-rozszerzen-mr-dio-1.html | 0.068 | 0.097 | 0.025 | 0.07
MAX-MR-LED-T |  | EDI | EC011541 | 5902431672564 |  |  |  | Panelowy wyświetlacz z przyciskami i komunikacją Modbus RTU | MAX-MR | 2710 | 275 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-MR-LED-T_b.jpg | panelowy wyświetlacz z przyciskami i komunikacją Modbus RTU |  | B | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/multimetry/1105-wyswietlacz-z-magistrala-modbus-mr-led-t.html | 0.103 | 0.097 | 0.04 | 0.07
MAX-MR-RO-1 |  | EDI | EC001419 | 5908312598718 |  |  |  | Moduł rozszerzeń wyjść przekaźnikowych, z wyjściem MODBUS RTU, 1-kanałowy, styk 1P 16A, 1 moduł | MAX-MR | 2710 | 135 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-MR-RO-1_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Porty RS-485 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Typ pracy SLAVE Prędkość - ustawiana 1200÷115200 bit/s Bity danych 8 Bity stopu 1 / 1.5 / 2 Bity parzystości EVEN / ODD / NONE Adres 1÷247 Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Moduł rozszerzeń wyjść przekaźnikowych z wyjściem MODBUS RTU. Moduł MR-RO-1 służy jako zewnętrzne urządzenie rozszerzające wyjścia przekaźnikowe sterowników programowalnych PLC lub innych urządzeń, w których wymiana danych odbywa się za pomocą portu RS-485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU. | B | 1 | http://www.fif.com.pl/przetworniki-sygnalu/579-modul-wyjsc-przekaznikowych-mr-ro-1.html | 0.075 | 0.097 | 0.025 | 0.07
MAX-MR-RO-4 |  | EDI | EC001419 | 5908312598671 |  |  |  | Moduł rozszerzeń wyjść przekaźnikowych, z wyjściem MODBUS RTU, 4-kanałowy, styk 4x1Z 16A, 4 moduły | MAX-MR | 2710 | 394 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-MR-RO-4_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy 4 x przekaźnik Konfiguracja styków 4 x NO Separacja styku TAK Porty RS-485 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Typ pracy SLAVE Prędkość - ustawiana 1200÷115200 bit/s Bity danych 8 Bity stopu 1 / 1.5 / 2 Bity parzystości EVEN / ODD / NONE Adres 1÷247 Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 4 moduły (70 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Moduł rozszerzeń wyjść przekaźnikowych z wyjściem MODBUS RTU. Moduł MR-RO-4 służy jako zewnętrzne urządzenie rozszerzające wyjścia przekaźnikowe sterowników programowalnych PLC lub innych urządzeń, w których wymiana danych odbywa się za pomocą portu RS-485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU. | B | 1 | http://www.fif.com.pl/przetworniki-sygnalu/581-modul-wyjsc-przekaznikowych-mr-ro-4.html | 0.178 | 0.097 | 0.07 | 0.07
MAX-MT-CPU-1 |  | EDI | EC002844 | 5908312598435 |  |  |  | Serwer programowy METERNET PRO | METERNETPRO | 37 | 1156 | PLN | 23 | 26.20.13.0 | 8471410000 | GTU-06 | MPP | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-MT-CPU-1_b.jpg | Meternet serwer | Meternet serwer | B | 1 | https://www.fif.com.pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/565-meternet-pro.html | 0.22 | 0.105 | 0.075 | 0.1
MAX-MT-CPU-3-1000 |  | EDI | EC002844 | 5902431677347 |  |  |  | Meternet serwer danych + pamięć 1000GB 8GRAM | METERNETPRO | 37 | 2800 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 |  |  |  | B | 1 |  | 0.3 | 0.091 | 0.07 | 0.094
MAX-MT-CPU-3-250 |  | EDI | EC002844 | 5902431677514 |  |  |  | Meternet serwer danych + pamięć 250GB 2GRAM | METERNETPRO | 37 | 1800 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 |  |  |  | B | 1 |  | 0.3 | 0.091 | 0.07 | 0.094
MAX-MT-CPU-3-500 |  | EDI | EC002844 | 5902431677354 |  |  |  | Meternet serwer danych + pamięć 500GB 8GRAM | METERNETPRO | 37 | 2400 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 |  |  |  | B | 1 |  | 0.3 | 0.091 | 0.07 | 0.094
MAX-MT-SAT-1-GPRS |  | EDI | EC002844 | 5902431673950 |  |  |  | Sterownik / koncentrator danych GSM | METERNETPRO | 37 | 795 | PLN | 23 | 26.20.13.0 | 84714100 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-MT-SAT-1-GPRS_b.jpg |  |  | B | 1 |  | 0.216 | 0.09 | 0.087 | 0.065
MAX-MT-SAT-2-ETH |  | EDI | EC002844 | 5902431675336 |  |  |  | Sterownik / koncentrator danych LAN | METERNETPRO | 37 | 795 | PLN | 23 | 26.20.13.0 | 84714100 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-MT-SAT-2-ETH_b.jpg |  |  | B | 1 |  | 0.22 | 0.09 | 0.087 | 0.065
MAX-MT-SAT-3-LTEM |  | EDI | EC002844 | 5902431676029 |  |  |  | Sterownik / koncentrator danych GSM | METERNETPRO | 37 | 995 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 |  |  |  | B | 1 |  | 0.216 | 0.09 | 0.087 | 0.065
MAX-PA-01I |  | EDI | EC002475 | 5902431672090 |  |  |  | Przekaźnik analogowy z wejściem prądowym, wejście 0÷20mA / 4÷20mA, 8A, montaż na szynie DIN | MAX-PA | 2710 | 229 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-PA-01I_b.jpg | Opis produktu Przekaźnik analogowy z wejściem prądowym. Przekaźnik PA-01I przekształca sygnał analogowy 0÷20 mA/4÷20 mA na sygnał sterujący wyjściem przekaźnikowym. Umożliwia zastosowanie czujników z wyjściem analogowym w układach automatyki. Działanie przekaźnika analogowego z wejściem prądowym Przekaźnik analogowy z wejściem prądowym PA-01I dokonuje ciągłego pomiaru sygnału prądowego podłączonego do zacisków wejściowych (7-9) i na podstawie zmierzonej wartości oraz wybranego trybu pracy decyduje o załączeniu przekaźnika wykonawczego. Wejście pomiarowe jest odseparowane galwanicznie od zasilania urządzenia oraz styków wykonawczych dzięki czemu możliwe jest wpięcie PA-01I również w szereg z innymi odbiornikami 4÷20 mA. PA-01I pracować może w czterech różnych trybach wybieranych pokrętłem FUNC. | Przekaźnik analogowy z wejściem prądowym. Przekaźnik PA-01I przekształca sygnał analogowy 0÷20 mA/4÷20 mA na sygnał sterujący wyjściem przekaźnikowym. Umożliwia zastosowanie czujników z wyjściem analogowym w układach automatyki. | B | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przetworniki-pomiarowe-moduly-rozszerzen/1106-przekaznik-analogowy-pa-01i.html | 0.07
MAX-PA-01U |  | EDI | EC002477 | 5902431672106 |  |  |  | Przekaźnik analogowy z wejściem napięciowy, wejście 0÷10V, 8A, montaż na szynie DIN | MAX-PA | 2710 | 229 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-PA-01U_b.jpg | Przekaźnik analogowy z wejściem napięciowym. Przekaźnik PA-01U służy do przekształcenia sygnału analogowego 0÷10 V na sygnał sterujący wyjściem przekaźnikowym. Pozwala to na zastosowanie czujników z wyjściem analogowym w układach automatyki. Działanie przekaźnika z wejściem napięcioym PA-01 U Przekaźnik napięciowy PA-01U dokonuje ciągłego pomiaru sygnału napięciowego podłączonego do zacisków wejściowych (7-9) i na podstawie zmierzonej wartości oraz wybranego trybu pracy decyduje o załączeniu przekaźnika wykonawczego. Wejście pomiarowe jest odseparowane galwanicznie od zasilania urządzenia oraz styków wykonawczych dzięki czemu możliwy jest pomiar napięcia z zakresu 0÷10 V w obwodzie niezależnym od napięcia zasilania urządzenia. PA-01U może pracować w czterech różnych trybach wybieranych pokrętłem FUNC. | Przekaźnik analogowy z wejściem napięciowym. Przekaźnik PA-01U służy do przekształcenia sygnału analogowego 0÷10 V na sygnał sterujący wyjściem przekaźnikowym. Pozwala to na zastosowanie czujników z wyjściem analogowym w układach automatyki. | B | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przetworniki-pomiarowe-moduly-rozszerzen/1107-przekaznik-analogowy-pa-01u.html | 0.07 |  |  | 0.075
MAX-PA-02-MBT |  | EDI | EC011230 | 5902431672557 |  |  |  | Tablicowy przekaźnik analogowy 0÷20mA / 0÷10V, styk 2 x NO/NC (2x6A) | MAX-PA | 2710 | 406 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-PA-02-MBT_b.jpg | PA-02-MBT jest panelowym przetwornikiem sygnałów 0÷20 mA/0÷10 V z możliwością ustawienia dwóch niezależnych alarmów, które sterują dwoma przekaźnikami. Wynik skalowany jest według charakterystyki liniowej ustawionej przez użytkownika. Urządzenie wyposażone jest w magistralę Modbus RTU, co umożliwia zdalną konfigurację oraz odczyt mierzonych parametrów. Moduł zamykany jest w obudowie panelowej 36×72 mm z 14 mm wyświetlaczem w przedniej części. Dodatkowo na panelu przednim znajdują się diody sygnalizujące aktualny stan wyjść alarmowych oraz dioda sygnalizująca komunikację Modbus. Przyciski służą do lokalnego konfigurowania parametrów urządzenia. | PA-02-MBT jest panelowym przetwornikiem sygnałów 0÷20 mA/0÷10 V z możliwością ustawienia dwóch niezależnych alarmów, które sterują dwoma przekaźnikami. | B | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/multimetry/1086-panelowy-przetwornik-sygnalow-pa-02-mbt.html | 0.143 | 0.097 | 0.04 | 0.07
MAX-PCS-534 |  | EDI | EC000188 | 5902431671888 |  |  |  | Sterownik sekwencyjny, impulsowo-czasowy, 4-kanałowy, 24÷230V AC/DC, nastawa od 1s do 100h | MAX-PA | 8 | 447 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-PCS-534_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy 4 x przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 4 x 16 A Konfiguracja styków 4×NO Separacja styku TAK Wejścia ilość 4 Wejścia - tolerancja napięciowa 160÷260 V AC Prąd impulsu sterującego 2 mA Dokładność nastawy czasu programu 1 s Nastawy czasowe t1, t2, t3, t4 1sek÷99h59min59sek Liczba powtórzeń cyklu 1÷999999 lub nieskończenie w pętli Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,5 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 5 modułów (87,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Sterownik sekwencyjny, impulsowo-czasowy, 4-kanałowy. Sterownik PCS-534 przeznaczony jest do układów automatyki, w których zachodzi potrzeba jednoczesnego sterowania grupą odbiorników w ustalonej kombinacji ON/OFF wymuszanej kolejnymi impulsami podawanymi ręcznie lub automatycznie na wejście sterujące lub zgodnie z czasowymi interwałami między kolejnymi przełączeniami. | B | 1 | http://www.fif.com.pl/sterowniki-czasowe/793-sterownik-czasowy-pcs-534.html | 0.19 | 0.095 | 0.07 | 0.125
MAX-RM-07 |  | EDI | EC000732 | 5908312596974 |  |  |  | Wzmacniacz sieciowy RS-485 | MAX-MR | 2710 | 213 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-RM-07_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Prędkość 1200÷115200 bps Prąd układu 25 mA Separacja galwaniczna 1 kV Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Wzmacniacz / separator sieciowy RS-485. Moduł RM-07 służy jako wzmacniacz sygnałowy transmisji Modbus RTU oraz jako separator galwaniczny sieci RS-485. Wzmacnia sygnał umożliwiając przedłużanie zasięgu magistrali oraz podłączanie większej ilości urządzeń. Może być wykorzystywany także do rozgałęziania linii oraz zabezpieczania ich prze wpływam zakłóceń elektromagnetycznych. | B | 1 | http://www.fif.com.pl/elementy-pomocnicze-ukladow-automatyki/445-wzmacniaczseparator-sieciowy-rm-07.html | 0.064 | 0.097 | 0.02 | 0.07
MAX-SSD1000 |  | EDI | EC001068 | 5902431677545 |  |  |  | Pamięć masowa SSD 1TB | MAX-A | 37 | 838 | PLN | 23 | 26.20.22.0 | 8523511000 | GTU-06 | MPP | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-SSD1000_b.jpg | MTBF 1.5 Mio. godziny Interfejs USB 3.0 Przyłącze USB Micro-B Pobór mocy czuwanie/praca 0,35 W / 1,1 W Temperatura pracy 0 ÷ 70 °C Wymiary W 63 mm x S 18 mm x G 50 mm (1 moduł) Montaż na szynie 35 mm Typ pamięci Solid State Disc (SSD) Producent PNY Odczyt 430 MB/s Zapis 400 MB/s Pojemność 1000 GB | Pamięć typu SSD o pojemności 1000GB w obudowie metalowej z tworzywowym adapterem do montażu na szyne TH35. Podłączenie do serwera MT-CPU-1 jest realizowane za pomocą przewodów USB. Do poprawnej pracy wymagany jest dedykowany zasilacz USB 5V typ ZI-SSD. Przewody i zasilacz w komplecie z dyskiem. AKCESORIA Akcesoria w komplecie z pamięcią: - przewody łączeniowy typu USB 2 szt. - zasilacz USB 5V typ ZI-SSD | B | 1 | https://www.meternetpro.pl/index/elementy-systemu/pamieci/ssd240gb.html | 0.108 | 0.106 | 0.06 | 0.072
MAX-SSD480 |  | EDI | EC001068 | 5902431674346 |  |  |  | Pamięć masowa SSD 480GB | MAX-A | 37 | 639 | PLN | 23 | 26.20.22.0 | 8523511000 | GTU-06 | MPP | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-SSD480_b.jpg | MTBF 1.5 Mio. godziny Interfejs USB 3.0 Przyłącze USB Micro-B Pobór mocy czuwanie/praca 0,35 W / 1,1 W Temperatura pracy 0 ÷ 70 °C Wymiary W 63 mm x S 18 mm x G 50 mm (1 moduł) Montaż na szynie 35 mm Typ pamięci Solid State Disc (SSD) Producent PNY Odczyt 430 MB/s Zapis 400 MB/s Pojemność 480 GB | Pamięć typu SSD o pojemności 480GB w obudowie metalowej z tworzywowym adapterem do montażu na szyne TH35. Podłączenie do serwera MT-CPU-1 jest realizowane za pomocą przewodu typy Y USB_MicroB-USB_Ax2 . Do poprawnej pracy wymagany jest dedykowany zasilaczem USB 5V typ ZI-USB-5. Przewód i zasilacz w komplecie. | B | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/elementy-systemu/1253-pamiec-masowa-ssd-480gb.html | 0.108 | 0.106 | 0.06 | 0.072
MAX-USB-kab |  | EDI | EC000797 | 5908312590552 |  |  |  | Przewód USB, długość 2m | MAX-A | 27 | 19 | PLN | 23 | 27.90.44.0 | 8544429010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-USB-kab_b.jpg | Przewód USB, długość 2m |  | B | 1 |  |  | 0 | 0 | 0.075
MAXZAS12/500 |  | EDI | EC000599 | 5908312590569 |  |  |  | Zasilacz impulsowy 12V 500mA | MAX-A | 27 | 41 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MAX-ZAS12/500_b.jpg | Zasilacz impulsowy 12V 500mA |  | B | 1 |  | 0.245 | 0.105 | 0.104 | 0.075
mH-A10-1 |  | EDI | EC001096 | 5908312597797 |  |  |  | Moduł wyjść analogowych LEVEL 1 | MH | 33 | 1165 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-A10-1_b.jpg | Moduł wyjść analogowych LEVEL 1 |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1014-czterokanalowy-sterownik-0-10-v.html | 0.245 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-A10-2 |  | EDI | EC001096 | 5908312597803 |  |  |  | Moduł wyjść analogowych LEVEL 2 | MH | 33 | 1165 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-A10-2_b.jpg | Moduł wyjść analogowych LEVEL 2 |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1014-czterokanalowy-sterownik-0-10-v.html | 0.245 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-A10-3 |  | EDI | EC001096 | 5908312597810 |  |  |  | Moduł wyjść analogowych LEVEL 3 | MH | 33 | 1165 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-A10-3_b.jpg | Moduł wyjść analogowych LEVEL 3 |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1014-czterokanalowy-sterownik-0-10-v.html | 0.245 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-DEVELOPER |  | EDI | EC000699 | 5902431672991 |  |  |  | Smart Home dla deweloperów | MH | 33 | 3999 | PLN | 23 | 26.20.13.0 | 84714100 | GTU-06 | MPP | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-DEVELOPER_b.jpg | zasilanie 20÷26 V DC maksymalny pobór prądu 0,5 A ilość wejść włącz/wyłącz 12 temperatura 9 ilość wyjść włącz/wyłącz 12 zawory 8 obciążalność wyjść włącz/wyłącz (AC-1) 16 A obciążalność wyjść zaworów (AC-1) 0,5 A interfejs CAN TAK (F&Home) interfejs Modbus TAK (Modbus RTU) interfejs LAN TAK (10/100 Mbps) temperatura pracy -25÷50°C przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² moment dokręcający 0,4 Nm wymiary 12 modułów (212 mm) montaż na szynie TH-35 stopień ochrony IP20 | System mH-Developer przeznaczony jest do sterowania ogrzewaniem, oświetleniem i gniazdami elektrycznymi w instalacjach domów i mieszkań. Moduł główny jest autonomiczną jednostką, która została zaprojektowana w oparciu o szczegółowe analizy potrzeb klientów i we współpracy z deweloperami. Dodatkowo moduł podstawowy można rozszerzyć o inne funkcjonalności (sterowania roletami, bramami, oświetleniem RGB, podlewaniem ogrodu) poprzez zastosowanie modułów rozszerzeń z systemu F&Home. Moduł główny, jak i elementy rozszerzające, montowane są w rozdzielni. System nie wymaga montażu dodatkowych urządzeń pod przyciskami - nie wymaga więc zastosowania pogłębianych puszek. Całość charakteryzuje prosty montaż, zwarta konstrukcja i funkcjonalna aplikacja mobilna pozwalająca na konfigurację i sterowanie elementami systemu. • Sterowanie ogrzewaniem (8 stref); • Możliwość podłączenia czujnika temperatury zewnętrznej; • Sterowanie oświetleniem i gniazdami elektrycznymi (12 obwodów); • Sterowanie zaworami wody, gazu i innych mediów; • Możliwość podłączenia licznika energii elektrycznej (wskazania zużycia energii całkowitej i chwilowej). | C | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/smarthome-dla-deweloperow/1121-mh-developer.html | 0.786 | 0.119 | 0.104 | 0.075
MH-DEVELOPER-MINI |  | EDI | EC000699 | 5902431678320 |  |  |  | Jednostka centralna DEVELOPER MINI | MH | 33 | 1799 | PLN | 23 | 26.30.23.1 | 84714100 | GTU-06 | MPP | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MH-DEVELOPER-MINI_b.jpg |  |  | C | 1
mH-E16-1 |  | EDI | EC001584 | 5908312593522 |  |  |  | Moduł silnikowy LEVEL 1 | MH | 33 | 1625 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-E16-1_b.jpg | Moduł silnikowy mH-E16 dedykowany jest do sterowania wszelkimi odbiornikami silnikowymi. Nadaje się zarówno do sterowania roletami zewnętrznymi (antywłamaniowymi) zasilanymi silnikami 230V lub 24V, jak również żaluzjami pionowymi i poziomymi. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 6 modułów i zasilany jest napięciem 24VDC. Do wejść modułu sprowadzane są przyciski rozlokowane na budynku, podłączona za pomocą przewodów typu UTP. Moduł zarządza silnikami rolet lub żaluzji na zasadzie góra-dół (lub prawo-lewo) za pośrednictwem przekaźnikowych modułów wykonawczych typu mH-R8x8 lub mH-R2x16. Sterowanie odbywa się w pełni po linii niskiego napięcia 24V, co zapewnia pełne bezpieczeństwo i możliwość dowolnego rozmieszczenia przycisków sterujących w budynku. Moduł mH-E16 komunikuje się z panelami dotykowymi poprzez linię CAN. Dowolne wyjście modułu może być wyzwolone z poziomu paneli dotykowych poprzez wybranie konkretnego urządzenia lub sceny (grupy urządzeń). Z poziomu panelu dotykowego istnieje możliwość zaprogramowania czasowego samoczynnego załączania/wyłączania urządzeń lub grup urządzeń sterowanych z modułu wejść/wyjść. W przypadku potrzeby stosowania większej ilości wejść/wyjść można zastosować kilka modułów silnikowych, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-E16 – poziom 1, mH-E16-poziom 2…). Wejścia/wyjścia Wejścia modułu mH-E16 przystosowane są do podłączenia łączników monostabilnych (dzwonkowych) zasilanych napięciem bezpiecznym 24V. Do sterowania każdego z silników przeznaczone są dwa wejścia (góra/dół lub lewo/prawo). Wyzwolenie wejścia następuje w momencie zamknięcia łącznika i podania +24V na wejście modułu. Wyjścia modułu mH-E16 przystosowane są do współpracy z modułami wyjść przekaźnikowych typu mH-R8x8 lub mHR2x16. Dobór ilości oraz rodzaju modułów przekaźnikowych zależny jest od ilości i wielkości obciążenia odbiorników. Oprogramowanie modułu uniemożliwia jednoczesne załączenie napędów na ruch w obu kierunkach. Moduł mH-E16 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wejść/wyjść dla modułu mH-E16 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Wejścia modułu podzielone są na pary umożliwiające sterowanie kolejnymi silnikami podłączonym poprzez moduły przekaźnikowe. Wyzwolenie wejścia powoduje załączenie wyjścia odpowiadającego wyzwolonemu wejściu tak długo, jak długo wyzwolone będzie wejście. W oprogramowaniu sterownika zdefiniowany jest maksymalny czas załączenia napędu, jego przekroczenie spowoduje zatrzymanie silnika pomimo zamkniętego łącznika. Wyjścia umożliwiają załączanie poprzez moduły przekaźnikowe mH-R8x8 lub mH-R2x16 obwodów silnikowych. Dla każdego silnika przewidziane są dwa przekaźniki umożliwiające realizację ruchu w dwóch kierunkach, przy czym oprogramowanie modułu uniemożliwia jednoczesne wymuszenie ruchu w dwóch kierunkach. Wyjścia mogą być wyzwalane lokalnie i wtedy przekaźniki załączony będzie tak długo jak załączony będzie łącznik na wejściu (przy czym narzucone jest ograniczenie w postaci maksymalnego czasu załączenia silnika. Dodatkowo wyjścia mogą być wyzwalane zdalnie z panelu dotykowego i wtedy przekaźnik załączany jest na zdefiniowany okres czasu. | Moduł silnikowy do sterowania wszelkimi odbiornikami silnikowymi-mH-E16 | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1010-modul-wejscwyjsc-rolety.html | 0.26 | 0.104 | 0.119 | 0.075
mH-E16-2 |  | EDI | EC001584 | 5908312593539 |  |  |  | Moduł silnikowy LEVEL 2 | MH | 33 | 1625 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-E16-2_b.jpg | Moduł silnikowy mH-E16 dedykowany jest do sterowania wszelkimi odbiornikami silnikowymi. Nadaje się zarówno do sterowania roletami zewnętrznymi (antywłamaniowymi) zasilanymi silnikami 230V lub 24V, jak również żaluzjami pionowymi i poziomymi. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 6 modułów i zasilany jest napięciem 24VDC. Do wejść modułu sprowadzane są przyciski rozlokowane na budynku, podłączona za pomocą przewodów typu UTP. Moduł zarządza silnikami rolet lub żaluzji na zasadzie góra-dół (lub prawo-lewo) za pośrednictwem przekaźnikowych modułów wykonawczych typu mH-R8x8 lub mH-R2x16. Sterowanie odbywa się w pełni po linii niskiego napięcia 24V, co zapewnia pełne bezpieczeństwo i możliwość dowolnego rozmieszczenia przycisków sterujących w budynku. Moduł mH-E16 komunikuje się z panelami dotykowymi poprzez linię CAN. Dowolne wyjście modułu może być wyzwolone z poziomu paneli dotykowych poprzez wybranie konkretnego urządzenia lub sceny (grupy urządzeń). Z poziomu panelu dotykowego istnieje możliwość zaprogramowania czasowego samoczynnego załączania/wyłączania urządzeń lub grup urządzeń sterowanych z modułu wejść/wyjść. W przypadku potrzeby stosowania większej ilości wejść/wyjść można zastosować kilka modułów silnikowych, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-E16 – poziom 1, mH-E16-poziom 2…). Wejścia/wyjścia Wejścia modułu mH-E16 przystosowane są do podłączenia łączników monostabilnych (dzwonkowych) zasilanych napięciem bezpiecznym 24V. Do sterowania każdego z silników przeznaczone są dwa wejścia (góra/dół lub lewo/prawo). Wyzwolenie wejścia następuje w momencie zamknięcia łącznika i podania +24V na wejście modułu. Wyjścia modułu mH-E16 przystosowane są do współpracy z modułami wyjść przekaźnikowych typu mH-R8x8 lub mHR2x16. Dobór ilości oraz rodzaju modułów przekaźnikowych zależny jest od ilości i wielkości obciążenia odbiorników. Oprogramowanie modułu uniemożliwia jednoczesne załączenie napędów na ruch w obu kierunkach. Moduł mH-E16 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wejść/wyjść dla modułu mH-E16 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Wejścia modułu podzielone są na pary umożliwiające sterowanie kolejnymi silnikami podłączonym poprzez moduły przekaźnikowe. Wyzwolenie wejścia powoduje załączenie wyjścia odpowiadającego wyzwolonemu wejściu tak długo, jak długo wyzwolone będzie wejście. W oprogramowaniu sterownika zdefiniowany jest maksymalny czas załączenia napędu, jego przekroczenie spowoduje zatrzymanie silnika pomimo zamkniętego łącznika. Wyjścia umożliwiają załączanie poprzez moduły przekaźnikowe mH-R8x8 lub mH-R2x16 obwodów silnikowych. Dla każdego silnika przewidziane są dwa przekaźniki umożliwiające realizację ruchu w dwóch kierunkach, przy czym oprogramowanie modułu uniemożliwia jednoczesne wymuszenie ruchu w dwóch kierunkach. Wyjścia mogą być wyzwalane lokalnie i wtedy przekaźniki załączony będzie tak długo jak załączony będzie łącznik na wejściu (przy czym narzucone jest ograniczenie w postaci maksymalnego czasu załączenia silnika. Dodatkowo wyjścia mogą być wyzwalane zdalnie z panelu dotykowego i wtedy przekaźnik załączany jest na zdefiniowany okres czasu. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1010-modul-wejscwyjsc-rolety.html | 0.26 | 0.104 | 0.119 | 0.075
mH-E16-3 |  | EDI | EC001584 | 5908312593546 |  |  |  | Moduł silnikowy LEVEL 3 | MH | 33 | 1625 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-E16-3_b.jpg | Moduł silnikowy mH-E16 dedykowany jest do sterowania wszelkimi odbiornikami silnikowymi. Nadaje się zarówno do sterowania roletami zewnętrznymi (antywłamaniowymi) zasilanymi silnikami 230V lub 24V, jak również żaluzjami pionowymi i poziomymi. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 6 modułów i zasilany jest napięciem 24VDC. Do wejść modułu sprowadzane są przyciski rozlokowane na budynku, podłączona za pomocą przewodów typu UTP. Moduł zarządza silnikami rolet lub żaluzji na zasadzie góra-dół (lub prawo-lewo) za pośrednictwem przekaźnikowych modułów wykonawczych typu mH-R8x8 lub mH-R2x16. Sterowanie odbywa się w pełni po linii niskiego napięcia 24V, co zapewnia pełne bezpieczeństwo i możliwość dowolnego rozmieszczenia przycisków sterujących w budynku. Moduł mH-E16 komunikuje się z panelami dotykowymi poprzez linię CAN. Dowolne wyjście modułu może być wyzwolone z poziomu paneli dotykowych poprzez wybranie konkretnego urządzenia lub sceny (grupy urządzeń). Z poziomu panelu dotykowego istnieje możliwość zaprogramowania czasowego samoczynnego załączania/wyłączania urządzeń lub grup urządzeń sterowanych z modułu wejść/wyjść. W przypadku potrzeby stosowania większej ilości wejść/wyjść można zastosować kilka modułów silnikowych, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-E16 – poziom 1, mH-E16-poziom 2…). Wejścia/wyjścia Wejścia modułu mH-E16 przystosowane są do podłączenia łączników monostabilnych (dzwonkowych) zasilanych napięciem bezpiecznym 24V. Do sterowania każdego z silników przeznaczone są dwa wejścia (góra/dół lub lewo/prawo). Wyzwolenie wejścia następuje w momencie zamknięcia łącznika i podania +24V na wejście modułu. Wyjścia modułu mH-E16 przystosowane są do współpracy z modułami wyjść przekaźnikowych typu mH-R8x8 lub mHR2x16. Dobór ilości oraz rodzaju modułów przekaźnikowych zależny jest od ilości i wielkości obciążenia odbiorników. Oprogramowanie modułu uniemożliwia jednoczesne załączenie napędów na ruch w obu kierunkach. Moduł mH-E16 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wejść/wyjść dla modułu mH-E16 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Wejścia modułu podzielone są na pary umożliwiające sterowanie kolejnymi silnikami podłączonym poprzez moduły przekaźnikowe. Wyzwolenie wejścia powoduje załączenie wyjścia odpowiadającego wyzwolonemu wejściu tak długo, jak długo wyzwolone będzie wejście. W oprogramowaniu sterownika zdefiniowany jest maksymalny czas załączenia napędu, jego przekroczenie spowoduje zatrzymanie silnika pomimo zamkniętego łącznika. Wyjścia umożliwiają załączanie poprzez moduły przekaźnikowe mH-R8x8 lub mH-R2x16 obwodów silnikowych. Dla każdego silnika przewidziane są dwa przekaźniki umożliwiające realizację ruchu w dwóch kierunkach, przy czym oprogramowanie modułu uniemożliwia jednoczesne wymuszenie ruchu w dwóch kierunkach. Wyjścia mogą być wyzwalane lokalnie i wtedy przekaźniki załączony będzie tak długo jak załączony będzie łącznik na wejściu (przy czym narzucone jest ograniczenie w postaci maksymalnego czasu załączenia silnika. Dodatkowo wyjścia mogą być wyzwalane zdalnie z panelu dotykowego i wtedy przekaźnik załączany jest na zdefiniowany okres czasu. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1010-modul-wejscwyjsc-rolety.html | 0.26 | 0.104 | 0.119 | 0.075
mH-E16-4 |  | EDI | EC001584 | 5908312593553 |  |  |  | Moduł silnikowy LEVEL 4 | MH | 33 | 1625 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-E16-4_b.jpg | Moduł silnikowy mH-E16 dedykowany jest do sterowania wszelkimi odbiornikami silnikowymi. Nadaje się zarówno do sterowania roletami zewnętrznymi (antywłamaniowymi) zasilanymi silnikami 230V lub 24V, jak również żaluzjami pionowymi i poziomymi. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 6 modułów i zasilany jest napięciem 24VDC. Do wejść modułu sprowadzane są przyciski rozlokowane na budynku, podłączona za pomocą przewodów typu UTP. Moduł zarządza silnikami rolet lub żaluzji na zasadzie góra-dół (lub prawo-lewo) za pośrednictwem przekaźnikowych modułów wykonawczych typu mH-R8x8 lub mH-R2x16. Sterowanie odbywa się w pełni po linii niskiego napięcia 24V, co zapewnia pełne bezpieczeństwo i możliwość dowolnego rozmieszczenia przycisków sterujących w budynku. Moduł mH-E16 komunikuje się z panelami dotykowymi poprzez linię CAN. Dowolne wyjście modułu może być wyzwolone z poziomu paneli dotykowych poprzez wybranie konkretnego urządzenia lub sceny (grupy urządzeń). Z poziomu panelu dotykowego istnieje możliwość zaprogramowania czasowego samoczynnego załączania/wyłączania urządzeń lub grup urządzeń sterowanych z modułu wejść/wyjść. W przypadku potrzeby stosowania większej ilości wejść/wyjść można zastosować kilka modułów silnikowych, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-E16 – poziom 1, mH-E16-poziom 2…). Wejścia/wyjścia Wejścia modułu mH-E16 przystosowane są do podłączenia łączników monostabilnych (dzwonkowych) zasilanych napięciem bezpiecznym 24V. Do sterowania każdego z silników przeznaczone są dwa wejścia (góra/dół lub lewo/prawo). Wyzwolenie wejścia następuje w momencie zamknięcia łącznika i podania +24V na wejście modułu. Wyjścia modułu mH-E16 przystosowane są do współpracy z modułami wyjść przekaźnikowych typu mH-R8x8 lub mHR2x16. Dobór ilości oraz rodzaju modułów przekaźnikowych zależny jest od ilości i wielkości obciążenia odbiorników. Oprogramowanie modułu uniemożliwia jednoczesne załączenie napędów na ruch w obu kierunkach. Moduł mH-E16 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wejść/wyjść dla modułu mH-E16 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Wejścia modułu podzielone są na pary umożliwiające sterowanie kolejnymi silnikami podłączonym poprzez moduły przekaźnikowe. Wyzwolenie wejścia powoduje załączenie wyjścia odpowiadającego wyzwolonemu wejściu tak długo, jak długo wyzwolone będzie wejście. W oprogramowaniu sterownika zdefiniowany jest maksymalny czas załączenia napędu, jego przekroczenie spowoduje zatrzymanie silnika pomimo zamkniętego łącznika. Wyjścia umożliwiają załączanie poprzez moduły przekaźnikowe mH-R8x8 lub mH-R2x16 obwodów silnikowych. Dla każdego silnika przewidziane są dwa przekaźniki umożliwiające realizację ruchu w dwóch kierunkach, przy czym oprogramowanie modułu uniemożliwia jednoczesne wymuszenie ruchu w dwóch kierunkach. Wyjścia mogą być wyzwalane lokalnie i wtedy przekaźniki załączony będzie tak długo jak załączony będzie łącznik na wejściu (przy czym narzucone jest ograniczenie w postaci maksymalnego czasu załączenia silnika. Dodatkowo wyjścia mogą być wyzwalane zdalnie z panelu dotykowego i wtedy przekaźnik załączany jest na zdefiniowany okres czasu. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1010-modul-wejscwyjsc-rolety.html | 0.26 | 0.104 | 0.119 | 0.075
mH-IO12E6-1 |  | EDI | EC001584 | 5908312593485 |  |  |  | Moduł mieszany LEVEL 1 | MH | 33 | 1525 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-IO12E6-1_b.jpg | Moduł mieszany mH-IO12E6 dedykowany jest do sterowania zarówno oświetleniem (lub innymi odbiornikami działającymi na zasadzie włącz/wyłącz), oraz odbiornikami silnikowymi (nadaje się zarówno do sterowania roletami zewnętrznymi, jak również żaluzjami pionowymi i poziomymi). Moduł montowany jest w rozdzielni, zajmuje pole 6 modułów i zasilany jest napięciem 24VDC. Do wejść modułu przewodami typu UTP sprowadzane są przyciski rozlokowane na budynku. Moduł zarządza załączaniem oświetlenia lub silnikami za pośrednictwem przekaźnikowych modułów wykonawczych typu mH-R8x8 lub mH-R2x16. Sterowanie odbywa się w pełni po linii niskiego napięcia 24V, co zapewnia pełne bezpieczeństwo i możliwość dowolnego rozmieszczenia przycisków sterujących w budynku. Moduł mH-IO12E6 komunikuje się z panelami dotykowymi poprzez linię CAN. Dowolne wyjście modułu może być wyzwolone z poziomu paneli dotykowych poprzez wybranie konkretnego urządzenia lub sceny (grupy urządzeń). Z poziomu panelu dotykowego istnieje możliwość zaprogramowania czasowego samoczynnego załączania/wyłączania urządzeń lub grup urządzeń sterowanych z modułu wejść/wyjść. W przypadku potrzeby stosowania większej ilości wejść/wyjść można zastosować kilka modułów mieszanych, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-IO12E6 – poziom 1, mH-IO12E6-poziom 2, …). Wejścia/wyjścia Wejścia modułu mH-IO12E6 przystosowane są do podłączenia zarówno łączników monostabilnych (dzwonkowych) jak i bistabilnych zasilanych napięciem bezpiecznym 24V. Jednakże do obsługi wejść silnikowych zaleca się stosowanie łączników monostabilnych. Wyzwolenie wejścia następuje w momencie zamknięcia łącznika i podania +24V na wejście modułu. Wyjścia modułu mH-IO12E6 przystosowane są do współpracy z modułami wyjść przekaźnikowych typu mH-R8x8 lub mH-R2x16. Dobór ilości oraz rodzaju modułów przekaźnikowych zależny jest od ilości i wielkości obciążenia odbiorników. Moduł mH-IO12E6 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zasada działania Wejścia. Wyzwolenie wejścia z funkcją bezpośredniej zmiany stanu wyjścia (wejście 1-27) powoduje zmianę na przeciwnym stanu wyjścia o tym samym numerze co wyzwolone wejście. Na przykład pierwsze wyzwolenie wejścia numer 1 spowoduje załączenie wyjścia numer 1, drugie wyzwolenie – wyłączenie wyjścia, a kolejne wyzwolenie – ponowne załączenie. W module na poziomie pierwszym znajduje się specjalne dedykowane wejście 28 Wyłącz wszystko umożliwiające wyłączenie za pomocą jednego przycisku wszystkich obwodów. Cztery ostatnie wejścia modułu (29-32) przeznaczone są do sterowania poprzez sieć CAN modułem ściemniacza typu mH-L4 (ważne jest aby moduł ściemniacza był na tym samym poziomie co moduł IO). W takim wypadku działanie wejść ściemniających jest następujące: krótkie wyzwolenie wejścia spowoduje pełne załączenie oświetlenia (lub pełne wyłączenie gdy światło jest włączone). W przypadku dłuższego wyzwolenia następuje zmiana jasności oświetlenia związanego z wyzwolonym wejściem w pętli rozjaśniania do pełnej jasności - ściemnianie aż do wyłączenia – rozjaśnianie do pełnej jasności. Wejścia silnikowe modułu podzielone są na pary umożliwiające sterowanie kolejnymi silnikami podłączonym poprzez moduły przekaźnikowe. Wyzwolenie wejścia powoduje załączenie wyjścia odpowiadającego wyzwolonemu wejściu tak długo jak długo wyzwolone będzie wejście. W oprogramowaniu sterownika zdefiniowany jest maksymalny czas załączenia napędu, jego przekroczenie spowoduje zatrzymanie silnika pomimo zamkniętego łącznika. Wyjścia umożliwiają poprzez moduły przekaźnikowe mH-R8x8 lub mH-R2x16 załączanie obwodów oświetleniowych (lub innych działających na zasadzie włącz/wyłącz). Stan wyjść 1-28 (lub 27 wejść dla poziomu 1) oraz 33-44 może być ustawiony lokalnie poprzez wyzwolenie odpowiednich wejść modułu, lub zdalnie z poziomu nadrzędnego komputera z panelem dotykowym. Pozostałe wyjścia, czyli 28-32, mogą być ustawiane wyłącznie zdalnie poprzez nadrzędny komputer z panelem dotykowym. | Moduł mieszany przewodowego systemu inteligentnego domu F&Home. Do sterowania zarówno oświetleniem (lub innymi odbiornikami działającymi na zasadzie włącz/wyłącz) jak i odbiornikami silnikowymi (nadaje się zarówno do sterowania roletami zewnętrznymi, jak również żaluzjami pionowymi i poziomymi)-mH-IO12E6 | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1009-modul-wejscwyjsc-oswietlenie-gniazda-rolety.html | 0.26 | 0.104 | 0.119 | 0.075
mH-IO12E6-10 |  | EDI | EC001584 | 5908312597629 |  |  |  | Moduł mieszany LEVEL 10 | MH | 33 | 1525 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-IO12E6-10_b.jpg | Moduł mieszany mH-IO12E6 dedykowany jest do sterowania zarówno oświetleniem (lub innymi odbiornikami działającymi na zasadzie włącz/wyłącz), oraz odbiornikami silnikowymi (nadaje się zarówno do sterowania roletami zewnętrznymi, jak również żaluzjami pionowymi i poziomymi). Moduł montowany jest w rozdzielni, zajmuje pole 6 modułów i zasilany jest napięciem 24VDC. Do wejść modułu przewodami typu UTP sprowadzane są przyciski rozlokowane na budynku. Moduł zarządza załączaniem oświetlenia lub silnikami za pośrednictwem przekaźnikowych modułów wykonawczych typu mH-R8x8 lub mH-R2x16. Sterowanie odbywa się w pełni po linii niskiego napięcia 24V, co zapewnia pełne bezpieczeństwo i możliwość dowolnego rozmieszczenia przycisków sterujących w budynku. Moduł mH-IO12E6 komunikuje się z panelami dotykowymi poprzez linię CAN. Dowolne wyjście modułu może być wyzwolone z poziomu paneli dotykowych poprzez wybranie konkretnego urządzenia lub sceny (grupy urządzeń). Z poziomu panelu dotykowego istnieje możliwość zaprogramowania czasowego samoczynnego załączania/wyłączania urządzeń lub grup urządzeń sterowanych z modułu wejść/wyjść. W przypadku potrzeby stosowania większej ilości wejść/wyjść można zastosować kilka modułów mieszanych, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-IO12E6 – poziom 1, mH-IO12E6-poziom 2, …). Wejścia/wyjścia Wejścia modułu mH-IO12E6 przystosowane są do podłączenia zarówno łączników monostabilnych (dzwonkowych) jak i bistabilnych zasilanych napięciem bezpiecznym 24V. Jednakże do obsługi wejść silnikowych zaleca się stosowanie łączników monostabilnych. Wyzwolenie wejścia następuje w momencie zamknięcia łącznika i podania +24V na wejście modułu. Wyjścia modułu mH-IO12E6 przystosowane są do współpracy z modułami wyjść przekaźnikowych typu mH-R8x8 lub mH-R2x16. Dobór ilości oraz rodzaju modułów przekaźnikowych zależny jest od ilości i wielkości obciążenia odbiorników. Moduł mH-IO12E6 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zasada działania Wejścia. Wyzwolenie wejścia z funkcją bezpośredniej zmiany stanu wyjścia (wejście 1-27) powoduje zmianę na przeciwnym stanu wyjścia o tym samym numerze co wyzwolone wejście. Na przykład pierwsze wyzwolenie wejścia numer 1 spowoduje załączenie wyjścia numer 1, drugie wyzwolenie – wyłączenie wyjścia, a kolejne wyzwolenie – ponowne załączenie. W module na poziomie pierwszym znajduje się specjalne dedykowane wejście 28 Wyłącz wszystko umożliwiające wyłączenie za pomocą jednego przycisku wszystkich obwodów. Cztery ostatnie wejścia modułu (29-32) przeznaczone są do sterowania poprzez sieć CAN modułem ściemniacza typu mH-L4 (ważne jest aby moduł ściemniacza był na tym samym poziomie co moduł IO). W takim wypadku działanie wejść ściemniających jest następujące: krótkie wyzwolenie wejścia spowoduje pełne załączenie oświetlenia (lub pełne wyłączenie gdy światło jest włączone). W przypadku dłuższego wyzwolenia następuje zmiana jasności oświetlenia związanego z wyzwolonym wejściem w pętli rozjaśniania do pełnej jasności - ściemnianie aż do wyłączenia – rozjaśnianie do pełnej jasności. Wejścia silnikowe modułu podzielone są na pary umożliwiające sterowanie kolejnymi silnikami podłączonym poprzez moduły przekaźnikowe. Wyzwolenie wejścia powoduje załączenie wyjścia odpowiadającego wyzwolonemu wejściu tak długo jak długo wyzwolone będzie wejście. W oprogramowaniu sterownika zdefiniowany jest maksymalny czas załączenia napędu, jego przekroczenie spowoduje zatrzymanie silnika pomimo zamkniętego łącznika. Wyjścia umożliwiają poprzez moduły przekaźnikowe mH-R8x8 lub mH-R2x16 załączanie obwodów oświetleniowych (lub innych działających na zasadzie włącz/wyłącz). Stan wyjść 1-28 (lub 27 wejść dla poziomu 1) oraz 33-44 może być ustawiony lokalnie poprzez wyzwolenie odpowiednich wejść modułu, lub zdalnie z poziomu nadrzędnego komputera z panelem dotykowym. Pozostałe wyjścia, czyli 28-32, mogą być ustawiane wyłącznie zdalnie poprzez nadrzędny komputer z panelem dotykowym. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1009-modul-wejscwyjsc-oswietlenie-gniazda-rolety.html | 0.26 | 0.104 | 0.119 | 0.075
mH-IO12E6-2 |  | EDI | EC001584 | 5908312593492 |  |  |  | Moduł mieszany LEVEL 2 | MH | 33 | 1525 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-IO12E6-2_b.jpg | Moduł mieszany mH-IO12E6 dedykowany jest do sterowania zarówno oświetleniem (lub innymi odbiornikami działającymi na zasadzie włącz/wyłącz), oraz odbiornikami silnikowymi (nadaje się zarówno do sterowania roletami zewnętrznymi, jak również żaluzjami pionowymi i poziomymi). Moduł montowany jest w rozdzielni, zajmuje pole 6 modułów i zasilany jest napięciem 24VDC. Do wejść modułu przewodami typu UTP sprowadzane są przyciski rozlokowane na budynku. Moduł zarządza załączaniem oświetlenia lub silnikami za pośrednictwem przekaźnikowych modułów wykonawczych typu mH-R8x8 lub mH-R2x16. Sterowanie odbywa się w pełni po linii niskiego napięcia 24V, co zapewnia pełne bezpieczeństwo i możliwość dowolnego rozmieszczenia przycisków sterujących w budynku. Moduł mH-IO12E6 komunikuje się z panelami dotykowymi poprzez linię CAN. Dowolne wyjście modułu może być wyzwolone z poziomu paneli dotykowych poprzez wybranie konkretnego urządzenia lub sceny (grupy urządzeń). Z poziomu panelu dotykowego istnieje możliwość zaprogramowania czasowego samoczynnego załączania/wyłączania urządzeń lub grup urządzeń sterowanych z modułu wejść/wyjść. W przypadku potrzeby stosowania większej ilości wejść/wyjść można zastosować kilka modułów mieszanych, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-IO12E6 – poziom 1, mH-IO12E6-poziom 2, …). Wejścia/wyjścia Wejścia modułu mH-IO12E6 przystosowane są do podłączenia zarówno łączników monostabilnych (dzwonkowych) jak i bistabilnych zasilanych napięciem bezpiecznym 24V. Jednakże do obsługi wejść silnikowych zaleca się stosowanie łączników monostabilnych. Wyzwolenie wejścia następuje w momencie zamknięcia łącznika i podania +24V na wejście modułu. Wyjścia modułu mH-IO12E6 przystosowane są do współpracy z modułami wyjść przekaźnikowych typu mH-R8x8 lub mH-R2x16. Dobór ilości oraz rodzaju modułów przekaźnikowych zależny jest od ilości i wielkości obciążenia odbiorników. Moduł mH-IO12E6 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zasada działania Wejścia. Wyzwolenie wejścia z funkcją bezpośredniej zmiany stanu wyjścia (wejście 1-27) powoduje zmianę na przeciwnym stanu wyjścia o tym samym numerze co wyzwolone wejście. Na przykład pierwsze wyzwolenie wejścia numer 1 spowoduje załączenie wyjścia numer 1, drugie wyzwolenie – wyłączenie wyjścia, a kolejne wyzwolenie – ponowne załączenie. W module na poziomie pierwszym znajduje się specjalne dedykowane wejście 28 Wyłącz wszystko umożliwiające wyłączenie za pomocą jednego przycisku wszystkich obwodów. Cztery ostatnie wejścia modułu (29-32) przeznaczone są do sterowania poprzez sieć CAN modułem ściemniacza typu mH-L4 (ważne jest aby moduł ściemniacza był na tym samym poziomie co moduł IO). W takim wypadku działanie wejść ściemniających jest następujące: krótkie wyzwolenie wejścia spowoduje pełne załączenie oświetlenia (lub pełne wyłączenie gdy światło jest włączone). W przypadku dłuższego wyzwolenia następuje zmiana jasności oświetlenia związanego z wyzwolonym wejściem w pętli rozjaśniania do pełnej jasności - ściemnianie aż do wyłączenia – rozjaśnianie do pełnej jasności. Wejścia silnikowe modułu podzielone są na pary umożliwiające sterowanie kolejnymi silnikami podłączonym poprzez moduły przekaźnikowe. Wyzwolenie wejścia powoduje załączenie wyjścia odpowiadającego wyzwolonemu wejściu tak długo jak długo wyzwolone będzie wejście. W oprogramowaniu sterownika zdefiniowany jest maksymalny czas załączenia napędu, jego przekroczenie spowoduje zatrzymanie silnika pomimo zamkniętego łącznika. Wyjścia umożliwiają poprzez moduły przekaźnikowe mH-R8x8 lub mH-R2x16 załączanie obwodów oświetleniowych (lub innych działających na zasadzie włącz/wyłącz). Stan wyjść 1-28 (lub 27 wejść dla poziomu 1) oraz 33-44 może być ustawiony lokalnie poprzez wyzwolenie odpowiednich wejść modułu, lub zdalnie z poziomu nadrzędnego komputera z panelem dotykowym. Pozostałe wyjścia, czyli 28-32, mogą być ustawiane wyłącznie zdalnie poprzez nadrzędny komputer z panelem dotykowym. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1009-modul-wejscwyjsc-oswietlenie-gniazda-rolety.html | 0.26 | 0.104 | 0.119 | 0.075
mH-IO12E6-3 |  | EDI | EC001584 | 5908312593508 |  |  |  | Moduł mieszany LEVEL 3 | MH | 33 | 1525 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-IO12E6-3_b.jpg | Moduł mieszany mH-IO12E6 dedykowany jest do sterowania zarówno oświetleniem (lub innymi odbiornikami działającymi na zasadzie włącz/wyłącz), oraz odbiornikami silnikowymi (nadaje się zarówno do sterowania roletami zewnętrznymi, jak również żaluzjami pionowymi i poziomymi). Moduł montowany jest w rozdzielni, zajmuje pole 6 modułów i zasilany jest napięciem 24VDC. Do wejść modułu przewodami typu UTP sprowadzane są przyciski rozlokowane na budynku. Moduł zarządza załączaniem oświetlenia lub silnikami za pośrednictwem przekaźnikowych modułów wykonawczych typu mH-R8x8 lub mH-R2x16. Sterowanie odbywa się w pełni po linii niskiego napięcia 24V, co zapewnia pełne bezpieczeństwo i możliwość dowolnego rozmieszczenia przycisków sterujących w budynku. Moduł mH-IO12E6 komunikuje się z panelami dotykowymi poprzez linię CAN. Dowolne wyjście modułu może być wyzwolone z poziomu paneli dotykowych poprzez wybranie konkretnego urządzenia lub sceny (grupy urządzeń). Z poziomu panelu dotykowego istnieje możliwość zaprogramowania czasowego samoczynnego załączania/wyłączania urządzeń lub grup urządzeń sterowanych z modułu wejść/wyjść. W przypadku potrzeby stosowania większej ilości wejść/wyjść można zastosować kilka modułów mieszanych, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-IO12E6 – poziom 1, mH-IO12E6-poziom 2, …). Wejścia/wyjścia Wejścia modułu mH-IO12E6 przystosowane są do podłączenia zarówno łączników monostabilnych (dzwonkowych) jak i bistabilnych zasilanych napięciem bezpiecznym 24V. Jednakże do obsługi wejść silnikowych zaleca się stosowanie łączników monostabilnych. Wyzwolenie wejścia następuje w momencie zamknięcia łącznika i podania +24V na wejście modułu. Wyjścia modułu mH-IO12E6 przystosowane są do współpracy z modułami wyjść przekaźnikowych typu mH-R8x8 lub mH-R2x16. Dobór ilości oraz rodzaju modułów przekaźnikowych zależny jest od ilości i wielkości obciążenia odbiorników. Moduł mH-IO12E6 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zasada działania Wejścia. Wyzwolenie wejścia z funkcją bezpośredniej zmiany stanu wyjścia (wejście 1-27) powoduje zmianę na przeciwnym stanu wyjścia o tym samym numerze co wyzwolone wejście. Na przykład pierwsze wyzwolenie wejścia numer 1 spowoduje załączenie wyjścia numer 1, drugie wyzwolenie – wyłączenie wyjścia, a kolejne wyzwolenie – ponowne załączenie. W module na poziomie pierwszym znajduje się specjalne dedykowane wejście 28 Wyłącz wszystko umożliwiające wyłączenie za pomocą jednego przycisku wszystkich obwodów. Cztery ostatnie wejścia modułu (29-32) przeznaczone są do sterowania poprzez sieć CAN modułem ściemniacza typu mH-L4 (ważne jest aby moduł ściemniacza był na tym samym poziomie co moduł IO). W takim wypadku działanie wejść ściemniających jest następujące: krótkie wyzwolenie wejścia spowoduje pełne załączenie oświetlenia (lub pełne wyłączenie gdy światło jest włączone). W przypadku dłuższego wyzwolenia następuje zmiana jasności oświetlenia związanego z wyzwolonym wejściem w pętli rozjaśniania do pełnej jasności - ściemnianie aż do wyłączenia – rozjaśnianie do pełnej jasności. Wejścia silnikowe modułu podzielone są na pary umożliwiające sterowanie kolejnymi silnikami podłączonym poprzez moduły przekaźnikowe. Wyzwolenie wejścia powoduje załączenie wyjścia odpowiadającego wyzwolonemu wejściu tak długo jak długo wyzwolone będzie wejście. W oprogramowaniu sterownika zdefiniowany jest maksymalny czas załączenia napędu, jego przekroczenie spowoduje zatrzymanie silnika pomimo zamkniętego łącznika. Wyjścia umożliwiają poprzez moduły przekaźnikowe mH-R8x8 lub mH-R2x16 załączanie obwodów oświetleniowych (lub innych działających na zasadzie włącz/wyłącz). Stan wyjść 1-28 (lub 27 wejść dla poziomu 1) oraz 33-44 może być ustawiony lokalnie poprzez wyzwolenie odpowiednich wejść modułu, lub zdalnie z poziomu nadrzędnego komputera z panelem dotykowym. Pozostałe wyjścia, czyli 28-32, mogą być ustawiane wyłącznie zdalnie poprzez nadrzędny komputer z panelem dotykowym. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1009-modul-wejscwyjsc-oswietlenie-gniazda-rolety.html | 0.26 | 0.104 | 0.119 | 0.075
mH-IO12E6-4 |  | EDI | EC001584 | 5908312593515 |  |  |  | Moduł mieszany LEVEL 4 | MH | 33 | 1525 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-IO12E6-4_b.jpg | Moduł mieszany mH-IO12E6 dedykowany jest do sterowania zarówno oświetleniem (lub innymi odbiornikami działającymi na zasadzie włącz/wyłącz), oraz odbiornikami silnikowymi (nadaje się zarówno do sterowania roletami zewnętrznymi, jak również żaluzjami pionowymi i poziomymi). Moduł montowany jest w rozdzielni, zajmuje pole 6 modułów i zasilany jest napięciem 24VDC. Do wejść modułu przewodami typu UTP sprowadzane są przyciski rozlokowane na budynku. Moduł zarządza załączaniem oświetlenia lub silnikami za pośrednictwem przekaźnikowych modułów wykonawczych typu mH-R8x8 lub mH-R2x16. Sterowanie odbywa się w pełni po linii niskiego napięcia 24V, co zapewnia pełne bezpieczeństwo i możliwość dowolnego rozmieszczenia przycisków sterujących w budynku. Moduł mH-IO12E6 komunikuje się z panelami dotykowymi poprzez linię CAN. Dowolne wyjście modułu może być wyzwolone z poziomu paneli dotykowych poprzez wybranie konkretnego urządzenia lub sceny (grupy urządzeń). Z poziomu panelu dotykowego istnieje możliwość zaprogramowania czasowego samoczynnego załączania/wyłączania urządzeń lub grup urządzeń sterowanych z modułu wejść/wyjść. W przypadku potrzeby stosowania większej ilości wejść/wyjść można zastosować kilka modułów mieszanych, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-IO12E6 – poziom 1, mH-IO12E6-poziom 2, …). Wejścia/wyjścia Wejścia modułu mH-IO12E6 przystosowane są do podłączenia zarówno łączników monostabilnych (dzwonkowych) jak i bistabilnych zasilanych napięciem bezpiecznym 24V. Jednakże do obsługi wejść silnikowych zaleca się stosowanie łączników monostabilnych. Wyzwolenie wejścia następuje w momencie zamknięcia łącznika i podania +24V na wejście modułu. Wyjścia modułu mH-IO12E6 przystosowane są do współpracy z modułami wyjść przekaźnikowych typu mH-R8x8 lub mH-R2x16. Dobór ilości oraz rodzaju modułów przekaźnikowych zależny jest od ilości i wielkości obciążenia odbiorników. Moduł mH-IO12E6 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zasada działania Wejścia. Wyzwolenie wejścia z funkcją bezpośredniej zmiany stanu wyjścia (wejście 1-27) powoduje zmianę na przeciwnym stanu wyjścia o tym samym numerze co wyzwolone wejście. Na przykład pierwsze wyzwolenie wejścia numer 1 spowoduje załączenie wyjścia numer 1, drugie wyzwolenie – wyłączenie wyjścia, a kolejne wyzwolenie – ponowne załączenie. W module na poziomie pierwszym znajduje się specjalne dedykowane wejście 28 Wyłącz wszystko umożliwiające wyłączenie za pomocą jednego przycisku wszystkich obwodów. Cztery ostatnie wejścia modułu (29-32) przeznaczone są do sterowania poprzez sieć CAN modułem ściemniacza typu mH-L4 (ważne jest aby moduł ściemniacza był na tym samym poziomie co moduł IO). W takim wypadku działanie wejść ściemniających jest następujące: krótkie wyzwolenie wejścia spowoduje pełne załączenie oświetlenia (lub pełne wyłączenie gdy światło jest włączone). W przypadku dłuższego wyzwolenia następuje zmiana jasności oświetlenia związanego z wyzwolonym wejściem w pętli rozjaśniania do pełnej jasności - ściemnianie aż do wyłączenia – rozjaśnianie do pełnej jasności. Wejścia silnikowe modułu podzielone są na pary umożliwiające sterowanie kolejnymi silnikami podłączonym poprzez moduły przekaźnikowe. Wyzwolenie wejścia powoduje załączenie wyjścia odpowiadającego wyzwolonemu wejściu tak długo jak długo wyzwolone będzie wejście. W oprogramowaniu sterownika zdefiniowany jest maksymalny czas załączenia napędu, jego przekroczenie spowoduje zatrzymanie silnika pomimo zamkniętego łącznika. Wyjścia umożliwiają poprzez moduły przekaźnikowe mH-R8x8 lub mH-R2x16 załączanie obwodów oświetleniowych (lub innych działających na zasadzie włącz/wyłącz). Stan wyjść 1-28 (lub 27 wejść dla poziomu 1) oraz 33-44 może być ustawiony lokalnie poprzez wyzwolenie odpowiednich wejść modułu, lub zdalnie z poziomu nadrzędnego komputera z panelem dotykowym. Pozostałe wyjścia, czyli 28-32, mogą być ustawiane wyłącznie zdalnie poprzez nadrzędny komputer z panelem dotykowym. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1009-modul-wejscwyjsc-oswietlenie-gniazda-rolety.html | 0.26 | 0.104 | 0.119 | 0.075
mH-IO12E6-5 |  | EDI | EC001584 | 5908312594819 |  |  |  | Moduł mieszany LEVEL 5 | MH | 33 | 1525 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-IO12E6-5_b.jpg | Moduł mieszany mH-IO12E6 dedykowany jest do sterowania zarówno oświetleniem (lub innymi odbiornikami działającymi na zasadzie włącz/wyłącz), oraz odbiornikami silnikowymi (nadaje się zarówno do sterowania roletami zewnętrznymi, jak również żaluzjami pionowymi i poziomymi). Moduł montowany jest w rozdzielni, zajmuje pole 6 modułów i zasilany jest napięciem 24VDC. Do wejść modułu przewodami typu UTP sprowadzane są przyciski rozlokowane na budynku. Moduł zarządza załączaniem oświetlenia lub silnikami za pośrednictwem przekaźnikowych modułów wykonawczych typu mH-R8x8 lub mH-R2x16. Sterowanie odbywa się w pełni po linii niskiego napięcia 24V, co zapewnia pełne bezpieczeństwo i możliwość dowolnego rozmieszczenia przycisków sterujących w budynku. Moduł mH-IO12E6 komunikuje się z panelami dotykowymi poprzez linię CAN. Dowolne wyjście modułu może być wyzwolone z poziomu paneli dotykowych poprzez wybranie konkretnego urządzenia lub sceny (grupy urządzeń). Z poziomu panelu dotykowego istnieje możliwość zaprogramowania czasowego samoczynnego załączania/wyłączania urządzeń lub grup urządzeń sterowanych z modułu wejść/wyjść. W przypadku potrzeby stosowania większej ilości wejść/wyjść można zastosować kilka modułów mieszanych, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-IO12E6 – poziom 1, mH-IO12E6-poziom 2, …). Wejścia/wyjścia Wejścia modułu mH-IO12E6 przystosowane są do podłączenia zarówno łączników monostabilnych (dzwonkowych) jak i bistabilnych zasilanych napięciem bezpiecznym 24V. Jednakże do obsługi wejść silnikowych zaleca się stosowanie łączników monostabilnych. Wyzwolenie wejścia następuje w momencie zamknięcia łącznika i podania +24V na wejście modułu. Wyjścia modułu mH-IO12E6 przystosowane są do współpracy z modułami wyjść przekaźnikowych typu mH-R8x8 lub mH-R2x16. Dobór ilości oraz rodzaju modułów przekaźnikowych zależny jest od ilości i wielkości obciążenia odbiorników. Moduł mH-IO12E6 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zasada działania Wejścia. Wyzwolenie wejścia z funkcją bezpośredniej zmiany stanu wyjścia (wejście 1-27) powoduje zmianę na przeciwnym stanu wyjścia o tym samym numerze co wyzwolone wejście. Na przykład pierwsze wyzwolenie wejścia numer 1 spowoduje załączenie wyjścia numer 1, drugie wyzwolenie – wyłączenie wyjścia, a kolejne wyzwolenie – ponowne załączenie. W module na poziomie pierwszym znajduje się specjalne dedykowane wejście 28 Wyłącz wszystko umożliwiające wyłączenie za pomocą jednego przycisku wszystkich obwodów. Cztery ostatnie wejścia modułu (29-32) przeznaczone są do sterowania poprzez sieć CAN modułem ściemniacza typu mH-L4 (ważne jest aby moduł ściemniacza był na tym samym poziomie co moduł IO). W takim wypadku działanie wejść ściemniających jest następujące: krótkie wyzwolenie wejścia spowoduje pełne załączenie oświetlenia (lub pełne wyłączenie gdy światło jest włączone). W przypadku dłuższego wyzwolenia następuje zmiana jasności oświetlenia związanego z wyzwolonym wejściem w pętli rozjaśniania do pełnej jasności - ściemnianie aż do wyłączenia – rozjaśnianie do pełnej jasności. Wejścia silnikowe modułu podzielone są na pary umożliwiające sterowanie kolejnymi silnikami podłączonym poprzez moduły przekaźnikowe. Wyzwolenie wejścia powoduje załączenie wyjścia odpowiadającego wyzwolonemu wejściu tak długo jak długo wyzwolone będzie wejście. W oprogramowaniu sterownika zdefiniowany jest maksymalny czas załączenia napędu, jego przekroczenie spowoduje zatrzymanie silnika pomimo zamkniętego łącznika. Wyjścia umożliwiają poprzez moduły przekaźnikowe mH-R8x8 lub mH-R2x16 załączanie obwodów oświetleniowych (lub innych działających na zasadzie włącz/wyłącz). Stan wyjść 1-28 (lub 27 wejść dla poziomu 1) oraz 33-44 może być ustawiony lokalnie poprzez wyzwolenie odpowiednich wejść modułu, lub zdalnie z poziomu nadrzędnego komputera z panelem dotykowym. Pozostałe wyjścia, czyli 28-32, mogą być ustawiane wyłącznie zdalnie poprzez nadrzędny komputer z panelem dotykowym. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1009-modul-wejscwyjsc-oswietlenie-gniazda-rolety.html | 0.26 | 0.104 | 0.119 | 0.075
mH-IO12E6-6 |  | EDI | EC001584 | 5908312595182 |  |  |  | Moduł mieszany LEVEL 6 | MH | 33 | 1525 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-IO12E6-6_b.jpg | Moduł mieszany mH-IO12E6 dedykowany jest do sterowania zarówno oświetleniem (lub innymi odbiornikami działającymi na zasadzie włącz/wyłącz), oraz odbiornikami silnikowymi (nadaje się zarówno do sterowania roletami zewnętrznymi, jak również żaluzjami pionowymi i poziomymi). Moduł montowany jest w rozdzielni, zajmuje pole 6 modułów i zasilany jest napięciem 24VDC. Do wejść modułu przewodami typu UTP sprowadzane są przyciski rozlokowane na budynku. Moduł zarządza załączaniem oświetlenia lub silnikami za pośrednictwem przekaźnikowych modułów wykonawczych typu mH-R8x8 lub mH-R2x16. Sterowanie odbywa się w pełni po linii niskiego napięcia 24V, co zapewnia pełne bezpieczeństwo i możliwość dowolnego rozmieszczenia przycisków sterujących w budynku. Moduł mH-IO12E6 komunikuje się z panelami dotykowymi poprzez linię CAN. Dowolne wyjście modułu może być wyzwolone z poziomu paneli dotykowych poprzez wybranie konkretnego urządzenia lub sceny (grupy urządzeń). Z poziomu panelu dotykowego istnieje możliwość zaprogramowania czasowego samoczynnego załączania/wyłączania urządzeń lub grup urządzeń sterowanych z modułu wejść/wyjść. W przypadku potrzeby stosowania większej ilości wejść/wyjść można zastosować kilka modułów mieszanych, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-IO12E6 – poziom 1, mH-IO12E6-poziom 2, …). Wejścia/wyjścia Wejścia modułu mH-IO12E6 przystosowane są do podłączenia zarówno łączników monostabilnych (dzwonkowych) jak i bistabilnych zasilanych napięciem bezpiecznym 24V. Jednakże do obsługi wejść silnikowych zaleca się stosowanie łączników monostabilnych. Wyzwolenie wejścia następuje w momencie zamknięcia łącznika i podania +24V na wejście modułu. Wyjścia modułu mH-IO12E6 przystosowane są do współpracy z modułami wyjść przekaźnikowych typu mH-R8x8 lub mH-R2x16. Dobór ilości oraz rodzaju modułów przekaźnikowych zależny jest od ilości i wielkości obciążenia odbiorników. Moduł mH-IO12E6 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zasada działania Wejścia. Wyzwolenie wejścia z funkcją bezpośredniej zmiany stanu wyjścia (wejście 1-27) powoduje zmianę na przeciwnym stanu wyjścia o tym samym numerze co wyzwolone wejście. Na przykład pierwsze wyzwolenie wejścia numer 1 spowoduje załączenie wyjścia numer 1, drugie wyzwolenie – wyłączenie wyjścia, a kolejne wyzwolenie – ponowne załączenie. W module na poziomie pierwszym znajduje się specjalne dedykowane wejście 28 Wyłącz wszystko umożliwiające wyłączenie za pomocą jednego przycisku wszystkich obwodów. Cztery ostatnie wejścia modułu (29-32) przeznaczone są do sterowania poprzez sieć CAN modułem ściemniacza typu mH-L4 (ważne jest aby moduł ściemniacza był na tym samym poziomie co moduł IO). W takim wypadku działanie wejść ściemniających jest następujące: krótkie wyzwolenie wejścia spowoduje pełne załączenie oświetlenia (lub pełne wyłączenie gdy światło jest włączone). W przypadku dłuższego wyzwolenia następuje zmiana jasności oświetlenia związanego z wyzwolonym wejściem w pętli rozjaśniania do pełnej jasności - ściemnianie aż do wyłączenia – rozjaśnianie do pełnej jasności. Wejścia silnikowe modułu podzielone są na pary umożliwiające sterowanie kolejnymi silnikami podłączonym poprzez moduły przekaźnikowe. Wyzwolenie wejścia powoduje załączenie wyjścia odpowiadającego wyzwolonemu wejściu tak długo jak długo wyzwolone będzie wejście. W oprogramowaniu sterownika zdefiniowany jest maksymalny czas załączenia napędu, jego przekroczenie spowoduje zatrzymanie silnika pomimo zamkniętego łącznika. Wyjścia umożliwiają poprzez moduły przekaźnikowe mH-R8x8 lub mH-R2x16 załączanie obwodów oświetleniowych (lub innych działających na zasadzie włącz/wyłącz). Stan wyjść 1-28 (lub 27 wejść dla poziomu 1) oraz 33-44 może być ustawiony lokalnie poprzez wyzwolenie odpowiednich wejść modułu, lub zdalnie z poziomu nadrzędnego komputera z panelem dotykowym. Pozostałe wyjścia, czyli 28-32, mogą być ustawiane wyłącznie zdalnie poprzez nadrzędny komputer z panelem dotykowym. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1009-modul-wejscwyjsc-oswietlenie-gniazda-rolety.html | 0.26 | 0.104 | 0.119 | 0.075
mH-IO32-1 |  | EDI | EC001584 | 5908312593447 |  |  |  | Moduł wejść-wyjść LEVEL 1 | MH | 33 | 1625 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-IO32-1_b.jpg | Moduł wejść/wyjść mH-IO32 jest podstawowym modułem systemu F&Home wyposażonym w 32 wejścia i 32 wyjścia binarne (działające na zasadzie włącz-wyłącz). Moduł montowany jest w rozdzielni (zajmuje pole 6 modułów) i zasilany jest napięciem stałym 24V. Do wejść modułu sprowadzane są przyciski rozlokowane na budynku, podłączone za pomocą przewodów typu UTP. Moduł zarządza oświetleniem i innymi odbiornikami na zasadzie włącz-wyłącz za pośrednictwem przekaźnikowych modułów wykonawczych typu mH-R8x8 lub mH-R2x16. Sterowanie odbywa się w pełni po linii niskiego napięcia 24V, co zapewnia pełne bezpieczeństwo i możliwość dowolnego rozmieszczenia przycisków sterujących w budynku. Moduł mH-IO32 komunikuje się z panelami dotykowymi poprzez linię CAN. Dowolne wyjście modułu może być wyzwolone z poziomu paneli dotykowych poprzez wybranie konkretnego urządzenia lub sceny (grupy urządzeń). Z poziomu panela dotykowego istnieje możliwość zaprogramowania czasowego samoczynnego załączania/wyłączania urządzeń lub grup urządzeń sterowanych z modułu wejść/wyjść. Dodatkowo cztery wejścia modułu dedykowane są do sterowania poprzez sieć CAN pracą modułu ściemniaczy oświetlenia typu mH-LH4. W przypadku potrzeby stosowania większej ilości wejść/wyjść można zastosować kilka modułów IO, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-IO32 – poziom 1, mH-IO32-poziom 2…). Wejścia / wyjścia Wejścia modułu mH-IO32 przystosowane są do podłączenia łączników monostabilnych (dzwonkowych) lub bistabilnych zasilanych napięciem bezpiecznym 24V. Wyzwolenie wejścia następuje w momencie zamknięcia łącznika i podania +24V na wejście modułu. Wyjścia modułu mH-IO32 przystosowane są do współpracy z modułami wyjść przekaźnikowych typu mH-R8x8 lub mHR2x16. Dobór ilości oraz rodzaju modułów przekaźnikowych zależny jest od ilości i wielkości obciążenia odbiorników. Moduł mH-IO32 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zasada działania Wyzwolenie wejścia z funkcją bezpośredniej zmiany stanu wyjścia (wejście 1-27) powoduje zmianę na przeciwnym stanu wyjścia o tym samym numerze co wyzwolone wejście. Na przykład pierwsze wyzwolenie wejścia numer 1 spowoduje załączenie wyjścia numer 1, drugie wyzwolenie – wyłączenie wyjścia, a kolejne wyzwolenie – ponowne załączenie. W module na poziomie pierwszym znajduje się specjalne dedykowane wejście 28 Wyłącz wszystko umożliwiające wyłączenie za pomocą jednego przycisku wszystkich obwodów. Cztery ostatnie wejścia modułu (29-32) przeznaczone są do sterowania poprzez sieć CAN modułem ściemniacza typu mH-LH4 (ważne jest aby moduł ściemniacza był na tym samym poziomie co moduł IO). W takim wypadku działanie wejść ściemniających jest następujące: krótkie wyzwolenie wejścia spowoduje pełne załączenie oświetlenia (lub pełne wyłączenie gdy światło jest włączone). W przypadku dłuższego wyzwolenia następuje zmiana jasności oświetlenia związanego z wyzwolonym wejściem w pętli rozjaśniania do pełnej jasności - ściemnianie aż do wyłączenia – rozjaśnianie do pełnej jasności. Wyjścia umożliwiają poprzez moduły przekaźnikowe mH-R8x8 lub mH-R2x16 załączanie obwodów oświetleniowych (lub innych działających na zasadzie włącz/wyłącz). Stan pierwszych 28 (lub 27 wejść dla poziomu 1) może być ustawiony lokalnie poprzez wyzwolenie odpowiednich wejść modułu, lub zdalnie z poziomu nadrzędnego komputera z panelem dotykowym. Pozostałe wyjścia mogą być ustawiane wyłącznie zdalnie poprzez nadrzędny komputer z panelem dotykowym. | Podstawowy moduł systemu inteligentnego domu F&Home. mH-IO32 to moduł wejść/wyjść wyposażony w 32 wejścia i 32 wyjścia binarne (działające na zasadzie włącz-wyłącz). | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1008-modul-wejscwyjsc-oswietlenie-gniazda.html | 0.26 | 0.104 | 0.119 | 0.075
mH-IO32-2 |  | EDI | EC001584 | 5908312593454 |  |  |  | Moduł wejść-wyjść LEVEL 2 | MH | 33 | 1625 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-IO32-2_b.jpg | Moduł wejść/wyjść mH-IO32 jest podstawowym modułem systemu F&Home wyposażonym w 32 wejścia i 32 wyjścia binarne (działające na zasadzie włącz-wyłącz). Moduł montowany jest w rozdzielni (zajmuje pole 6 modułów) i zasilany jest napięciem stałym 24V. Do wejść modułu sprowadzane są przyciski rozlokowane na budynku, podłączone za pomocą przewodów typu UTP. Moduł zarządza oświetleniem i innymi odbiornikami na zasadzie włącz-wyłącz za pośrednictwem przekaźnikowych modułów wykonawczych typu mH-R8x8 lub mH-R2x16. Sterowanie odbywa się w pełni po linii niskiego napięcia 24V, co zapewnia pełne bezpieczeństwo i możliwość dowolnego rozmieszczenia przycisków sterujących w budynku. Moduł mH-IO32 komunikuje się z panelami dotykowymi poprzez linię CAN. Dowolne wyjście modułu może być wyzwolone z poziomu paneli dotykowych poprzez wybranie konkretnego urządzenia lub sceny (grupy urządzeń). Z poziomu panela dotykowego istnieje możliwość zaprogramowania czasowego samoczynnego załączania/wyłączania urządzeń lub grup urządzeń sterowanych z modułu wejść/wyjść. Dodatkowo cztery wejścia modułu dedykowane są do sterowania poprzez sieć CAN pracą modułu ściemniaczy oświetlenia typu mH-LH4. W przypadku potrzeby stosowania większej ilości wejść/wyjść można zastosować kilka modułów IO, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-IO32 – poziom 1, mH-IO32-poziom 2…). Wejścia / wyjścia Wejścia modułu mH-IO32 przystosowane są do podłączenia łączników monostabilnych (dzwonkowych) lub bistabilnych zasilanych napięciem bezpiecznym 24V. Wyzwolenie wejścia następuje w momencie zamknięcia łącznika i podania +24V na wejście modułu. Wyjścia modułu mH-IO32 przystosowane są do współpracy z modułami wyjść przekaźnikowych typu mH-R8x8 lub mHR2x16. Dobór ilości oraz rodzaju modułów przekaźnikowych zależny jest od ilości i wielkości obciążenia odbiorników. Moduł mH-IO32 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zasada działania Wyzwolenie wejścia z funkcją bezpośredniej zmiany stanu wyjścia (wejście 1-27) powoduje zmianę na przeciwnym stanu wyjścia o tym samym numerze co wyzwolone wejście. Na przykład pierwsze wyzwolenie wejścia numer 1 spowoduje załączenie wyjścia numer 1, drugie wyzwolenie – wyłączenie wyjścia, a kolejne wyzwolenie – ponowne załączenie. W module na poziomie pierwszym znajduje się specjalne dedykowane wejście 28 Wyłącz wszystko umożliwiające wyłączenie za pomocą jednego przycisku wszystkich obwodów. Cztery ostatnie wejścia modułu (29-32) przeznaczone są do sterowania poprzez sieć CAN modułem ściemniacza typu mH-LH4 (ważne jest aby moduł ściemniacza był na tym samym poziomie co moduł IO). W takim wypadku działanie wejść ściemniających jest następujące: krótkie wyzwolenie wejścia spowoduje pełne załączenie oświetlenia (lub pełne wyłączenie gdy światło jest włączone). W przypadku dłuższego wyzwolenia następuje zmiana jasności oświetlenia związanego z wyzwolonym wejściem w pętli rozjaśniania do pełnej jasności - ściemnianie aż do wyłączenia – rozjaśnianie do pełnej jasności. Wyjścia umożliwiają poprzez moduły przekaźnikowe mH-R8x8 lub mH-R2x16 załączanie obwodów oświetleniowych (lub innych działających na zasadzie włącz/wyłącz). Stan pierwszych 28 (lub 27 wejść dla poziomu 1) może być ustawiony lokalnie poprzez wyzwolenie odpowiednich wejść modułu, lub zdalnie z poziomu nadrzędnego komputera z panelem dotykowym. Pozostałe wyjścia mogą być ustawiane wyłącznie zdalnie poprzez nadrzędny komputer z panelem dotykowym. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1008-modul-wejscwyjsc-oswietlenie-gniazda.html | 0.26 | 0.104 | 0.119 | 0.075
mH-IO32-3 |  | EDI | EC001584 | 5908312593461 |  |  |  | Moduł wejść-wyjść LEVEL 3 | MH | 33 | 1625 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-IO32-3_b.jpg | Moduł wejść/wyjść mH-IO32 jest podstawowym modułem systemu F&Home wyposażonym w 32 wejścia i 32 wyjścia binarne (działające na zasadzie włącz-wyłącz). Moduł montowany jest w rozdzielni (zajmuje pole 6 modułów) i zasilany jest napięciem stałym 24V. Do wejść modułu sprowadzane są przyciski rozlokowane na budynku, podłączone za pomocą przewodów typu UTP. Moduł zarządza oświetleniem i innymi odbiornikami na zasadzie włącz-wyłącz za pośrednictwem przekaźnikowych modułów wykonawczych typu mH-R8x8 lub mH-R2x16. Sterowanie odbywa się w pełni po linii niskiego napięcia 24V, co zapewnia pełne bezpieczeństwo i możliwość dowolnego rozmieszczenia przycisków sterujących w budynku. Moduł mH-IO32 komunikuje się z panelami dotykowymi poprzez linię CAN. Dowolne wyjście modułu może być wyzwolone z poziomu paneli dotykowych poprzez wybranie konkretnego urządzenia lub sceny (grupy urządzeń). Z poziomu panela dotykowego istnieje możliwość zaprogramowania czasowego samoczynnego załączania/wyłączania urządzeń lub grup urządzeń sterowanych z modułu wejść/wyjść. Dodatkowo cztery wejścia modułu dedykowane są do sterowania poprzez sieć CAN pracą modułu ściemniaczy oświetlenia typu mH-LH4. W przypadku potrzeby stosowania większej ilości wejść/wyjść można zastosować kilka modułów IO, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-IO32 – poziom 1, mH-IO32-poziom 2…). Wejścia / wyjścia Wejścia modułu mH-IO32 przystosowane są do podłączenia łączników monostabilnych (dzwonkowych) lub bistabilnych zasilanych napięciem bezpiecznym 24V. Wyzwolenie wejścia następuje w momencie zamknięcia łącznika i podania +24V na wejście modułu. Wyjścia modułu mH-IO32 przystosowane są do współpracy z modułami wyjść przekaźnikowych typu mH-R8x8 lub mHR2x16. Dobór ilości oraz rodzaju modułów przekaźnikowych zależny jest od ilości i wielkości obciążenia odbiorników. Moduł mH-IO32 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zasada działania Wyzwolenie wejścia z funkcją bezpośredniej zmiany stanu wyjścia (wejście 1-27) powoduje zmianę na przeciwnym stanu wyjścia o tym samym numerze co wyzwolone wejście. Na przykład pierwsze wyzwolenie wejścia numer 1 spowoduje załączenie wyjścia numer 1, drugie wyzwolenie – wyłączenie wyjścia, a kolejne wyzwolenie – ponowne załączenie. W module na poziomie pierwszym znajduje się specjalne dedykowane wejście 28 Wyłącz wszystko umożliwiające wyłączenie za pomocą jednego przycisku wszystkich obwodów. Cztery ostatnie wejścia modułu (29-32) przeznaczone są do sterowania poprzez sieć CAN modułem ściemniacza typu mH-LH4 (ważne jest aby moduł ściemniacza był na tym samym poziomie co moduł IO). W takim wypadku działanie wejść ściemniających jest następujące: krótkie wyzwolenie wejścia spowoduje pełne załączenie oświetlenia (lub pełne wyłączenie gdy światło jest włączone). W przypadku dłuższego wyzwolenia następuje zmiana jasności oświetlenia związanego z wyzwolonym wejściem w pętli rozjaśniania do pełnej jasności - ściemnianie aż do wyłączenia – rozjaśnianie do pełnej jasności. Wyjścia umożliwiają poprzez moduły przekaźnikowe mH-R8x8 lub mH-R2x16 załączanie obwodów oświetleniowych (lub innych działających na zasadzie włącz/wyłącz). Stan pierwszych 28 (lub 27 wejść dla poziomu 1) może być ustawiony lokalnie poprzez wyzwolenie odpowiednich wejść modułu, lub zdalnie z poziomu nadrzędnego komputera z panelem dotykowym. Pozostałe wyjścia mogą być ustawiane wyłącznie zdalnie poprzez nadrzędny komputer z panelem dotykowym. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1008-modul-wejscwyjsc-oswietlenie-gniazda.html | 0.26 | 0.104 | 0.119 | 0.075
mH-IO32-4 |  | EDI | EC001584 | 5908312593478 |  |  |  | Moduł wejść-wyjść LEVEL 4 | MH | 33 | 1625 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-IO32-4_b.jpg | Moduł wejść/wyjść mH-IO32 jest podstawowym modułem systemu F&Home wyposażonym w 32 wejścia i 32 wyjścia binarne (działające na zasadzie włącz-wyłącz). Moduł montowany jest w rozdzielni (zajmuje pole 6 modułów) i zasilany jest napięciem stałym 24V. Do wejść modułu sprowadzane są przyciski rozlokowane na budynku, podłączone za pomocą przewodów typu UTP. Moduł zarządza oświetleniem i innymi odbiornikami na zasadzie włącz-wyłącz za pośrednictwem przekaźnikowych modułów wykonawczych typu mH-R8x8 lub mH-R2x16. Sterowanie odbywa się w pełni po linii niskiego napięcia 24V, co zapewnia pełne bezpieczeństwo i możliwość dowolnego rozmieszczenia przycisków sterujących w budynku. Moduł mH-IO32 komunikuje się z panelami dotykowymi poprzez linię CAN. Dowolne wyjście modułu może być wyzwolone z poziomu paneli dotykowych poprzez wybranie konkretnego urządzenia lub sceny (grupy urządzeń). Z poziomu panela dotykowego istnieje możliwość zaprogramowania czasowego samoczynnego załączania/wyłączania urządzeń lub grup urządzeń sterowanych z modułu wejść/wyjść. Dodatkowo cztery wejścia modułu dedykowane są do sterowania poprzez sieć CAN pracą modułu ściemniaczy oświetlenia typu mH-LH4. W przypadku potrzeby stosowania większej ilości wejść/wyjść można zastosować kilka modułów IO, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-IO32 – poziom 1, mH-IO32-poziom 2…). Wejścia / wyjścia Wejścia modułu mH-IO32 przystosowane są do podłączenia łączników monostabilnych (dzwonkowych) lub bistabilnych zasilanych napięciem bezpiecznym 24V. Wyzwolenie wejścia następuje w momencie zamknięcia łącznika i podania +24V na wejście modułu. Wyjścia modułu mH-IO32 przystosowane są do współpracy z modułami wyjść przekaźnikowych typu mH-R8x8 lub mHR2x16. Dobór ilości oraz rodzaju modułów przekaźnikowych zależny jest od ilości i wielkości obciążenia odbiorników. Moduł mH-IO32 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zasada działania Wyzwolenie wejścia z funkcją bezpośredniej zmiany stanu wyjścia (wejście 1-27) powoduje zmianę na przeciwnym stanu wyjścia o tym samym numerze co wyzwolone wejście. Na przykład pierwsze wyzwolenie wejścia numer 1 spowoduje załączenie wyjścia numer 1, drugie wyzwolenie – wyłączenie wyjścia, a kolejne wyzwolenie – ponowne załączenie. W module na poziomie pierwszym znajduje się specjalne dedykowane wejście 28 Wyłącz wszystko umożliwiające wyłączenie za pomocą jednego przycisku wszystkich obwodów. Cztery ostatnie wejścia modułu (29-32) przeznaczone są do sterowania poprzez sieć CAN modułem ściemniacza typu mH-LH4 (ważne jest aby moduł ściemniacza był na tym samym poziomie co moduł IO). W takim wypadku działanie wejść ściemniających jest następujące: krótkie wyzwolenie wejścia spowoduje pełne załączenie oświetlenia (lub pełne wyłączenie gdy światło jest włączone). W przypadku dłuższego wyzwolenia następuje zmiana jasności oświetlenia związanego z wyzwolonym wejściem w pętli rozjaśniania do pełnej jasności - ściemnianie aż do wyłączenia – rozjaśnianie do pełnej jasności. Wyjścia umożliwiają poprzez moduły przekaźnikowe mH-R8x8 lub mH-R2x16 załączanie obwodów oświetleniowych (lub innych działających na zasadzie włącz/wyłącz). Stan pierwszych 28 (lub 27 wejść dla poziomu 1) może być ustawiony lokalnie poprzez wyzwolenie odpowiednich wejść modułu, lub zdalnie z poziomu nadrzędnego komputera z panelem dotykowym. Pozostałe wyjścia mogą być ustawiane wyłącznie zdalnie poprzez nadrzędny komputer z panelem dotykowym. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1008-modul-wejscwyjsc-oswietlenie-gniazda.html | 0.26 | 0.104 | 0.119 | 0.075
mH-IO32-5 |  | EDI | EC001584 | 5908312594826 |  |  |  | Moduł wejść-wyjść LEVEL 5 | MH | 33 | 1625 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-IO32-5_b.jpg | Moduł wejść/wyjść mH-IO32 jest podstawowym modułem systemu F&Home wyposażonym w 32 wejścia i 32 wyjścia binarne (działające na zasadzie włącz-wyłącz). Moduł montowany jest w rozdzielni (zajmuje pole 6 modułów) i zasilany jest napięciem stałym 24V. Do wejść modułu sprowadzane są przyciski rozlokowane na budynku, podłączone za pomocą przewodów typu UTP. Moduł zarządza oświetleniem i innymi odbiornikami na zasadzie włącz-wyłącz za pośrednictwem przekaźnikowych modułów wykonawczych typu mH-R8x8 lub mH-R2x16. Sterowanie odbywa się w pełni po linii niskiego napięcia 24V, co zapewnia pełne bezpieczeństwo i możliwość dowolnego rozmieszczenia przycisków sterujących w budynku. Moduł mH-IO32 komunikuje się z panelami dotykowymi poprzez linię CAN. Dowolne wyjście modułu może być wyzwolone z poziomu paneli dotykowych poprzez wybranie konkretnego urządzenia lub sceny (grupy urządzeń). Z poziomu panela dotykowego istnieje możliwość zaprogramowania czasowego samoczynnego załączania/wyłączania urządzeń lub grup urządzeń sterowanych z modułu wejść/wyjść. Dodatkowo cztery wejścia modułu dedykowane są do sterowania poprzez sieć CAN pracą modułu ściemniaczy oświetlenia typu mH-LH4. W przypadku potrzeby stosowania większej ilości wejść/wyjść można zastosować kilka modułów IO, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-IO32 – poziom 1, mH-IO32-poziom 2…). Wejścia / wyjścia Wejścia modułu mH-IO32 przystosowane są do podłączenia łączników monostabilnych (dzwonkowych) lub bistabilnych zasilanych napięciem bezpiecznym 24V. Wyzwolenie wejścia następuje w momencie zamknięcia łącznika i podania +24V na wejście modułu. Wyjścia modułu mH-IO32 przystosowane są do współpracy z modułami wyjść przekaźnikowych typu mH-R8x8 lub mHR2x16. Dobór ilości oraz rodzaju modułów przekaźnikowych zależny jest od ilości i wielkości obciążenia odbiorników. Moduł mH-IO32 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zasada działania Wyzwolenie wejścia z funkcją bezpośredniej zmiany stanu wyjścia (wejście 1-27) powoduje zmianę na przeciwnym stanu wyjścia o tym samym numerze co wyzwolone wejście. Na przykład pierwsze wyzwolenie wejścia numer 1 spowoduje załączenie wyjścia numer 1, drugie wyzwolenie – wyłączenie wyjścia, a kolejne wyzwolenie – ponowne załączenie. W module na poziomie pierwszym znajduje się specjalne dedykowane wejście 28 Wyłącz wszystko umożliwiające wyłączenie za pomocą jednego przycisku wszystkich obwodów. Cztery ostatnie wejścia modułu (29-32) przeznaczone są do sterowania poprzez sieć CAN modułem ściemniacza typu mH-LH4 (ważne jest aby moduł ściemniacza był na tym samym poziomie co moduł IO). W takim wypadku działanie wejść ściemniających jest następujące: krótkie wyzwolenie wejścia spowoduje pełne załączenie oświetlenia (lub pełne wyłączenie gdy światło jest włączone). W przypadku dłuższego wyzwolenia następuje zmiana jasności oświetlenia związanego z wyzwolonym wejściem w pętli rozjaśniania do pełnej jasności - ściemnianie aż do wyłączenia – rozjaśnianie do pełnej jasności. Wyjścia umożliwiają poprzez moduły przekaźnikowe mH-R8x8 lub mH-R2x16 załączanie obwodów oświetleniowych (lub innych działających na zasadzie włącz/wyłącz). Stan pierwszych 28 (lub 27 wejść dla poziomu 1) może być ustawiony lokalnie poprzez wyzwolenie odpowiednich wejść modułu, lub zdalnie z poziomu nadrzędnego komputera z panelem dotykowym. Pozostałe wyjścia mogą być ustawiane wyłącznie zdalnie poprzez nadrzędny komputer z panelem dotykowym. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1008-modul-wejscwyjsc-oswietlenie-gniazda.html | 0.26 | 0.104 | 0.119 | 0.075
mH-IO32-6 |  | EDI | EC001584 | 5908312594833 |  |  |  | Moduł wejść-wyjść LEVEL 6 | MH | 33 | 1625 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-IO32-6_b.jpg | Moduł wejść/wyjść mH-IO32 jest podstawowym modułem systemu F&Home wyposażonym w 32 wejścia i 32 wyjścia binarne (działające na zasadzie włącz-wyłącz). Moduł montowany jest w rozdzielni (zajmuje pole 6 modułów) i zasilany jest napięciem stałym 24V. Do wejść modułu sprowadzane są przyciski rozlokowane na budynku, podłączone za pomocą przewodów typu UTP. Moduł zarządza oświetleniem i innymi odbiornikami na zasadzie włącz-wyłącz za pośrednictwem przekaźnikowych modułów wykonawczych typu mH-R8x8 lub mH-R2x16. Sterowanie odbywa się w pełni po linii niskiego napięcia 24V, co zapewnia pełne bezpieczeństwo i możliwość dowolnego rozmieszczenia przycisków sterujących w budynku. Moduł mH-IO32 komunikuje się z panelami dotykowymi poprzez linię CAN. Dowolne wyjście modułu może być wyzwolone z poziomu paneli dotykowych poprzez wybranie konkretnego urządzenia lub sceny (grupy urządzeń). Z poziomu panela dotykowego istnieje możliwość zaprogramowania czasowego samoczynnego załączania/wyłączania urządzeń lub grup urządzeń sterowanych z modułu wejść/wyjść. Dodatkowo cztery wejścia modułu dedykowane są do sterowania poprzez sieć CAN pracą modułu ściemniaczy oświetlenia typu mH-LH4. W przypadku potrzeby stosowania większej ilości wejść/wyjść można zastosować kilka modułów IO, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-IO32 – poziom 1, mH-IO32-poziom 2…). Wejścia / wyjścia Wejścia modułu mH-IO32 przystosowane są do podłączenia łączników monostabilnych (dzwonkowych) lub bistabilnych zasilanych napięciem bezpiecznym 24V. Wyzwolenie wejścia następuje w momencie zamknięcia łącznika i podania +24V na wejście modułu. Wyjścia modułu mH-IO32 przystosowane są do współpracy z modułami wyjść przekaźnikowych typu mH-R8x8 lub mHR2x16. Dobór ilości oraz rodzaju modułów przekaźnikowych zależny jest od ilości i wielkości obciążenia odbiorników. Moduł mH-IO32 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zasada działania Wyzwolenie wejścia z funkcją bezpośredniej zmiany stanu wyjścia (wejście 1-27) powoduje zmianę na przeciwnym stanu wyjścia o tym samym numerze co wyzwolone wejście. Na przykład pierwsze wyzwolenie wejścia numer 1 spowoduje załączenie wyjścia numer 1, drugie wyzwolenie – wyłączenie wyjścia, a kolejne wyzwolenie – ponowne załączenie. W module na poziomie pierwszym znajduje się specjalne dedykowane wejście 28 Wyłącz wszystko umożliwiające wyłączenie za pomocą jednego przycisku wszystkich obwodów. Cztery ostatnie wejścia modułu (29-32) przeznaczone są do sterowania poprzez sieć CAN modułem ściemniacza typu mH-LH4 (ważne jest aby moduł ściemniacza był na tym samym poziomie co moduł IO). W takim wypadku działanie wejść ściemniających jest następujące: krótkie wyzwolenie wejścia spowoduje pełne załączenie oświetlenia (lub pełne wyłączenie gdy światło jest włączone). W przypadku dłuższego wyzwolenia następuje zmiana jasności oświetlenia związanego z wyzwolonym wejściem w pętli rozjaśniania do pełnej jasności - ściemnianie aż do wyłączenia – rozjaśnianie do pełnej jasności. Wyjścia umożliwiają poprzez moduły przekaźnikowe mH-R8x8 lub mH-R2x16 załączanie obwodów oświetleniowych (lub innych działających na zasadzie włącz/wyłącz). Stan pierwszych 28 (lub 27 wejść dla poziomu 1) może być ustawiony lokalnie poprzez wyzwolenie odpowiednich wejść modułu, lub zdalnie z poziomu nadrzędnego komputera z panelem dotykowym. Pozostałe wyjścia mogą być ustawiane wyłącznie zdalnie poprzez nadrzędny komputer z panelem dotykowym. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1008-modul-wejscwyjsc-oswietlenie-gniazda.html | 0.26 | 0.104 | 0.119 | 0.075
mH-IO32-7 |  | EDI | EC001584 | 5908312594840 |  |  |  | Moduł wejść-wyjść LEVEL 7 | MH | 33 | 1625 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-IO32-7_b.jpg | Moduł wejść/wyjść mH-IO32 jest podstawowym modułem systemu F&Home wyposażonym w 32 wejścia i 32 wyjścia binarne (działające na zasadzie włącz-wyłącz). Moduł montowany jest w rozdzielni (zajmuje pole 6 modułów) i zasilany jest napięciem stałym 24V. Do wejść modułu sprowadzane są przyciski rozlokowane na budynku, podłączone za pomocą przewodów typu UTP. Moduł zarządza oświetleniem i innymi odbiornikami na zasadzie włącz-wyłącz za pośrednictwem przekaźnikowych modułów wykonawczych typu mH-R8x8 lub mH-R2x16. Sterowanie odbywa się w pełni po linii niskiego napięcia 24V, co zapewnia pełne bezpieczeństwo i możliwość dowolnego rozmieszczenia przycisków sterujących w budynku. Moduł mH-IO32 komunikuje się z panelami dotykowymi poprzez linię CAN. Dowolne wyjście modułu może być wyzwolone z poziomu paneli dotykowych poprzez wybranie konkretnego urządzenia lub sceny (grupy urządzeń). Z poziomu panela dotykowego istnieje możliwość zaprogramowania czasowego samoczynnego załączania/wyłączania urządzeń lub grup urządzeń sterowanych z modułu wejść/wyjść. Dodatkowo cztery wejścia modułu dedykowane są do sterowania poprzez sieć CAN pracą modułu ściemniaczy oświetlenia typu mH-LH4. W przypadku potrzeby stosowania większej ilości wejść/wyjść można zastosować kilka modułów IO, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-IO32 – poziom 1, mH-IO32-poziom 2…). Wejścia / wyjścia Wejścia modułu mH-IO32 przystosowane są do podłączenia łączników monostabilnych (dzwonkowych) lub bistabilnych zasilanych napięciem bezpiecznym 24V. Wyzwolenie wejścia następuje w momencie zamknięcia łącznika i podania +24V na wejście modułu. Wyjścia modułu mH-IO32 przystosowane są do współpracy z modułami wyjść przekaźnikowych typu mH-R8x8 lub mHR2x16. Dobór ilości oraz rodzaju modułów przekaźnikowych zależny jest od ilości i wielkości obciążenia odbiorników. Moduł mH-IO32 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zasada działania Wyzwolenie wejścia z funkcją bezpośredniej zmiany stanu wyjścia (wejście 1-27) powoduje zmianę na przeciwnym stanu wyjścia o tym samym numerze co wyzwolone wejście. Na przykład pierwsze wyzwolenie wejścia numer 1 spowoduje załączenie wyjścia numer 1, drugie wyzwolenie – wyłączenie wyjścia, a kolejne wyzwolenie – ponowne załączenie. W module na poziomie pierwszym znajduje się specjalne dedykowane wejście 28 Wyłącz wszystko umożliwiające wyłączenie za pomocą jednego przycisku wszystkich obwodów. Cztery ostatnie wejścia modułu (29-32) przeznaczone są do sterowania poprzez sieć CAN modułem ściemniacza typu mH-LH4 (ważne jest aby moduł ściemniacza był na tym samym poziomie co moduł IO). W takim wypadku działanie wejść ściemniających jest następujące: krótkie wyzwolenie wejścia spowoduje pełne załączenie oświetlenia (lub pełne wyłączenie gdy światło jest włączone). W przypadku dłuższego wyzwolenia następuje zmiana jasności oświetlenia związanego z wyzwolonym wejściem w pętli rozjaśniania do pełnej jasności - ściemnianie aż do wyłączenia – rozjaśnianie do pełnej jasności. Wyjścia umożliwiają poprzez moduły przekaźnikowe mH-R8x8 lub mH-R2x16 załączanie obwodów oświetleniowych (lub innych działających na zasadzie włącz/wyłącz). Stan pierwszych 28 (lub 27 wejść dla poziomu 1) może być ustawiony lokalnie poprzez wyzwolenie odpowiednich wejść modułu, lub zdalnie z poziomu nadrzędnego komputera z panelem dotykowym. Pozostałe wyjścia mogą być ustawiane wyłącznie zdalnie poprzez nadrzędny komputer z panelem dotykowym. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1008-modul-wejscwyjsc-oswietlenie-gniazda.html | 0.26 | 0.104 | 0.119 | 0.075
mH-IO32-8 |  | EDI | EC001584 | 5908312597056 |  |  |  | Moduł wejść-wyjść LEVEL 8 | MH | 33 | 1625 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-IO32-8_b.jpg | Moduł wejść/wyjść mH-IO32 jest podstawowym modułem systemu F&Home wyposażonym w 32 wejścia i 32 wyjścia binarne (działające na zasadzie włącz-wyłącz). Moduł montowany jest w rozdzielni (zajmuje pole 6 modułów) i zasilany jest napięciem stałym 24V. Do wejść modułu sprowadzane są przyciski rozlokowane na budynku, podłączone za pomocą przewodów typu UTP. Moduł zarządza oświetleniem i innymi odbiornikami na zasadzie włącz-wyłącz za pośrednictwem przekaźnikowych modułów wykonawczych typu mH-R8x8 lub mH-R2x16. Sterowanie odbywa się w pełni po linii niskiego napięcia 24V, co zapewnia pełne bezpieczeństwo i możliwość dowolnego rozmieszczenia przycisków sterujących w budynku. Moduł mH-IO32 komunikuje się z panelami dotykowymi poprzez linię CAN. Dowolne wyjście modułu może być wyzwolone z poziomu paneli dotykowych poprzez wybranie konkretnego urządzenia lub sceny (grupy urządzeń). Z poziomu panela dotykowego istnieje możliwość zaprogramowania czasowego samoczynnego załączania/wyłączania urządzeń lub grup urządzeń sterowanych z modułu wejść/wyjść. Dodatkowo cztery wejścia modułu dedykowane są do sterowania poprzez sieć CAN pracą modułu ściemniaczy oświetlenia typu mH-LH4. W przypadku potrzeby stosowania większej ilości wejść/wyjść można zastosować kilka modułów IO, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-IO32 – poziom 1, mH-IO32-poziom 2…). Wejścia / wyjścia Wejścia modułu mH-IO32 przystosowane są do podłączenia łączników monostabilnych (dzwonkowych) lub bistabilnych zasilanych napięciem bezpiecznym 24V. Wyzwolenie wejścia następuje w momencie zamknięcia łącznika i podania +24V na wejście modułu. Wyjścia modułu mH-IO32 przystosowane są do współpracy z modułami wyjść przekaźnikowych typu mH-R8x8 lub mHR2x16. Dobór ilości oraz rodzaju modułów przekaźnikowych zależny jest od ilości i wielkości obciążenia odbiorników. Moduł mH-IO32 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zasada działania Wyzwolenie wejścia z funkcją bezpośredniej zmiany stanu wyjścia (wejście 1-27) powoduje zmianę na przeciwnym stanu wyjścia o tym samym numerze co wyzwolone wejście. Na przykład pierwsze wyzwolenie wejścia numer 1 spowoduje załączenie wyjścia numer 1, drugie wyzwolenie – wyłączenie wyjścia, a kolejne wyzwolenie – ponowne załączenie. W module na poziomie pierwszym znajduje się specjalne dedykowane wejście 28 Wyłącz wszystko umożliwiające wyłączenie za pomocą jednego przycisku wszystkich obwodów. Cztery ostatnie wejścia modułu (29-32) przeznaczone są do sterowania poprzez sieć CAN modułem ściemniacza typu mH-LH4 (ważne jest aby moduł ściemniacza był na tym samym poziomie co moduł IO). W takim wypadku działanie wejść ściemniających jest następujące: krótkie wyzwolenie wejścia spowoduje pełne załączenie oświetlenia (lub pełne wyłączenie gdy światło jest włączone). W przypadku dłuższego wyzwolenia następuje zmiana jasności oświetlenia związanego z wyzwolonym wejściem w pętli rozjaśniania do pełnej jasności - ściemnianie aż do wyłączenia – rozjaśnianie do pełnej jasności. Wyjścia umożliwiają poprzez moduły przekaźnikowe mH-R8x8 lub mH-R2x16 załączanie obwodów oświetleniowych (lub innych działających na zasadzie włącz/wyłącz). Stan pierwszych 28 (lub 27 wejść dla poziomu 1) może być ustawiony lokalnie poprzez wyzwolenie odpowiednich wejść modułu, lub zdalnie z poziomu nadrzędnego komputera z panelem dotykowym. Pozostałe wyjścia mogą być ustawiane wyłącznie zdalnie poprzez nadrzędny komputer z panelem dotykowym. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1008-modul-wejscwyjsc-oswietlenie-gniazda.html | 0.26 | 0.104 | 0.119 | 0.075
mH-IO32-9 |  | EDI | EC001584 | 5908312597636 |  |  |  | Moduł wejść-wyjść LEVEL 9 | MH | 33 | 1625 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-IO32-9_b.jpg | Moduł wejść/wyjść mH-IO32 jest podstawowym modułem systemu F&Home wyposażonym w 32 wejścia i 32 wyjścia binarne (działające na zasadzie włącz-wyłącz). Moduł montowany jest w rozdzielni (zajmuje pole 6 modułów) i zasilany jest napięciem stałym 24V. Do wejść modułu sprowadzane są przyciski rozlokowane na budynku, podłączone za pomocą przewodów typu UTP. Moduł zarządza oświetleniem i innymi odbiornikami na zasadzie włącz-wyłącz za pośrednictwem przekaźnikowych modułów wykonawczych typu mH-R8x8 lub mH-R2x16. Sterowanie odbywa się w pełni po linii niskiego napięcia 24V, co zapewnia pełne bezpieczeństwo i możliwość dowolnego rozmieszczenia przycisków sterujących w budynku. Moduł mH-IO32 komunikuje się z panelami dotykowymi poprzez linię CAN. Dowolne wyjście modułu może być wyzwolone z poziomu paneli dotykowych poprzez wybranie konkretnego urządzenia lub sceny (grupy urządzeń). Z poziomu panela dotykowego istnieje możliwość zaprogramowania czasowego samoczynnego załączania/wyłączania urządzeń lub grup urządzeń sterowanych z modułu wejść/wyjść. Dodatkowo cztery wejścia modułu dedykowane są do sterowania poprzez sieć CAN pracą modułu ściemniaczy oświetlenia typu mH-LH4. W przypadku potrzeby stosowania większej ilości wejść/wyjść można zastosować kilka modułów IO, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-IO32 – poziom 1, mH-IO32-poziom 2…). Wejścia / wyjścia Wejścia modułu mH-IO32 przystosowane są do podłączenia łączników monostabilnych (dzwonkowych) lub bistabilnych zasilanych napięciem bezpiecznym 24V. Wyzwolenie wejścia następuje w momencie zamknięcia łącznika i podania +24V na wejście modułu. Wyjścia modułu mH-IO32 przystosowane są do współpracy z modułami wyjść przekaźnikowych typu mH-R8x8 lub mHR2x16. Dobór ilości oraz rodzaju modułów przekaźnikowych zależny jest od ilości i wielkości obciążenia odbiorników. Moduł mH-IO32 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zasada działania Wyzwolenie wejścia z funkcją bezpośredniej zmiany stanu wyjścia (wejście 1-27) powoduje zmianę na przeciwnym stanu wyjścia o tym samym numerze co wyzwolone wejście. Na przykład pierwsze wyzwolenie wejścia numer 1 spowoduje załączenie wyjścia numer 1, drugie wyzwolenie – wyłączenie wyjścia, a kolejne wyzwolenie – ponowne załączenie. W module na poziomie pierwszym znajduje się specjalne dedykowane wejście 28 Wyłącz wszystko umożliwiające wyłączenie za pomocą jednego przycisku wszystkich obwodów. Cztery ostatnie wejścia modułu (29-32) przeznaczone są do sterowania poprzez sieć CAN modułem ściemniacza typu mH-LH4 (ważne jest aby moduł ściemniacza był na tym samym poziomie co moduł IO). W takim wypadku działanie wejść ściemniających jest następujące: krótkie wyzwolenie wejścia spowoduje pełne załączenie oświetlenia (lub pełne wyłączenie gdy światło jest włączone). W przypadku dłuższego wyzwolenia następuje zmiana jasności oświetlenia związanego z wyzwolonym wejściem w pętli rozjaśniania do pełnej jasności - ściemnianie aż do wyłączenia – rozjaśnianie do pełnej jasności. Wyjścia umożliwiają poprzez moduły przekaźnikowe mH-R8x8 lub mH-R2x16 załączanie obwodów oświetleniowych (lub innych działających na zasadzie włącz/wyłącz). Stan pierwszych 28 (lub 27 wejść dla poziomu 1) może być ustawiony lokalnie poprzez wyzwolenie odpowiednich wejść modułu, lub zdalnie z poziomu nadrzędnego komputera z panelem dotykowym. Pozostałe wyjścia mogą być ustawiane wyłącznie zdalnie poprzez nadrzędny komputer z panelem dotykowym. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1008-modul-wejscwyjsc-oswietlenie-gniazda.html | 0.26 | 0.104 | 0.119 | 0.075
mH-Kf |  | EDI | EC001583 | 5908312593829 |  |  |  | Zestaw kabelków mieszkanie | MH | 33 | 250 | PLN | 23 | 27.90.44.0 | 8544429010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-Kf_b.jpg | mH-Kf - mały zestaw - przeznaczenie - mieszkanie |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1026-zestaw-okablowania.html | 0.656 | 0.304 | 0.241 | 0.075
mH-Kh |  | EDI | EC001583 | 5908312593812 |  |  |  | Zestaw kabelków dom | MH | 33 | 330 | PLN | 23 | 27.90.44.0 | 8544429010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-Kh_b.jpg | mH-Kh - duży zestaw - przeznaczenie - dom |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1026-zestaw-okablowania.html | 0.415 | 0.241 | 0.048 | 0.048
mH-L4-1 |  | EDI | EC001094 | 5908312593560 |  |  |  | Moduł ściemniaczy (4 ściemniacze 500W) LEVEL 1 | MH | 33 | 1200 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-L4-1_b.jpg | Moduł czterokanałowego (do czterech źródeł światła) ściemniacza dedykowany jest do współpracy z żarowymi i halogenowymi źródłami światła. W przypadku żarówek halogenowych zalecane jest stosowanie źródeł 230V. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów. Zasilany jest napięciem 230V z zastosowaniem dodatkowego filtru mH-SP w obwodzie zasilania, co poprawia stabilność świecenia źródeł światła. Ściemniacz pozwala na załączenie źródeł z dowolną jasnością, lub całkowite załączenie oświetlenia. Moduł komunikuje się z urządzeniami sterującymi poprzez sieć CAN, a samo sterowanie odbywa się z przycisków rozlokowanych w budynku (i podłączonych do modułów mH-IO32 lub mH-IO12E6) lub też poprzez panel dotykowy. Panel dotykowy można dodatkowo wykorzystać od zdefiniowania scen świetlnych, gdzie można ustawić jasność świecenia poszczególnych źródeł, jak i czasowe samoczynne załączanie/wyłączanie. W przypadku potrzeby stosowania większej ilości wejść/wyjść można zastosować kilka modułów ściemniaczy, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-L4 – poziom 1, mH-L4-poziom 2…). Wejścia/wyjścia Moduł mH-L4 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zasada działania Źródła światła podłączone do modułu ściemniacza mH-L4 sterowane są wyłącznie poprzez sieć CAN. Sterowanie może odbywać się za pośrednictwem przycisków podłączonych do wejść modułów mH-IO32 oraz mH-IO12E6. Jeżeli ściemniacze wyzwalane są z przycisków, to krótkie naciśnięcie przycisku spowoduje pełne włączenie/wyłączenie źródła światła. W przypadku dłuższego wyzwolenia następuje zmiana jasności oświetlenia związanego z wyzwolonym wejściem w pętli rozjaśniania do pełnej jasności - ściemnianie aż do wyłączenia – rozjaśnianie do pełnej jasności. Jeżeli ściemniacz wyzwalany jest z panelu dotykowego, to panel decyduje o jasności i załączeniu źródła światła. Uwagi Należy pamiętać, że stosowanie kolejnego ściemniacza wiąże się z potrzebą zainstalowania kolejnego modułu sterującego mH-IO32 lub mH-IO12E6 o poziomie odpowiadającym poziomowi ściemniacza. Dla każdego zastosowanego ściemniacza należy zastosować oddzielny moduł filtra mH-SP. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1011-modul-sciemniacza-oswietlenia-230v.html | 0.21 | 0.104 | 0.119 | 0.075
mH-L4-2 |  | EDI | EC001094 | 5908312593577 |  |  |  | Moduł ściemniaczy (4 ściemniacze 500W) LEVEL 2 | MH | 33 | 1200 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-L4-2_b.jpg | Moduł czterokanałowego (do czterech źródeł światła) ściemniacza dedykowany jest do współpracy z żarowymi i halogenowymi źródłami światła. W przypadku żarówek halogenowych zalecane jest stosowanie źródeł 230V. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów. Zasilany jest napięciem 230V z zastosowaniem dodatkowego filtru mH-SP w obwodzie zasilania, co poprawia stabilność świecenia źródeł światła. Ściemniacz pozwala na załączenie źródeł z dowolną jasnością, lub całkowite załączenie oświetlenia. Moduł komunikuje się z urządzeniami sterującymi poprzez sieć CAN, a samo sterowanie odbywa się z przycisków rozlokowanych w budynku (i podłączonych do modułów mH-IO32 lub mH-IO12E6) lub też poprzez panel dotykowy. Panel dotykowy można dodatkowo wykorzystać od zdefiniowania scen świetlnych, gdzie można ustawić jasność świecenia poszczególnych źródeł, jak i czasowe samoczynne załączanie/wyłączanie. W przypadku potrzeby stosowania większej ilości wejść/wyjść można zastosować kilka modułów ściemniaczy, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-L4 – poziom 1, mH-L4-poziom 2…). Wejścia/wyjścia Moduł mH-L4 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zasada działania Źródła światła podłączone do modułu ściemniacza mH-L4 sterowane są wyłącznie poprzez sieć CAN. Sterowanie może odbywać się za pośrednictwem przycisków podłączonych do wejść modułów mH-IO32 oraz mH-IO12E6. Jeżeli ściemniacze wyzwalane są z przycisków, to krótkie naciśnięcie przycisku spowoduje pełne włączenie/wyłączenie źródła światła. W przypadku dłuższego wyzwolenia następuje zmiana jasności oświetlenia związanego z wyzwolonym wejściem w pętli rozjaśniania do pełnej jasności - ściemnianie aż do wyłączenia – rozjaśnianie do pełnej jasności. Jeżeli ściemniacz wyzwalany jest z panelu dotykowego, to panel decyduje o jasności i załączeniu źródła światła. Uwagi Należy pamiętać, że stosowanie kolejnego ściemniacza wiąże się z potrzebą zainstalowania kolejnego modułu sterującego mH-IO32 lub mH-IO12E6 o poziomie odpowiadającym poziomowi ściemniacza. Dla każdego zastosowanego ściemniacza należy zastosować oddzielny moduł filtra mH-SP. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1011-modul-sciemniacza-oswietlenia-230v.html | 0.21 | 0.104 | 0.119 | 0.075
mH-L4-3 |  | EDI | EC001094 | 5908312593584 |  |  |  | Moduł ściemniaczy (4 ściemniacze 500W) LEVEL 3 | MH | 33 | 1200 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-L4-3_b.jpg | Moduł czterokanałowego (do czterech źródeł światła) ściemniacza dedykowany jest do współpracy z żarowymi i halogenowymi źródłami światła. W przypadku żarówek halogenowych zalecane jest stosowanie źródeł 230V. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów. Zasilany jest napięciem 230V z zastosowaniem dodatkowego filtru mH-SP w obwodzie zasilania, co poprawia stabilność świecenia źródeł światła. Ściemniacz pozwala na załączenie źródeł z dowolną jasnością, lub całkowite załączenie oświetlenia. Moduł komunikuje się z urządzeniami sterującymi poprzez sieć CAN, a samo sterowanie odbywa się z przycisków rozlokowanych w budynku (i podłączonych do modułów mH-IO32 lub mH-IO12E6) lub też poprzez panel dotykowy. Panel dotykowy można dodatkowo wykorzystać od zdefiniowania scen świetlnych, gdzie można ustawić jasność świecenia poszczególnych źródeł, jak i czasowe samoczynne załączanie/wyłączanie. W przypadku potrzeby stosowania większej ilości wejść/wyjść można zastosować kilka modułów ściemniaczy, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-L4 – poziom 1, mH-L4-poziom 2…). Wejścia/wyjścia Moduł mH-L4 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zasada działania Źródła światła podłączone do modułu ściemniacza mH-L4 sterowane są wyłącznie poprzez sieć CAN. Sterowanie może odbywać się za pośrednictwem przycisków podłączonych do wejść modułów mH-IO32 oraz mH-IO12E6. Jeżeli ściemniacze wyzwalane są z przycisków, to krótkie naciśnięcie przycisku spowoduje pełne włączenie/wyłączenie źródła światła. W przypadku dłuższego wyzwolenia następuje zmiana jasności oświetlenia związanego z wyzwolonym wejściem w pętli rozjaśniania do pełnej jasności - ściemnianie aż do wyłączenia – rozjaśnianie do pełnej jasności. Jeżeli ściemniacz wyzwalany jest z panelu dotykowego, to panel decyduje o jasności i załączeniu źródła światła. Uwagi Należy pamiętać, że stosowanie kolejnego ściemniacza wiąże się z potrzebą zainstalowania kolejnego modułu sterującego mH-IO32 lub mH-IO12E6 o poziomie odpowiadającym poziomowi ściemniacza. Dla każdego zastosowanego ściemniacza należy zastosować oddzielny moduł filtra mH-SP. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1011-modul-sciemniacza-oswietlenia-230v.html | 0.21 | 0.104 | 0.119 | 0.075
mH-L4-4 |  | EDI | EC001094 | 5908312593591 |  |  |  | Moduł ściemniaczy (4 ściemniacze 500W) LEVEL 4 | MH | 33 | 1200 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-L4-4_b.jpg | Moduł czterokanałowego (do czterech źródeł światła) ściemniacza dedykowany jest do współpracy z żarowymi i halogenowymi źródłami światła. W przypadku żarówek halogenowych zalecane jest stosowanie źródeł 230V. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów. Zasilany jest napięciem 230V z zastosowaniem dodatkowego filtru mH-SP w obwodzie zasilania, co poprawia stabilność świecenia źródeł światła. Ściemniacz pozwala na załączenie źródeł z dowolną jasnością, lub całkowite załączenie oświetlenia. Moduł komunikuje się z urządzeniami sterującymi poprzez sieć CAN, a samo sterowanie odbywa się z przycisków rozlokowanych w budynku (i podłączonych do modułów mH-IO32 lub mH-IO12E6) lub też poprzez panel dotykowy. Panel dotykowy można dodatkowo wykorzystać od zdefiniowania scen świetlnych, gdzie można ustawić jasność świecenia poszczególnych źródeł, jak i czasowe samoczynne załączanie/wyłączanie. W przypadku potrzeby stosowania większej ilości wejść/wyjść można zastosować kilka modułów ściemniaczy, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-L4 – poziom 1, mH-L4-poziom 2…). Wejścia/wyjścia Moduł mH-L4 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zasada działania Źródła światła podłączone do modułu ściemniacza mH-L4 sterowane są wyłącznie poprzez sieć CAN. Sterowanie może odbywać się za pośrednictwem przycisków podłączonych do wejść modułów mH-IO32 oraz mH-IO12E6. Jeżeli ściemniacze wyzwalane są z przycisków, to krótkie naciśnięcie przycisku spowoduje pełne włączenie/wyłączenie źródła światła. W przypadku dłuższego wyzwolenia następuje zmiana jasności oświetlenia związanego z wyzwolonym wejściem w pętli rozjaśniania do pełnej jasności - ściemnianie aż do wyłączenia – rozjaśnianie do pełnej jasności. Jeżeli ściemniacz wyzwalany jest z panelu dotykowego, to panel decyduje o jasności i załączeniu źródła światła. Uwagi Należy pamiętać, że stosowanie kolejnego ściemniacza wiąże się z potrzebą zainstalowania kolejnego modułu sterującego mH-IO32 lub mH-IO12E6 o poziomie odpowiadającym poziomowi ściemniacza. Dla każdego zastosowanego ściemniacza należy zastosować oddzielny moduł filtra mH-SP. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1011-modul-sciemniacza-oswietlenia-230v.html | 0.21 | 0.104 | 0.119 | 0.075
mH-L4-5 |  | EDI | EC001094 | 5908312595205 |  |  |  | Moduł ściemniaczy (4 ściemniacze 500W) LEVEL 5 | MH | 33 | 1200 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-L4-5_b.jpg | Moduł czterokanałowego (do czterech źródeł światła) ściemniacza dedykowany jest do współpracy z żarowymi i halogenowymi źródłami światła. W przypadku żarówek halogenowych zalecane jest stosowanie źródeł 230V. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów. Zasilany jest napięciem 230V z zastosowaniem dodatkowego filtru mH-SP w obwodzie zasilania, co poprawia stabilność świecenia źródeł światła. Ściemniacz pozwala na załączenie źródeł z dowolną jasnością, lub całkowite załączenie oświetlenia. Moduł komunikuje się z urządzeniami sterującymi poprzez sieć CAN, a samo sterowanie odbywa się z przycisków rozlokowanych w budynku (i podłączonych do modułów mH-IO32 lub mH-IO12E6) lub też poprzez panel dotykowy. Panel dotykowy można dodatkowo wykorzystać od zdefiniowania scen świetlnych, gdzie można ustawić jasność świecenia poszczególnych źródeł, jak i czasowe samoczynne załączanie/wyłączanie. W przypadku potrzeby stosowania większej ilości wejść/wyjść można zastosować kilka modułów ściemniaczy, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-L4 – poziom 1, mH-L4-poziom 2…). Wejścia/wyjścia Moduł mH-L4 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zasada działania Źródła światła podłączone do modułu ściemniacza mH-L4 sterowane są wyłącznie poprzez sieć CAN. Sterowanie może odbywać się za pośrednictwem przycisków podłączonych do wejść modułów mH-IO32 oraz mH-IO12E6. Jeżeli ściemniacze wyzwalane są z przycisków, to krótkie naciśnięcie przycisku spowoduje pełne włączenie/wyłączenie źródła światła. W przypadku dłuższego wyzwolenia następuje zmiana jasności oświetlenia związanego z wyzwolonym wejściem w pętli rozjaśniania do pełnej jasności - ściemnianie aż do wyłączenia – rozjaśnianie do pełnej jasności. Jeżeli ściemniacz wyzwalany jest z panelu dotykowego, to panel decyduje o jasności i załączeniu źródła światła. Uwagi Należy pamiętać, że stosowanie kolejnego ściemniacza wiąże się z potrzebą zainstalowania kolejnego modułu sterującego mH-IO32 lub mH-IO12E6 o poziomie odpowiadającym poziomowi ściemniacza. Dla każdego zastosowanego ściemniacza należy zastosować oddzielny moduł filtra mH-SP. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1011-modul-sciemniacza-oswietlenia-230v.html | 0.21 | 0.104 | 0.119 | 0.075
mH-L4-6 |  | EDI | EC001094 | 5908312597063 |  |  |  | Moduł ściemniaczy (4 ściemniacze 500W) LEVEL 6 | MH | 33 | 1200 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-L4-6_b.jpg | Moduł czterokanałowego (do czterech źródeł światła) ściemniacza dedykowany jest do współpracy z żarowymi i halogenowymi źródłami światła. W przypadku żarówek halogenowych zalecane jest stosowanie źródeł 230V. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów. Zasilany jest napięciem 230V z zastosowaniem dodatkowego filtru mH-SP w obwodzie zasilania, co poprawia stabilność świecenia źródeł światła. Ściemniacz pozwala na załączenie źródeł z dowolną jasnością, lub całkowite załączenie oświetlenia. Moduł komunikuje się z urządzeniami sterującymi poprzez sieć CAN, a samo sterowanie odbywa się z przycisków rozlokowanych w budynku (i podłączonych do modułów mH-IO32 lub mH-IO12E6) lub też poprzez panel dotykowy. Panel dotykowy można dodatkowo wykorzystać od zdefiniowania scen świetlnych, gdzie można ustawić jasność świecenia poszczególnych źródeł, jak i czasowe samoczynne załączanie/wyłączanie. W przypadku potrzeby stosowania większej ilości wejść/wyjść można zastosować kilka modułów ściemniaczy, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-L4 – poziom 1, mH-L4-poziom 2…). Wejścia/wyjścia Moduł mH-L4 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zasada działania Źródła światła podłączone do modułu ściemniacza mH-L4 sterowane są wyłącznie poprzez sieć CAN. Sterowanie może odbywać się za pośrednictwem przycisków podłączonych do wejść modułów mH-IO32 oraz mH-IO12E6. Jeżeli ściemniacze wyzwalane są z przycisków, to krótkie naciśnięcie przycisku spowoduje pełne włączenie/wyłączenie źródła światła. W przypadku dłuższego wyzwolenia następuje zmiana jasności oświetlenia związanego z wyzwolonym wejściem w pętli rozjaśniania do pełnej jasności - ściemnianie aż do wyłączenia – rozjaśnianie do pełnej jasności. Jeżeli ściemniacz wyzwalany jest z panelu dotykowego, to panel decyduje o jasności i załączeniu źródła światła. Uwagi Należy pamiętać, że stosowanie kolejnego ściemniacza wiąże się z potrzebą zainstalowania kolejnego modułu sterującego mH-IO32 lub mH-IO12E6 o poziomie odpowiadającym poziomowi ściemniacza. Dla każdego zastosowanego ściemniacza należy zastosować oddzielny moduł filtra mH-SP. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1011-modul-sciemniacza-oswietlenia-230v.html | 0.21 | 0.104 | 0.119 | 0.075
mH-L4-7 |  | EDI | EC001094 | 5908312597643 |  |  |  | Moduł ściemniaczy (4 ściemniacze 500W) LEVEL 7 | MH | 33 | 1200 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-L4-7_b.jpg | Moduł czterokanałowego (do czterech źródeł światła) ściemniacza dedykowany jest do współpracy z żarowymi i halogenowymi źródłami światła. W przypadku żarówek halogenowych zalecane jest stosowanie źródeł 230V. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów. Zasilany jest napięciem 230V z zastosowaniem dodatkowego filtru mH-SP w obwodzie zasilania, co poprawia stabilność świecenia źródeł światła. Ściemniacz pozwala na załączenie źródeł z dowolną jasnością, lub całkowite załączenie oświetlenia. Moduł komunikuje się z urządzeniami sterującymi poprzez sieć CAN, a samo sterowanie odbywa się z przycisków rozlokowanych w budynku (i podłączonych do modułów mH-IO32 lub mH-IO12E6) lub też poprzez panel dotykowy. Panel dotykowy można dodatkowo wykorzystać od zdefiniowania scen świetlnych, gdzie można ustawić jasność świecenia poszczególnych źródeł, jak i czasowe samoczynne załączanie/wyłączanie. W przypadku potrzeby stosowania większej ilości wejść/wyjść można zastosować kilka modułów ściemniaczy, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-L4 – poziom 1, mH-L4-poziom 2…). Wejścia/wyjścia Moduł mH-L4 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zasada działania Źródła światła podłączone do modułu ściemniacza mH-L4 sterowane są wyłącznie poprzez sieć CAN. Sterowanie może odbywać się za pośrednictwem przycisków podłączonych do wejść modułów mH-IO32 oraz mH-IO12E6. Jeżeli ściemniacze wyzwalane są z przycisków, to krótkie naciśnięcie przycisku spowoduje pełne włączenie/wyłączenie źródła światła. W przypadku dłuższego wyzwolenia następuje zmiana jasności oświetlenia związanego z wyzwolonym wejściem w pętli rozjaśniania do pełnej jasności - ściemnianie aż do wyłączenia – rozjaśnianie do pełnej jasności. Jeżeli ściemniacz wyzwalany jest z panelu dotykowego, to panel decyduje o jasności i załączeniu źródła światła. Uwagi Należy pamiętać, że stosowanie kolejnego ściemniacza wiąże się z potrzebą zainstalowania kolejnego modułu sterującego mH-IO32 lub mH-IO12E6 o poziomie odpowiadającym poziomowi ściemniacza. Dla każdego zastosowanego ściemniacza należy zastosować oddzielny moduł filtra mH-SP. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1011-modul-sciemniacza-oswietlenia-230v.html | 0.21 | 0.104 | 0.119 | 0.075
mH-L4-8 |  | EDI | EC001094 | 5908312597650 |  |  |  | Moduł ściemniaczy (4 ściemniacze 500W) LEVEL 8 | MH | 33 | 1200 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-L4-8_b.jpg | Moduł czterokanałowego (do czterech źródeł światła) ściemniacza dedykowany jest do współpracy z żarowymi i halogenowymi źródłami światła. W przypadku żarówek halogenowych zalecane jest stosowanie źródeł 230V. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów. Zasilany jest napięciem 230V z zastosowaniem dodatkowego filtru mH-SP w obwodzie zasilania, co poprawia stabilność świecenia źródeł światła. Ściemniacz pozwala na załączenie źródeł z dowolną jasnością, lub całkowite załączenie oświetlenia. Moduł komunikuje się z urządzeniami sterującymi poprzez sieć CAN, a samo sterowanie odbywa się z przycisków rozlokowanych w budynku (i podłączonych do modułów mH-IO32 lub mH-IO12E6) lub też poprzez panel dotykowy. Panel dotykowy można dodatkowo wykorzystać od zdefiniowania scen świetlnych, gdzie można ustawić jasność świecenia poszczególnych źródeł, jak i czasowe samoczynne załączanie/wyłączanie. W przypadku potrzeby stosowania większej ilości wejść/wyjść można zastosować kilka modułów ściemniaczy, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-L4 – poziom 1, mH-L4-poziom 2…). Wejścia/wyjścia Moduł mH-L4 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zasada działania Źródła światła podłączone do modułu ściemniacza mH-L4 sterowane są wyłącznie poprzez sieć CAN. Sterowanie może odbywać się za pośrednictwem przycisków podłączonych do wejść modułów mH-IO32 oraz mH-IO12E6. Jeżeli ściemniacze wyzwalane są z przycisków, to krótkie naciśnięcie przycisku spowoduje pełne włączenie/wyłączenie źródła światła. W przypadku dłuższego wyzwolenia następuje zmiana jasności oświetlenia związanego z wyzwolonym wejściem w pętli rozjaśniania do pełnej jasności - ściemnianie aż do wyłączenia – rozjaśnianie do pełnej jasności. Jeżeli ściemniacz wyzwalany jest z panelu dotykowego, to panel decyduje o jasności i załączeniu źródła światła. Uwagi Należy pamiętać, że stosowanie kolejnego ściemniacza wiąże się z potrzebą zainstalowania kolejnego modułu sterującego mH-IO32 lub mH-IO12E6 o poziomie odpowiadającym poziomowi ściemniacza. Dla każdego zastosowanego ściemniacza należy zastosować oddzielny moduł filtra mH-SP. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1011-modul-sciemniacza-oswietlenia-230v.html | 0.21 | 0.104 | 0.119 | 0.075
mH-L4-9 |  | EDI | EC001094 | 5908312597667 |  |  |  | Moduł ściemniaczy (4 ściemniacze 500W) LEVEL 9 | MH | 33 | 1200 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-L4-9_b.jpg | Moduł czterokanałowego (do czterech źródeł światła) ściemniacza dedykowany jest do współpracy z żarowymi i halogenowymi źródłami światła. W przypadku żarówek halogenowych zalecane jest stosowanie źródeł 230V. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów. Zasilany jest napięciem 230V z zastosowaniem dodatkowego filtru mH-SP w obwodzie zasilania, co poprawia stabilność świecenia źródeł światła. Ściemniacz pozwala na załączenie źródeł z dowolną jasnością, lub całkowite załączenie oświetlenia. Moduł komunikuje się z urządzeniami sterującymi poprzez sieć CAN, a samo sterowanie odbywa się z przycisków rozlokowanych w budynku (i podłączonych do modułów mH-IO32 lub mH-IO12E6) lub też poprzez panel dotykowy. Panel dotykowy można dodatkowo wykorzystać od zdefiniowania scen świetlnych, gdzie można ustawić jasność świecenia poszczególnych źródeł, jak i czasowe samoczynne załączanie/wyłączanie. W przypadku potrzeby stosowania większej ilości wejść/wyjść można zastosować kilka modułów ściemniaczy, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-L4 – poziom 1, mH-L4-poziom 2…). Wejścia/wyjścia Moduł mH-L4 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zasada działania Źródła światła podłączone do modułu ściemniacza mH-L4 sterowane są wyłącznie poprzez sieć CAN. Sterowanie może odbywać się za pośrednictwem przycisków podłączonych do wejść modułów mH-IO32 oraz mH-IO12E6. Jeżeli ściemniacze wyzwalane są z przycisków, to krótkie naciśnięcie przycisku spowoduje pełne włączenie/wyłączenie źródła światła. W przypadku dłuższego wyzwolenia następuje zmiana jasności oświetlenia związanego z wyzwolonym wejściem w pętli rozjaśniania do pełnej jasności - ściemnianie aż do wyłączenia – rozjaśnianie do pełnej jasności. Jeżeli ściemniacz wyzwalany jest z panelu dotykowego, to panel decyduje o jasności i załączeniu źródła światła. Uwagi Należy pamiętać, że stosowanie kolejnego ściemniacza wiąże się z potrzebą zainstalowania kolejnego modułu sterującego mH-IO32 lub mH-IO12E6 o poziomie odpowiadającym poziomowi ściemniacza. Dla każdego zastosowanego ściemniacza należy zastosować oddzielny moduł filtra mH-SP. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1011-modul-sciemniacza-oswietlenia-230v.html | 0.21 | 0.104 | 0.119 | 0.075
mH-LED-1 |  | EDI | EC001094 | 5908312598725 |  |  |  | Moduł ściemniacza LED poziom 1 | MH | 33 | 1250 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MH-LED-1_b.jpg | Opis produktu Trzykanałowy ściemniacz oświetlenia niskonapięciowego (12 V) LED- mH-LED Do modułu należy podłączyć źródła światła LED np. paski, węże jednobarwne. Moduł posiada trzy wejścia lokalne do podłączenia przycisków działających analogicznie jak w ściemniaczach (krótkie przyciśnięcie włącza-wyłącza, dłuższe przytrzymanie ściemnia-rozjaśnia). Istnieje możliwość sterowania każdym kanałem niezależnie za pomocą panela dotykowego. Moduł wymaga podłączenia niezależnego zasilacza 12 V DC o mocy dobranej do podłączonego obciążenia LED. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1013-modul-sciemniacza-oswietlenia-led-12v.html | 0.238 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-LED-2 |  | EDI | EC001094 | 5908312598732 |  |  |  | Moduł ściemniacza LED poziom 2 | MH | 33 | 1250 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MH-LED-2_b.jpg | Opis produktu Trzykanałowy ściemniacz oświetlenia niskonapięciowego (12 V) LED- mH-LED Do modułu należy podłączyć źródła światła LED np. paski, węże jednobarwne. Moduł posiada trzy wejścia lokalne do podłączenia przycisków działających analogicznie jak w ściemniaczach (krótkie przyciśnięcie włącza-wyłącza, dłuższe przytrzymanie ściemnia-rozjaśnia). Istnieje możliwość sterowania każdym kanałem niezależnie za pomocą panela dotykowego. Moduł wymaga podłączenia niezależnego zasilacza 12 V DC o mocy dobranej do podłączonego obciążenia LED. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1013-modul-sciemniacza-oswietlenia-led-12v.html | 0.238 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-LED-3 |  | EDI | EC001094 | 5908312598749 |  |  |  | Moduł ściemniacza LED poziom 3 | MH | 33 | 1250 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MH-LED-3_b.jpg | Opis produktu Trzykanałowy ściemniacz oświetlenia niskonapięciowego (12 V) LED- mH-LED Do modułu należy podłączyć źródła światła LED np. paski, węże jednobarwne. Moduł posiada trzy wejścia lokalne do podłączenia przycisków działających analogicznie jak w ściemniaczach (krótkie przyciśnięcie włącza-wyłącza, dłuższe przytrzymanie ściemnia-rozjaśnia). Istnieje możliwość sterowania każdym kanałem niezależnie za pomocą panela dotykowego. Moduł wymaga podłączenia niezależnego zasilacza 12 V DC o mocy dobranej do podłączonego obciążenia LED. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1013-modul-sciemniacza-oswietlenia-led-12v.html | 0.238 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-MK-1 |  | EDI | EC001581 | 5908312595076 |  |  |  | Moduł kontrolek (16 kanałów) LEVEL 1 | MH | 33 | 1120 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-MK-1_b.jpg |  |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1030-modul-kontrolek.html | 0.185 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-MK-2 |  | EDI | EC001581 | 5908312590910 |  |  |  | Moduł kontrolek (16 kanałów) LEVEL 2 | MH | 33 | 1120 | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 8531202090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-MK-2_b.jpg |  |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1030-modul-kontrolek.html | 0.185 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-Mrg |  | EDI | EC000674 | 5908312593843 |  |  |  | Moduł GSM | MH | 33 | 984 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-Mrg_b.jpg | Moduł mH-MRG jest modułem komunikacyjnym Bluetooth/SMS/GSM umożliwiającym zdalne sterowanie system F&Home za pośrednictwem telefonów komórkowych. Łącznie z modułem mH-MRG klient otrzymuje aplikację, którą można wgrać do telefonu komórkowego, aby móc używać go jako pilota w budynku. Aplikacja napisana jest w języku JAVA, który obsługiwany jest przez większość dostępnych na rynku telefonów komórkowych. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu modułu GSM możliwe jest zdalne sterowanie systemem za pomocą wiadomości tekstowych (SMS). Wysyłając wiadomość SMS możemy załączyć lub wyłączyć dowolny odbiorniki w budynku, sprawdzić czy wskazany obwód jest załączony, lub uruchomić konkretną scenę. Moduł pozwala na sterowanie tylko z dozwolonych numerów GSM aby nie dochodziło do obcej ingerencji. Wbudowane radio RF pozwala na komunikację z dowolną liczbą bezprzewodowych aktorów jako sterowanie wybranymi obwodami bez użycia przewodów. Kompletna bezprzewodowa instalacja jest jednak niezalecana ze względu na ograniczone możliwości systemu. Wejścia / wyjścia Anteny Do poprawnej pracy wymagane jest wystawienie poza rozdzielnię 3 anten komunikacyjnych: GSM, Bluetooth oraz RF. Wszystkie anteny dostarczane są razem z modułem MRG. Zasilanie Do zasilania modułu należy zastosować zasilacz 24VDC wspólny dla całej instalacji F&Home znajdującej się w danej rozdzielni. W związku z tym należy zastosować zasilacz o wydajności prądowej wystarczającej do zasilenia całej instalacji. Zasada działania Moduł komunikacyjny mH-MRG podłączony jest do systemu F&Home poprzez sieć komunikacyjną CAN i komunikuje się bezpośrednio z nadrzędnym komputerem systemu. Za jego pomocą można sterować zdalnie pracą systemu poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych SMS, jak również można używać telefonu komórkowego jako lokalnego pilota zdalnego sterowania systemem. Konfiguracji modułu GSM przeznaczonego do komunikacji SMS dokonuje się poprzez panel dotykowy (Opcje -> zakładka GSM). W pierwszej kolejności należy tam określić z jakich numerów telefonów przyjmowane będą polecenia SMS. Następnie można zdefiniować skróty do istniejących nazw wszystkich scen i urządzeń dostępnych w systemie F&Home (dzięki czemu łatwiej będzie wysyłać komendy sterujący, gdyż zamiast np. pełnej nazwy sceny „Rolety dół” można będzie określić skrót „rd”). Lokalne sterowanie systemem odbywać się może poprzez uruchomienie na telefonie komórkowym aplikacji F&Home zapewniającą komunikację poprzez interfejs Bluetooth. Aplikacja na telefon komórkowy jest zbudowana w formie drzewa i korzystanie z niej polega na wybraniu przy pomocy joysticka lub przycisków kierunkowych pomieszczenia którego dotyczyć będzie akcja, dalej wybiera się grupę urządzeń i konkretne urządzenie, a na końcu wybiera się akcję dla urządzenia. Aplikacja w telefonie automatycznie synchronizuje się z systemem F&Home, nie wymaga więc żadnej dodatkowej konfiguracji. Uwagi W urządzeniu mH-MRG zastosowano urządzenie Bluetooth o zasięgu znamionowym 100 metrów w terenie otwartym. Zasięg dla budynków zależy od grubości ścian. Materiału z jakiego są wykonane, itp. Najczęściej użyteczny zasięg ogranicza się do odległości od 10 do 30m. Aktualnie nie wszystkie telefony mają montowane urządzenia Bluetooth zapewniające łączność na taką odległość. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1027-modul-komunikacyjny-gsm.html | 0.361 | 0.104 | 0.212 | 0.075
mH-MS-1 |  | EDI | EC001584 | 5908312595069 |  |  |  | Moduł scen (16 wejść) - LEVEL 1 | MH | 33 | 1450 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-MS-1_b.jpg | Moduł mH-MS jest szesnastokanałowym modułem wejściowym, do którego wejść podłączone są przyciski monostabilne (sterowanie impulsem jak w modułach IO). Do każdego z wejść użytkownik przypisuje dwie sceny zdefiniowane w panelu głównym systemu. Sterownik rozróżnia krótkie i długie naciśnięcie, a więc jednym przyciskiem możemy wywołać dwie różne sceny. Moduł scen jest zależny od panela systemowego i nie pracuje autonomicznie. Moduł zasilany jest napięciem 24V. Jeżeli w obiekcie wymagane jest sterowanie większą ilością scen (więcej niż 16) należy zastosować dodatkowe moduły scen w kolejnych poziomach. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1029-modul-scen.html | 0.185 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-MS-2 |  | EDI | EC001584 | 5908312597070 |  |  |  | Moduł scen (16 wejść) - LEVEL 2 | MH | 33 | 1450 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-MS-2_b.jpg | Moduł mH-MS jest szesnastokanałowym modułem wejściowym, do którego wejść podłączone są przyciski monostabilne (sterowanie impulsem jak w modułach IO). Do każdego z wejść użytkownik przypisuje dwie sceny zdefiniowane w panelu głównym systemu. Sterownik rozróżnia krótkie i długie naciśnięcie, a więc jednym przyciskiem możemy wywołać dwie różne sceny. Moduł scen jest zależny od panela systemowego i nie pracuje autonomicznie. Moduł zasilany jest napięciem 24V. Jeżeli w obiekcie wymagane jest sterowanie większą ilością scen (więcej niż 16) należy zastosować dodatkowe moduły scen w kolejnych poziomach. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1029-modul-scen.html | 0.185 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-MS-3 |  | EDI | EC001584 | 5908312597674 |  |  |  | Moduł scen (16 wejść) - LEVEL 3 | MH | 33 | 1450 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-MS-3_b.jpg | Moduł mH-MS jest szesnastokanałowym modułem wejściowym, do którego wejść podłączone są przyciski monostabilne (sterowanie impulsem jak w modułach IO). Do każdego z wejść użytkownik przypisuje dwie sceny zdefiniowane w panelu głównym systemu. Sterownik rozróżnia krótkie i długie naciśnięcie, a więc jednym przyciskiem możemy wywołać dwie różne sceny. Moduł scen jest zależny od panela systemowego i nie pracuje autonomicznie. Moduł zasilany jest napięciem 24V. Jeżeli w obiekcie wymagane jest sterowanie większą ilością scen (więcej niż 16) należy zastosować dodatkowe moduły scen w kolejnych poziomach. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1029-modul-scen.html | 0.185 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-R2x16 |  | EDI | EC001096 | 5908312593768 |  |  |  | Moduł przekaźników (2 szt 16A) | MH | 33 | 260 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-R2-16A_b.jpg | Moduł przekaźnikowy mH-R2x16 jest modułem wykonawczym przeznaczonym do bezpośredniego podłączenia do modułów sterujących mH-IO32, mH-E16 oraz mH-IO12E6. Moduł wyposażony jest w dwa niezależenie sterowane wyjścia typu NO (normalnie otwarte) o maksymalnej obciążalności 16A . Moduł montowany jest w rozdzielni, zajmuje pole 2 modułów i zasilany jest napięciem 24VDC. Zamknięcie styku odbywa się poprzez podanie na odpowiadające mu wejście sygnału +24V. Uwagi Wejścia w module zlokalizowane są na górze, a wyjścia na dole. Należy zwrócić szczególną uwagę na polaryzację zasilania modułu i upewnić się, że jest poprawnie podłączony do modułów mH-IO32, mH-IO12E6 lub mH-E16. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1022-modul-przekaznikow.html | 0.139 | 0.07 | 0.105 | 0.043
mH-R8x8-2 |  | EDI | EC001096 | 5908312593775 |  |  |  | Moduł przekaźników (8 szt 8A) | MH | 33 | 350 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-R8X8A_b.jpg | Moduł przekaźnikowy mH-R8x8 jest modułem wykonawczym przeznaczonym do bezpośredniego podłączenia do modułów sterujących mH-IO32, mH-E16 oraz mH-IO12E6. Moduł wyposażony jest w osiem niezależenie sterowanych wyjść typu NO (normalnie otwarte) o maksymalnej obciążalności 8A . Moduł montowany jest w rozdzielni, zajmuje pole 6 modułów i zasilany jest napięciem 24VDC. Zamknięcie styku odbywa się poprzez podanie na odpowiadające mu wejście sygnału +24V. Uwagi Wejścia w module zlokalizowane są na górze, a wyjścia na dole. Należy zwrócić szczególną uwagę na polaryzację zasilania modułu i upewnić się, że jest poprawnie podłączony do modułów mH-IO32, mH-IO12E6 lub mH-E16. W przypadku potrzeby załączania dużych prądów należy zastosować większe przekaźniki mH-R2x16 lub dodatkowe styczniki. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1020-modul-przekaznikow.html | 0.27 | 0.104 | 0.119 | 0.075
mH-RE4 |  | EDI | EC001096 | 5908312595298 |  |  |  | Moduł przekaźników do rolet (4 rolety) | MH | 33 | 400 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-RE4_b.jpg | Przekaźniki mH-RE4 są dedykowanymi elementami wykonawczymi sterującymi pracą urządzeń silnikowych (w szczególności rolet). Korzyści wynikające ze stosowania przekaźników dedykowanych to: Zabezpieczenie przed jednoczesnym załączeniem kierunku góra i dół. Zabezpieczenie przed natychmiastową zmianą kierunku (przerwa czasowa). Układ gaszący iskrzenia wydłużający żywotność styków przekaźników oraz eliminujący zakłócenia na sieci. Diody LED na czole urządzenia pokazujące aktualny stan. Obciążalność elementów wykonawczych wynosi 8A. Moduły przekaźników montowane są w rozdzielni i zajmują pole 6 modułów. Zasilanie modułów: 24V. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1023-modul-przekaznikow-roletowych.html | 0.282 | 0.104 | 0.119 | 0.075
mH-RGB-1 |  | EDI | EC001581 | 5908312595052 |  |  |  | Moduł LED RGB 1 kanał - LEVEL 1 | MH | 33 | 1250 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-RGB-1_b.jpg | Moduł RGB przystosowany jest do sterowania niskonapięciowych (12V) źródeł światła LED na zasadzie ustawiania jasności i barwy oświetlenia. Do modułu należy podłączyć wielobarwne źródła RGB (np. paski, węże RGB) i regulować jasność oraz barwę światła. W przypadku źródeł światła RGB należy stosować źródła ze stałym plusem zasilania (sterowanie minusem). Moduł posiada dwa wejścia lokalne: jedno do podłączenia przycisku działającego analogicznie jak w ściemniaczach (krótkie przyciśnięcie włącza-wyłącza, dłuższe przytrzymanie ściemnia-rozjaśnia) i drugie serwisowe do zmiany barwy światła bez udziału panela dotykowego. Za pomocą panela dotykowego możliwe jest pełne sterowanie jasnością, barwą oraz czasami rozjaśniania-ściemniania. Moduł wymaga podłączenia niezależnego zasilacza 12V DC o mocy dobranej do podłączonego obciążenia LED. Bardzo istotna jest poprawna polaryzacja zasilania. Odwrotne podłączenie grozi uszkodzeniem podłączonego źródła światła (moduł jest zabezpieczony). Wyróżniamy dwa typy modułów RGB: model starszy z 2012 roku i nowszy model z 2013 roku. Nowszy model ma wprowadzony dodatkowy przekaźnik załączający zasilacz 12V. Generalna zasada działania opiera się na fakcie, że oświetlenie typu RGB nie jest załączone na stałe i nie ma powodu aby zasilacz 12V był stale załączony. Moduł jest zasilany z zasilacza systemowego 24V, a zasilacz 12V jest załączany tylko jeżeli zachodzi taka potrzeba. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1012-modul-sciemniacza-oswietlenia-led-rgb.html | 0.238 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-RGB-10 |  | EDI | EC001581 | 5908312598800 |  |  |  | Moduł LED RGB 1 kanał - LEVEL 10 | MH | 33 | 1250 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-RGB-10_b.jpg | Moduł RGB przystosowany jest do sterowania niskonapięciowych (12V) źródeł światła LED na zasadzie ustawiania jasności i barwy oświetlenia. Do modułu należy podłączyć wielobarwne źródła RGB (np. paski, węże RGB) i regulować jasność oraz barwę światła. W przypadku źródeł światła RGB należy stosować źródła ze stałym plusem zasilania (sterowanie minusem). Moduł posiada dwa wejścia lokalne: jedno do podłączenia przycisku działającego analogicznie jak w ściemniaczach (krótkie przyciśnięcie włącza-wyłącza, dłuższe przytrzymanie ściemnia-rozjaśnia) i drugie serwisowe do zmiany barwy światła bez udziału panela dotykowego. Za pomocą panela dotykowego możliwe jest pełne sterowanie jasnością, barwą oraz czasami rozjaśniania-ściemniania. Moduł wymaga podłączenia niezależnego zasilacza 12V DC o mocy dobranej do podłączonego obciążenia LED. Bardzo istotna jest poprawna polaryzacja zasilania. Odwrotne podłączenie grozi uszkodzeniem podłączonego źródła światła (moduł jest zabezpieczony). Wyróżniamy dwa typy modułów RGB: model starszy z 2012 roku i nowszy model z 2013 roku. Nowszy model ma wprowadzony dodatkowy przekaźnik załączający zasilacz 12V. Generalna zasada działania opiera się na fakcie, że oświetlenie typu RGB nie jest załączone na stałe i nie ma powodu aby zasilacz 12V był stale załączony. Moduł jest zasilany z zasilacza systemowego 24V, a zasilacz 12V jest załączany tylko jeżeli zachodzi taka potrzeba. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1012-modul-sciemniacza-oswietlenia-led-rgb.html | 0.238 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-RGB-11 |  | EDI | EC001581 | 5908312598817 |  |  |  | Moduł LED RGB 1 kanał - LEVEL 11 | MH | 33 | 1250 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-RGB-11_b.jpg | Moduł RGB przystosowany jest do sterowania niskonapięciowych (12V) źródeł światła LED na zasadzie ustawiania jasności i barwy oświetlenia. Do modułu należy podłączyć wielobarwne źródła RGB (np. paski, węże RGB) i regulować jasność oraz barwę światła. W przypadku źródeł światła RGB należy stosować źródła ze stałym plusem zasilania (sterowanie minusem). Moduł posiada dwa wejścia lokalne: jedno do podłączenia przycisku działającego analogicznie jak w ściemniaczach (krótkie przyciśnięcie włącza-wyłącza, dłuższe przytrzymanie ściemnia-rozjaśnia) i drugie serwisowe do zmiany barwy światła bez udziału panela dotykowego. Za pomocą panela dotykowego możliwe jest pełne sterowanie jasnością, barwą oraz czasami rozjaśniania-ściemniania. Moduł wymaga podłączenia niezależnego zasilacza 12V DC o mocy dobranej do podłączonego obciążenia LED. Bardzo istotna jest poprawna polaryzacja zasilania. Odwrotne podłączenie grozi uszkodzeniem podłączonego źródła światła (moduł jest zabezpieczony). Wyróżniamy dwa typy modułów RGB: model starszy z 2012 roku i nowszy model z 2013 roku. Nowszy model ma wprowadzony dodatkowy przekaźnik załączający zasilacz 12V. Generalna zasada działania opiera się na fakcie, że oświetlenie typu RGB nie jest załączone na stałe i nie ma powodu aby zasilacz 12V był stale załączony. Moduł jest zasilany z zasilacza systemowego 24V, a zasilacz 12V jest załączany tylko jeżeli zachodzi taka potrzeba. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1012-modul-sciemniacza-oswietlenia-led-rgb.html | 0.238 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-RGB-2 |  | EDI | EC001581 | 5908312595144 |  |  |  | Moduł LED RGB 1 kanał - LEVEL 2 | MH | 33 | 1250 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-RGB-2_b.jpg | Moduł RGB przystosowany jest do sterowania niskonapięciowych (12V) źródeł światła LED na zasadzie ustawiania jasności i barwy oświetlenia. Do modułu należy podłączyć wielobarwne źródła RGB (np. paski, węże RGB) i regulować jasność oraz barwę światła. W przypadku źródeł światła RGB należy stosować źródła ze stałym plusem zasilania (sterowanie minusem). Moduł posiada dwa wejścia lokalne: jedno do podłączenia przycisku działającego analogicznie jak w ściemniaczach (krótkie przyciśnięcie włącza-wyłącza, dłuższe przytrzymanie ściemnia-rozjaśnia) i drugie serwisowe do zmiany barwy światła bez udziału panela dotykowego. Za pomocą panela dotykowego możliwe jest pełne sterowanie jasnością, barwą oraz czasami rozjaśniania-ściemniania. Moduł wymaga podłączenia niezależnego zasilacza 12V DC o mocy dobranej do podłączonego obciążenia LED. Bardzo istotna jest poprawna polaryzacja zasilania. Odwrotne podłączenie grozi uszkodzeniem podłączonego źródła światła (moduł jest zabezpieczony). Wyróżniamy dwa typy modułów RGB: model starszy z 2012 roku i nowszy model z 2013 roku. Nowszy model ma wprowadzony dodatkowy przekaźnik załączający zasilacz 12V. Generalna zasada działania opiera się na fakcie, że oświetlenie typu RGB nie jest załączone na stałe i nie ma powodu aby zasilacz 12V był stale załączony. Moduł jest zasilany z zasilacza systemowego 24V, a zasilacz 12V jest załączany tylko jeżeli zachodzi taka potrzeba. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1012-modul-sciemniacza-oswietlenia-led-rgb.html | 0.238 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-RGB-3 |  | EDI | EC001581 | 5908312595151 |  |  |  | Moduł LED RGB 1 kanał - LEVEL 3 | MH | 33 | 1250 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-RGB-3_b.jpg | Moduł RGB przystosowany jest do sterowania niskonapięciowych (12V) źródeł światła LED na zasadzie ustawiania jasności i barwy oświetlenia. Do modułu należy podłączyć wielobarwne źródła RGB (np. paski, węże RGB) i regulować jasność oraz barwę światła. W przypadku źródeł światła RGB należy stosować źródła ze stałym plusem zasilania (sterowanie minusem). Moduł posiada dwa wejścia lokalne: jedno do podłączenia przycisku działającego analogicznie jak w ściemniaczach (krótkie przyciśnięcie włącza-wyłącza, dłuższe przytrzymanie ściemnia-rozjaśnia) i drugie serwisowe do zmiany barwy światła bez udziału panela dotykowego. Za pomocą panela dotykowego możliwe jest pełne sterowanie jasnością, barwą oraz czasami rozjaśniania-ściemniania. Moduł wymaga podłączenia niezależnego zasilacza 12V DC o mocy dobranej do podłączonego obciążenia LED. Bardzo istotna jest poprawna polaryzacja zasilania. Odwrotne podłączenie grozi uszkodzeniem podłączonego źródła światła (moduł jest zabezpieczony). Wyróżniamy dwa typy modułów RGB: model starszy z 2012 roku i nowszy model z 2013 roku. Nowszy model ma wprowadzony dodatkowy przekaźnik załączający zasilacz 12V. Generalna zasada działania opiera się na fakcie, że oświetlenie typu RGB nie jest załączone na stałe i nie ma powodu aby zasilacz 12V był stale załączony. Moduł jest zasilany z zasilacza systemowego 24V, a zasilacz 12V jest załączany tylko jeżeli zachodzi taka potrzeba. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1012-modul-sciemniacza-oswietlenia-led-rgb.html | 0.238 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-RGB-4 |  | EDI | EC001581 | 5908312595168 |  |  |  | Moduł LED RGB 1 kanał - LEVEL 4 | MH | 33 | 1250 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-RGB-4_b.jpg | Moduł RGB przystosowany jest do sterowania niskonapięciowych (12V) źródeł światła LED na zasadzie ustawiania jasności i barwy oświetlenia. Do modułu należy podłączyć wielobarwne źródła RGB (np. paski, węże RGB) i regulować jasność oraz barwę światła. W przypadku źródeł światła RGB należy stosować źródła ze stałym plusem zasilania (sterowanie minusem). Moduł posiada dwa wejścia lokalne: jedno do podłączenia przycisku działającego analogicznie jak w ściemniaczach (krótkie przyciśnięcie włącza-wyłącza, dłuższe przytrzymanie ściemnia-rozjaśnia) i drugie serwisowe do zmiany barwy światła bez udziału panela dotykowego. Za pomocą panela dotykowego możliwe jest pełne sterowanie jasnością, barwą oraz czasami rozjaśniania-ściemniania. Moduł wymaga podłączenia niezależnego zasilacza 12V DC o mocy dobranej do podłączonego obciążenia LED. Bardzo istotna jest poprawna polaryzacja zasilania. Odwrotne podłączenie grozi uszkodzeniem podłączonego źródła światła (moduł jest zabezpieczony). Wyróżniamy dwa typy modułów RGB: model starszy z 2012 roku i nowszy model z 2013 roku. Nowszy model ma wprowadzony dodatkowy przekaźnik załączający zasilacz 12V. Generalna zasada działania opiera się na fakcie, że oświetlenie typu RGB nie jest załączone na stałe i nie ma powodu aby zasilacz 12V był stale załączony. Moduł jest zasilany z zasilacza systemowego 24V, a zasilacz 12V jest załączany tylko jeżeli zachodzi taka potrzeba. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1012-modul-sciemniacza-oswietlenia-led-rgb.html | 0.238 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-RGB-5 |  | EDI | EC001581 | 5908312595175 |  |  |  | Moduł LED RGB 1 kanał - LEVEL 5 | MH | 33 | 1250 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-RGB-5_b.jpg | Moduł RGB przystosowany jest do sterowania niskonapięciowych (12V) źródeł światła LED na zasadzie ustawiania jasności i barwy oświetlenia. Do modułu należy podłączyć wielobarwne źródła RGB (np. paski, węże RGB) i regulować jasność oraz barwę światła. W przypadku źródeł światła RGB należy stosować źródła ze stałym plusem zasilania (sterowanie minusem). Moduł posiada dwa wejścia lokalne: jedno do podłączenia przycisku działającego analogicznie jak w ściemniaczach (krótkie przyciśnięcie włącza-wyłącza, dłuższe przytrzymanie ściemnia-rozjaśnia) i drugie serwisowe do zmiany barwy światła bez udziału panela dotykowego. Za pomocą panela dotykowego możliwe jest pełne sterowanie jasnością, barwą oraz czasami rozjaśniania-ściemniania. Moduł wymaga podłączenia niezależnego zasilacza 12V DC o mocy dobranej do podłączonego obciążenia LED. Bardzo istotna jest poprawna polaryzacja zasilania. Odwrotne podłączenie grozi uszkodzeniem podłączonego źródła światła (moduł jest zabezpieczony). Wyróżniamy dwa typy modułów RGB: model starszy z 2012 roku i nowszy model z 2013 roku. Nowszy model ma wprowadzony dodatkowy przekaźnik załączający zasilacz 12V. Generalna zasada działania opiera się na fakcie, że oświetlenie typu RGB nie jest załączone na stałe i nie ma powodu aby zasilacz 12V był stale załączony. Moduł jest zasilany z zasilacza systemowego 24V, a zasilacz 12V jest załączany tylko jeżeli zachodzi taka potrzeba. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1012-modul-sciemniacza-oswietlenia-led-rgb.html | 0.238 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-RGB-6 |  | EDI | EC001581 | 5908312597681 |  |  |  | Moduł LED RGB 1 kanał - LEVEL 6 | MH | 33 | 1250 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-RGB-6_b.jpg | Moduł RGB przystosowany jest do sterowania niskonapięciowych (12V) źródeł światła LED na zasadzie ustawiania jasności i barwy oświetlenia. Do modułu należy podłączyć wielobarwne źródła RGB (np. paski, węże RGB) i regulować jasność oraz barwę światła. W przypadku źródeł światła RGB należy stosować źródła ze stałym plusem zasilania (sterowanie minusem). Moduł posiada dwa wejścia lokalne: jedno do podłączenia przycisku działającego analogicznie jak w ściemniaczach (krótkie przyciśnięcie włącza-wyłącza, dłuższe przytrzymanie ściemnia-rozjaśnia) i drugie serwisowe do zmiany barwy światła bez udziału panela dotykowego. Za pomocą panela dotykowego możliwe jest pełne sterowanie jasnością, barwą oraz czasami rozjaśniania-ściemniania. Moduł wymaga podłączenia niezależnego zasilacza 12V DC o mocy dobranej do podłączonego obciążenia LED. Bardzo istotna jest poprawna polaryzacja zasilania. Odwrotne podłączenie grozi uszkodzeniem podłączonego źródła światła (moduł jest zabezpieczony). Wyróżniamy dwa typy modułów RGB: model starszy z 2012 roku i nowszy model z 2013 roku. Nowszy model ma wprowadzony dodatkowy przekaźnik załączający zasilacz 12V. Generalna zasada działania opiera się na fakcie, że oświetlenie typu RGB nie jest załączone na stałe i nie ma powodu aby zasilacz 12V był stale załączony. Moduł jest zasilany z zasilacza systemowego 24V, a zasilacz 12V jest załączany tylko jeżeli zachodzi taka potrzeba. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1012-modul-sciemniacza-oswietlenia-led-rgb.html | 0.238 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-RGB-7 |  | EDI | EC001581 | 5908312597698 |  |  |  | Moduł LED RGB 1 kanał - LEVEL 7 | MH | 33 | 1250 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-RGB-7_b.jpg | Moduł RGB przystosowany jest do sterowania niskonapięciowych (12V) źródeł światła LED na zasadzie ustawiania jasności i barwy oświetlenia. Do modułu należy podłączyć wielobarwne źródła RGB (np. paski, węże RGB) i regulować jasność oraz barwę światła. W przypadku źródeł światła RGB należy stosować źródła ze stałym plusem zasilania (sterowanie minusem). Moduł posiada dwa wejścia lokalne: jedno do podłączenia przycisku działającego analogicznie jak w ściemniaczach (krótkie przyciśnięcie włącza-wyłącza, dłuższe przytrzymanie ściemnia-rozjaśnia) i drugie serwisowe do zmiany barwy światła bez udziału panela dotykowego. Za pomocą panela dotykowego możliwe jest pełne sterowanie jasnością, barwą oraz czasami rozjaśniania-ściemniania. Moduł wymaga podłączenia niezależnego zasilacza 12V DC o mocy dobranej do podłączonego obciążenia LED. Bardzo istotna jest poprawna polaryzacja zasilania. Odwrotne podłączenie grozi uszkodzeniem podłączonego źródła światła (moduł jest zabezpieczony). Wyróżniamy dwa typy modułów RGB: model starszy z 2012 roku i nowszy model z 2013 roku. Nowszy model ma wprowadzony dodatkowy przekaźnik załączający zasilacz 12V. Generalna zasada działania opiera się na fakcie, że oświetlenie typu RGB nie jest załączone na stałe i nie ma powodu aby zasilacz 12V był stale załączony. Moduł jest zasilany z zasilacza systemowego 24V, a zasilacz 12V jest załączany tylko jeżeli zachodzi taka potrzeba. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1012-modul-sciemniacza-oswietlenia-led-rgb.html | 0.238 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-RGB-8 |  | EDI | EC001581 | 5908312598787 |  |  |  | Moduł LED RGB 1 kanał - LEVEL 8 | MH | 33 | 1250 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-RGB-8_b.jpg | Moduł RGB przystosowany jest do sterowania niskonapięciowych (12V) źródeł światła LED na zasadzie ustawiania jasności i barwy oświetlenia. Do modułu należy podłączyć wielobarwne źródła RGB (np. paski, węże RGB) i regulować jasność oraz barwę światła. W przypadku źródeł światła RGB należy stosować źródła ze stałym plusem zasilania (sterowanie minusem). Moduł posiada dwa wejścia lokalne: jedno do podłączenia przycisku działającego analogicznie jak w ściemniaczach (krótkie przyciśnięcie włącza-wyłącza, dłuższe przytrzymanie ściemnia-rozjaśnia) i drugie serwisowe do zmiany barwy światła bez udziału panela dotykowego. Za pomocą panela dotykowego możliwe jest pełne sterowanie jasnością, barwą oraz czasami rozjaśniania-ściemniania. Moduł wymaga podłączenia niezależnego zasilacza 12V DC o mocy dobranej do podłączonego obciążenia LED. Bardzo istotna jest poprawna polaryzacja zasilania. Odwrotne podłączenie grozi uszkodzeniem podłączonego źródła światła (moduł jest zabezpieczony). Wyróżniamy dwa typy modułów RGB: model starszy z 2012 roku i nowszy model z 2013 roku. Nowszy model ma wprowadzony dodatkowy przekaźnik załączający zasilacz 12V. Generalna zasada działania opiera się na fakcie, że oświetlenie typu RGB nie jest załączone na stałe i nie ma powodu aby zasilacz 12V był stale załączony. Moduł jest zasilany z zasilacza systemowego 24V, a zasilacz 12V jest załączany tylko jeżeli zachodzi taka potrzeba. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1012-modul-sciemniacza-oswietlenia-led-rgb.html | 0.238 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-RGB-9 |  | EDI | EC001581 | 5908312598794 |  |  |  | Moduł LED RGB 1 kanał - LEVEL 9 | MH | 33 | 1250 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-RGB-9_b.jpg | Moduł RGB przystosowany jest do sterowania niskonapięciowych (12V) źródeł światła LED na zasadzie ustawiania jasności i barwy oświetlenia. Do modułu należy podłączyć wielobarwne źródła RGB (np. paski, węże RGB) i regulować jasność oraz barwę światła. W przypadku źródeł światła RGB należy stosować źródła ze stałym plusem zasilania (sterowanie minusem). Moduł posiada dwa wejścia lokalne: jedno do podłączenia przycisku działającego analogicznie jak w ściemniaczach (krótkie przyciśnięcie włącza-wyłącza, dłuższe przytrzymanie ściemnia-rozjaśnia) i drugie serwisowe do zmiany barwy światła bez udziału panela dotykowego. Za pomocą panela dotykowego możliwe jest pełne sterowanie jasnością, barwą oraz czasami rozjaśniania-ściemniania. Moduł wymaga podłączenia niezależnego zasilacza 12V DC o mocy dobranej do podłączonego obciążenia LED. Bardzo istotna jest poprawna polaryzacja zasilania. Odwrotne podłączenie grozi uszkodzeniem podłączonego źródła światła (moduł jest zabezpieczony). Wyróżniamy dwa typy modułów RGB: model starszy z 2012 roku i nowszy model z 2013 roku. Nowszy model ma wprowadzony dodatkowy przekaźnik załączający zasilacz 12V. Generalna zasada działania opiera się na fakcie, że oświetlenie typu RGB nie jest załączone na stałe i nie ma powodu aby zasilacz 12V był stale załączony. Moduł jest zasilany z zasilacza systemowego 24V, a zasilacz 12V jest załączany tylko jeżeli zachodzi taka potrzeba. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1012-modul-sciemniacza-oswietlenia-led-rgb.html | 0.238 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-S4-1 |  | EDI | EC001100 | 5908312593607 |  |  |  | Moduł zaworów (4 zawory) - LEVEL 1 | MH | 33 | 675 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-S4-1_b.jpg | Moduł mH-S4 jest czterokanałowym sterownikiem współpracującym z cyfrowymi czujnikami temperatury mierzącymi temperatury w zakresie od +5 do +40 stopni z dokładnością do 0,1 stopnia i przystosowany jest do działania z modułami wykonawczymi mH-V4 sterującymi elektrozaworami w obwodzie ogrzewania. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 24 VDC. Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu. W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mh-S4, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-S4 – poziom 1, mH-S4-poziom 2, …). Wejścia / wyjścia Moduł mH-S4 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-S4 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu, przy czym zachowana jest zasada że na podstawie wskazań pierwszego modułu regulowana jest praca pierwszego elektrozaworu podłączonego do modułu wykonawczego. Programowanie modułu odbywa się w cyklu rocznym z krokiem 15 min. co pozwala uwzględnić porę dnia, dzień tygodnia oraz porę roku. Odczyt temperatury może być dokonywany z poziomu głównego panelu dotykowego. Uwagi Należy bezwzględnie przestrzegać sposobu podłączenia czujników temperatury. Zmiana kolejności przewodów może zakończyć się uszkodzeniem zarówno czujników jak i modułu mH-S4 Każdy z czujników podłączony jest za pomocą trzech żył przewodu FTP, przy czym należy zapewnić takie połączenie, aby przewód sygnałowy czujnika (zielony) razem z przewodem minusowym (biały) podłączony był do jednej pary przewodu FTP. Każdy czujnik musi być podłączony do oddzielnego przewodu FTP |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1015-modul-czujnikow-temperatury.html | 0.21 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-S4-10 |  | EDI | EC001100 | 5908312597704 |  |  |  | Moduł zaworów (4 zawory) - LEVEL 10 | MH | 33 | 675 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-S4-10_b.jpg | Moduł mH-S4 jest czterokanałowym sterownikiem współpracującym z cyfrowymi czujnikami temperatury mierzącymi temperatury w zakresie od +5 do +40 stopni z dokładnością do 0,1 stopnia i przystosowany jest do działania z modułami wykonawczymi mH-V4 sterującymi elektrozaworami w obwodzie ogrzewania. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 24 VDC. Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu. W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mh-S4, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-S4 – poziom 1, mH-S4-poziom 2, …). Wejścia / wyjścia Moduł mH-S4 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-S4 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu, przy czym zachowana jest zasada że na podstawie wskazań pierwszego modułu regulowana jest praca pierwszego elektrozaworu podłączonego do modułu wykonawczego. Programowanie modułu odbywa się w cyklu rocznym z krokiem 15 min. co pozwala uwzględnić porę dnia, dzień tygodnia oraz porę roku. Odczyt temperatury może być dokonywany z poziomu głównego panelu dotykowego. Uwagi Należy bezwzględnie przestrzegać sposobu podłączenia czujników temperatury. Zmiana kolejności przewodów może zakończyć się uszkodzeniem zarówno czujników jak i modułu mH-S4 Każdy z czujników podłączony jest za pomocą trzech żył przewodu FTP, przy czym należy zapewnić takie połączenie, aby przewód sygnałowy czujnika (zielony) razem z przewodem minusowym (biały) podłączony był do jednej pary przewodu FTP. Każdy czujnik musi być podłączony do oddzielnego przewodu FTP |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1015-modul-czujnikow-temperatury.html | 0.21 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-S4-2 |  | EDI | EC001100 | 5908312593614 |  |  |  | Moduł zaworów (4 zawory) - LEVEL 2 | MH | 33 | 675 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-S4-2_b.jpg | Moduł mH-S4 jest czterokanałowym sterownikiem współpracującym z cyfrowymi czujnikami temperatury mierzącymi temperatury w zakresie od +5 do +40 stopni z dokładnością do 0,1 stopnia i przystosowany jest do działania z modułami wykonawczymi mH-V4 sterującymi elektrozaworami w obwodzie ogrzewania. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 24 VDC. Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu. W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mh-S4, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-S4 – poziom 1, mH-S4-poziom 2, …). Wejścia / wyjścia Moduł mH-S4 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-S4 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu, przy czym zachowana jest zasada że na podstawie wskazań pierwszego modułu regulowana jest praca pierwszego elektrozaworu podłączonego do modułu wykonawczego. Programowanie modułu odbywa się w cyklu rocznym z krokiem 15 min. co pozwala uwzględnić porę dnia, dzień tygodnia oraz porę roku. Odczyt temperatury może być dokonywany z poziomu głównego panelu dotykowego. Uwagi Należy bezwzględnie przestrzegać sposobu podłączenia czujników temperatury. Zmiana kolejności przewodów może zakończyć się uszkodzeniem zarówno czujników jak i modułu mH-S4 Każdy z czujników podłączony jest za pomocą trzech żył przewodu FTP, przy czym należy zapewnić takie połączenie, aby przewód sygnałowy czujnika (zielony) razem z przewodem minusowym (biały) podłączony był do jednej pary przewodu FTP. Każdy czujnik musi być podłączony do oddzielnego przewodu FTP |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1015-modul-czujnikow-temperatury.html | 0.21 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-S4-3 |  | EDI | EC001100 | 5908312593621 |  |  |  | Moduł zaworów (4 zawory) - LEVEL 3 | MH | 33 | 675 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-S4-3_b.jpg | Moduł mH-S4 jest czterokanałowym sterownikiem współpracującym z cyfrowymi czujnikami temperatury mierzącymi temperatury w zakresie od +5 do +40 stopni z dokładnością do 0,1 stopnia i przystosowany jest do działania z modułami wykonawczymi mH-V4 sterującymi elektrozaworami w obwodzie ogrzewania. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 24 VDC. Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu. W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mh-S4, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-S4 – poziom 1, mH-S4-poziom 2, …). Wejścia / wyjścia Moduł mH-S4 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-S4 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu, przy czym zachowana jest zasada że na podstawie wskazań pierwszego modułu regulowana jest praca pierwszego elektrozaworu podłączonego do modułu wykonawczego. Programowanie modułu odbywa się w cyklu rocznym z krokiem 15 min. co pozwala uwzględnić porę dnia, dzień tygodnia oraz porę roku. Odczyt temperatury może być dokonywany z poziomu głównego panelu dotykowego. Uwagi Należy bezwzględnie przestrzegać sposobu podłączenia czujników temperatury. Zmiana kolejności przewodów może zakończyć się uszkodzeniem zarówno czujników jak i modułu mH-S4 Każdy z czujników podłączony jest za pomocą trzech żył przewodu FTP, przy czym należy zapewnić takie połączenie, aby przewód sygnałowy czujnika (zielony) razem z przewodem minusowym (biały) podłączony był do jednej pary przewodu FTP. Każdy czujnik musi być podłączony do oddzielnego przewodu FTP |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1015-modul-czujnikow-temperatury.html | 0.21 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-S4-4 |  | EDI | EC001100 | 5908312593638 |  |  |  | Moduł zaworów (4 zawory) - LEVEL 4 | MH | 33 | 675 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-S4-4_b.jpg | Moduł mH-S4 jest czterokanałowym sterownikiem współpracującym z cyfrowymi czujnikami temperatury mierzącymi temperatury w zakresie od +5 do +40 stopni z dokładnością do 0,1 stopnia i przystosowany jest do działania z modułami wykonawczymi mH-V4 sterującymi elektrozaworami w obwodzie ogrzewania. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 24 VDC. Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu. W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mh-S4, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-S4 – poziom 1, mH-S4-poziom 2, …). Wejścia / wyjścia Moduł mH-S4 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-S4 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu, przy czym zachowana jest zasada że na podstawie wskazań pierwszego modułu regulowana jest praca pierwszego elektrozaworu podłączonego do modułu wykonawczego. Programowanie modułu odbywa się w cyklu rocznym z krokiem 15 min. co pozwala uwzględnić porę dnia, dzień tygodnia oraz porę roku. Odczyt temperatury może być dokonywany z poziomu głównego panelu dotykowego. Uwagi Należy bezwzględnie przestrzegać sposobu podłączenia czujników temperatury. Zmiana kolejności przewodów może zakończyć się uszkodzeniem zarówno czujników jak i modułu mH-S4 Każdy z czujników podłączony jest za pomocą trzech żył przewodu FTP, przy czym należy zapewnić takie połączenie, aby przewód sygnałowy czujnika (zielony) razem z przewodem minusowym (biały) podłączony był do jednej pary przewodu FTP. Każdy czujnik musi być podłączony do oddzielnego przewodu FTP |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1015-modul-czujnikow-temperatury.html | 0.21 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-S4-5 |  | EDI | EC001100 | 5908312594789 |  |  |  | Moduł zaworów (4 zawory) - LEVEL 5 | MH | 33 | 675 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-S4-5_b.jpg | Moduł mH-S4 jest czterokanałowym sterownikiem współpracującym z cyfrowymi czujnikami temperatury mierzącymi temperatury w zakresie od +5 do +40 stopni z dokładnością do 0,1 stopnia i przystosowany jest do działania z modułami wykonawczymi mH-V4 sterującymi elektrozaworami w obwodzie ogrzewania. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 24 VDC. Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu. W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mh-S4, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-S4 – poziom 1, mH-S4-poziom 2, …). Wejścia / wyjścia Moduł mH-S4 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-S4 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu, przy czym zachowana jest zasada że na podstawie wskazań pierwszego modułu regulowana jest praca pierwszego elektrozaworu podłączonego do modułu wykonawczego. Programowanie modułu odbywa się w cyklu rocznym z krokiem 15 min. co pozwala uwzględnić porę dnia, dzień tygodnia oraz porę roku. Odczyt temperatury może być dokonywany z poziomu głównego panelu dotykowego. Uwagi Należy bezwzględnie przestrzegać sposobu podłączenia czujników temperatury. Zmiana kolejności przewodów może zakończyć się uszkodzeniem zarówno czujników jak i modułu mH-S4 Każdy z czujników podłączony jest za pomocą trzech żył przewodu FTP, przy czym należy zapewnić takie połączenie, aby przewód sygnałowy czujnika (zielony) razem z przewodem minusowym (biały) podłączony był do jednej pary przewodu FTP. Każdy czujnik musi być podłączony do oddzielnego przewodu FTP |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1015-modul-czujnikow-temperatury.html | 0.21 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-S4-6 |  | EDI | EC001100 | 5908312594796 |  |  |  | Moduł zaworów (4 zawory) - LEVEL 6 | MH | 33 | 675 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-S4-6_b.jpg | Moduł mH-S4 jest czterokanałowym sterownikiem współpracującym z cyfrowymi czujnikami temperatury mierzącymi temperatury w zakresie od +5 do +40 stopni z dokładnością do 0,1 stopnia i przystosowany jest do działania z modułami wykonawczymi mH-V4 sterującymi elektrozaworami w obwodzie ogrzewania. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 24 VDC. Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu. W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mh-S4, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-S4 – poziom 1, mH-S4-poziom 2, …). Wejścia / wyjścia Moduł mH-S4 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-S4 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu, przy czym zachowana jest zasada że na podstawie wskazań pierwszego modułu regulowana jest praca pierwszego elektrozaworu podłączonego do modułu wykonawczego. Programowanie modułu odbywa się w cyklu rocznym z krokiem 15 min. co pozwala uwzględnić porę dnia, dzień tygodnia oraz porę roku. Odczyt temperatury może być dokonywany z poziomu głównego panelu dotykowego. Uwagi Należy bezwzględnie przestrzegać sposobu podłączenia czujników temperatury. Zmiana kolejności przewodów może zakończyć się uszkodzeniem zarówno czujników jak i modułu mH-S4 Każdy z czujników podłączony jest za pomocą trzech żył przewodu FTP, przy czym należy zapewnić takie połączenie, aby przewód sygnałowy czujnika (zielony) razem z przewodem minusowym (biały) podłączony był do jednej pary przewodu FTP. Każdy czujnik musi być podłączony do oddzielnego przewodu FTP |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1015-modul-czujnikow-temperatury.html | 0.21 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-S8-1 |  | EDI | EC001100 | 5908312593645 |  |  |  | Moduł czujników (8 czujników DS1820) - LEVEL 1 | MH | 33 | 985 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-S8-1_b.jpg | Moduł mH-S8 jest ośmiokanałowym sterownikiem współpracującym z cyfrowymi czujnikami temperatury mierzącymi temperatury w zakresie od +5 do +40 stopni z dokładnością do 0,1 stopnia i przystosowany jest do działania z modułami wykonawczymi mH-V8 sterującymi elektrozaworami w obwodzie ogrzewania. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 24 VDC. Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu. W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mh-S8, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-S8 – poziom 1, mH-S8-poziom 2…). Wejścia / wyjścia Moduł mH-S8 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-S4 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu, przy czym zachowana jest zasada że na podstawie wskazań pierwszego modułu regulowana jest praca pierwszego elektrozaworu podłączonego do modułu wykonawczego. Programowanie modułu odbywa się w cyklu rocznym z krokiem 15 min. co pozwala uwzględnić porę dnia, dzień tygodnia oraz porę roku. Odczyt temperatury może być dokonywany z poziomu głównego panelu dotykowego. Uwagi Należy bezwzględnie przestrzegać sposobu podłączenia czujników temperatury. Zmiana kolejności przewodów może zakończyć się uszkodzeniem zarówno czujników jak i modułu mH-S8. Każdy z czujników podłączony jest za pomocą trzech żył przewodu FTP, przy czym należy zapewnić takie połączenie, aby przewód sygnałowy czujnika (zielony) razem z przewodem minusowym (biały) podłączony był do jednej pary przewodu FTP. Każdy czujnik musi być podłączony do oddzielnego przewodu FTP. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1016-modul-czujnikow-temperatury.html | 0.246 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-S8-2 |  | EDI | EC001100 | 5908312593652 |  |  |  | Moduł czujników (8 czujników DS1820) - LEVEL 2 | MH | 33 | 985 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-S8-2_b.jpg | Moduł mH-S8 jest ośmiokanałowym sterownikiem współpracującym z cyfrowymi czujnikami temperatury mierzącymi temperatury w zakresie od +5 do +40 stopni z dokładnością do 0,1 stopnia i przystosowany jest do działania z modułami wykonawczymi mH-V8 sterującymi elektrozaworami w obwodzie ogrzewania. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 24 VDC. Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu. W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mh-S8, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-S8 – poziom 1, mH-S8-poziom 2…). Wejścia / wyjścia Moduł mH-S8 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-S4 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu, przy czym zachowana jest zasada że na podstawie wskazań pierwszego modułu regulowana jest praca pierwszego elektrozaworu podłączonego do modułu wykonawczego. Programowanie modułu odbywa się w cyklu rocznym z krokiem 15 min. co pozwala uwzględnić porę dnia, dzień tygodnia oraz porę roku. Odczyt temperatury może być dokonywany z poziomu głównego panelu dotykowego. Uwagi Należy bezwzględnie przestrzegać sposobu podłączenia czujników temperatury. Zmiana kolejności przewodów może zakończyć się uszkodzeniem zarówno czujników jak i modułu mH-S8. Każdy z czujników podłączony jest za pomocą trzech żył przewodu FTP, przy czym należy zapewnić takie połączenie, aby przewód sygnałowy czujnika (zielony) razem z przewodem minusowym (biały) podłączony był do jednej pary przewodu FTP. Każdy czujnik musi być podłączony do oddzielnego przewodu FTP. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1016-modul-czujnikow-temperatury.html | 0.246 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-S8-3 |  | EDI | EC001100 | 5908312593669 |  |  |  | Moduł czujników (8 czujników DS1820) - LEVEL 3 | MH | 33 | 985 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-S8-3_b.jpg | Moduł mH-S8 jest ośmiokanałowym sterownikiem współpracującym z cyfrowymi czujnikami temperatury mierzącymi temperatury w zakresie od +5 do +40 stopni z dokładnością do 0,1 stopnia i przystosowany jest do działania z modułami wykonawczymi mH-V8 sterującymi elektrozaworami w obwodzie ogrzewania. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 24 VDC. Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu. W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mh-S8, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-S8 – poziom 1, mH-S8-poziom 2…). Wejścia / wyjścia Moduł mH-S8 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-S4 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu, przy czym zachowana jest zasada że na podstawie wskazań pierwszego modułu regulowana jest praca pierwszego elektrozaworu podłączonego do modułu wykonawczego. Programowanie modułu odbywa się w cyklu rocznym z krokiem 15 min. co pozwala uwzględnić porę dnia, dzień tygodnia oraz porę roku. Odczyt temperatury może być dokonywany z poziomu głównego panelu dotykowego. Uwagi Należy bezwzględnie przestrzegać sposobu podłączenia czujników temperatury. Zmiana kolejności przewodów może zakończyć się uszkodzeniem zarówno czujników jak i modułu mH-S8. Każdy z czujników podłączony jest za pomocą trzech żył przewodu FTP, przy czym należy zapewnić takie połączenie, aby przewód sygnałowy czujnika (zielony) razem z przewodem minusowym (biały) podłączony był do jednej pary przewodu FTP. Każdy czujnik musi być podłączony do oddzielnego przewodu FTP. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1016-modul-czujnikow-temperatury.html | 0.246 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-S8-4 |  | EDI | EC001100 | 5908312593676 |  |  |  | Moduł czujników (8 czujników DS1820) - LEVEL 4 | MH | 33 | 985 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-S8-4_b.jpg | Moduł mH-S8 jest ośmiokanałowym sterownikiem współpracującym z cyfrowymi czujnikami temperatury mierzącymi temperatury w zakresie od +5 do +40 stopni z dokładnością do 0,1 stopnia i przystosowany jest do działania z modułami wykonawczymi mH-V8 sterującymi elektrozaworami w obwodzie ogrzewania. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 24 VDC. Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu. W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mh-S8, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-S8 – poziom 1, mH-S8-poziom 2…). Wejścia / wyjścia Moduł mH-S8 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-S4 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu, przy czym zachowana jest zasada że na podstawie wskazań pierwszego modułu regulowana jest praca pierwszego elektrozaworu podłączonego do modułu wykonawczego. Programowanie modułu odbywa się w cyklu rocznym z krokiem 15 min. co pozwala uwzględnić porę dnia, dzień tygodnia oraz porę roku. Odczyt temperatury może być dokonywany z poziomu głównego panelu dotykowego. Uwagi Należy bezwzględnie przestrzegać sposobu podłączenia czujników temperatury. Zmiana kolejności przewodów może zakończyć się uszkodzeniem zarówno czujników jak i modułu mH-S8. Każdy z czujników podłączony jest za pomocą trzech żył przewodu FTP, przy czym należy zapewnić takie połączenie, aby przewód sygnałowy czujnika (zielony) razem z przewodem minusowym (biały) podłączony był do jednej pary przewodu FTP. Każdy czujnik musi być podłączony do oddzielnego przewodu FTP. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1016-modul-czujnikow-temperatury.html | 0.246 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-S8-5 |  | EDI | EC001100 | 5908312594802 |  |  |  | Moduł czujników (8 czujników DS1820) - LEVEL 5 | MH | 33 | 985 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-S8-5_b.jpg | Moduł mH-S8 jest ośmiokanałowym sterownikiem współpracującym z cyfrowymi czujnikami temperatury mierzącymi temperatury w zakresie od +5 do +40 stopni z dokładnością do 0,1 stopnia i przystosowany jest do działania z modułami wykonawczymi mH-V8 sterującymi elektrozaworami w obwodzie ogrzewania. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 24 VDC. Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu. W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mh-S8, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-S8 – poziom 1, mH-S8-poziom 2…). Wejścia / wyjścia Moduł mH-S8 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-S4 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu, przy czym zachowana jest zasada że na podstawie wskazań pierwszego modułu regulowana jest praca pierwszego elektrozaworu podłączonego do modułu wykonawczego. Programowanie modułu odbywa się w cyklu rocznym z krokiem 15 min. co pozwala uwzględnić porę dnia, dzień tygodnia oraz porę roku. Odczyt temperatury może być dokonywany z poziomu głównego panelu dotykowego. Uwagi Należy bezwzględnie przestrzegać sposobu podłączenia czujników temperatury. Zmiana kolejności przewodów może zakończyć się uszkodzeniem zarówno czujników jak i modułu mH-S8. Każdy z czujników podłączony jest za pomocą trzech żył przewodu FTP, przy czym należy zapewnić takie połączenie, aby przewód sygnałowy czujnika (zielony) razem z przewodem minusowym (biały) podłączony był do jednej pary przewodu FTP. Każdy czujnik musi być podłączony do oddzielnego przewodu FTP. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1016-modul-czujnikow-temperatury.html | 0.246 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-S8-6 |  | EDI | EC001100 | 5908312595199 |  |  |  | Moduł czujników (8 czujników DS1820) - LEVEL 6 | MH | 33 | 985 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-S8-6_b.jpg | Moduł mH-S8 jest ośmiokanałowym sterownikiem współpracującym z cyfrowymi czujnikami temperatury mierzącymi temperatury w zakresie od +5 do +40 stopni z dokładnością do 0,1 stopnia i przystosowany jest do działania z modułami wykonawczymi mH-V8 sterującymi elektrozaworami w obwodzie ogrzewania. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 24 VDC. Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu. W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mh-S8, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-S8 – poziom 1, mH-S8-poziom 2…). Wejścia / wyjścia Moduł mH-S8 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-S4 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu, przy czym zachowana jest zasada że na podstawie wskazań pierwszego modułu regulowana jest praca pierwszego elektrozaworu podłączonego do modułu wykonawczego. Programowanie modułu odbywa się w cyklu rocznym z krokiem 15 min. co pozwala uwzględnić porę dnia, dzień tygodnia oraz porę roku. Odczyt temperatury może być dokonywany z poziomu głównego panelu dotykowego. Uwagi Należy bezwzględnie przestrzegać sposobu podłączenia czujników temperatury. Zmiana kolejności przewodów może zakończyć się uszkodzeniem zarówno czujników jak i modułu mH-S8. Każdy z czujników podłączony jest za pomocą trzech żył przewodu FTP, przy czym należy zapewnić takie połączenie, aby przewód sygnałowy czujnika (zielony) razem z przewodem minusowym (biały) podłączony był do jednej pary przewodu FTP. Każdy czujnik musi być podłączony do oddzielnego przewodu FTP. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1016-modul-czujnikow-temperatury.html | 0.246 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-S8-7 |  | EDI | EC001100 | 5908312597421 |  |  |  | Moduł czujników (8 czujników DS1820) - LEVEL 7 | MH | 33 | 985 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-S8-7_b.jpg | Moduł mH-S8 jest ośmiokanałowym sterownikiem współpracującym z cyfrowymi czujnikami temperatury mierzącymi temperatury w zakresie od +5 do +40 stopni z dokładnością do 0,1 stopnia i przystosowany jest do działania z modułami wykonawczymi mH-V8 sterującymi elektrozaworami w obwodzie ogrzewania. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 24 VDC. Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu. W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mh-S8, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-S8 – poziom 1, mH-S8-poziom 2…). Wejścia / wyjścia Moduł mH-S8 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-S4 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu, przy czym zachowana jest zasada że na podstawie wskazań pierwszego modułu regulowana jest praca pierwszego elektrozaworu podłączonego do modułu wykonawczego. Programowanie modułu odbywa się w cyklu rocznym z krokiem 15 min. co pozwala uwzględnić porę dnia, dzień tygodnia oraz porę roku. Odczyt temperatury może być dokonywany z poziomu głównego panelu dotykowego. Uwagi Należy bezwzględnie przestrzegać sposobu podłączenia czujników temperatury. Zmiana kolejności przewodów może zakończyć się uszkodzeniem zarówno czujników jak i modułu mH-S8. Każdy z czujników podłączony jest za pomocą trzech żył przewodu FTP, przy czym należy zapewnić takie połączenie, aby przewód sygnałowy czujnika (zielony) razem z przewodem minusowym (biały) podłączony był do jednej pary przewodu FTP. Każdy czujnik musi być podłączony do oddzielnego przewodu FTP. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1016-modul-czujnikow-temperatury.html | 0.246 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-S8-8 |  | EDI | EC001100 | 5908312597711 |  |  |  | Moduł czujników (8 czujników DS1820) - LEVEL 8 | MH | 33 | 985 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-S8-8_b.jpg | Moduł mH-S8 jest ośmiokanałowym sterownikiem współpracującym z cyfrowymi czujnikami temperatury mierzącymi temperatury w zakresie od +5 do +40 stopni z dokładnością do 0,1 stopnia i przystosowany jest do działania z modułami wykonawczymi mH-V8 sterującymi elektrozaworami w obwodzie ogrzewania. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 24 VDC. Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu. W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mh-S8, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-S8 – poziom 1, mH-S8-poziom 2…). Wejścia / wyjścia Moduł mH-S8 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-S4 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu, przy czym zachowana jest zasada że na podstawie wskazań pierwszego modułu regulowana jest praca pierwszego elektrozaworu podłączonego do modułu wykonawczego. Programowanie modułu odbywa się w cyklu rocznym z krokiem 15 min. co pozwala uwzględnić porę dnia, dzień tygodnia oraz porę roku. Odczyt temperatury może być dokonywany z poziomu głównego panelu dotykowego. Uwagi Należy bezwzględnie przestrzegać sposobu podłączenia czujników temperatury. Zmiana kolejności przewodów może zakończyć się uszkodzeniem zarówno czujników jak i modułu mH-S8. Każdy z czujników podłączony jest za pomocą trzech żył przewodu FTP, przy czym należy zapewnić takie połączenie, aby przewód sygnałowy czujnika (zielony) razem z przewodem minusowym (biały) podłączony był do jednej pary przewodu FTP. Każdy czujnik musi być podłączony do oddzielnego przewodu FTP. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1016-modul-czujnikow-temperatury.html | 0.246 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-S8-9 |  | EDI | EC001100 | 5908312597728 |  |  |  | Moduł czujników (8 czujników DS1820) - LEVEL 9 | MH | 33 | 985 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-S8-9_b.jpg | Moduł mH-S8 jest ośmiokanałowym sterownikiem współpracującym z cyfrowymi czujnikami temperatury mierzącymi temperatury w zakresie od +5 do +40 stopni z dokładnością do 0,1 stopnia i przystosowany jest do działania z modułami wykonawczymi mH-V8 sterującymi elektrozaworami w obwodzie ogrzewania. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 24 VDC. Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu. W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mh-S8, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-S8 – poziom 1, mH-S8-poziom 2…). Wejścia / wyjścia Moduł mH-S8 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-S4 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu, przy czym zachowana jest zasada że na podstawie wskazań pierwszego modułu regulowana jest praca pierwszego elektrozaworu podłączonego do modułu wykonawczego. Programowanie modułu odbywa się w cyklu rocznym z krokiem 15 min. co pozwala uwzględnić porę dnia, dzień tygodnia oraz porę roku. Odczyt temperatury może być dokonywany z poziomu głównego panelu dotykowego. Uwagi Należy bezwzględnie przestrzegać sposobu podłączenia czujników temperatury. Zmiana kolejności przewodów może zakończyć się uszkodzeniem zarówno czujników jak i modułu mH-S8. Każdy z czujników podłączony jest za pomocą trzech żył przewodu FTP, przy czym należy zapewnić takie połączenie, aby przewód sygnałowy czujnika (zielony) razem z przewodem minusowym (biały) podłączony był do jednej pary przewodu FTP. Każdy czujnik musi być podłączony do oddzielnego przewodu FTP. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1016-modul-czujnikow-temperatury.html | 0.246 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-SEP |  | EDI | EC000603 | 5908312597094 |  |  |  | Separator sygnału magistrali CAN | MH | 33 | 700 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-SEP_b.jpg | Moduł mH-S8 jest ośmiokanałowym sterownikiem współpracującym z cyfrowymi czujnikami temperatury mierzącymi temperatury w zakresie od +5 do +40 stopni z dokładnością do 0,1 stopnia i przystosowany jest do działania z modułami wykonawczymi mH-V8 sterującymi elektrozaworami w obwodzie ogrzewania. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 24 VDC. Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu. W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mh-S8, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-S8 – poziom 1, mH-S8-poziom 2…). Wejścia / wyjścia Moduł mH-S8 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-S4 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu, przy czym zachowana jest zasada że na podstawie wskazań pierwszego modułu regulowana jest praca pierwszego elektrozaworu podłączonego do modułu wykonawczego. Programowanie modułu odbywa się w cyklu rocznym z krokiem 15 min. co pozwala uwzględnić porę dnia, dzień tygodnia oraz porę roku. Odczyt temperatury może być dokonywany z poziomu głównego panelu dotykowego. Uwagi Należy bezwzględnie przestrzegać sposobu podłączenia czujników temperatury. Zmiana kolejności przewodów może zakończyć się uszkodzeniem zarówno czujników jak i modułu mH-S8. Każdy z czujników podłączony jest za pomocą trzech żył przewodu FTP, przy czym należy zapewnić takie połączenie, aby przewód sygnałowy czujnika (zielony) razem z przewodem minusowym (biały) podłączony był do jednej pary przewodu FTP. Każdy czujnik musi być podłączony do oddzielnego przewodu FTP. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1031-modul-separatora-can.html | 0.204 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-SP |  | EDI | EC000700 | 5908312593799 |  |  |  | Moduł filtra przeciwzakłóceniowego | MH | 33 | 350 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-SP_b.jpg | Służy do ochrony urządzeń modułów systemu przed zakłóceniami radioelektrycznymi oraz przepięciami ze strony instalacji elektrycznej. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1024-modul-filtra-przeciwzakloceniowego.html | 0.186 | 0.109 | 0.06 | 0.071
mH-TS12 |  | EDI | EC000783 | 5908312593850 |  |  |  | Komputer 12" z panelem dotykowym | MH | 33 | 6630 | PLN | 23 | 26.20.13.0 | 84714100 | GTU-06 | MPP | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-TS12_b.jpg | Jednostka centralna + panel dotykowy 12" Jednostka dotykowa 12 lub 15 cali mH-TS12, mH-TS15 jest centralnym elementem systemu. Montowana jest poza rozdzielnią poprzez wmurowanie w ścianę obudowy panelu. Zasilana jest z sieci 230V i wymaga osobnego podłączenia z rozdzielni głównej. Komunikuje się z systemem poprzez linię CAN (przewód 6 lub 10m w zestawie). Jeżeli w planach jest sterowanie za pomocą urządzeń mobilnych lub przez Internet należy do panelu podciągnąć przewód UTP domowej sieci komputerowej. Ze względu na inwazyjny montaż (potrzeba wykucia otworu w ścianie) umiejscowienie jednostki należy przewidzieć na etapie budowy budynku (przed tynkowaniem). Panel dotykowy służy do konfigurowania: Programowania wstępnego (rozmieszczenie elementów na planie budynku Programowania ustawień ściemniaczy (histereza) Ustawiania programatorów urządzeń(w cyklu rocznym co 15 minut) Ustawiania programatorów ogrzewania i chłodzenia Ustawiania histerezy urządzeń silnikowych (rolety, żaluzje) Definiowania scen (scenariusz może zawierać integrację sterowania oświetleniem, roletami, temperaturą niezależne załączenie wybranych odbiorników) Ustawiania kolorystyki interfejsu (dopasowanie do indywidualnych potrzeb) Wgrywania zdjęć do wygaszacza (elektroniczna ramka) Konfigurowania moduł GSM i Ethernet Aktualizacji oprogramowania (przy pomocy pendrive) |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1032-panel-dotykowy-12.html | 3.809 | 0.414 | 0.173 | 0.318
mH-TS12ALU |  | EDI | EC001583 | 5908312597131 |  |  |  | Ramka aluminiowa panela 12" | MH | 33 | 650 | PLN | 23 | 24.43.23.0 | 79050000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-TS12ALU_b.jpg |  |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1034-ramki-aluminiowe-12-15-.html | 0.4871 | 0.335 | 0.03 | 0.274
mH-V4-1 |  | EDI | EC001586 | 5908312593683 |  |  |  | Moduł zaworów (4 zawory) - LEVEL 1 | MH | 33 | 800 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-V4-1_b.jpg | Moduł mH-V4 jest czterokanałowym modułem wykonawczym sterującym pracą elektrozaworów podłączonych do wyjść modułu i przystosowany jest do pracy z modułami czujników temperatury mH-S4. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 230 VAC. Moduł nadaje się do sterowania elektrozaworami w obwodach ogrzewania (zazwyczaj zainstalowanymi na kolektorze) o napięciu cewki 230 VAC i działa na zasadzie włącz-wyłącz, niezależnie od głównego panelu dotykowego (stanowi autonomiczną parę z modułem mH-S4 znajdującego się na tym samym poziomie). W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mH-V4, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-V4 – poziom 1, mH-V4-poziom 2…). Wejścia / wyjścia Moduł mH-V4 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-V4 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Moduł wykonawczy mH-V4 sterowany jest poprzez sieć CAN z modułu czujnikowego mH-S4 znajdującego się na tym samym poziomie. W zależności od ustalonego programu pracy oraz wskazania temperatury na danym wejściu czujnikowym wyzwolone będzie odpowiednie wyjście modułu mH-V4. Para modułów mH-S4 – mH-V4 działa niezależnie od głównego panelu dotykowego, który służy tylko do ustalenia programu pracy. Uszkodzenie lub brak panelu dotykowego nie przerywa pracy układu regulacji temperatury. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1017-modul-sterowania-zaworami-ogrzewania.html | 0.206 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-V4-10 |  | EDI | EC001586 | 5908312590538 |  |  |  | Moduł zaworów (4 zawory) - LEVEL 10 | MH | 33 | 800 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-V4-10_b.jpg | Moduł mH-V4 jest czterokanałowym modułem wykonawczym sterującym pracą elektrozaworów podłączonych do wyjść modułu i przystosowany jest do pracy z modułami czujników temperatury mH-S4. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 230 VAC. Moduł nadaje się do sterowania elektrozaworami w obwodach ogrzewania (zazwyczaj zainstalowanymi na kolektorze) o napięciu cewki 230 VAC i działa na zasadzie włącz-wyłącz, niezależnie od głównego panelu dotykowego (stanowi autonomiczną parę z modułem mH-S4 znajdującego się na tym samym poziomie). W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mH-V4, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-V4 – poziom 1, mH-V4-poziom 2…). Wejścia / wyjścia Moduł mH-V4 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-V4 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Moduł wykonawczy mH-V4 sterowany jest poprzez sieć CAN z modułu czujnikowego mH-S4 znajdującego się na tym samym poziomie. W zależności od ustalonego programu pracy oraz wskazania temperatury na danym wejściu czujnikowym wyzwolone będzie odpowiednie wyjście modułu mH-V4. Para modułów mH-S4 – mH-V4 działa niezależnie od głównego panelu dotykowego, który służy tylko do ustalenia programu pracy. Uszkodzenie lub brak panelu dotykowego nie przerywa pracy układu regulacji temperatury. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1017-modul-sterowania-zaworami-ogrzewania.html | 0.206 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-V4-2 |  | EDI | EC001586 | 5908312593690 |  |  |  | Moduł zaworów (4 zawory) - LEVEL 2 | MH | 33 | 800 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-V4-2_b.jpg | Moduł mH-V4 jest czterokanałowym modułem wykonawczym sterującym pracą elektrozaworów podłączonych do wyjść modułu i przystosowany jest do pracy z modułami czujników temperatury mH-S4. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 230 VAC. Moduł nadaje się do sterowania elektrozaworami w obwodach ogrzewania (zazwyczaj zainstalowanymi na kolektorze) o napięciu cewki 230 VAC i działa na zasadzie włącz-wyłącz, niezależnie od głównego panelu dotykowego (stanowi autonomiczną parę z modułem mH-S4 znajdującego się na tym samym poziomie). W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mH-V4, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-V4 – poziom 1, mH-V4-poziom 2…). Wejścia / wyjścia Moduł mH-V4 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-V4 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Moduł wykonawczy mH-V4 sterowany jest poprzez sieć CAN z modułu czujnikowego mH-S4 znajdującego się na tym samym poziomie. W zależności od ustalonego programu pracy oraz wskazania temperatury na danym wejściu czujnikowym wyzwolone będzie odpowiednie wyjście modułu mH-V4. Para modułów mH-S4 – mH-V4 działa niezależnie od głównego panelu dotykowego, który służy tylko do ustalenia programu pracy. Uszkodzenie lub brak panelu dotykowego nie przerywa pracy układu regulacji temperatury. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1017-modul-sterowania-zaworami-ogrzewania.html | 0.206 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-V4-3 |  | EDI | EC001586 | 5908312593706 |  |  |  | Moduł zaworów (4 zawory) - LEVEL 3 | MH | 33 | 800 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-V4-3_b.jpg | Moduł mH-V4 jest czterokanałowym modułem wykonawczym sterującym pracą elektrozaworów podłączonych do wyjść modułu i przystosowany jest do pracy z modułami czujników temperatury mH-S4. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 230 VAC. Moduł nadaje się do sterowania elektrozaworami w obwodach ogrzewania (zazwyczaj zainstalowanymi na kolektorze) o napięciu cewki 230 VAC i działa na zasadzie włącz-wyłącz, niezależnie od głównego panelu dotykowego (stanowi autonomiczną parę z modułem mH-S4 znajdującego się na tym samym poziomie). W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mH-V4, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-V4 – poziom 1, mH-V4-poziom 2…). Wejścia / wyjścia Moduł mH-V4 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-V4 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Moduł wykonawczy mH-V4 sterowany jest poprzez sieć CAN z modułu czujnikowego mH-S4 znajdującego się na tym samym poziomie. W zależności od ustalonego programu pracy oraz wskazania temperatury na danym wejściu czujnikowym wyzwolone będzie odpowiednie wyjście modułu mH-V4. Para modułów mH-S4 – mH-V4 działa niezależnie od głównego panelu dotykowego, który służy tylko do ustalenia programu pracy. Uszkodzenie lub brak panelu dotykowego nie przerywa pracy układu regulacji temperatury. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1017-modul-sterowania-zaworami-ogrzewania.html | 0.206 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-V4-4 |  | EDI | EC001586 | 5908312593713 |  |  |  | Moduł zaworów (4 zawory) - LEVEL 4 | MH | 33 | 800 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-V4-4_b.jpg | Moduł mH-V4 jest czterokanałowym modułem wykonawczym sterującym pracą elektrozaworów podłączonych do wyjść modułu i przystosowany jest do pracy z modułami czujników temperatury mH-S4. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 230 VAC. Moduł nadaje się do sterowania elektrozaworami w obwodach ogrzewania (zazwyczaj zainstalowanymi na kolektorze) o napięciu cewki 230 VAC i działa na zasadzie włącz-wyłącz, niezależnie od głównego panelu dotykowego (stanowi autonomiczną parę z modułem mH-S4 znajdującego się na tym samym poziomie). W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mH-V4, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-V4 – poziom 1, mH-V4-poziom 2…). Wejścia / wyjścia Moduł mH-V4 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-V4 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Moduł wykonawczy mH-V4 sterowany jest poprzez sieć CAN z modułu czujnikowego mH-S4 znajdującego się na tym samym poziomie. W zależności od ustalonego programu pracy oraz wskazania temperatury na danym wejściu czujnikowym wyzwolone będzie odpowiednie wyjście modułu mH-V4. Para modułów mH-S4 – mH-V4 działa niezależnie od głównego panelu dotykowego, który służy tylko do ustalenia programu pracy. Uszkodzenie lub brak panelu dotykowego nie przerywa pracy układu regulacji temperatury. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1017-modul-sterowania-zaworami-ogrzewania.html | 0.206 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-V4-5 |  | EDI | EC001586 | 5908312594765 |  |  |  | Moduł zaworów (4 zawory) - LEVEL 5 | MH | 33 | 800 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-V4-5_b.jpg | Moduł mH-V4 jest czterokanałowym modułem wykonawczym sterującym pracą elektrozaworów podłączonych do wyjść modułu i przystosowany jest do pracy z modułami czujników temperatury mH-S4. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 230 VAC. Moduł nadaje się do sterowania elektrozaworami w obwodach ogrzewania (zazwyczaj zainstalowanymi na kolektorze) o napięciu cewki 230 VAC i działa na zasadzie włącz-wyłącz, niezależnie od głównego panelu dotykowego (stanowi autonomiczną parę z modułem mH-S4 znajdującego się na tym samym poziomie). W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mH-V4, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-V4 – poziom 1, mH-V4-poziom 2…). Wejścia / wyjścia Moduł mH-V4 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-V4 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Moduł wykonawczy mH-V4 sterowany jest poprzez sieć CAN z modułu czujnikowego mH-S4 znajdującego się na tym samym poziomie. W zależności od ustalonego programu pracy oraz wskazania temperatury na danym wejściu czujnikowym wyzwolone będzie odpowiednie wyjście modułu mH-V4. Para modułów mH-S4 – mH-V4 działa niezależnie od głównego panelu dotykowego, który służy tylko do ustalenia programu pracy. Uszkodzenie lub brak panelu dotykowego nie przerywa pracy układu regulacji temperatury. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1017-modul-sterowania-zaworami-ogrzewania.html | 0.206 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-V4-6 |  | EDI | EC001586 | 5908312594772 |  |  |  | Moduł zaworów (4 zawory) - LEVEL 6 | MH | 33 | 800 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-V4-6_b.jpg | Moduł mH-V4 jest czterokanałowym modułem wykonawczym sterującym pracą elektrozaworów podłączonych do wyjść modułu i przystosowany jest do pracy z modułami czujników temperatury mH-S4. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 230 VAC. Moduł nadaje się do sterowania elektrozaworami w obwodach ogrzewania (zazwyczaj zainstalowanymi na kolektorze) o napięciu cewki 230 VAC i działa na zasadzie włącz-wyłącz, niezależnie od głównego panelu dotykowego (stanowi autonomiczną parę z modułem mH-S4 znajdującego się na tym samym poziomie). W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mH-V4, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-V4 – poziom 1, mH-V4-poziom 2…). Wejścia / wyjścia Moduł mH-V4 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-V4 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Moduł wykonawczy mH-V4 sterowany jest poprzez sieć CAN z modułu czujnikowego mH-S4 znajdującego się na tym samym poziomie. W zależności od ustalonego programu pracy oraz wskazania temperatury na danym wejściu czujnikowym wyzwolone będzie odpowiednie wyjście modułu mH-V4. Para modułów mH-S4 – mH-V4 działa niezależnie od głównego panelu dotykowego, który służy tylko do ustalenia programu pracy. Uszkodzenie lub brak panelu dotykowego nie przerywa pracy układu regulacji temperatury. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1017-modul-sterowania-zaworami-ogrzewania.html | 0.206 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-V7-PLUS-1 |  | EDI | EC001586 | 5908312594529 |  |  |  | Moduł zaworów + sterowanie pompką CO - LEVEL 1 | MH | 33 | 1260 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-V7-PLUS-1_b.jpg | Moduł mH-V7+ jest siedmiokanałowym modułem wykonawczym, sterującym elektrozaworami zasilanymi napięciem 230V. Moduł współpracuje z modułem czujników mH-S8 pracującym w tym samym poziomie. Elementami wykonawczymi są elementy półprzewodnikowe, co daje dużą trwałość urządzenia (brak elementów mechanicznych – przekaźników). Dodatkowo ósmy kanał wykonawczy steruje pompką CO na zasadzie: jeżeli przynajmniej jeden elektrozawór zostaje załączony (otwarty) – załączona również zostaje pompka. Funkcja ta zapobiega pracy pompki przy zamkniętych wszystkich elektrozaworach, co zabezpiecza ją przed uszkodzeniem. Moduł zasilany jest napięciem 230V. Jeżeli w obiekcie wymagane jest sterowanie większą ilością obwodów ogrzewania należy zastosować dodatkowe moduły kolejnych poziomów pamiętając, że należy zastosować również moduły czujników w tym samym poziomie (np. S8-1 i V7+-1 lub S8-2 i V7+-2). Bardzo istotny jest dobór elektrozaworów. Ważne jest aby cewki były zasilane napięciem 230V. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1019-modul-sterowania-zaworami-ogrzewania-i-pompa-co.html | 0.215 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-V7-PLUS-2 |  | EDI | EC001586 | 5908312594536 |  |  |  | Moduł zaworów + sterowanie pompką CO - LEVEL 2 | MH | 33 | 1260 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-V7-PLUS-2_b.jpg | Moduł mH-V7+ jest siedmiokanałowym modułem wykonawczym, sterującym elektrozaworami zasilanymi napięciem 230V. Moduł współpracuje z modułem czujników mH-S8 pracującym w tym samym poziomie. Elementami wykonawczymi są elementy półprzewodnikowe, co daje dużą trwałość urządzenia (brak elementów mechanicznych – przekaźników). Dodatkowo ósmy kanał wykonawczy steruje pompką CO na zasadzie: jeżeli przynajmniej jeden elektrozawór zostaje załączony (otwarty) – załączona również zostaje pompka. Funkcja ta zapobiega pracy pompki przy zamkniętych wszystkich elektrozaworach, co zabezpiecza ją przed uszkodzeniem. Moduł zasilany jest napięciem 230V. Jeżeli w obiekcie wymagane jest sterowanie większą ilością obwodów ogrzewania należy zastosować dodatkowe moduły kolejnych poziomów pamiętając, że należy zastosować również moduły czujników w tym samym poziomie (np. S8-1 i V7+-1 lub S8-2 i V7+-2). Bardzo istotny jest dobór elektrozaworów. Ważne jest aby cewki były zasilane napięciem 230V. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1019-modul-sterowania-zaworami-ogrzewania-i-pompa-co.html | 0.215 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-V7-PLUS-3 |  | EDI | EC001586 | 5908312594543 |  |  |  | Moduł zaworów + sterowanie pompką CO - LEVEL 3 | MH | 33 | 1260 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-V7-PLUS-3_b.jpg | Moduł mH-V7+ jest siedmiokanałowym modułem wykonawczym, sterującym elektrozaworami zasilanymi napięciem 230V. Moduł współpracuje z modułem czujników mH-S8 pracującym w tym samym poziomie. Elementami wykonawczymi są elementy półprzewodnikowe, co daje dużą trwałość urządzenia (brak elementów mechanicznych – przekaźników). Dodatkowo ósmy kanał wykonawczy steruje pompką CO na zasadzie: jeżeli przynajmniej jeden elektrozawór zostaje załączony (otwarty) – załączona również zostaje pompka. Funkcja ta zapobiega pracy pompki przy zamkniętych wszystkich elektrozaworach, co zabezpiecza ją przed uszkodzeniem. Moduł zasilany jest napięciem 230V. Jeżeli w obiekcie wymagane jest sterowanie większą ilością obwodów ogrzewania należy zastosować dodatkowe moduły kolejnych poziomów pamiętając, że należy zastosować również moduły czujników w tym samym poziomie (np. S8-1 i V7+-1 lub S8-2 i V7+-2). Bardzo istotny jest dobór elektrozaworów. Ważne jest aby cewki były zasilane napięciem 230V. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1019-modul-sterowania-zaworami-ogrzewania-i-pompa-co.html | 0.215 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-V7-PLUS-4 |  | EDI | EC001586 | 5908312594550 |  |  |  | Moduł zaworów + sterowanie pompką CO - LEVEL 4 | MH | 33 | 1260 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-V7-PLUS-4_b.jpg | Moduł mH-V7+ jest siedmiokanałowym modułem wykonawczym, sterującym elektrozaworami zasilanymi napięciem 230V. Moduł współpracuje z modułem czujników mH-S8 pracującym w tym samym poziomie. Elementami wykonawczymi są elementy półprzewodnikowe, co daje dużą trwałość urządzenia (brak elementów mechanicznych – przekaźników). Dodatkowo ósmy kanał wykonawczy steruje pompką CO na zasadzie: jeżeli przynajmniej jeden elektrozawór zostaje załączony (otwarty) – załączona również zostaje pompka. Funkcja ta zapobiega pracy pompki przy zamkniętych wszystkich elektrozaworach, co zabezpiecza ją przed uszkodzeniem. Moduł zasilany jest napięciem 230V. Jeżeli w obiekcie wymagane jest sterowanie większą ilością obwodów ogrzewania należy zastosować dodatkowe moduły kolejnych poziomów pamiętając, że należy zastosować również moduły czujników w tym samym poziomie (np. S8-1 i V7+-1 lub S8-2 i V7+-2). Bardzo istotny jest dobór elektrozaworów. Ważne jest aby cewki były zasilane napięciem 230V. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1019-modul-sterowania-zaworami-ogrzewania-i-pompa-co.html | 0.215 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-V7-PLUS-5 |  | EDI | EC001586 | 5908312595021 |  |  |  | Moduł zaworów + sterowanie pompką CO - LEVEL 5 | MH | 33 | 1260 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-V7-PLUS-5_b.jpg | Moduł mH-V7+ jest siedmiokanałowym modułem wykonawczym, sterującym elektrozaworami zasilanymi napięciem 230V. Moduł współpracuje z modułem czujników mH-S8 pracującym w tym samym poziomie. Elementami wykonawczymi są elementy półprzewodnikowe, co daje dużą trwałość urządzenia (brak elementów mechanicznych – przekaźników). Dodatkowo ósmy kanał wykonawczy steruje pompką CO na zasadzie: jeżeli przynajmniej jeden elektrozawór zostaje załączony (otwarty) – załączona również zostaje pompka. Funkcja ta zapobiega pracy pompki przy zamkniętych wszystkich elektrozaworach, co zabezpiecza ją przed uszkodzeniem. Moduł zasilany jest napięciem 230V. Jeżeli w obiekcie wymagane jest sterowanie większą ilością obwodów ogrzewania należy zastosować dodatkowe moduły kolejnych poziomów pamiętając, że należy zastosować również moduły czujników w tym samym poziomie (np. S8-1 i V7+-1 lub S8-2 i V7+-2). Bardzo istotny jest dobór elektrozaworów. Ważne jest aby cewki były zasilane napięciem 230V. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1019-modul-sterowania-zaworami-ogrzewania-i-pompa-co.html | 0.215 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-V7-PLUS-6 |  | EDI | EC001586 | 5908312595038 |  |  |  | Moduł zaworów + sterowanie pompką CO - LEVEL 6 | MH | 33 | 1260 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-V7-PLUS-6_b.jpg | Moduł mH-V7+ jest siedmiokanałowym modułem wykonawczym, sterującym elektrozaworami zasilanymi napięciem 230V. Moduł współpracuje z modułem czujników mH-S8 pracującym w tym samym poziomie. Elementami wykonawczymi są elementy półprzewodnikowe, co daje dużą trwałość urządzenia (brak elementów mechanicznych – przekaźników). Dodatkowo ósmy kanał wykonawczy steruje pompką CO na zasadzie: jeżeli przynajmniej jeden elektrozawór zostaje załączony (otwarty) – załączona również zostaje pompka. Funkcja ta zapobiega pracy pompki przy zamkniętych wszystkich elektrozaworach, co zabezpiecza ją przed uszkodzeniem. Moduł zasilany jest napięciem 230V. Jeżeli w obiekcie wymagane jest sterowanie większą ilością obwodów ogrzewania należy zastosować dodatkowe moduły kolejnych poziomów pamiętając, że należy zastosować również moduły czujników w tym samym poziomie (np. S8-1 i V7+-1 lub S8-2 i V7+-2). Bardzo istotny jest dobór elektrozaworów. Ważne jest aby cewki były zasilane napięciem 230V. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1019-modul-sterowania-zaworami-ogrzewania-i-pompa-co.html | 0.215 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-V8-1 |  | EDI | EC001586 | 5908312593720 |  |  |  | Moduł zaworów (8 zaworów) LEVEL 1 | MH | 33 | 1180 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-V8-1_b.jpg | Moduł mH-V8 jest ośmiokanałowym modułem wykonawczym sterującym pracą elektrozaworów podłączonych do wyjść modułu i przystosowany jest do pracy z modułami czujników temperatury mH-S8. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 230 VAC. Moduł nadaje się do sterowania elektrozaworami w obwodach ogrzewania (zazwyczaj zainstalowanymi na kolektorze) o napięciu cewki 230 VAC i działa na zasadzie włącz-wyłącz, niezależnie od głównego panelu dotykowego (stanowi autonomiczną parę z modułem mH-S8 znajdującego się na tym samym poziomie). W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mH-V8, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-V8 – poziom 1, mH-V8-poziom 2, …). Wejścia / wyjścia Moduł mH-V8 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-V8 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Moduł wykonawczy mH-V8 sterowany jest poprzez sieć CAN z modułu czujnikowego mH-S8 znajdującego się na tym samym poziomie. W zależności od ustalonego programu pracy oraz wskazania temperatury na danym wejściu czujnikowym wyzwolone będzie odpowiednie wyjście modułu mH-V8. Para modułów mH-S8 – mH-V8 działa niezależnie od głównego panelu dotykowego, który służy tylko do ustalenia programu pracy. Uszkodzenie lub brak panelu dotykowego nie przerywa pracy układu regulacji temperatury. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1018-modul-sterowania-zaworami-ogrzewania.html | 0.215 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-V8-2 |  | EDI | EC001586 | 5908312593737 |  |  |  | Moduł zaworów (8 zaworów) LEVEL 2 | MH | 33 | 1180 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-V8-2_b.jpg | Moduł mH-V8 jest ośmiokanałowym modułem wykonawczym sterującym pracą elektrozaworów podłączonych do wyjść modułu i przystosowany jest do pracy z modułami czujników temperatury mH-S8. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 230 VAC. Moduł nadaje się do sterowania elektrozaworami w obwodach ogrzewania (zazwyczaj zainstalowanymi na kolektorze) o napięciu cewki 230 VAC i działa na zasadzie włącz-wyłącz, niezależnie od głównego panelu dotykowego (stanowi autonomiczną parę z modułem mH-S8 znajdującego się na tym samym poziomie). W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mH-V8, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-V8 – poziom 1, mH-V8-poziom 2, …). Wejścia / wyjścia Moduł mH-V8 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-V8 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Moduł wykonawczy mH-V8 sterowany jest poprzez sieć CAN z modułu czujnikowego mH-S8 znajdującego się na tym samym poziomie. W zależności od ustalonego programu pracy oraz wskazania temperatury na danym wejściu czujnikowym wyzwolone będzie odpowiednie wyjście modułu mH-V8. Para modułów mH-S8 – mH-V8 działa niezależnie od głównego panelu dotykowego, który służy tylko do ustalenia programu pracy. Uszkodzenie lub brak panelu dotykowego nie przerywa pracy układu regulacji temperatury. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1018-modul-sterowania-zaworami-ogrzewania.html | 0.215 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-V8-3 |  | EDI | EC001586 | 5908312593744 |  |  |  | Moduł zaworów (8 zaworów) LEVEL 3 | MH | 33 | 1180 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-V8-3_b.jpg | Moduł mH-V8 jest ośmiokanałowym modułem wykonawczym sterującym pracą elektrozaworów podłączonych do wyjść modułu i przystosowany jest do pracy z modułami czujników temperatury mH-S8. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 230 VAC. Moduł nadaje się do sterowania elektrozaworami w obwodach ogrzewania (zazwyczaj zainstalowanymi na kolektorze) o napięciu cewki 230 VAC i działa na zasadzie włącz-wyłącz, niezależnie od głównego panelu dotykowego (stanowi autonomiczną parę z modułem mH-S8 znajdującego się na tym samym poziomie). W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mH-V8, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-V8 – poziom 1, mH-V8-poziom 2, …). Wejścia / wyjścia Moduł mH-V8 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-V8 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Moduł wykonawczy mH-V8 sterowany jest poprzez sieć CAN z modułu czujnikowego mH-S8 znajdującego się na tym samym poziomie. W zależności od ustalonego programu pracy oraz wskazania temperatury na danym wejściu czujnikowym wyzwolone będzie odpowiednie wyjście modułu mH-V8. Para modułów mH-S8 – mH-V8 działa niezależnie od głównego panelu dotykowego, który służy tylko do ustalenia programu pracy. Uszkodzenie lub brak panelu dotykowego nie przerywa pracy układu regulacji temperatury. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1018-modul-sterowania-zaworami-ogrzewania.html | 0.215 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-V8-4 |  | EDI | EC001586 | 5908312593751 |  |  |  | Moduł zaworów (8 zaworów) LEVEL 4 | MH | 33 | 1180 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-V8-4_b.jpg | Moduł mH-V8 jest ośmiokanałowym modułem wykonawczym sterującym pracą elektrozaworów podłączonych do wyjść modułu i przystosowany jest do pracy z modułami czujników temperatury mH-S8. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 230 VAC. Moduł nadaje się do sterowania elektrozaworami w obwodach ogrzewania (zazwyczaj zainstalowanymi na kolektorze) o napięciu cewki 230 VAC i działa na zasadzie włącz-wyłącz, niezależnie od głównego panelu dotykowego (stanowi autonomiczną parę z modułem mH-S8 znajdującego się na tym samym poziomie). W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mH-V8, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-V8 – poziom 1, mH-V8-poziom 2, …). Wejścia / wyjścia Moduł mH-V8 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-V8 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Moduł wykonawczy mH-V8 sterowany jest poprzez sieć CAN z modułu czujnikowego mH-S8 znajdującego się na tym samym poziomie. W zależności od ustalonego programu pracy oraz wskazania temperatury na danym wejściu czujnikowym wyzwolone będzie odpowiednie wyjście modułu mH-V8. Para modułów mH-S8 – mH-V8 działa niezależnie od głównego panelu dotykowego, który służy tylko do ustalenia programu pracy. Uszkodzenie lub brak panelu dotykowego nie przerywa pracy układu regulacji temperatury. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1018-modul-sterowania-zaworami-ogrzewania.html | 0.215 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-V8-5 |  | EDI | EC001586 | 5908312594741 |  |  |  | Moduł zaworów (8 zaworów) LEVEL 5 | MH | 33 | 1180 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-V8-5_b.jpg | Moduł mH-V8 jest ośmiokanałowym modułem wykonawczym sterującym pracą elektrozaworów podłączonych do wyjść modułu i przystosowany jest do pracy z modułami czujników temperatury mH-S8. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 230 VAC. Moduł nadaje się do sterowania elektrozaworami w obwodach ogrzewania (zazwyczaj zainstalowanymi na kolektorze) o napięciu cewki 230 VAC i działa na zasadzie włącz-wyłącz, niezależnie od głównego panelu dotykowego (stanowi autonomiczną parę z modułem mH-S8 znajdującego się na tym samym poziomie). W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mH-V8, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-V8 – poziom 1, mH-V8-poziom 2, …). Wejścia / wyjścia Moduł mH-V8 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-V8 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Moduł wykonawczy mH-V8 sterowany jest poprzez sieć CAN z modułu czujnikowego mH-S8 znajdującego się na tym samym poziomie. W zależności od ustalonego programu pracy oraz wskazania temperatury na danym wejściu czujnikowym wyzwolone będzie odpowiednie wyjście modułu mH-V8. Para modułów mH-S8 – mH-V8 działa niezależnie od głównego panelu dotykowego, który służy tylko do ustalenia programu pracy. Uszkodzenie lub brak panelu dotykowego nie przerywa pracy układu regulacji temperatury. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1018-modul-sterowania-zaworami-ogrzewania.html | 0.215 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-V8-6 |  | EDI | EC001586 | 5908312594758 |  |  |  | Moduł zaworów (8 zaworów) LEVEL 6 | MH | 33 | 1180 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-V8-6_b.jpg | Moduł mH-V8 jest ośmiokanałowym modułem wykonawczym sterującym pracą elektrozaworów podłączonych do wyjść modułu i przystosowany jest do pracy z modułami czujników temperatury mH-S8. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 230 VAC. Moduł nadaje się do sterowania elektrozaworami w obwodach ogrzewania (zazwyczaj zainstalowanymi na kolektorze) o napięciu cewki 230 VAC i działa na zasadzie włącz-wyłącz, niezależnie od głównego panelu dotykowego (stanowi autonomiczną parę z modułem mH-S8 znajdującego się na tym samym poziomie). W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mH-V8, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-V8 – poziom 1, mH-V8-poziom 2, …). Wejścia / wyjścia Moduł mH-V8 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-V8 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Moduł wykonawczy mH-V8 sterowany jest poprzez sieć CAN z modułu czujnikowego mH-S8 znajdującego się na tym samym poziomie. W zależności od ustalonego programu pracy oraz wskazania temperatury na danym wejściu czujnikowym wyzwolone będzie odpowiednie wyjście modułu mH-V8. Para modułów mH-S8 – mH-V8 działa niezależnie od głównego panelu dotykowego, który służy tylko do ustalenia programu pracy. Uszkodzenie lub brak panelu dotykowego nie przerywa pracy układu regulacji temperatury. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1018-modul-sterowania-zaworami-ogrzewania.html | 0.215 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-V8-7 |  | EDI | EC001586 | 5908312597391 |  |  |  | Moduł zaworów (8 zaworów) LEVEL 7 | MH | 33 | 1180 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-V8-7_b.jpg | Moduł mH-V8 jest ośmiokanałowym modułem wykonawczym sterującym pracą elektrozaworów podłączonych do wyjść modułu i przystosowany jest do pracy z modułami czujników temperatury mH-S8. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 230 VAC. Moduł nadaje się do sterowania elektrozaworami w obwodach ogrzewania (zazwyczaj zainstalowanymi na kolektorze) o napięciu cewki 230 VAC i działa na zasadzie włącz-wyłącz, niezależnie od głównego panelu dotykowego (stanowi autonomiczną parę z modułem mH-S8 znajdującego się na tym samym poziomie). W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mH-V8, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-V8 – poziom 1, mH-V8-poziom 2, …). Wejścia / wyjścia Moduł mH-V8 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-V8 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Moduł wykonawczy mH-V8 sterowany jest poprzez sieć CAN z modułu czujnikowego mH-S8 znajdującego się na tym samym poziomie. W zależności od ustalonego programu pracy oraz wskazania temperatury na danym wejściu czujnikowym wyzwolone będzie odpowiednie wyjście modułu mH-V8. Para modułów mH-S8 – mH-V8 działa niezależnie od głównego panelu dotykowego, który służy tylko do ustalenia programu pracy. Uszkodzenie lub brak panelu dotykowego nie przerywa pracy układu regulacji temperatury. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1018-modul-sterowania-zaworami-ogrzewania.html | 0.215 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-V8-8 |  | EDI | EC001586 | 5908312597407 |  |  |  | Moduł zaworów (8 zaworów) LEVEL 8 | MH | 33 | 1180 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-V8-8_b.jpg | Moduł mH-V8 jest ośmiokanałowym modułem wykonawczym sterującym pracą elektrozaworów podłączonych do wyjść modułu i przystosowany jest do pracy z modułami czujników temperatury mH-S8. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 230 VAC. Moduł nadaje się do sterowania elektrozaworami w obwodach ogrzewania (zazwyczaj zainstalowanymi na kolektorze) o napięciu cewki 230 VAC i działa na zasadzie włącz-wyłącz, niezależnie od głównego panelu dotykowego (stanowi autonomiczną parę z modułem mH-S8 znajdującego się na tym samym poziomie). W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mH-V8, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-V8 – poziom 1, mH-V8-poziom 2, …). Wejścia / wyjścia Moduł mH-V8 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-V8 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Moduł wykonawczy mH-V8 sterowany jest poprzez sieć CAN z modułu czujnikowego mH-S8 znajdującego się na tym samym poziomie. W zależności od ustalonego programu pracy oraz wskazania temperatury na danym wejściu czujnikowym wyzwolone będzie odpowiednie wyjście modułu mH-V8. Para modułów mH-S8 – mH-V8 działa niezależnie od głównego panelu dotykowego, który służy tylko do ustalenia programu pracy. Uszkodzenie lub brak panelu dotykowego nie przerywa pracy układu regulacji temperatury. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1018-modul-sterowania-zaworami-ogrzewania.html | 0.215 | 0.104 | 0.105 | 0.075
mH-V8-9 |  | EDI | EC001586 | 5908312597414 |  |  |  | Moduł zaworów (8 zaworów) LEVEL 9 | MH | 33 | 1180 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | mH-V8-9_b.jpg | Moduł mH-V8 jest ośmiokanałowym modułem wykonawczym sterującym pracą elektrozaworów podłączonych do wyjść modułu i przystosowany jest do pracy z modułami czujników temperatury mH-S8. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 230 VAC. Moduł nadaje się do sterowania elektrozaworami w obwodach ogrzewania (zazwyczaj zainstalowanymi na kolektorze) o napięciu cewki 230 VAC i działa na zasadzie włącz-wyłącz, niezależnie od głównego panelu dotykowego (stanowi autonomiczną parę z modułem mH-S8 znajdującego się na tym samym poziomie). W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mH-V8, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-V8 – poziom 1, mH-V8-poziom 2, …). Wejścia / wyjścia Moduł mH-V8 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-V8 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Moduł wykonawczy mH-V8 sterowany jest poprzez sieć CAN z modułu czujnikowego mH-S8 znajdującego się na tym samym poziomie. W zależności od ustalonego programu pracy oraz wskazania temperatury na danym wejściu czujnikowym wyzwolone będzie odpowiednie wyjście modułu mH-V8. Para modułów mH-S8 – mH-V8 działa niezależnie od głównego panelu dotykowego, który służy tylko do ustalenia programu pracy. Uszkodzenie lub brak panelu dotykowego nie przerywa pracy układu regulacji temperatury. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-przewodowy-system-inteligentnego-domu/1018-modul-sterowania-zaworami-ogrzewania.html | 0.215 | 0.104 | 0.105 | 0.075
MK-03W |  | EDI | EC001359 | 5908312598077 |  |  |  | Monitor szklany "nano-glas" biały | MK | 30 | 1075 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 85176910 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MK-03W_b.jpg | Napięcie zasilania 14,5 V DC Kolor biały Materiał obudowy tworzywo nano glass Wymiary 245×160×23 mm Montaż natynkowy Monitor głośnomówiący TAK Ekran kolorowy 7" panoramiczny, dotykowy 800×600 Menu ekranowe w j. polskim NIE Obsługa 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV NIE Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja + 1 kamera CCTV) TAK Możliwość podłączenia czujników ruchu do kamer NIE Sterowanie elektrozaczepem NIE Sterowanie bramą NIE Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną TAK Regulacja parametrów monitora TAK (jasność, kolor, kontrast) Podgląd z możliwością rozpoczęcia rozmowy i otwarcia furtki TAK Funkcja interkomu TAK Dotykowy panel sterowania NIE Przyciski dotykowe NIE Klawisze ruchome NIE Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory NIE Zasilacz na listwę DIN (w komplecie) | Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonowy Najpopularniejszy z modeli wyróżnia się wyjątkowym designem i funkcjonalnością. Monitor posiada 7″ kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD. Przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa ‚nano glass’ zapewniającego nowoczeny wygląd i bezpieczeństwo. Zaprojektowany i wykonany z wielką precyzją i dbałością o detale. MK-03G posiada dotykowe, podświetlane klawisze sterujące. Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery Monitor wyposażony jest w funkcję interkomu i przekazywania rozmowy. System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony. Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną!! WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI FUNKCJE: Monitor głośnomówiący Ekran kolorowy 7″ panoramiczny TFT LCD Dotykowy, podświetlany panel sterowania Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja + 1 kamera CCTV) Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną. Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony Interkom oraz przekazywanie rozmowy Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka,głośność rozmowy, jasność i kolor) Kolor obudowy: CZARNY Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie. Instalacja: 4 przewodowa Wymiary: 241x161x23mm | V | 1 | http://www.fif.com.pl/wideodomofony/521-monitor-mk-03w.html | 1.345 | 0.37 | 0.09 | 0.28
MK-04W |  | EDI | EC001359 | 5908312596745 |  |  |  | Monitor: monitor 7" kolorowy, sterowanie napędem bramy, biały + zasilacz 14,5V 19W | MK | 30 | 978 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 85176910 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MK-04W_b.jpg | Napięcie zasilania 14,5 V DC Kolor biały Materiał obudowy tworzywo sztuczne Instalacja 4-przewodowa Wymiary 245×160×18 mm Montaż natynkowy Monitor głośnomówiący TAK Ekran kolorowy 7" panoramiczny, dotykowy 800×600 Menu ekranowe w j. polskim NIE Obsługa 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV TAK Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja + 1 kamera CCTV) NIE Możliwość podłączenia czujników ruchu do kamer NIE Sterowanie elektrozaczepem NIE Sterowanie bramą NIE Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną TAK Regulacja parametrów monitora TAK (jasność, kolor, kontrast) Podgląd z możliwością rozpoczęcia rozmowy i otwarcia furtki NIE Funkcja interkomu NIE Dotykowy panel sterowania NIE Przyciski dotykowe NIE Klawisze ruchome TAK Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory TAK Zasilacz na listwę DIN (w komplecie) | Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonowy. Wyjątkowo płaski ( tylko 18mm!!) monitor wyposażony jest w 7″ kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną ! Monitor występuje w dwóch kolorach obudowy: czarnym i białym WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI FUNKCJE: Monitor głośnomówiący Ekran kolorowy 7″ panoramiczny TFT LCD Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV) Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony. Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor) Kolor obudowy: BIAŁY Przyciski ruchome Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwę DIN w komplecie. Wymiary: 245x160x18mm Instalacja: 4 przewodowa BRAK INTERKOMU!!! | V | 1 | http://www.fif.com.pl/wideodomofony/523-monitor-mk-04w.html | 1.242 | 0.37 | 0.09 | 0.28
MK-06B |  | EDI | EC001359 | 5908312590781 |  |  |  | Monitor czarny ze słuchawką | MK | 30 | 1092 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 85176910 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MK-06B_b.jpg | Napięcie zasilania 14,5 V DC Kolor czarny Instalacja 4-przewodowa Wymiary 282×135×23 mm Montaż natynkowy Monitor głośnomówiący TAK Ekran kolorowy 7" panoramiczny, dotykowy 800×600 Menu ekranowe w j. polskim NIE Obsługa 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV NIE Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja + 1 kamera CCTV) TAK Możliwość podłączenia czujników ruchu do kamer NIE Sterowanie elektrozaczepem NIE Sterowanie bramą NIE Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną TAK Regulacja parametrów monitora TAK (jasność, kolor, kontrast) Podgląd z możliwością rozpoczęcia rozmowy i otwarcia furtki TAK Funkcja interkomu TAK Dotykowy panel sterowania TAK Przyciski dotykowe NIE Klawisze ruchome NIE Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory TAK Zasilacz na listwę DIN (w komplecie) | Głośnomówiący – słuchawkowy monitor wideodomofonowy Monitor wyposażony jest w 7″ kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony z serii CK Możliwe prowadzenie rozmowy przez głośnik lub słuchawkę Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor) Dotykowy, podświetlany panel sterowania WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI FUNKCJE: Monitor głośnomówiący z dodatkową słuchawką Ekran kolorowy 7” panoramiczny TFT LCD Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV) Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi Dotykowy, podświetlany panel sterowania Sterowanie elektrozaczepem i BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ Kolor obudowy: CZARNY Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka,głośność rozmowy, jasność i kolor) Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki Instalacja: 4 przewodowa Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie Wymiary: 282x135x23mm | V | 1 | http://www.fif.com.pl/wideodomofony/646-monitor-mk-06b.html | 1.475 | 0.37 | 0.09 | 0.28
MK-06WF |  | EDI | EC001359 | 5908312590798 |  |  |  | Monitor biały ze słuchawką i pamięć 100 zdarzeń | MK | 30 | 1140 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 85176910 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MK-06WF_b.jpg | Napięcie zasilania 14,5 V DC Kolor biały Instalacja 4-przewodowa Wymiary 282×135×23 mm Montaż natynkowy Monitor głośnomówiący TAK Ekran kolorowy 7" panoramiczny, dotykowy 800×600 Menu ekranowe w j. polskim NIE Obsługa 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV NIE Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja + 1 kamera CCTV) TAK Możliwość podłączenia czujników ruchu do kamer NIE Sterowanie elektrozaczepem NIE Sterowanie bramą NIE Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną TAK Pamięć zdjęć TAK Regulacja parametrów monitora TAK (jasność, kolor, kontrast) Podgląd z możliwością rozpoczęcia rozmowy i otwarcia furtki TAK Funkcja interkomu TAK Dotykowy panel sterowania TAK Przyciski dotykowe NIE Klawisze ruchome NIE Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory TAK Zasilacz na listwę DIN (w komplecie) | Głośnomówiący – słuchawkowy monitor wideodomofonowy Monitor wyposażony jest w 7″ kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony z serii MU Możliwe prowadzenie rozmowy przez głośnik lub słuchawkę Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor) Dotykowy, podświetlany panel sterowania WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI FUNKCJE: Monitor głośnomówiący z dodatkową słuchawką Ekran kolorowy 7” panoramiczny TFT LCD Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV) Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi Dotykowy, podświetlany panel sterowania Sterowanie elektrozaczepem i BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ Kolor obudowy: BIAŁY Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka,głośność rozmowy, jasność i kolor) Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki Instalacja: 4 przewodowa Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie Wymiary: 282x135x23mm | V | 1 | http://www.fif.com.pl/wideodomofony/647-monitor-mk-06wf.html | 1.545 | 0.37 | 0.09 | 0.28
MK-07 |  | EDI | EC001359 | 5908312590804 |  |  |  | Monitor czarno-srebrny ze sterowanie bramą | MK | 30 | 1092 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 85176910 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MK-07_b.jpg | Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonowy. Wyjątkowy design tego monitora przypadnie do gustu najbardziej wymagającym użytkownikom Monitor wyposażony jest w 7″ kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery i rozpoczęcie rozmowy bez konieczności wywołania z panelu zewnętrznego. System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony. Monitor steruje elektrozaczepem oraz posiada funkcję interkomu i przekazania rozmowy. WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI FUNKCJE: Monitor głośnomówiący Ekran kolorowy 7″ panoramiczny TFT LCD Dotykowy podświetlany panel sterowania Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV) Sterowanie elektrozaczepem Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi. Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność, kolor) Kolor obudowy: czarno srebrny Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwę DIN w komplecie. Wymiary: 240x170x33mm. Instalacja: 4 przewodowa |  | V | 1 |  | 1.21 | 0.37 | 0.09 | 0.28
MK-08B |  | EDI | EC001359 | 5908312596349 |  |  |  | Monitor: monitor 7" kolorowy z pamięcią, port karty SD, plastik/aluminium, czarny + zasilacz | MK | 30 | 1194 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 85176910 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MK-08B_b.jpg | Napięcie zasilania 14,5 V DC Kolor czarny Materiał obudowy tworzywo nano glass Instalacja 4-przewodowa Wymiary 241×161×23 mm Montaż natynkowy Monitor głośnomówiący TAK Ekran kolorowy 7" panoramiczny, dotykowy 800×600 Menu ekranowe w j. polskim NIE Obsługa 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV NIE Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja + 1 kamera CCTV) TAK Możliwość podłączenia czujników ruchu do kamer NIE Sterowanie elektrozaczepem NIE Sterowanie bramą NIE Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną TAK Regulacja parametrów monitora TAK (jasność, kolor, kontrast) Podgląd z możliwością rozpoczęcia rozmowy i otwarcia furtki TAK Funkcja interkomu TAK Dotykowy panel sterowania TAK Przyciski dotykowe NIE Klawisze ruchome NIE Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory TAK Zasilacz na listwę DIN (w komplecie) | Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonowy . Jeden z najczęściej wybieranych przez klientów monitor wyróżnia się wieloma cechami, które decydują o tym , że jest naprawdę wyjątkowy. Monitor posiada 7″ kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD. Przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa ‚nano glass’ zapewniającego nowoczesny wygląd i bezpieczeństwo. Zaprojektowany i wykonany z wielką precyzją i dbałością o detale. MK-08B posiada dotykowe klawisze sterujące. Monitor wyposażony jest w funkcję zapamiętywania zdjęć osób odwiedzających. Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery Monitor wyposażony jest w funkcję interkomu i przekazywania rozmowy. System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony. Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną!! Kolor obudowy: CZARNY WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI FUNKCJE: Monitor głośnomówiący Ekran kolorowy 7” panoramiczny TFT LCD Posiada wbudowaną pamięć na rejestr 100 zdjęć Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV) Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi Dotykowy panel sterowania Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną Kolor obudowy: CZARNY Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka,głośność rozmowy, jasność i kolor) Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki Instalacja: 4 przewodowa Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie Wymiary: 241x161x23mm Instalacja: 4 przewodowa | V | 1 | http://www.fif.com.pl/wideodomofony/525-monitor-mk-08b.html | 1.354 | 0.37 | 0.09 | 0.28
MK-08F |  | EDI | EC001359 | 5908312597261 |  |  |  | Wideodomofon: monitor 7" kolorowy z pamięcią, port karty SD, plastik/aluminium, czarny + zasilacz | MK | 30 | 1194 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 85176910 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MK-08F_b.jpg | Napięcie zasilania 14,5 V DC Kolor biały Materiał obudowy tworzywo nano glass Instalacja 4-przewodowa Wymiary 241×161×23 mm Montaż natynkowy Monitor głośnomówiący TAK Ekran kolorowy 7" panoramiczny, dotykowy 800×600 Menu ekranowe w j. polskim NIE Obsługa 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV NIE Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja + 1 kamera CCTV) TAK Możliwość podłączenia czujników ruchu do kamer NIE Sterowanie elektrozaczepem NIE Sterowanie bramą NIE Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną TAK Pamięć zdjęć TAK Regulacja parametrów monitora TAK (jasność, kolor, kontrast) Podgląd z możliwością rozpoczęcia rozmowy i otwarcia furtki TAK Funkcja interkomu TAK Dotykowy panel sterowania TAK Przyciski dotykowe NIE Klawisze ruchome NIE Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory TAK Zasilacz na listwę DIN (w komplecie) | Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonowy Najpopularniejszy z modeli Vidos wyróżnia się wyjątkowym designem i funkcjonalnością. Monitor posiada 7″ kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD. Przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa ‚nano glass’ zapewniającego nowoczeny wygląd i bezpieczeństwo. Zaprojektowany i wykonany z wielką precyzją i dbałością o detale. MK-08F posiada dotykowe klawisze sterujące. Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery Monitor wyposażony jest w funkcję interkomu i przekazywania rozmowy. System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony. Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną!! Kolor obudowy: BIAŁY WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI FUNKCJE: Monitor głośnomówiący Ekran kolorowy 7″ panoramiczny TFT LCD Dotykowy panel sterowania Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja + 1 kamera CCTV) Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną. Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony Interkom oraz przekazywanie rozmowy Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka,głośność rozmowy, jasność i kolor) Kolor obudowy: BIAŁY Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie. Instalacja: 4 przewodowa Wymiary: 241x161x23mm. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/wideodomofony/527-monitor-mk-08f.html | 1.354 | 0.37 | 0.09 | 0.28
MK-09W |  | EDI | EC001359 | 5908312590811 |  |  |  | Monitor perłowy | MK | 30 | 1092 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 85176910 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MK-09W_b.jpg | Napięcie zasilania 14,5 V DC Kolor perłowy Materiał obudowy tworzywo nano glass Instalacja 4-przewodowa Wymiary 218x167x33 mm Montaż natynkowy Monitor głośnomówiący TAK Ekran kolorowy 7" panoramiczny, dotykowy 800×600 Menu ekranowe w j. polskim NIE Obsługa 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV NIE Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja + 1 kamera CCTV) TAK Możliwość podłączenia czujników ruchu do kamer NIE Sterowanie elektrozaczepem TAK Sterowanie bramą NIE Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną NIE Regulacja parametrów monitora TAK (jasność, kolor, kontrast) Podgląd z możliwością rozpoczęcia rozmowy i otwarcia furtki TAK Funkcja interkomu NIE Dotykowy panel sterowania NIE Przyciski dotykowe NIE Klawisze ruchome NIE Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory TAK Zasilacz na listwę DIN (w komplecie) | Napięcie zasilania 14,5 V DC Kolor perłowy Materiał obudowy tworzywo nano glass Instalacja 4-przewodowa Wymiary 218x167x33 mm Montaż natynkowy Monitor głośnomówiący TAK Ekran kolorowy 7" panoramiczny, dotykowy 800×600 Menu ekranowe w j. polskim NIE Obsługa 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV NIE Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja + 1 kamera CCTV) TAK Możliwość podłączenia czujników ruchu do kamer NIE Sterowanie elektrozaczepem TAK Sterowanie bramą NIE Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną NIE Regulacja parametrów monitora TAK (jasność, kolor, kontrast) Podgląd z możliwością rozpoczęcia rozmowy i otwarcia furtki TAK Funkcja interkomu NIE Dotykowy panel sterowania NIE Przyciski dotykowe NIE Klawisze ruchome NIE Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory TAK Zasilacz na listwę DIN (w komplecie). | V | 1 | http://www.fif.com.pl/wideodomofony/644-monitor-mk-09w.html | 1.295 | 0.37 | 0.09 | 0.28
MK-10FSD |  | EDI | EC001359 | 5908312599159 |  |  |  | Monitor szkło/aluminium, bez sterowania 2 wejściem | MK | 30 | 1092 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 85176910 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MK-10FSD_b.jpg | Napięcie zasilania 14,5 V DC Kolor czarno-srebrny Materiał obudowy aluminium szczotkowane/szkło/tworzywo sztuczne Instalacja 4-przewodowa Wymiary 245×165×20 mm Montaż natynkowy Monitor głośnomówiący TAK Ekran kolorowy 7" panoramiczny, dotykowy 800×600 Menu ekranowe w j. polskim NIE Obsługa 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV TAK Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja + 1 kamera CCTV) NIE Możliwość podłączenia czujników ruchu do kamer TAK Sterowanie elektrozaczepem NIE Sterowanie bramą NIE Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną TAK Funkcja zdjęć i filmów TAK (karta micro SD 4 GB w zestawie) Pamięć zdjęć NIE Regulacja parametrów monitora TAK (jasność, kolor, kontrast) Regulacja głośności możliwość ustawienia 3 trybów głośności (zależnie od pory dnia) Dzwonki i powiadomienia 11 melodii dzwonka / osobny dzwonek dla każdego wejścia Podgląd z możliwością rozpoczęcia rozmowy i otwarcia furtki TAK Funkcja interkomu TAK Dotykowy panel sterowania TAK Przyciski dotykowe NIE Klawisze ruchome NIE Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory TAK Zasilacz na listwę DIN (w komplecie) | Monitor z 7″ kolorowym ekranem panoramicznym LCD o wysokiej rozdzielczości. MK-10FSD obsługuje 2 wejścia oraz 2 dodatkowe kamery CCTV (lub 1 wejście i 3 kamery CCTV). Funkcja korekcji obrazu jest dostępna osobno dla każdej z kamer. Monitor posiada funkcję pamięci zdjęć lub filmów z wizyt gości. Użytkownik sam decyduje czy po naciśnięciu przycisku wybierania monitor zrobi zdjęcie lub nagra krótki klip. Całość zapisywana jest na karcie micro SD, która jest w zestawie. Możliwość podpięcia czujnika alarmowego do każdej z kamer CCTV, który po zareagowaniu uruchamia ustaloną przez nas funkcję w monitorze – nagrywa film z tej kamery lub zapisuje zdjęcie. Dużym udogodnieniem jest możliwość wykonania sekwencyjnego podglądu ze wszystkich kamer, rozpoczęcia rozmowy i otwarcia elektrozaczepu bez konieczności wywołania z panelu zewnętrznego. Wykonany ze szczególną dbałością o szczegóły i użyte materiały. Obudowa to niezwykłe połączenie szkła i frezowanego aluminium. STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ OSOBNYM PRZYCISKIEM NA PANELU STERUJĄCYM FUNKCJE: Monitor głośnomówiący Ekran kolorowy 7” panoramiczny LCD / Menu ekranowe w j.polskim Obsługa 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV (lub 1 stacja+ 3 kamery CCTV) Możliwość podłączenia czujek alarmowych do kamer Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną. Funkcja zdjęć / filmów (karta micro SD 4GB w zestawie) Regulacja parametrów każdej z kamer osobno ( jasność, kolor, kontrast) Możliwość ustawienia 3 trybów głośności zależnie od pory dnia 11 melodii dzwonka / osobny dzwonek dla każdego wejścia. Podgląd z możliwością rozpoczęcia rozmowy i otwarcia furtki Funkcja interkomu Dotykowy, podświetlany panel sterowania Instalacja: 4 przewodowa Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii Zasilanie: 14,5V DC. Zasilacz na listwę DIN w komplecie Wymiary: 245x165x20mm Materiał: Aluminium szczotkowane / szkło / tworzywo sztuczne WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI | V | 1 | http://www.fif.com.pl/wideodomofony/375-monitor-mk-10fsd.html | 1.369 | 0 | 0
MPG-03-12-48V |  | EDI | EC000489 | 5908312591573 |  |  |  | Mostek prostowniczy MPG-03 12-48V | ZI | 22 | 71 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MPG-03-12-48V_b.jpg | Napięcie zasilania 12÷48 V AC Maksymalny prąd obciążenia 2 A Sygnalizacja napięcia wyjściowego LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Mostek prostowniczy pełnookresowy (układ Graetz'a). Działanie MPG-03 służy do zamiany prądu przemiennego na prąd stały jednokierunkowy. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/elementy-pomocnicze-ukladow-automatyki/893-mostek-prostowniczy-mpg-03-24v.html | 0.051 | 0.019 | 0.07 | 0.095
MPG-03-230V |  | EDI | EC000489 | 5908312591566 |  |  |  | Mostek prostowniczy MPG-03 230V | ZI | 22 | 71 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MPG-03-230V_b.jpg | Napięcie zasilania 110÷264 V AC Maksymalny prąd obciążenia 2 A Sygnalizacja napięcia wyjściowego LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Mostek prostowniczy pełnookresowy (układ Graetz'a). Działanie MPG-03 służy do zamiany prądu przemiennego na prąd stały jednokierunkowy. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/elementy-pomocnicze-ukladow-automatyki/312-mostek-prostowniczy-mpg-03-230-v.html | 0.055 | 0.019 | 0.07 | 0.095
MST-01 |  | EDI | EC000239 | 5908312595212 |  |  |  | "soft start" do lamp halogenowych, 230V, 8A, 1 moduł | LED | 31 | 88 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MST-01_b.jpg | Maksymalny prąd obciążenia AC-1 8 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Napięcie wyjściowe OUT 230 V AC Czas przełączania 1 s Napięcie wejściowe IN 230 V AC Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Na szynę 35 mm. MST służy do redukcji prądu rozruchowego lamp halogenowych. Zapobiega to nadmiernej eksploatacji podłączonych lamp, w efekcie przedłużając ich żywotność. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/sterowniki-oswietlenia/402-mst-01.html | 0.065 | 0.019 | 0.07 | 0.095
MST-02 |  | EDI | EC000239 | 5908312595229 |  |  |  | "soft start" do lamp halogenowych, 230V, 8A, zaciski śrubowe | LED | 31 | 88 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MST-02_b.jpg | Maksymalny prąd obciążenia AC-1 8 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Napięcie wyjściowe OUT 230 V AC Czas przełączania 1 s Napięcie wejściowe IN 230 V AC Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Montaż na powierzchni płaskiej. MST służy do redukcji prądu rozruchowego lamp halogenowych. Zapobiega to nadmiernej eksploatacji podłączonych lamp, w efekcie przedłużając ich żywotność. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/sterowniki-oswietlenia/404-mst-02.html | 0.073 | 0.06 | 0.03 | 0.075
MST-03 |  | EDI | EC000239 | 5902431674384 |  |  |  | Ogranicznik prądu rozruchowego do obwodów 230 V AC | LED | 31 | 295 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | MST-03_b.jpg | napięcie wejściowe IN 195÷253 V AC napięcie wyjściowe OUT UOUT=UIN maksymalny prąd obciążenia (AC-1) 30 A element wykonawczy przekaźnik+termistor NTC czas przełączenia 1÷1,5 s pobór mocy <1 W przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² moment dokręcający 0,4 Nm temperatura pracy -25÷50°C wymiary 2 moduły (35 mm) montaż na szynie TH-35 stopień ochrony IP20 | MST-03 przeznaczony jest do ograniczania przetężeń prądu występujących w momencie włączania zasilania obwodów o charakterystyce indukcyjnej lub pojemnościowej (m.in. oświetlenie LED, zasilacze impulsowe, oprawy oświetleniowe) lub nieliniowej (m.in. lampy żarowe i halogenowe). | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/sterowniki-oswietlenia/1373-mst-03.html | 0.108 | 0.035 | 0.07 | 0.09
NEL-01-30 |  | EDI | EC001506 | 5902431677958 |  |  |  | Wskaźnik zużycia energii elektrycznej 1-fazowy, 230 VAC, 30 A, 1 moduł | LE | 2310 | 39 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 9028301900 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | NEL-01-30_b.jpg | Typ jednofazowy Instalacja 1-fazowa, 2-przewodowa Minimalny prąd mierzony 0,02 A Prąd bazowy 5 A Napięcie odniesienia 230 V AC, 50 Hz Prąd maksymalny 30 A Pobór własny licznika 8 VA; 0,4 W Zakres wskazań liczydła 0÷999999,9 kWh Stała licznika (0,625 Wh/imp) 1600 imp/kWh Dokładność pomiaru zgodnie z IEC62052-11, IEC62053-21 klasa 1 Sygnalizacja sczytywania LED czerwona Przyłącze zaciski śrubowe 6,0 mm² Temperatura pracy -25÷70°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | NEL-01-30 jest statycznym (elektronicznym), wskaźnikiem zużycia energii elektrycznej prądu przemiennego jednofazowego w układzie bezpośrednim. | G | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/1569-wskaznik-zuzycia-energii-nel-1-30.html?ssa_query=NEL-01-30 | 0.08 | 0.1 | 0.02 | 0.075
NEL-01-60 |  | EDI | EC001506 | 5902431677965 |  |  |  | Wskaźnik zużycia energii elektrycznej 1-fazowy, 230 VAC, 60 A, 2 moduły | LE | 2310 | 39 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 9028301900 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | NEL-01-60_b.jpg | Typ jednofazowy Instalacja 1-fazowa, 2-przewodowa Minimalny prąd mierzony 0,04 A Prąd bazowy 5 A Napięcie odniesienia 230 V AC, 50 Hz Prąd maksymalny 60 A Pobór własny licznika 8 VA; 0,4 W Zakres wskazań liczydła 0÷99999,9 kWh Stała licznika (0,625 Wh/imp) 1600 imp/kWh Dokładność pomiaru zgodnie z IEC62052-11, IEC62053-21 klasa 1 Sygnalizacja sczytywania LED czerwona Przyłącze zaciski śrubowe 16 mm² Temperatura pracy -25÷70°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | NEL-01-60 jest statycznym (elektronicznym), wskaźnikiem zużycia energii elektrycznej prądu przemiennego jednofazowego w układzie bezpośrednim. | G | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/1570-wskaznik-zuzycia-energii-nel-1-60.html?ssa_query=NEL-01-60 | 0.408 | 0.1 | 0.038 | 0.075
NEL-03-100 |  | EDI | EC001506 | 5902431677972 |  |  |  | Wskaźnik zużycia energii elektrycznej 3-fazowy, 3x400 VAC, 100 A, 4 moduły | LE | 2310 | 79 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 9028301900 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | NEL-03-100_b.jpg | Typ trójfazowy Instalacja 3-fazowa, 4-przewodowa Minimalny prąd mierzony 0,04 A Prąd bazowy 10 A Napięcie odniesienia 3×230/400 V Prąd maksymalny 100 A Pobór własny licznika 8 VA; 0,4 W Zakres wskazań liczydła 0÷999999,9 kWh Stała licznika 400 imp/kWh Dokładność pomiaru zgodnie z IEC62052-11, IEC62053-21 klasa 1 Sygnalizacja sczytywania LED czerwona Przyłącze zaciski śrubowe 25 mm² Temperatura pracy -25÷70°C Wymiary 4,5 modułu (75 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | NEL-03-100 jest statycznym (elektronicznym), wskaźnikiem zużycia energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego w układzie bezpośrednim. | G | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/1571-wsdkaznik-zuzycia-energii-nel-3-100.html?ssa_query=NEL-03-100 | 0.408 | 0.115 | 0.09 | 0.075
OM-1 |  | EDI | EC001437 | 5908312592075 |  |  |  | Ogranicznik mocy, montaż natablicowy | OM | 11 | 113 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | OM-1_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Opóźnienie zadziałania 1,5 ÷ 2 s Ograniczenie mocy 200÷2000 VA Czas powrotu zasilania 30 s Histereza powrotu zasilania 2% Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Regulowana moc zadziałania 200-2000 VA. Ze stałym czasem powrotu. Ogranicznik poboru mocy służy do automatycznego odłączenia zasilania obwodu instalacji elektrycznej w przypadku przekroczenia ustalonej wartości mocy pobieranej przez odbiorniki w tym obwodzie. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/ograniczniki-poboru-mocy/184-ogranicznik-poboru-mocy-om-1.html | 0.089 | 0.097 | 0.03 | 0.07
OM-2 |  | EDI | EC001437 | 5908312592181 |  |  |  | Ogranicznik mocy - regulowany czas powrotu, montaż natablicowy | OM | 11 | 118 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | OM-2_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Opóźnienie zadziałania 1,5 ÷ 2 s Ograniczenie mocy 200÷2000 VA Czas powrotu zasilania 4÷150 s Histereza powrotu zasilania 2% Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Regulowana moc zadziałania 200-2000 VA. Z regulowanym czasem powrotu. Ogranicznik poboru mocy służy do automatycznego odłączenia zasilania obwodu instalacji elektrycznej w przypadku przekroczenia ustalonej wartości mocy pobieranej przez odbiorniki w tym obwodzie. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/ograniczniki-poboru-mocy/797-ogranicznik-poboru-mocy-om-2.html | 0.087 | 0.097 | 0.03 | 0.07
OM-611 |  | EDI | EC001437 | 5908312596165 |  |  |  | Ogranicznik mocy, montaż na szynie DIN | OM | 11 | 129 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | OM-611_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 8 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Próg zadziałania - regulowany 0,5÷5 A Opóźnienie zadziałania - regulowane 2÷40 s Czas powrotu zasilania - regulowany 15÷300 s Histereza powrotu zasilania 2% Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Z regulowanym czasem zadziałania i powrotu. Do współpracy z przekładnikiem prądowym. Ogranicznik poboru mocy OM-611 służy do automatycznego odłączenia zasilania obwodu instalacji jednofazowej w przypadku przekroczenia ustalonej wartości mocy pobieranej przez odbiorniki w obwodzie pomiarowym przekaźnika. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/ograniczniki-poboru-mocy/190-ogranicznik-poboru-mocy-om-611.html | 0.078 | 0.097 | 0.02 | 0.07
OM-616 |  | EDI | EC001443 | 5902431670249 |  |  |  | Ogranicznik poboru mocy, montaż podtynkowy | OM | 11 | 96 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | OM-616_b.jpg | Napięcie zasilania 85÷265 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 5 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Moc - czas zadziałania 4 s Moc - czas powrotu 30 s Napięcie - próg zadziałania - dolny UL 150 V Napięcie - próg zadziałania - górny UH 270 V Napięcie - czas zadziałania - dolny 10 s Napięcie - czas zadziałania - górny 0,3 s Moc - próg mocy zadziałania - regulowany 0,02÷1 kW Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Regulowana moc zadziałania 0,02-1 kW. Z funkcją przekaźnika napięciowego. Montaż - puszka Ø 60 mm. Ogranicznik mocy przeznaczony do bezpośredniej kontroli mocy gniazd wtykowych. Przeznaczenie Przydatny w budynkach użyteczności publicznej, hotelach, internatach, szpitalach, itp. Pozwala ograniczyć pobór mocy z pojedynczego gniazdka do niewielkich wartości. Dodatkowa funkcja przekaźnika napięciowego odłączającego wyjście w przypadku, gdy napięcie zasilania przekroczy 270 V lub spadnie poniżej 150 V. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/ograniczniki-poboru-mocy/798-ogranicznik-poboru-mocy-om-616.html | 0.047 | 0.097 | 0.025 | 0.07
OM-623 |  | EDI | EC001443 | 5902431671079 |  |  |  | Ogranicznik mocy, montaż na szynie DIN | OM | 11 | 143 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | OM-623_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Maksymalny prąd obciążenia AC-3 2 A Czas powrotu 10÷100 s (regulowany) Ograniczenie mocy 20÷2000 W (regulowane) Czas zadziałania 2 s Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Jednomodułowy ogranicznik poboru mocy OM-623 to: - dokładny pomiar mocy czynnej w zakresie od 20 W do 2 kW; - przystosowanie do pracy z obciążeniami rezystancyjnymi, pojemnościowymi i indukcyjnymi. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/ograniczniki-poboru-mocy/1333-ogranicznik-poboru-mocy-om-623.html?search_query=om-623&results=1 | 0.074 | 0.097 | 0.02 | 0.07
OM-630 |  | EDI | EC001437 | 5908312596448 |  |  |  | Ogranicznik poboru mocy, trójfazowy, pomiar bezpośredni do 50kW, montaż na szynie DIN | OM | 11 | 765 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | OM-630_b.jpg | Napięcie zasilania 3×(50÷450 V)+N Maksymalny prąd obciążenia AC-1 2 x 8 A Element wykonawczy 2 × przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Próg napięciowy dolny 160 V Próg napięciowy górny 260 V Napięcie - czas zadziałania - dolny 5 s Napięcie - czas zadziałania - górny 0,1 s Dokładność pomiaru - napięcie 50÷300 V 2% Dokładność pomiaru - prąd 3÷100 A 3% Moc - próg mocy zadziałania - regulowany 5÷50 kW Moc - precyzja nastawy 0,5 kW Moc - czas zadziałania Toff - regulowany 1÷240 s Moc - czas powrotu TON - regulowany 2 ÷3600 s Średnica otworu przelotowego 10 mm Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,5 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 6 modułów (105mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Trójfazowy. Pomiar bezpośredni do 50 kW. Z funkcją przekaźnika napięciowego. Ogranicznik przeznaczony jest do ciągłej kontroli mocy pobieranej przez odbiorniki podłączone do trójfazowej sieci odbiorczej i umożliwia ich odłączeni w przypadku przekroczenia zadanego poboru mocy. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/ograniczniki-poboru-mocy/470-ogranicznik-poboru-mocy-om-630.html | 0.104 | 0.095 | 0.041 | 0.07
OM-631 |  | EDI | EC001443 | 5908312592082 |  |  |  | Ogranicznik mocy, montaż na szynie DIN | OM | 11 | 128 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | OM-631_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Opóźnienie zadziałania 1,5 ÷ 2 s Ograniczenie mocy 200÷1000 VA Czas powrotu zasilania 30 s Histereza powrotu zasilania 2% Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Regulowana moc zadziałania 200-1000 VA. Ze stałym czasem powrotu. Ogranicznik poboru mocy służy do automatycznego odłączenia zasilania obwodu instalacji elektrycznej w przypadku przekroczenia ustalonej wartości mocy pobieranej przez odbiorniki w tym obwodzie. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/ograniczniki-poboru-mocy/186-ogranicznik-poboru-mocy-om-631.html | 0.009 | 0.097 | 0.04 | 0.07
OM-632 |  | EDI | EC001437 | 5908312591719 |  |  |  | Ogranicznik mocy do współpracy z przekształtnikami prądu, montaż na szynie DIN | OM | 11 | 139 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | OM-632_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Maksymalny prąd obciążenia AC-3 4 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Opóźnienie zadziałania 1÷2 s Ograniczenie mocy 200÷2000 VA Czas powrotu zasilania 10÷100 s Histereza powrotu zasilania 2% Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Regulowana moc zadziałania 200-2000 VA. Do obwodów z przekształtnikami prądu. Ogranicznik poboru mocy służy do automatycznego odłączenia zasilania obwodu instalacji elektrycznej w przypadku przekroczenia ustalonej wartości mocy pobieranej przez odbiorniki w tym obwodzie. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/ograniczniki-poboru-mocy/188-ogranicznik-poboru-mocy-om-632.html | 0.094 | 0.097 | 0.04 | 0.07
OM-633 |  | EDI | EC001437 | 5908312597247 |  |  |  | Ogranicznik z funkcją przekaźnika napięciowego, LCD, pomiar do 10kW, montaż na szynie DIN | OM | 11 | 311 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | OM-633_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Moc - czas zadziałania 1÷300 s Moc - czas powrotu 4÷600 s Napięcie - próg zadziałania - dolny UL 150÷210 V Napięcie - próg zadziałania - górny UH 230÷260 V Napięcie - czas zadziałania - dolny 5 s Napięcie - czas zadziałania - górny 0,3 s Moc - próg mocy zadziałania - regulowany 1÷10 kW Średnica otworu przelotowego 5 mm Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Regulowana moc zadziałania 1-10 kW. Z funkcją przekaźnika napięciowego. Ogranicznik poboru mocy OM-633 służy do automatycznego odłączenia zasilania obwodu instalacji elektrycznej w przypadku przekroczenia ustalonej wartości mocy pobieranej przez odbiorniki w tym obwodzie oraz do kontroli napięcia zasilania tego odbiornika i zabezpieczenia go przed skutkami wzrostu lub spadku napięcia poza ustawione wartości. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/ograniczniki-poboru-mocy/472-ogranicznik-poboru-mocy-om-633.html | 0.123 | 0.095 | 0.041 | 0.07
OMS-635 |  | EDI | EC001437 | 5908312592099 |  |  |  | Ogranicznik poboru mocy z funkcja automatu schodowego, montaż na szynie DIN | OM | 11 | 150 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | OMS-635_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Opóźnienie zadziałania 1,5 ÷ 2 s Ograniczenie mocy 200÷1000 W Czas powrotu zasilania 30 s Czas załączenia oświetlenia 0,5÷10 min. Przeciwblokada NIE Sygnalizacja wyłączenia NIE Współpraca z przyciskami podświetlanymi NIE Histereza powrotu zasilania 2% Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm. Z wbudowanym ogranicznikiem mocy. Automat schodowy służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone. Przeznaczenie Ogranicznik poboru mocy OMS-635 służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie oraz do automatycznego odłączenia zasilania instalacji jednofazowej. W przypadku przekroczenia ustalonej wartości mocy pobieranej przez odbiorniki w tym obwodzie zasilania zostanie automatycznie odłączone. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-schodowe/192-automat-schodowy-oms-635.html | 0.126 | 0.097 | 0.04 | 0.07
OP-230 |  | EDI | EC000730 | 5908312596110 |  |  |  | Ochronnik przeciwprzepięciowy OP-230 | OM | 16 | 199 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | OP-230_b.jpg | Maksymalne napięcie pracy 230 V AC Największe trwałe napięcie pracy 255 V Napięciowy poziom ochrony L→N zmierzony 1 KV Czas zadziałania maks. 25 ns Prąd upływu 0,5 mA Prąd znamionowy 10 A Klasa ochronnika III Dodatkowe zabezpieczenie 10 A gL/gG lub C10 A Indukcyjność układu 1 mH na tor Pojemność układu L→N 880 nF Pojemność układu L(N)→PE 2,2 nF Tłumienność zakłóceń radioelektrycznych 85 dB Nr normy IEC 61643-1:2001 Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Typ 3 (dawniej D). Z potrójnym filtrem przeciwzakłóceniowym. OP-230 to profesjonalne zabezpieczenie przeciwzakłóceniowe dla urządzeń pracujących w rozdzielniach przemysłowych, szczególnie wrażliwych na zakłócenia i przepięcia w sieci zasilającej. Dedykowane w szczególności dla rozbudowanych systemów automatyki przemysłowej z wykorzystaniem przekaźników czasowych, sterowników PLC, multimetrów, komputerów i innych urządzeń mikroprocesorowych. Również do zastosowania w instalacjach domowych jako zabezpieczenie sprzętu komputerowego i RTV. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/elementy-pomocnicze-ukladow-automatyki/232-filtr-przeciwzakloceniowy-z-ukladem-przeciwprzepieciowym-op-230.html | 0.177 | 0.09 | 0.07 | 0.12
PC-501 |  | EDI | EC001669 | 5908312597049 |  |  |  | Przekaźnik czasowy 230V AC, 16A, styki: 1NO/NC, | PC | 8 | 126 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PC-501_b.jpg | regulacja czasu od 20s.-1min. Montaż na szynie DIN | Ogranicznik poboru mocy OM-623 współpracuje z: świetlówkami kompaktowymi, transformatorami elektronicznymi, lampami LED, standardowymi żarówkami, urządzeniami grzewczymi. Opis produktu Jednomodułowy ogranicznik poboru mocy OM-623 to: - dokładny pomiar mocy czynnej w zakresie od 20 W do 2 kW; - przystosowanie do pracy z obciążeniami rezystancyjnymi, pojemnościowymi i indukcyjnymi. | A | 1 |  | 0.06 | 0.019 | 0.07 | 0.095
PC-503-24V |  | EDI | EC001669 | 5908312598022 |  |  |  | Przekaźnik czasowy awersyjny, styki: 1NO/NC 24V | PC | 8 | 127 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PC-503-24V_b.jpg | Przekaźnik czasowy awersyjny | Przekaźnik czasowy awersyjny | A | 1 |  | 0.063 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PCA-512 |  | EDI | EC001669 | 5908312595434 |  |  |  | Przekaźnik czasowy awersyjny, styki: 1NO/NC 230V | PC | 8 | 125 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCA-512_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Tryb pracy opóźnione wyłączenie Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Opóźnienie zadziałania 50 ms Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Czas działania - regulowany 0,1 s ÷ 576 godz. Sygnalizacja zasilania LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Funkcja: Opóźnione wyłączenie. Przekaźniki czasowe służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.: wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp). | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/142-przekaznik-czasowy-pca-512.html | 0.069 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PCA-512-24V |  | EDI | EC001669 | 5908312595571 |  |  |  | Przekaźnik czasowy awersyjny, styki: 1NO/NC 24V | PC | 8 | 125 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCA-512-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Tryb pracy opóźnione wyłączenie Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Opóźnienie zadziałania 50 ms Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Czas działania - regulowany 0,1 s ÷ 576 godz. Sygnalizacja zasilania LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Funkcja: Opóźnione wyłączenie. Przekaźniki czasowe służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.: wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp). | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/773-przekaznik-czasowy-pca-512-24-v.html | 0.066 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PCA-512UNI |  | EDI | EC001669 | 5908312591368 |  |  |  | Przekaźnik czasowy awersyjny, styki: 1NO/NC, 12-264V | PC | 8 | 150 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCA512UNI_b.jpg | Napięcie zasilania 12÷264 V AC/DC Tryb pracy opóźnione wyłączenie Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Opóźnienie zadziałania 50 ms Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Czas działania - regulowany 0,1 s ÷ 576 godz. Sygnalizacja zasilania LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Przekaźnik czasowy służy do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.:wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp). | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/774-przekaznik-czasowy-pca-512-uni.html | 0.07 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PCA-514DUO |  | EDI | EC001669 | 5908312595465 |  |  |  | Jednofunkcyjny-awersyjny, styki: 1NO/NC , U=230 i 24V, I=10A, 1 moduł | PC | 8 | 131 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCA-514DUO_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC / 24 V AC/DC Tryb pracy opóźnione wyłączenie Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Opóźnienie zadziałania 50 ms Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Czas działania - regulowany 0,1 s ÷ 576 godz. Sygnalizacja zasilania LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Funkcja: Opóźnione wyłączenie. Przekaźniki czasowe służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.: wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp). | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/775-przekaznik-czasowy-pca-514-duo.html | 0.07 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PCG-417DUO |  | EDI | EC001439 | 5908312595502 |  |  | 5902431672816 | Przekaźnik czasowy PCG-417, styki: 2NO | PC | 9 | 164 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCG-417DUO_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC / 24 V AC/DC Element wykonawczy 2 x przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2 × 8 A Konfiguracja styków 2 × NO Separacja styku TAK Czas przełączania 75 msek / 150 msek Sygnalizacja zasilania LED zielona Sygnalizacja zadziałania LED czerwona Czas rozruchu GWIAZDA 1÷1000 sek Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Przełącznik "gwiazda"-"trójkąt". Do sterowania stycznikowym układem przełączeniowym "gwiazda"-„trójkąt”. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/sterowniki-czasowe/168-sterownik-czasowy-pcg-417.html | 0.083 | 0.097 | 0.021 | 0.07
PCR-513 |  | EDI | EC001669 | 5908312595441 |  |  | 5902431671376 | Przekaźnik czasowy rewersyjny, styki: 1NO/NC, 230V | PC | 8 | 126 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCR-513_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Tryb pracy opóźnione załączenie Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Czas działania - regulowany 0,1 s ÷ 576 godz. Sygnalizacja zasilania LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Funkcja: Opóźnione załączenie. Przekaźniki czasowe służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.: wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp). | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/144-przekaznik-czasowy-pcr-513.html | 0.069 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PCR-513-16 |  | EDI | EC001669 | 5902431672083 |  |  |  | Przekaźnik czasowy rewersyjny, styki: 1NO/NC, 230V, 16A | PC | 8 | 127 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCR-513-16_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Tryb pracy opóźnione załączenie Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Czas działania - regulowany 0,1 s ÷ 576 godz. Sygnalizacja zasilania LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Funkcja: Opóźnione załączenie. Przekaźnik czasowy PCR-513-16 służy do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.: wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp.). | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-czasowe/1110-przekaznik-czasowy-pcr-513-16.html | 0.074 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PCR-513-24V |  | EDI | EC001669 | 5908312595588 |  |  |  | Przekaźnik czasowy rewersyjny, styki: 1NO/NC 24V | PC | 8 | 127 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCR-513-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Tryb pracy opóźnione załączenie Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Czas działania - regulowany 0,1 s ÷ 576 godz. Sygnalizacja zasilania LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Funkcja: Opóźnione załączenie. Przekaźniki czasowe służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.: wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp). | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/776-przekaznik-czasowy-pcr-513-24-v.html | 0.065 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PCR-513UNI |  | EDI | EC001669 | 5908312591375 |  |  |  | Przekaźnik czasowy rewersyjny, styki: 1NO/NC UNI | PC | 8 | 150 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCR513UNI_b.jpg | Napięcie zasilania 12÷264 V AC/DC Tryb pracy opóźnione załączenie Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Czas działania - regulowany 0,1 s ÷ 576 godz. Sygnalizacja zasilania LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Funkcja: Opóźnione załączenie. Przekaźniki czasowe służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.: wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp). | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/777-przekaznik-czasowy-pcr-513-uni.html | 0.069 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PCR-515DUO |  | EDI | EC001669 | 5908312595472 |  |  |  | Przekaźnik czasowy rewersyjny, styki: 1NO/NC | PC | 8 | 130 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCR-515DUO_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC / 24 V AC/DC Tryb pracy opóźnione załączenie Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Czas działania - regulowany 0,1 s ÷ 576 godz. Sygnalizacja zasilania LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Funkcja: Opóźnione załączenie. Przekaźniki czasowe służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.: wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp). | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/778-przekaznik-czasowy-pcr-515-duo.html | 0.07 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PCS-506 |  | EDI | EC001439 | 5908312595380 |  |  |  | Przekaźnik czasowy 8-funkcyjny, styki: 1NO | PC | 8 | 113 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCS-506_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Tryb pracy wielofunkcyjny Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Opóźnienie zadziałania 50 ms Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Czas działania - regulowany 0,1s÷24h Przyłącze 4×DY 1mm²; długość: 10 cm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø 55 mm; wysokość: 13 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | 8-funkcyjny. Z wejściem START. Przekaźniki czasowe służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.: wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp). | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/154-przekaznik-czasowy-pcs-506.html | 0.055 | 0.097 | 0.025 | 0.07
PCS-516AC |  | EDI | EC001669 | 5902431670225 |  |  |  | Przekaźnik czasowy 10-funkcyjny. Z wejściami START i RESET. | PC | 8 | 154 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCS-516AC_b.jpg | Napięcie zasilania 85÷265 V AC/DC Tryb pracy wielofunkcyjny Element wykonawczy triak Maksymalny prąd obciążenia 2 A AC Opóźnienie zadziałania 50 ms Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Czas działania - regulowany 0,1 s ÷ 576 godz. Sygnalizacja zasilania LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | 10-funkcyjny. Z wejściami START i RESET. Przekaźniki czasowe służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.: wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp). Cechy przekaźników w wersji AC: * Wyjście półprzewodnikowe (triak) do sterowania obciążeń zasilanych napięciem AC * Załączenie obciążenia w zerze napięcia, wyłączenie w zerze prądu – niski udar przy załączeniu * Brak problemów ze zużywaniem się styków przekaźnika – dedykowany do pracy z dużą częstotliwością przełączeń * Wyjście odseparowane od wejścia – można zasilać/sterować jedną fazą, a odbiornik może być podłączony do innej fazy | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-czasowe/787-przekaznik-czasowy-pcs-516ac.html | 0.066 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PCS-516DC |  | EDI | EC001669 | 5902431670232 |  |  |  | Przekaźnik czasowy 10-funkcyjny. Z wejściami START i RESET. | PC | 8 | 154 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCS-516DC_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Tryb pracy wielofunkcyjny Element wykonawczy tranzystor Maksymalny prąd obciążenia 8 A DC Opóźnienie zadziałania 50 ms Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Czas działania - regulowany 0,1 s ÷ 576 godz. Sygnalizacja zasilania LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | 10-funkcyjny. Z wejściami START i RESET. Przekaźniki czasowe służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.: wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp). Cechy przekaźników w wersji DC: * Wyjścia półprzewodnikowe (tranzystor w układzie otwartego kolektora OC) * Brak problemów ze zużywaniem się styków przekaźnika – dedykowany do pracy z dużą częstotliwością przełączeń | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-czasowe/788-przekaznik-czasowy-pcs-516dc.html | 0.053 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PCS-516DUO |  | EDI | EC001669 | 5908312595496 |  |  |  | Przekaźnik czasowy 10-funkcyjny, styk: 1 NO/NC, U=230 i 24V | PC | 8 | 145 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCS-516DUO_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC / 24 V AC/DC Tryb pracy wielofunkcyjny Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 8 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Opóźnienie zadziałania 50 ms Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Czas działania - regulowany 0,1 s ÷ 576 godz. Sygnalizacja zasilania LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | 10-funkcyjny. Z wejściami START i RESET. Przekaźniki czasowe służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.: wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp). | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/156-przekaznik-czasowy-pcs-516-duo.html | 0.078 | 0.097 | 0.025 | 0.07
PCS-516UNI |  | EDI | EC001669 | 5908312591429 |  |  | 5902431675893 | Przekaźnik czasowy 10-funkcyjny, styk: 1 NO/NC, 12-264V | PC | 8 | 144 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCS516UNI_b.jpg | Napięcie zasilania 12÷264 V AC/DC Tryb pracy wielofunkcyjny Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 8 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Opóźnienie zadziałania 50 ms Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Czas działania - regulowany 0,1 s ÷ 576 godz. Sygnalizacja zasilania LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | 10-funkcyjny. Z wejściami START i RESET. Przekaźniki czasowe służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.: wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp). | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/786-przekaznik-czasowy-pcs-516-uni.html | 0.075 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PCS-517 |  | EDI | EC001669 | 5908312591627 |  |  |  | Przekaźnik czasowy 18-funkcyjny, LCD, styk: 1NO/NC, U=24-264V | PC | 8 | 288 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCS-517_b.jpg | Napięcie zasilania 24÷264 V AC/DC Tryb pracy wielofunkcyjny Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Opóźnienie zadziałania 500 ms Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Czas działania - regulowany 0,25sek÷99h59min59s Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,5 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Cyfrowy. 18-funkcyjny. Z wejściem START. Przekaźnik czasowy PCS-517 służy do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej. Dzięki rozbudowanym funkcjom pracy, jedno- i dwuczasowych, zawartych w pamięci procesora, pozwalają na eliminację skomplikowanych i kosztownych układów sterowania opartych na kompilacji wielu zwykłych przekaźników czasowych. W odróżnieniu od potencjometrowych przekaźników pozwalają na bardzo precyzyjna nastawę czasów załączenia, np. 3godz.- 47min - 19sek. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/158-przekaznik-czasowy-pcs-517.html | 0.118 | 0.097 | 0.04 | 0.07
PCS-519-12V |  | EDI | EC001669 | 5908312593942 |  |  |  | Przekaźnik czasowy 10-funkcji, styki 2NO/NC 12V PCS-519 12V | PC | 8 | 180 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCS-519-12V_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V AC/DC Tryb pracy wielofunkcyjny Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2 × 8 A Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Opóźnienie zadziałania 50 ms Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Czas działania - regulowany 0,1 s ÷ 576 godz. Sygnalizacja zasilania LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | 10-funkcyjny. Z wejściami START i RESET. Przekaźniki czasowe służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.: wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp). | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/790-przekaznik-czasowy-pcs-519-12-v.html | 0.079 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PCS-519DUO |  | EDI | EC001669 | 5908312593935 |  |  |  | Przekaźnik czasowy 10-funkcji, styki 2NO/NC Uniwersalny 24V lub 230V PCS-519 DUO | PC | 8 | 180 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCS-519DUO_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC / 24 V AC/DC Tryb pracy wielofunkcyjny Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2 × 8 A Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Opóźnienie zadziałania 50 ms Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Czas działania - regulowany 0,1 s ÷ 576 godz. Sygnalizacja zasilania LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | 10-funkcyjny. Z wejściami START i RESET. Przekaźniki czasowe służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.: wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp). | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/789-przekaznik-czasowy-pcs-519-duo.html | 0.084 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PCS-533UNI |  | EDI | EC001669 | 5908312599388 |  |  |  | Przekaźnik czasowy z komunikacją NFC multifunkcyjny (programowalny) | PC | 8 | 272 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCS-533_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷265 V AC/DC Tryb pracy programowalny Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Opóźnienie zadziałania 50 ms Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Czas działania - regulowany 0,1s÷24h Sygnalizacja zasilania LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | PCS-533 jest programowalnym przekaźnikiem czasowym, umożliwiającym załączanie, wyłączanie i przełączanie przekaźnika w funkcji czasu oraz w funkcji sygnałów sterujących zadawanych przez dwa wejścia. Program tworzony jest przez użytkownika za pomocą dedykowanej, bezpłatnej aplikacji na smartfona z systemem Android. Wczytanie programu do przekaźnika odbywa się bezprzewodowo za pośrednictwem systemu komunikacji bezprzewodowej NFC. Aplikacja PCS533 Konfigurator Bezpłatna aplikacja dla telefonów i tabletów pracujących w systemie Android i wyposażonych w moduł komunikacji bezprzewodowej NFC. * Przygotowywanie programu w postaci listy kolejnych komend. Każda komenda symbolizowana jest ikoną. Naciśnięcie kafelka z komendą pozwala edytować szczegóły (np. czas akcji, oczekiwany sygnał wejściowy, itp.). * Łatwe dodawanie, przesuwanie i usuwanie komend programu (metodą przeciągania kafelków). * Zestaw szablonów (w postaci diagramów) - gotowe programy z funkcjami przekaźników PCS-516 i PCS-517). * Zapis i odczyt programów do pliku. Możliwość udostępniania programów przez e-mail, Bluetooth, dyski sieciowe, itd. * Automatyczny backup programów - każdy przekaźnik ma własne ID. Aplikacja zachowuje pełną historię programów wgrywanych do przekaźnika. * Tryb masowego programowania - możliwość ładowania jednego programu do wielu przekaźników (nawet bez konieczności podłączenia zasilania). | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/595-przekaznik-czasowy-pcs-533.html | 0.078 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PCU-504UNI |  | EDI | EC001439 | 5908312598503 |  |  |  | Przekaźnik czasowy z podtrzymaniem po zaniku napięcia zasilania, styk 1NO/NC, 12-264V | PC | 8 | 226 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCU-504UNI_b.jpg | Napięcie zasilania 12÷264 V AC/DC Tryb pracy z podtrzymaniem po zaniku napięcia zasilania Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2 × 4 A Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Opóźnienie zadziałania 50 ms Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Czas działania - regulowany 0,1s÷10 min. Sygnalizacja zasilania LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Przekaźnik czasowy z podtrzymaniem po zaniku napięcia zasilania. Przekaźnik czasowy służy do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np. wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp). Przekaźnik posiada funkcję podtrzymania do 10 min. i przełączenia styku po zaniku napięcia zasilania. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/569-przekaznik-czasowy-pcu-504-uni.html | 0.081 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PCU-507 |  | EDI | EC001669 | 5908312594413 |  |  |  | Przekaźnik czasowy 2-funkcyjny (nastawa 2 czasów T1 T2, styk: 2xNO/NC 230V | PC | 8 | 180 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCU-507_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Tryb pracy praca cykliczna Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2 × 8 A Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Opóźnienie zadziałania 50 ms Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Czas działania - regulowany 0,1 s ÷ 576 godz. Sygnalizacja zasilania LED zielona Czas przerwy - regulowany 0,1s ÷ 576 godz. Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Przekaźniki czasowe służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.: wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp). Nastawa dwóch czasów t1 i t2 (czasu pracy i czasu przerwy). | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/335-przekaznik-czasowy-pcu-507.html | 0.08 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PCU-507-24V |  | EDI | EC001669 | 5908312594420 |  |  |  | Przekaźnik czasowy 2-funkcyjny (nastawa 2 czasów T1 T2, styk: 2xNO/NC, 24V | PC | 8 | 187 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCU-507-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Tryb pracy praca cykliczna Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2 × 8 A Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Opóźnienie zadziałania 50 ms Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Czas działania - regulowany 0,1 s ÷ 576 godz. Sygnalizacja zasilania LED zielona Czas przerwy - regulowany 0,1s ÷ 576 godz. Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Przekaźniki czasowe służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.: wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp). Nastawa dwóch czasów t1 i t2 (czasu pracy i czasu przerwy). | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/785-przekaznik-czasowy-pcu-507-24-v.html | 0.077 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PCU-510-110V |  | EDI | EC001669 | 5908312591580 |  |  |  | Przekaźnik czasowy, styki 2xNO/NC, 110V AC | PC | 8 | 161 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCU-510-110V_b.jpg | uniwersalny ; zakres czasowy 0,1s÷576h ; Un=110V~ ; Io<2×8A ; montaż na szynie TH-36 |  | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/146-przekaznik-czasowy-pcu-510-12-v.html | 0.083 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PCU-510-12V |  | EDI | EC001669 | 5908312598152 |  |  |  | Przekaźnik czasowy, styk: 2xNO/NC 12V AC/DC | PC | 8 | 161 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCU-510-12V_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V AC/DC Tryb pracy opóźnione wyłączenie, opóźnione załączenie, praca cykliczna Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2 × 8 A Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Opóźnienie zadziałania 50 ms Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Czas działania - regulowany 0,1 s ÷ 576 godz. Sygnalizacja zasilania LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Styk 2P. Przekaźniki czasowe służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.: wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp). | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/146-przekaznik-czasowy-pcu-510-12-v.html | 0.077 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PCU-510DUO |  | EDI | EC001669 | 5908312595403 |  |  | 5902431671383 | Przekaźnik czasowy, styk: 2xNO/NC 230V | PC | 8 | 145 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCU-510DUO_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC / 24 V AC/DC Tryb pracy opóźnione wyłączenie, opóźnione załączenie, praca cykliczna Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2 × 8 A Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Opóźnienie zadziałania 50 ms Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Czas działania - regulowany 0,1 s ÷ 576 godz. Sygnalizacja zasilania LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Styk 2P. Przekaźniki czasowe służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.: wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp). | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/779-przekaznik-czasowy-pcu-510-duo.html | 0.08 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PCU-511 |  | EDI | EC001669 | 5908312595410 |  |  |  | Przekaźnik czasowy, styk 1NO/NC, 230V | PC | 8 | 142 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCU-511_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Tryb pracy opóźnione wyłączenie, opóźnione załączenie, praca cykliczna Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 8 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Opóźnienie zadziałania 50 ms Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Czas działania - regulowany 0,1 s ÷ 576 godz. Sygnalizacja zasilania LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Styk 1P. Przekaźniki czasowe służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.:wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp). | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/148-przekaznik-czasowy-pcu-511.html | 0.068 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PCU-511DUO |  | EDI | EC001669 | 5908312592495 |  |  |  | Przek.czasowy 230V AC / 24 V AC/DC | PC | 8 | 142 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCU-511DUO_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC / 24 V AC/DC Tryb pracy opóźnione wyłączenie, opóźnione załączenie, praca cykliczna Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 8 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Opóźnienie zadziałania 50 ms Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Czas działania - regulowany 0,1 s ÷ 576 godz. Sygnalizacja zasilania LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Styk 1P. Przekaźniki czasowe służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.:wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp). | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/780-przekaznik-czasowy-pcu-511-duo.html | 0.072 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PCU-511UNI |  | EDI | EC001669 | 5908312591351 |  |  | 5902431672823 | Przekaźnik czasowy, styk 1NO/NC, 12-264V | PC | 8 | 153 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCU511UNI_b.jpg | Napięcie zasilania 12÷264 V AC/DC Tryb pracy opóźnione wyłączenie, opóźnione załączenie, praca cykliczna Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 8 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Opóźnienie zadziałania 50 ms Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Czas działania - regulowany 0,1 s ÷ 576 godz. Sygnalizacja zasilania LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Styk 1P. Przekaźniki czasowe służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.:wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp). | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/781-przekaznik-czasowy-pcu-511-uni.html | 0.07 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PCU-518DUO |  | EDI | EC001669 | 5908312592594 |  |  |  | Przekaźnik czasowy z zewnnetrznym potencjometrem nastawy czasu, styk: 1NO/NC, U=230 i 24V | PC | 8 | 226 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCU-518DUO_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC / 24 V AC/DC Tryb pracy opóźnione wyłączenie, opóźnione załączenie, praca cykliczna Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 8 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Opóźnienie zadziałania 50 ms Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Czas działania - regulowany 0,1s÷24h Sygnalizacja zasilania LED zielona Zewnętrzny potencjometr ZP-18 - przewód przyłączeniowy 3×0,42 mm²; l: 70 cm Zewnętrzny potencjometr ZP-18 - wymiary puszki z dławnicą 83 mm x 42 mm x 30 mm Zewnętrzny potencjometr ZP-18 - wysokość / średnica trzpienia 30 mm / Ø6 Zewnętrzny potencjometr ZP-18 - otwór montażowy Ø10 mm Zewnętrzny potencjometr ZP-18 - rezystancja 100 kΩ Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Z zewnętrznym potencjometrem nastawy czasu. Przekaźniki czasowe służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.: wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp). | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/150-przekaznik-czasowy-pcu-518.html | 0.16 | 0.09 | 0.068 | 0.093
PCU-520 |  | EDI | EC001669 | 5908312595427 |  |  |  | Przekaźnik czasowy 2-funkcyjny (nastawa 2 czasów T1 T2, styk: 2xNO/NC 230V | PC | 8 | 199 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCU-520_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Tryb pracy opóźnione wyłączenie, opóźnione załączenie, praca cykliczna Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2 × 8 A Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Opóźnienie zadziałania 50 ms Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Czas działania - regulowany 0,1 s ÷ 576 godz. Sygnalizacja zasilania LED zielona Czas przerwy - regulowany 0,1s ÷ 576 godz. Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,2 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Nastawa dwóch czasów t1 i t2 (czasu pracy i czasu przerwy). Przekaźniki czasowe służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.: wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp). | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/152-przekaznik-czasowy-pcu-520.html | 0.111 | 0.097 | 0.04 | 0.07
PCU-520-24V |  | EDI | EC001669 | 5908312595564 |  |  |  | Przekaźnik czasowy 2-funkcyjny (nastawa 2 czasów T1 T2, styk: 2xNO/NC 24V | PC | 8 | 207 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCU-520-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Tryb pracy opóźnione wyłączenie, opóźnione załączenie, praca cykliczna Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2 × 8 A Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Opóźnienie zadziałania 50 ms Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Czas działania - regulowany 0,1 s ÷ 576 godz. Sygnalizacja zasilania LED zielona Czas przerwy - regulowany 0,1s ÷ 576 godz. Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,2 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Przekaźnik czasowy służy do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.:wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp). Nastawa dwóch niezależnych czasów T1 i T2 (czasu pracy i czasu przerwy). | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/783-przekaznik-czasowy-pcu-520-24-v.html | 0.105 | 0.097 | 0.04 | 0.07
PCU-520UNI |  | EDI | EC001669 | 5908312597735 |  |  |  | Przekaźnik czasowy 2-funkcyjny (nastawa 2 czasów T1 T2, styk: 2xNO/NC 12-264V | PC | 8 | 223 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCU-520UNI_b.jpg | Napięcie zasilania 12÷264 V AC/DC Tryb pracy opóźnione wyłączenie, opóźnione załączenie, praca cykliczna Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2 × 8 A Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Opóźnienie zadziałania 50 ms Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Czas działania - regulowany 0,1 s ÷ 576 godz. Sygnalizacja zasilania LED zielona Czas przerwy - regulowany 0,1s ÷ 576 godz. Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,2 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Przekaźnik czasowy służy do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.:wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp). Nastawa dwóch niezależnych czasów T1 i T2 (czasu pracy i czasu przerwy). | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/784-przekaznik-czasowy-pcu-520-uni.html | 0.104 | 0.097 | 0.04 | 0.07
PCU-530 |  | EDI | EC001669 | 5908312597599 |  |  |  | Przek.czasowy 10-funkcyjny, styk:3xNO/NC, 100-264V AC/DC | PC | 8 | 217 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCU-530_b.jpg | Napięcie zasilania 100÷264 V AC/DC Tryb pracy opóźnione wyłączenie, opóźnione załączenie, praca cykliczna Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 3 × 8 A Konfiguracja styków 3 × NO/NC Separacja styku TAK Opóźnienie zadziałania 50 ms Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Czas działania - regulowany 0,1 s ÷ 576 godz. Sygnalizacja zasilania LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,15 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Styk 3P. Przekaźniki czasowe służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.:wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp). | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/782-przekaznik-czasowy-pcu-530.html | 0.088 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PCZ-521.4-PLUS | NOWOŚĆ | EDI | EC002305 | 5902431677996 |  |  |  | Zegar sterujący programowalny tygodniowy, 1-kanałowy - programowalny przez NFC, iOS, Android | PCZ | 10 | 231 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCZ-521.4-PLUS_b.jpg | Typ programowalny tygodniowy Napięcie zasilania 24÷264 V AC/DC Wejście sterujące wyzwalanie +/L/N Maksymalny prąd impulsu sterującego 1 mA Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Współpraca z przyciskami podświetlanymi NIE Czas podtrzymania pracy zegara 6 lat Typ baterii 2032 (litowa) Dokładność wskazań zegara 1 s Błąd czasu ±1 s / 24 h Dokładność nastawy czasu programu 1 min. Liczba komórek pamięci programu 500 (250 par ROZKAZÓW WŁ/WYŁ) Czas podtrzymania pracy wyświetlacza brak Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,5 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Jednokanałowy, programowany zegar sterujący. Konfiguracja z telefonu z systemem iOS oraz Android. PCZ-521.4 PLUS to zegar sterujący, który pracuje w cyklu tygodniowym. Posiada pamięć 500 kroków programu. Programowany ręcznie lub zdalnie przez NFC i aplikację mobilną. Zegar wyposażony jest w zewnętrzne wejście sterujące oraz podświetlany wyświetlacz LCD. Obciążalność styku wykonawczego 16 A [AC-1]. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/zegary-sterujace-programowalne/1551-zegar-programowalny-tygodniowy-pcz-5214-plus.html | 0.117 | 0.097 | 0.04 | 0.07
PCZ-521.4 |  | EDI | EC002305 | 5902431677446 |  |  |  | Zegar sterujący programowalny tygodniowy, 1-kanałowy - programowalny przez NFC ANDROID i iOS | PCZ | 10 | 216 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCZ-521.4_b.jpg | Typ programowalny tygodniowy Napięcie zasilania 24÷264 V AC/DC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Czas podtrzymania pracy zegara 6 lat Typ baterii 2032 (litowa) Dokładność wskazań zegara 1 s Błąd czasu ±1 s / 24 h Dokładność nastawy czasu programu 1 min. Liczba komórek pamięci programu 500 (250 par ROZKAZÓW WŁ/WYŁ) Czas podtrzymania pracy wyświetlacza brak Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,5 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Tygodniowy. Jednokanałowy. Zegar sterujący programowalny służy do sterowania czasowego urządzeniami w układach automatyki domowej lub przemysłowej według indywidualnego programu czasowego ustalonego przez użytkownika. NOWA FUNKCJA W ZEGARZE serii. 4 Możliwość bezprzewodowego odczytania i zapisania konfiguracji zegara sterującego za pośrednictwem telefonu z systemem Android i iOS wyposażonego w moduł komunikacji NFC. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/zegary-sterujace-programowalne/1511-zegar-programowalny-tygodniowy-pcz-5214.html?ssa_query=PCZ-521.4 | 0.12 | 0.097 | 0.04 | 0.07
PCZ-522.4 |  | EDI | EC002305 | 5902431677453 |  |  |  | Zegar sterujący programowalny, tygodniowy, 2 kanałowy - programowalny przez NFC ANDROID i iOS | PCZ | 10 | 257 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCZ-522.4_b.jpg | Typ programowalny tygodniowy Napięcie zasilania 24÷264 V AC/DC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2 × 16 A Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Czas podtrzymania pracy zegara 6 lat Typ baterii 2032 (litowa) Dokładność wskazań zegara 1 s Błąd czasu ±1 s / 24 h Dokładność nastawy czasu programu 1 min. Liczba komórek pamięci programu 500 (2× 125 par ROZKAZÓW WŁ-WYŁ/KANAŁ) Czas podtrzymania pracy wyświetlacza brak Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,5 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Tygodniowy. Dwukanałowy. Zegar sterujący programowalny służy do sterowania czasowego urządzeniami w układach automatyki domowej lub przemysłowej według indywidualnego programu czasowego ustalonego przez użytkownika. NOWA FUNKCJA W ZEGARZE serii.4 Możliwość bezprzewodowego odczytania i zapisania konfiguracji zegara sterującego za pośrednictwem telefonu z systemem Android i iOS wyposażonego w moduł komunikacji NFC. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/zegary-sterujace-programowalne/1512-zegar-programowalny-tygodniowy-pcz-5224.html | 0.14 | 0.097 | 0.04 | 0.07
PCZ-523 |  | EDI | EC002305 | 5908312594109 |  |  |  | Zegar sterujący programowalny impulsowy (szkolny) - 2 linie programowe | PCZ | 10 | 275 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCZ-523_b.jpg | Typ programowalny szkolny Napięcie zasilania 24÷264 V AC/DC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Zakres nastawy czasu trzymania 1s÷99min59s Czas podtrzymania pracy zegara 6 lat Typ baterii 2032 (litowa) Dokładność wskazań zegara 1 s Błąd czasu ±1 s / 24 h Dokładność nastawy czasu programu 1 min. Liczba komórek pamięci programu 120 rozkazów Czas podtrzymania pracy wyświetlacza brak Dokładność nastawy czasu trzymania 1 s Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,5 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Impulsowy (szkolny). Zegar sterujący programowalny służy do sterowania czasowego urządzeniami w układach automatyki domowej lub przemysłowej według indywidualnego programu czasowego ustalonego przez użytkownika, na przykład: do załączania dzwonków szkolnych lub innych urządzeń, które wymagają krótkich załączeń o określonych godzinach. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/zegary-sterujace-programowalne/180-zegar-programowalny-szkolny-pcz-523.html | 0.118 | 0.097 | 0.04 | 0.07
PCZ-524.4 |  | EDI | EC002305 | 5902431677460 |  |  |  | Zegar sterujący programowalny, astronomiczny, 1 kanałowy, programowalny przez NFC ANDROID i iOS | PCZ | 10 | 325 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCZ-524.4_b.jpg | Typ astronomiczny Napięcie zasilania 24÷264 V AC/DC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Czas podtrzymania pracy zegara 6 lat Typ baterii 2032 (litowa) Dokładność wskazań zegara 1 s Błąd czasu ±1 s / 24 h Czas podtrzymania pracy wyświetlacza brak Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,5 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Jednokanałowy. Zegar astronomiczny służy do załączania i wyłączania oświetlenia lub innych odbiorników elektrycznych, zgodnie z godzinami zachodu i wschodu słońca. NOWA FUNKCJA W ZEGARZE serii. 3 Możliwość bezprzewodowego odczytania i zapisania konfiguracji zegara sterującego za pośrednictwem telefonu z systemem Android i iOS wyposażonego w moduł komunikacji NFC. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/zegary-sterujace-programowalne/1513-zegar-astronomiczny-pcz-5244.html | 0.12 | 0.097 | 0.04 | 0.07
PCZ-525.2 |  | EDI | EC002305 | 5902431670553 |  |  |  | Zegar sterujący programowalny, astronomiczny z programowalną przerwą nocną, 1-kanałowy | PCZ | 10 | 325 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCZ-525.2_b.jpg | Typ astronomiczny Napięcie zasilania 24÷264 V AC/DC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Czas podtrzymania pracy zegara 6 lat Typ baterii 2032 (litowa) Dokładność wskazań zegara 1 s Błąd czasu ±1 s / 24 h Czas podtrzymania pracy wyświetlacza brak Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,5 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Jednokanałowy. Z programowalną przerwą nocną. Zegar astronomiczny PCZ-525 służy do załączania i wyłączania oświetlenia lub innych odbiorników elektrycznych, zgodnie z porami zachodu i wschodu słońca z możliwością zaprogramowania przerwy nocnej, czyli czasowego wyłączenia odbiorników w celach oszczędnościowych. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/zegary-sterujace-programowalne/172-zegar-astronomiczny-pcz-525.html | 0.118 | 0.097 | 0.04 | 0.07
PCZ-525.4-PLUS | NOWOŚĆ | EDI | EC002305 | 5902431678030 |  |  |  | Zegar sterujący, astronomiczny z programowalną przerwą nocną, 1-kanałowy z NFC, zewnętrzne wejście sterujące, iOS, Android | PCZ | 10 | 393 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCZ-525.4-PLUS_b.jpg | Typ astronomiczny Napięcie zasilania 24÷264 V AC/DC Wejście sterujące wyzwalanie +/L/N Maksymalny prąd impulsu sterującego 1 mA Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Współpraca z przyciskami podświetlanymi NIE Czas podtrzymania pracy zegara 6 lat Typ baterii 2032 (litowa) Dokładność wskazań zegara 1 s Błąd czasu ±1 s / 24 h Czas podtrzymania pracy wyświetlacza brak Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,5 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 Czujnik jasności Sonda Plus (czujnik należy dokupić oddzielnie) | Konfiguracja z telefonu z systemem iOS oraz Android. Jednokanałowy, programowany zegar sterujący pracujący w cyklu astronomicznym. Momenty załączenia i wyłączenia powiązane są położeniem słońca względem horyzontu. Zegar posiada również funkcję programowanej przerwy nocnej. Możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika jasności do korekcji momentu włączenia i wyłączenia. Ustawiany ręczne lub zdalnie przez NFC i aplikację mobilną. Obciążalność styku wykonawczego 16 A [AC-1]. Zewnętrzne wejście sterujące pracą zegara oraz podświetlany wyświetlacz LCD. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/zegary-sterujace-programowalne/1552-zegar-astronomiczny-pcz-5254-plus-z-przerwa-nocna.html?ssa_query=525 | 0.122 | 0.097 | 0.04 | 0.07
PCZ-525.4 |  | EDI | EC002305 | 5902431677477 |  |  |  | Zegar sterujący programowalny, astronomiczny z programowalną przerwą nocną, 1-kanałowy, programowalny przez NFC ANDROID i iOS | PCZ | 10 | 324 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCZ-525.4_b.jpg | Typ astronomiczny Napięcie zasilania 24÷264 V AC/DC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Czas podtrzymania pracy zegara 6 lat Typ baterii 2032 (litowa) Dokładność wskazań zegara 1 s Błąd czasu ±1 s / 24 h Czas podtrzymania pracy wyświetlacza brak Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,5 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Jednokanałowy. Z programowalną przerwą nocną. Zegar astronomiczny PCZ-525 służy do załączania i wyłączania oświetlenia lub innych odbiorników elektrycznych, zgodnie z porami zachodu i wschodu słońca z możliwością zaprogramowania przerwy nocnej, czyli czasowego wyłączenia odbiorników w celach oszczędnościowych. NOWA FUNKCJA W ZEGARZE serii.4 Możliwość bezprzewodowego odczytania i zapisania konfiguracji zegara sterującego za pośrednictwem telefonu z systemem Android i iOS wyposażonego w moduł komunikacji NFC. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/zegary-sterujace-programowalne/1514-zegar-astronomiczny-pcz-5254.html?ssa_query=PCZ-525.4 | 0.12 | 0.097 | 0.04 | 0.07
PCZ-526.2 |  | EDI | EC002305 | 5902431670560 |  |  |  | Zegar sterujący programowalny, astronomiczny z programowalną przerwą nocną, 2-kanałowy | PCZ | 10 | 400 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCZ-526.2_b.jpg | Typ astronomiczny Napięcie zasilania 24÷264 V AC/DC Element wykonawczy 2 x przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2 × 16 A Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Czas podtrzymania pracy zegara 6 lat Typ baterii 2032 (litowa) Dokładność wskazań zegara 1 s Błąd czasu ±1 s / 24 h Czas podtrzymania pracy wyświetlacza brak Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,5 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Dwukanałowy. Z programowalną przerwą nocną. Zegar astronomiczny PCZ-526 służy do załączania i wyłączania oświetlenia lub innych odbiorników elektrycznych, zgodnie z porami zachodu i wschodu słońca z możliwością zaprogramowania przerwy nocnej, czyli czasowego wyłączenia odbiorników w celach oszczędnościowych. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/zegary-sterujace-programowalne/174-zegar-astronomiczny-pcz-526.html | 0.136 | 0.097 | 0.04 | 0.07
PCZ-526.4 |  | EDI | EC002305 | 5902431677484 |  |  |  | Zegar sterujący programowalny, astronomiczny z programowalną przerwą nocną, 2-kanałowy, programowalny przez NFC ANDROID i iOS | PCZ | 10 | 400 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCZ-526.4_b.jpg | Typ astronomiczny Napięcie zasilania 24÷264 V AC/DC Element wykonawczy 2 x przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2 × 16 A Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Czas podtrzymania pracy zegara 6 lat Typ baterii 2032 (litowa) Dokładność wskazań zegara 1 s Błąd czasu ±1 s / 24 h Czas podtrzymania pracy wyświetlacza brak Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,5 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Dwukanałowy. Z programowalną przerwą nocną. Zegar astronomiczny PCZ-526 służy do załączania i wyłączania oświetlenia lub innych odbiorników elektrycznych, zgodnie z porami zachodu i wschodu słońca z możliwością zaprogramowania przerwy nocnej, czyli czasowego wyłączenia odbiorników w celach oszczędnościowych. NOWA FUNKCJA W ZEGARZE serii.4 Możliwość bezprzewodowego odczytania i zapisania konfiguracji zegara sterującego za pośrednictwem telefonu z systemem Android i iOS wyposażonego w moduł komunikacji NFC. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/zegary-sterujace-programowalne/1515-zegar-astronomiczny-pcz-5264.html?ssa_query=526.4 | 0.14 | 0.097 | 0.04 | 0.07
PCZ-528.4 | NOWOŚĆ | EDI | EC002305 | 5902431678009 |  |  |  | Zegar sterujący PCZ-528.4 uniwersalny, roczny, astro, tygodniowy, z NFC, iOS, Android | PCZ | 10 | 455 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCZ-528.4_b.jpg | Typ uniwersalny Napięcie zasilania 24÷264 V AC/DC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Czas podtrzymania pracy zegara 6 lat Typ baterii 2032 (litowa) Dokładność wskazań zegara 1 s Błąd czasu ±1 s / 24 h Czas podtrzymania pracy wyświetlacza brak Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,5 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zegar sterujący PCZ-528.3 to zegar programowalny uniwersalny. Łączy w sobie cechy zegara astronomicznego, tygodniowego oraz rocznego. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/zegary-sterujace-programowalne/1332-uniwersalny-zegar-programowalny-pcz-528.html | 0.12 | 0.097 | 0.04 | 0.07
PCZ-529.4 |  | EDI | EC002305 | 5902431677491 |  |  |  | Zegar sterujący programowalny, roczny, programowalny przez NFC ANDROID i iOS | PCZ | 10 | 339 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCZ-529.4_b.jpg | Typ programowalny roczny Napięcie zasilania 24÷264 V AC/DC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Czas podtrzymania pracy zegara 6 lat Typ baterii 2032 (litowa) Dokładność wskazań zegara 1 s Błąd czasu ±1 s / 24 h Dokładność nastawy czasu programu 1 dzień Liczba komórek pamięci programu 500 (250 par ROZKAZÓW WŁ/WYŁ) Czas podtrzymania pracy wyświetlacza brak Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,5 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Roczny. Zegar sterujący programowalny służy do sterowania czasowego urządzeniami w układach automatyki domowej lub przemysłowej według indywidualnego programu czasowego ustalonego przez użytkownika. NOWA FUNKCJA W ZEGARZE serii. 4 Możliwość bezprzewodowego odczytania i zapisania konfiguracji zegara sterującego za pośrednictwem telefonu z systemem Android i iOS wyposażonego w moduł komunikacji NFC. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/zegary-sterujace-programowalne/1516-zegar-programowalny-roczny-pcz-5294.html?ssa_query=529.4 | 0.12 | 0.097 | 0.04 | 0.07
PCZ-531A10 |  | EDI | EC002305 | 5902431670140 |  |  |  | Zegar sterujący programowalny z wyjściem analogowym 0÷10 V. | PCZ | 10 | 262 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCZ-531A10_b.jpg | Typ programowalny tygodniowy Napięcie zasilania 85÷265 V AC/DC Element wykonawczy tranzystor Maksymalny prąd obciążenia 8 A 50 V DC Wejście bezpotencjałowe (zwarcie 3-4) Czas podtrzymania pracy zegara 6 lat Typ baterii 2032 (litowa) Podtrzymanie pracy wyświetlacza brak Dokładność wskazań zegara 1 s Błąd czasu ±1 s / 24 h Dokładność nastawy czasu programu 1 min. Liczba komórek pamięci programu 480 Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,5 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Sterownik PCZ-531A10 przeznaczony jest do programowego, czasowego sterowania urządzeniami za pomocą standardowego sygnału napięciowego 0÷10 V). | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/zegary-sterujace-programowalne/756-zegar-programowalny-tygodniowy-pcz-531a10.html | 0.12 | 0.097 | 0.04 | 0.07
PCZ-531LED |  | EDI | EC002305 | 5902431670133 |  |  |  | Zegar sterujący programowalny tygodniowy z wyjściem sterującym LED | PCZ | 10 | 262 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PCZ-531LED_b.jpg | Typ programowalny tygodniowy Napięcie zasilania 9÷30 V DC Element wykonawczy tranzystor Maksymalny prąd obciążenia 8 A 30 V DC Wejście bezpotencjałowe (wyzwalanie 0 V) Czas podtrzymania pracy zegara 6 lat Typ baterii 2032 (litowa) Podtrzymanie pracy wyświetlacza brak Dokładność wskazań zegara 1 s Błąd czasu ±1 s / 24 h Dokładność nastawy czasu programu 1 min. Liczba komórek pamięci programu 480 Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,5 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Sterownik PCZ-531 LED przeznaczony jest do programowego, czasowego sterowania niskonapięciowymi obwodami LED (paski LED, ściemnialne żarówki LED 12÷24V). | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/zegary-sterujace-programowalne/755-zegar-programowalny-tygodniowy-pcz-531led.html | 0.21 | 0.097 | 0.04 | 0.07
PENDRIVE16 |  | EDI | EC001068 | 5908312590323 |  |  |  | Pamięć USB 16GB | MAX-A | 37 | 107 | PLN | 23 | 26.20.22.0 | 8523511000 | GTU-06 | MPP | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PENDRIVE 16GB_b.jpg |  |  | B | 1 |  |  | 0 | 0 | 0.07
PENDRIVE64 |  | EDI | EC001068 | 5908312590330 |  |  |  | Pamięć USB 64GB | MAX-A | 37 | 220 | PLN | 23 | 26.20.22.0 | 8523511000 | GTU-06 | MPP | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PENDRIVE 64GB_b.jpg |  |  | B | 1 |  | 0.025 | 0.103 | 0.017 | 0.13
PF-421-TRMS |  | EDI | EC001441 | 5902431674315 |  |  |  | Automatyczny przełącznik faz z regulowanym dolnym i górnym progiem napięciowym | PF | 7 | 330 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PF-421-TRMS_b.jpg | zasilanie 3×230 V+N minimalne napięcie pracy (przy zasilaniu z jednej fazy) 85 V maksymalne napięcie fazowe 420 V częstotliwość pracy 45÷55 Hz współpraca z agregatami prądotwórczymi nie maksymalny prąd obciążenia (AC-1) 16 A wytrzymałość mechaniczna styków 1×10⁷ wytrzymałość elektryczna styków (16 A/AC-1) 1×10⁵ częstotliwość próbkowania sygnału 4 kHz element wykonawczy 3×przekaźnik histereza powrotu 10 V zakres nastawy Vmin 160÷220 V zakres nastawy Vmax 240÷280 V błąd pomiaru napięcia ±1% czas przełączenia max 200 s czas powrotu 5÷300 s sygnalizacja napięć wejściowych 3×LED pobór mocy 1,5 W temperatura pracy -25÷50°C przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² moment dokręcający 0,5 Nm wymiary 2 moduły (35 mm) montaż na szynie TH-35 stopień ochrony IP20 | Na zaciski wejściowe urządzenia podłączane jest napięcie trójfazowe (3x400V + N). Na wyjściu przekaźnika pojawią się napięcie jednofazowe (230V) jednej z faz. Układ elektroniczny przełącznika kontroluje wartości napięć doprowadzonych faz tak, aby napięcie wyjściowe nie było mniejsze lub większe niż nastawione wartości. Faza o prawidłowych parametrach kierowana jest na wyjście przełącznika. Urządzenie mierzy wartość skuteczną napięcia (True RMS), dzięki temu świetnie sprawdza się we współczesnych układach automatyki, gdzie napięcie zasilania często jest odkształcone na skutek pracy pobliskich urządzeń z zasilaczami impulsowymi. W zależności od ustawionego trybu pracy, faza L1 jest fazą priorytetową , lub układ działa bez priorytetu faz (Tret ustawione na ∞ ). Praca z fazą priorytetową W trybie tym faza L1 jest fazą priorytetową i jeżeli jej parametry będą prawidłowe przez czas nastawiony pokrętłem Tret, to zostanie ona dołączona na wyjście. Jeżeli faza L1 przekroczy górny lub dolny poziom nastaw to na wyjściu pojawi się napięcie fazy L2 lub L3. W przypadku kiedy na wyjście dołączona jest faza L3 i faza L2 wróci do prawidłowych parametrów, to zostanie ona przełączona na wyjście (priorytet faz od najwyższego do najniższego to L1, L2, L3). Praca bez fazy priorytetowej (Tret ustawione na ∞ ). W trybie tym wszystkie fazy mają taki sam priorytet, co oznacza, że na wyjście dołączona zostanie pierwsza z prawidłowych faz. Faza wyjściowa zostanie zmieniona dopiero wtedy kiedy napięcie na wyjściu wykroczy poza zakres ustawiony pokrętłami Vmin oraz Vmax. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/automatyczne-przelaczniki-faz/1382-przelacznik-faz-pf-421-trms.html | 0.14 | 0.097 | 0.056 | 0.07
PF-431 |  | EDI | EC001441 | 5908312594024 |  |  |  | Automatyczny przełącznik faz PF-431 | PF | 7 | 304 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PF-431_b.jpg | Napięcie zasilania 3×230 V+N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Histereza 5 V Próg zadziałania (L1, L2) 195 V Próg zadziałania (L3) 190 V Błąd pomiaru napięcia ±1% Czas przełączania 0,3 s Sygnalizacja napięć wejściowych 3 x LED Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy ≤ 1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Bezpośrednie podłączenie 16 A. Z fazą priorytetową. Automatyczny przełącznik faz służy do zachowania ciągłości zasilania odbiornika jednofazowego w przypadku zaniku jednej z faz zasilających lub spadku parametrów poniżej normy. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automatyczne-przelaczniki-faz/136-przelacznik-faz-pf-431.html | 0.15 | 0.097 | 0.056 | 0.07
PF-431i |  | EDI | EC001441 | 5902431672502 |  |  |  | Automatyczny przełącznik faz z fazą priorytetową, przekaźnik inrush (160A/20ms) | PF | 7 | 315 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PF-431i_b.jpg | Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (160 A/20 ms) Minimalna wartość napięcia L1, L2, L3 190 V Maksymalna wartość napięcia L1, L2, L3 280 V Element wykonawczy przekaźnik Napięcie wyjściowe OUT 230 V AC Błąd pomiaru napięcia ±1% Czas przełączania 1,0÷1,5 s Sygnalizacja napięć wejściowych 3 x LED Histereza powrotu zasilania 10 V Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy ≤ 1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Opis produktu Bezpośrednie podłączenie 16 A. Z fazą priorytetową. Maksymalne obciążenie 16 A (160 A/20 ms). Automatyczny przełącznik faz PF-431i True RMS służy do zachowania ciągłości zasilania odbiornika jednofazowego. W przypadku zaniku fazy zasilającej, lub przekroczeniu przez nią prawidłowych wartości napięcia, na wyjście zostanie skierowana inna faza, o prawidłowych parametrach. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/automatyczne-przelaczniki-faz/1078-przelacznik-faz-pf-431i.html | 0.109 | 0.041 | 0.095 | 0.07
PF-432-TRMS |  | EDI | EC001441 | 5902431675107 |  |  |  | Automatyczny przełącznik faz do współpracy ze stycznikiem; z fazą priorytetową | PF | 7 | 441 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PF-432-TRMS_b.jpg | Napięcie zasilania 3×230 V+N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Tryb pracy z fazą priorytetową Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy 3 × przekaźnik Czas powrotu 5 s Błąd pomiaru napięcia ±1% Minimalne napięcie przy zasilaniu z 1 fazy 85 V Maksymalne napięcie fazowe 420 V Częstotliwość napięcia zasilania 45÷55 Hz Wytrzymałość mechaniczna styków 1×10⁷ Wytrzymałość elektryczna styków (16 A/AC-1) 1×10⁵ Pomiar TRMS TAK Częstotliwość próbkowania sygnału 2 kHz Górny próg zadziałania 253 V (230 V ±10%) Dolny próg zadziałania 207 V (230 V ±10%) Czas przełączania 200 ms Sygnalizacja napięć wejściowych 3 x LED Histereza powrotu zasilania 5 V Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,5 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Automatyczny przełącznik faz do współpracy ze stycznikiem Z fazą priorytetową Bez regulacji Maksymalne obciążenie 16 A Automatyczny przełącznik faz PF-432 TRMS służy do zachowania ciągłości zasilania odbiornika jednofazowego w przypadku zaniku fazy zasilającej lub w przypadku, kiedy przekroczy ona nastawione parametry. Kompaktowy rozmiar urządzenia pozwala na oszczędność przestrzeni w szafie elektrycznej. Urządzenie mierzy wartość skuteczną napięcia (True RMS), dzięki temu świetnie sprawdza się we współczesnych układach automatyki, gdzie napięcie zasilania często jest odkształcone na skutek pracy pobliskich urządzeń z zasilaczami impulsowymi. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/automatyczne-przelaczniki-faz/1352-przelacznik-faz-pf-432-trms.html | 0.18 | 0.097 | 0.056 | 0.07
PF-433-TRMS |  | EDI | EC001441 | 5902431675114 |  |  |  | Automatyczny przełącznik faz do współpracy ze stycznikiem, bez fazy priorytetowej | PF | 7 | 441 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PF-433-TRMS_b.jpg | Napięcie zasilania 3×230 V+N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Tryb pracy bez fazy priorytetowej Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy 3 × przekaźnik Czas powrotu 5 s Błąd pomiaru napięcia ±1% Minimalne napięcie przy zasilaniu z 1 fazy 85 V Maksymalne napięcie fazowe 420 V Częstotliwość napięcia zasilania 45÷55 Hz Wytrzymałość mechaniczna styków 1×10⁷ Wytrzymałość elektryczna styków (16 A/AC-1) 1×10⁵ Pomiar TRMS TAK Częstotliwość próbkowania sygnału 2 kHz Górny próg zadziałania 253 V (230 V ±10%) Dolny próg zadziałania 207 V (230 V ±10%) Czas przełączania 200 ms Sygnalizacja napięć wejściowych 3 x LED Histereza powrotu zasilania 10 V Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,5 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Automatyczny przełącznik faz do współpracy ze stycznikiem Bez fazy priorytetowej Bez regulacji Maksymalne obciążenie 16 A Automatyczny przełącznik faz PF-433 TRMS służy do zachowania ciągłości zasilania odbiornika jednofazowego w przypadku zaniku fazy zasilającej lub w przypadku, kiedy przekroczy ona nastawione parametry. Kompaktowy rozmiar urządzenia pozwala na oszczędność przestrzeni w szafie elektrycznej. Urządzenie mierzy wartość skuteczną napięcia (True RMS), dzięki temu świetnie sprawdza się we współczesnych układach automatyki, gdzie napięcie zasilania często jest odkształcone na skutek pracy pobliskich urządzeń z zasilaczami impulsowymi. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/automatyczne-przelaczniki-faz/1353-przelacznik-faz-pf-433-trms.html | 0.18 | 0.097 | 0.056 | 0.07
PF-434-TRMS |  | EDI | EC001441 | 5902431675121 |  |  |  | Automatyczny przełącznik faz do współpracy ze stycznikiem z fazą priorytetową, regulowany | PF | 7 | 431 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PF-434-TRMS_b.jpg | Napięcie zasilania 3×230 V+N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Tryb pracy z fazą priorytetową Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy 3 × przekaźnik Czas powrotu 5 s Błąd pomiaru napięcia ±1% Próg zadziałania - górny regulowany 240÷280 V Próg zadziałania - dolny regulowany 160÷220 V Minimalne napięcie przy zasilaniu z 1 fazy 85 V Maksymalne napięcie fazowe 420 V Częstotliwość napięcia zasilania 45÷55 Hz Wytrzymałość mechaniczna styków 1×10⁷ Wytrzymałość elektryczna styków (16 A/AC-1) 1×10⁵ Pomiar TRMS TAK Częstotliwość próbkowania sygnału 2 kHz Górny próg zadziałania 253 V (230 V ±10%) Dolny próg zadziałania 207 V (230 V ±10%) Czas przełączania 200 ms Sygnalizacja napięć wejściowych 3 x LED Histereza powrotu zasilania 10 V Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,5 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Automatyczny przełącznik faz do współpracy ze stycznikiem Z fazą priorytetową Z regulacją Maksymalne obciążenie 16 A Automatyczny przełącznik faz PF-434 TRMS służy do zachowania ciągłości zasilania odbiornika jednofazowego w przypadku zaniku fazy zasilającej lub w przypadku, kiedy przekroczy ona nastawione parametry. Kompaktowy rozmiar urządzenia pozwala na oszczędność przestrzeni w szafie elektrycznej. Urządzenie mierzy wartość skuteczną napięcia (True RMS), dzięki temu świetnie sprawdza się we współczesnych układach automatyki, gdzie napięcie zasilania często jest odkształcone na skutek pracy pobliskich urządzeń z zasilaczami impulsowymi. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/automatyczne-przelaczniki-faz/1354-przelacznik-faz-pf-434-trms.html | 0.18 | 0.097 | 0.056 | 0.07
PF-435-TRMS |  | EDI | EC001441 | 5902431675138 |  |  |  | Automatyczny przełącznik faz do współpracy ze stycznikiem bez fazy priorytetowej, regulowany | PF | 7 | 431 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PF-435-TRMS_b.jpg | Napięcie zasilania 3×230 V+N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Tryb pracy bez fazy priorytetowej Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy 3 × przekaźnik Czas powrotu 5 s Błąd pomiaru napięcia ±1% Próg zadziałania - górny regulowany 240÷280 V Próg zadziałania - dolny regulowany 160÷220 V Minimalne napięcie przy zasilaniu z 1 fazy 85 V Maksymalne napięcie fazowe 420 V Częstotliwość napięcia zasilania 45÷55 Hz Wytrzymałość mechaniczna styków 1×10⁷ Wytrzymałość elektryczna styków (16 A/AC-1) 1×10⁵ Pomiar TRMS TAK Częstotliwość próbkowania sygnału 2 kHz Górny próg zadziałania 253 V (230 V ±10%) Dolny próg zadziałania 207 V (230 V ±10%) Czas przełączania 200 ms Sygnalizacja napięć wejściowych 3 x LED Histereza powrotu zasilania 10 V Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,5 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Automatyczny przełącznik faz do współpracy ze stycznikiem Bez fazy priorytetowej Z regulacją Maksymalne obciążenie 16 A Automatyczny przełącznik faz PF-435 TRMS służy do zachowania ciągłości zasilania odbiornika jednofazowego w przypadku zaniku fazy zasilającej lub w przypadku, kiedy przekroczy ona nastawione parametry. Kompaktowy rozmiar urządzenia pozwala na oszczędność przestrzeni w szafie elektrycznej. Urządzenie mierzy wartość skuteczną napięcia (True RMS), dzięki temu świetnie sprawdza się we współczesnych układach automatyki, gdzie napięcie zasilania często jest odkształcone na skutek pracy pobliskich urządzeń z zasilaczami impulsowymi. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/automatyczne-przelaczniki-faz/1355-przelacznik-faz-pf-435-trms.html | 0.18 | 0.097 | 0.056 | 0.07
PF-441 |  | EDI | EC001441 | 5908312594048 |  |  |  | Automatyczny przełącznik faz PF-441 | PF | 7 | 400 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PF-441_b.jpg | Napięcie zasilania 3×230 V+N Współpraca z agregatami prądotwórczymi TAK Histereza 5 V Błąd pomiaru napięcia ±1% Czas przełączania 0,5÷0,8 s Maksymalny prąd obciążenia - bezpośrednie podłączenie 16 A Maksymalny prąd obciążenia - ze stycznikami do obciążalności styków styczników Próg zadziałania - dolny 195 V Próg zadziałania - górny 250 V Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy ≤ 1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 4 moduły (70 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Do współpracy ze stycznikami. Z fazą priorytetową. Z dolnym i górnym progiem zadziałania. Automatyczny przełącznik faz służy do zachowania ciągłości zasilania odbiornika jednofazowego w przypadku zaniku jednej z faz zasilających lub spadku parametrów poniżej normy. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automatyczne-przelaczniki-faz/138-przelacznik-faz-pf-441.html | 0.191 | 0.097 | 0.071 | 0.07
PF-451 |  | EDI | EC001441 | 5908312594031 |  |  |  | Automatyczny przełącznik faz PF-451 | PF | 7 | 423 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PF-451_b.jpg | Napięcie zasilania 3×230 V+N Współpraca z agregatami prądotwórczymi TAK Histereza 5 V Błąd pomiaru napięcia ±1% Próg zadziałania - górny regulowany 230÷260 V Próg zadziałania - dolny regulowany 150÷210 V Czas przełączania 0,5÷0,8 s Maksymalny prąd obciążenia - bezpośrednie podłączenie 16 A Maksymalny prąd obciążenia - ze stycznikami do obciążalności styków styczników Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy ≤ 1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 5 modułów (87,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Do współpracy ze stycznikami. Bez fazy priorytetowej. Z regulowanym dolnym i górnym progiem zadziałania. Automatyczny przełącznik faz służy do zachowania ciągłości zasilania odbiornika jednofazowego w przypadku zaniku jednej z faz zasilających lub spadku parametrów poniżej normy. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automatyczne-przelaczniki-faz/140-przelacznik-faz-pf-451.html | 0.239 | 0.091 | 0.07 | 0.094
PF-452 |  | EDI | EC001441 | 5908312590347 |  |  |  | Automatyczny przełącznik faz z wyjściem napięcia fazowego | PF | 7 | 456 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PF-452_b.jpg | Napięcie zasilania 3×(50÷450 V)+N Współpraca z agregatami prądotwórczymi TAK Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Histereza 5 V Błąd pomiaru napięcia ±1% Próg zadziałania - górny regulowany 230÷270 V Próg zadziałania - dolny regulowany 150÷210 V Czas przełączania 0,5÷0,8 s Czas działania - regulowany 2÷10 s Napięcie wyjściowe - funkcja A 400 V AC Napięcie wyjściowe - funkcja B 2×230 V+N Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy ≤ 1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 5 modułów (87,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Automatyczny przełącznik faz z wyjściem napięcia fazowego 400V. Automatyczny przełącznik faz PF-452 służy do zachowania ciągłości zasilania obwodu dwufazowego w przypadku zaniku lub spadku parametrów jednej z faz zasilających. Może służyć jako sterownik pozwalający na zasilanie wybranych obwodów w przypadku podłączonych do jednej lub dwóch faz zasilania niepełnofazowego. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automatyczne-przelaczniki-faz/577-przelacznik-faz-pf-452.html
PG-1P-6A-12DC | NOWOŚĆ | EDI | EC001437 | 5902431677736 |  |  |  | Przekaźnik 1xNO/NC, 6A/250V AC lub 6A/30V DC, napięcie zasilania cewki 12V DC | PG | 5020 | 23 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PG-1P-6A-12DC_b.jpg | Zastosowanie GN-1P-24 Obciążalność prądowa [A] 6 Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] 5,2x28,1x19,2 Liczba i rodzaj styków 1P Materiał styków AgSnO2 Maksymalny prąd rozruchowy [A] 80 Napięcie znamionowe cewki 12 V DC Maksymalne napięcie łączeniowe 277 V AC / 30 V DC | Przekaźnik interfejsowy z jednym stykiem (1P), cewką na 12 V DC i obciążalnością 6 A. Kompaktowa budowa (5,2 mm szerokości) oraz materiał styków AgSnO₂ zapewniają niezawodną pracę w układach automatyki. Współpracuje z gniazdem GN-1P-24 | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-interfejsowe/1587-przekaznik-interfejsowy-pg-1p-6a-12dc.html
PG-1P-6A-24DC | NOWOŚĆ | EDI | EC001437 | 5902431677743 |  |  |  | Przekaźnik 1xNO/NC, 6A/250V AC lub 6A/30V DC, napięcie zasilania cewki 24V DC | PG | 5020 | 23 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PG-1P-6A-24DC_b.jpg | Zastosowanie GN-1P-24 Obciążalność prądowa [A] 6 Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] 5,2x28,1x19,2 Liczba i rodzaj styków 1P Materiał styków AgSnO2 Maksymalny prąd rozruchowy [A] 80 Napięcie znamionowe cewki 24 V DC Maksymalne napięcie łączeniowe 277 V AC / 30 V DC | Przekaźnik interfejsowy z jednym stykiem (1P), cewką na 24 V DC i obciążalnością 6 A. Kompaktowa budowa (5,2 mm szerokości) oraz materiał styków AgSnO₂ zapewniają niezawodną pracę w układach automatyki. Współpracuje z gniazdem GN-1P-24 | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-interfejsowe/1588-przekaznik-interfejsowy-pg-1p-6a-24dc.html
PG-1P-6A-60DC | NOWOŚĆ | EDI | EC001437 | 5902431677750 |  |  |  | Przekaźnik 1xNO/NC, 6A/250V AC lub 6A/60V DC, napięcie zasilania cewki 60V DC | PG | 5020 | 48.5 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PG-1P-6A-60DC_b.jpg | Zastosowanie GN-1P-230 Obciążalność prądowa [A] 6 Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] 5,2x28,1x19,2 Liczba i rodzaj styków 1P Materiał styków AgSnO2 Maksymalny prąd rozruchowy [A] 80 Napięcie znamionowe cewki 60 V DC Maksymalne napięcie łączeniowe 277 V AC / 30 V DC | Przekaźnik interfejsowy z jednym stykiem (1P), cewką na 60 V DC i obciążalnością 6 A. Przekaźnik przeznaczony do pracy w systemach wymagających wyższych napięć sterujących. Kompaktowa budowa (5,2 mm szerokości) oraz materiał styków AgSnO₂ zapewniają niezawodną pracę w układach automatyki. Współpracuje z gniazdem GN-1P-24 | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-interfejsowe/1589-przekaznik-interfejsowy-pg-1p-6a-60dc.html
PG-2P-12A-230AC | NOWOŚĆ | EDI | EC001437 | 5902431677774 |  |  |  | Przekaźnik 2xNO/NC, obciążalność (na kanał) 12A/277V AC lub 12A/30V DC, napięcie zasilania cewki 230V AC | PG | 5020 | 36.5 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PG-2P-12A-230AC_b.jpg | Zastosowanie GN-2P-M Obciążalność prądowa [A] 12 Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] 13x29x29,5 Liczba i rodzaj styków 2P Materiał styków AgSnO2 Maksymalny prąd rozruchowy [A] 12 Napięcie znamionowe cewki 230 V DC Maksymalne napięcie łączeniowe 277 V AC / 30 V DC | Przekaźnik interfejsowy z dwoma stykami (2P), cewką na 230 V AC i obciążalnością 12 A. Materiał styków AgSnO₂ zapewnia niezawodne działanie w aplikacjach przemysłowych. Współpracuje z gniazdem gniazdem GN-2P-M. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-interfejsowe/1592-przekaznik-interfejsowy-pg-2p-12a-230ac.html
PG-2P-12A-24DC | NOWOŚĆ | EDI | EC001437 | 5902431677767 |  |  |  | Przekaźnik 2xNO/NC, obciążalność (na kanał) 12A/277V AC lub 12A/ 30V DC,napięcie zasilania cewki 24V DC | PG | 5020 | 25 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PG-2P-12A-24DC_b.jpg | Zastosowanie GN-2P-M Obciążalność prądowa [A] 12 Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] 13x29x29,5 Liczba i rodzaj styków 2P Materiał styków AgSnO2 Maksymalny prąd rozruchowy [A] 12 Napięcie znamionowe cewki 24 V DC Maksymalne napięcie łączeniowe 277 V AC / 30 V DC | Przekaźnik interfejsowy z dwoma stykami (2P), cewką na 24 V DC i obciążalnością 12 A. Materiał styków AgSnO₂ zapewnia niezawodne działanie w aplikacjach przemysłowych. Współpracuje z gniazdem gniazdem GN-2P-M. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-interfejsowe/1593-przekaznik-interfejsowy-pg-2p-12a-24dc.html
PG-4P-5A-230AC | NOWOŚĆ | EDI | EC001437 | 5902431677798 |  |  |  | Przekaźnik 4xNO/NC, obciążalność (na kanał) 5A/240V AC lub 12A/28V DC, napięcie zasilania cewki 230V AC | PG | 5020 | 42 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PG-4P-5A-230AC_b.jpg | Zastosowanie GN-4P Obciążalność prądowa [A] 5 Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] 21x27x43 Liczba i rodzaj styków 4P Materiał styków AgSnO2 Maksymalny prąd rozruchowy [A] 5 Napięcie znamionowe cewki 230 V DC Maksymalne napięcie łączeniowe 240 V AC / 28 V DC | Przekaźnik interfejsowy z czterema stykami (4P), cewką na 230 V AC i obciążalnością 5 A. Materiał styków AgSnO₂ zapewnia niezawodne działanie w aplikacjach przemysłowych. Współpracuje z gniazdem gniazdem GN-4P. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-interfejsowe/1594-przekaznik-interfejsowy-pg-4p-5a-230ac.html
PG-4P-5A-24DC | NOWOŚĆ | EDI | EC001437 | 5902431677781 |  |  |  | Przekaźnik 4xNO/NC, obciążalność (na kanał) 5A/240V AC lub 12A/28V DC, napięcie zasilania cewki 24V DC | PG | 5020 | 38 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PG-4P-5A-24DC_b.jpg | Zastosowanie GN-4P Obciążalność prądowa [A] 5 Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] 21x27x43 Liczba i rodzaj styków 4P Materiał styków AgSnO2 Maksymalny prąd rozruchowy [A] 5 Napięcie znamionowe cewki 24 V DC Maksymalne napięcie łączeniowe 240 V AC / 28 V DC | Przekaźnik interfejsowy z czterema stykami (4P), cewką na 24 V DC i obciążalnością 5 A. Materiał styków AgSnO₂ zapewnia niezawodne działanie w aplikacjach przemysłowych. Współpracuje z gniazdem gniazdem GN-4P. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-interfejsowe/1595-przekaznik-interfejsowy-pg-4p-5a-24dc.html
PIN-100-48V |  | EDI | EC002540 | 5902431674919 |  |  |  | Przetwornica napięcia Uwej 110-240V AC; Uwyj 48V DC; 100W | ZI | 48 | 160 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 8504409590 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PIN-100-48V_b.jpg | Napięcie wejściowe 110-240V AC Napięcie wyjściowe 48 V DC Moc ciągła 100 W Częstotliwość 50÷60 Hz | Przetwornica modyfikuje wartość natężenia i napięcia prądu, w taki sposób, by najlepiej dopasować parametry do urządzenia, które ma zostać zasilone. Zasilacz PIN-100-48 V jest impulsową przetwornicą napięcia wejściowego 100 - 240 V AC do stabilizowanego napięcia wyjściowego 48 V DC | B | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/zasilacze-i-transformatory/1341-zasilacz-pin-100-48v.html?search_query=pin&results=22 | 0.271 | 0.052 | 0.04 | 0.12
PIN-12-24V-200W |  | EDI | EC002540 | 5902431674926 |  |  |  | Przetwornica napięcia Uwej 12-20V DC; Uwyj 24V DC; 200W | ZI | 48 | 120 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 8504409590 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PIN-12-24V-200W_b.jpg | Napięcie wejściowe 12-20V DC Napięcie wyjściowe 24 V DC Moc ciągła 200 W Częstotliwość 50÷60 Hz | Przetwornica napięcia to urządzenie elektryczne, którego zadaniem jest dostarczenie energii elektrycznej urządzeniom, których parametry nie pozwalają na bezpośrednie podłączenie do odbiornika. | B | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/zasilacze-i-transformatory/1343-zasilacz-pin-12-24v.html?search_query=pin&results=22 | 0.44 | 0.135 | 0.09 | 0.055
PIN-300-48V |  | EDI | EC002540 | 5902431674933 |  |  |  | Przetwornica napięcia Uwej 110-240V AC; Uwyj 48V DC; 300W | ZI | 48 | 250 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 8504409590 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PIN-300-48V_b.jpg | Napięcie wejściowe 110-240V AC Napięcie wyjściowe 48 V DC Moc ciągła 300 W Częstotliwość 50÷60 Hz | Przetwornica napięcia to urządzenie elektryczne, którego zadaniem jest dostarczenie energii elektrycznej urządzeniom, których parametry nie pozwalają na bezpośrednie podłączenie do odbiornika. | B | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/zasilacze-i-transformatory/1342-zasilacz-pin-300-48v.html?search_query=pin&results=22 | 0.6 | 0.073 | 0.045 | 0.225
PIN-60-24V |  | EDI | EC002540 | 5902431674940 |  |  |  | Przetwornica napięcia Uwej 110-240V AC; Uwyj 24V DC; 60W | ZI | 48 | 120 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 8504409590 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PIN-60-24V_b.jpg | Napięcie wejściowe 110-240V AC Napięcie wyjściowe 24 V DC Moc ciągła 60 W Częstotliwość 50÷60 Hz | Przetwornica napięcia to urządzenie elektryczne, dostarczające energię elektryczną urządzeniom, których parametry nie pozwalają na bezpośrednie podłączenie do odbiornika. | B | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/zasilacze-i-transformatory/1102-zasilacz-pin-60-24v.html?search_query=pin&results=22 | 0.195 | 0.167 | 0.04 | 0.048
PK-1P-110V |  | EDI | EC001437 | 5908312595687 |  |  |  | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-1P 110 V | PK | 22 | 59 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PK-1P-110V_b.jpg | Napięcie zasilania 110 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Maksymalny pobór prądu 25 mA Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 1xNO/NC. Prąd obciążenia 16 A. Napięcie zasilania 110 V AC/DC. Przekaźniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/924-przekaznik-elektromagnetyczny-pk-1p-110-v.html | 0.064 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PK-1P-12V |  | EDI | EC001437 | 5908312595625 |  |  | 5902431672847 | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-1P 12 V | PK | 22 | 59 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PK-1P-12V_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku NIE Maksymalny pobór prądu 25 mA Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 1xNO/NC. Prąd obciążenia 16 A. Napięcie zasilania 12 V AC/DC. Przekaźniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/927-przekaznik-elektromagnetyczny-pk-1p-12-v.html | 0.064 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PK-1P-230V |  | EDI | EC001437 | 5908312595533 |  |  | 5902431671420 | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-1P 230 V | PK | 22 | 59 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PK-1P-230V_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Maksymalny pobór prądu 25 mA Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 1xNO/NC. Prąd obciążenia 16 A. Napięcie zasilania 230 V AC. Przekaźniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/306-przekaznik-elektromagnetyczny-pk-1p-230-v.html | 0.066 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PK-1P-24V |  | EDI | EC001437 | 5908312595632 |  |  | 5902431672854 | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-1P 24 V | PK | 22 | 59 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PK-1P-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Maksymalny pobór prądu 25 mA Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 1xNO/NC. Prąd obciążenia 16 A. Napięcie zasilania 24 V AC/DC. Przekaźniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/926-przekaznik-elektromagnetyczny-pk-1p-24-v.html | 0.063 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PK-1P-48V |  | EDI | EC001437 | 5908312595649 |  |  |  | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-1P 48 V | PK | 22 | 59 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PK-1P-48V_b.jpg | Napięcie zasilania 48 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Maksymalny pobór prądu 25 mA Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 1xNO/NC. Prąd obciążenia 16 A. Napięcie zasilania 48 V AC/DC. Przekaźniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/925-przekaznik-elektromagnetyczny-pk-1p-48-v.html | 0.063 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PK-1Z-LED-230V |  | EDI | EC001437 | 5902431674735 |  |  |  | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-1P 230 V, styk 1 x NO 16 A, Inrush 120A/20ms | PK | 22 | 64 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PK-1Z-LED-230_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (120 A/20 ms) Kategoria użytkowania AC-7a Napięcie łączeniowe 250 V AC Napięcie udarowe zestyki-cewka - 2,5 kV; przerwa zestykowa - 1,2 kV Odporność na przepięcia 3 kV Trwałość elektryczna min. 1×10⁵ cykli Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Czas wyłączenia poniżej 20 ms Czas zadziałania poniżej 40 ms Maksymalny pobór prądu 25 mA Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Napięcie izolacji 400 V Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków: 1xNO (120 A/20 ms) Prąd obciążenia: 16 A Napięcie zasilania: 230 V AC Przekaźniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35mm | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-elektromagnetyczne/1330-przekaznik-elektromagnetyczny-pk-1z-led-230-v.html | 0.061 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PK-1Z-LED-24V |  | EDI | EC001437 | 5902431674742 |  |  |  | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-1Z-LED-24V, styk 1 x NO 16 A, Inrush 120A/20ms | PK | 22 | 64 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PK-1Z-LED-24_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (120 A/20 ms) Kategoria użytkowania AC-7a Napięcie łączeniowe 250 V AC Napięcie udarowe zestyki-cewka - 2,5 kV; przerwa zestykowa - 1,2 kV Odporność na przepięcia 3 kV Trwałość elektryczna min. 1×10⁵ cykli Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Czas wyłączenia poniżej 20 ms Czas zadziałania poniżej 40 ms Maksymalny pobór prądu 25 mA Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Napięcie izolacji 400 V Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków: 1xNO (120 A/20 ms) Prąd obciążenia: 16 A Napięcie zasilania: 24 V AC/DC Przekaźniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35mm. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-elektromagnetyczne/1331-przekaznik-elektromagnetyczny-pk-1z-led-24-v.html | 0.059 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PK-2P-110V |  | EDI | EC001437 | 5908312595694 |  |  |  | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-2P 110 V | PK | 22 | 67 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PK-2P-110V_b.jpg | Napięcie zasilania 110 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 2 x 8 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Maksymalny pobór prądu 25 mA Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 2xNO/NC. Prąd obciążenia 2 x 8 A. Napięcie zasilania 110 V AC/DC. Przekaźniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/929-przekaznik-elektromagnetyczny-pk-2p-110-v.html | 0.068 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PK-2P-12V |  | EDI | EC001437 | 5908312595656 |  |  |  | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-2P 12 V | PK | 22 | 68 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PK-2P-12V_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 2 x 8 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Maksymalny pobór prądu 25 mA Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 2xNO/NC. Prąd obciążenia 2 x 8 A. Napięcie zasilania 12 V AC/DC. Przekaźniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/932-przekaznik-elektromagnetyczny-pk-2p-12-v.html | 0.069 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PK-2P-230V |  | EDI | EC001437 | 5908312595526 |  |  | 5902431672830 | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-2P 230 V | PK | 22 | 68 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PK-2P-230V_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 2 x 8 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Maksymalny pobór prądu 25 mA Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 2xNO/NC. Prąd obciążenia 2 x 8 A. Napięcie zasilania 230 V AC. Przekaźniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/928-przekaznik-elektromagnetyczny-pk-2p-230-v.html | 0.071 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PK-2P-24V |  | EDI | EC001437 | 5908312595663 |  |  | 5902431675923 | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-2P 24 V | PK | 22 | 68 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PK-2P-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 2 x 8 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Maksymalny pobór prądu 25 mA Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 2xNO/NC. Prąd obciążenia 2 x 8 A. Napięcie zasilania 24 V AC/DC. Przekaźniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/931-przekaznik-elektromagnetyczny-pk-2p-24-v.html | 0.068 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PK-2P-48V |  | EDI | EC001437 | 5908312595670 |  |  |  | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-2P 48 V | PK | 22 | 68 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PK-2P-48V_b.jpg | Napięcie zasilania 48 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 2 x 8 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Maksymalny pobór prądu 25 mA Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 2xNO/NC. Prąd obciążenia 2 x 8 A. Napięcie zasilania 48 V AC/DC. Przekaźniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/930-przekaznik-elektromagnetyczny-pk-2p-48-v.html | 0.07 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PK-2Z-LED-230V |  | EDI | EC001437 | 5902431674810 |  |  |  | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-1P 230 V, styk2 x NO 16 A, Inrush 120A/20ms | PK | 22 | 74 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PK-2Z-LED-230_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (120 A/20 ms) Kategoria użytkowania AC-7a Napięcie łączeniowe 250 V AC Napięcie udarowe zestyki-cewka - 2,5 kV; przerwa zestykowa - 1,2 kV Odporność na przepięcia 3 kV Trwałość elektryczna min. 1×10⁵ cykli Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO Separacja styku TAK Czas wyłączenia poniżej 20 ms Czas zadziałania poniżej 40 ms Maksymalny pobór prądu 25 mA Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Napięcie izolacji 400 V Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków: 2xNO (120 A/20 ms) Prąd obciążenia: 16 A Napięcie zasilania: 230 V AC Przekaźniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35mm. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-elektromagnetyczne/1348-przekaznik-elektromagnetyczny-pk-2z-led-230-v.html | 0.084 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PK-2Z-LED-24V |  | EDI | EC001437 | 5902431674827 |  |  |  | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-1P 24 V, styk 2 x NO 16 A, Inrush 120A/20ms | PK | 22 | 74 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PK-2Z-LED-24_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (120 A/20 ms) Kategoria użytkowania AC-7a Napięcie łączeniowe 250 V AC Napięcie udarowe zestyki-cewka - 2,5 kV; przerwa zestykowa - 1,2 kV Odporność na przepięcia 3 kV Trwałość elektryczna min. 1×10⁵ cykli Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO Separacja styku TAK Czas wyłączenia poniżej 20 ms Czas zadziałania poniżej 40 ms Maksymalny pobór prądu 25 mA Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Napięcie izolacji 400 V Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków: 2xNO (120 A/20 ms) Prąd obciążenia: 16 A Napięcie zasilania: 24 V AC/DC Przekaźniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35mm. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-elektromagnetyczne/1351-przekaznik-elektromagnetyczny-pk-2z-led-24-v.html | 0.081 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PK-3P-110V |  | EDI | EC001437 | 5908312592389 |  |  |  | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-3P 110V | PK | 22 | 80 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PK-3P-110V_b.jpg | Napięcie zasilania 110 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 3 x 8 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 3 × NO/NC Separacja styku TAK Maksymalny pobór prądu 25 mA Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 3xNO/NC. Prąd obciążenia 3 x 8 A. Napięcie zasilania 110 V AC/DC. Przekaźniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/934-przekaznik-elektromagnetyczny-pk-3p-110-v.html | 0.084 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PK-3P-12V |  | EDI | EC001437 | 5908312592341 |  |  |  | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-3P 12V | PK | 22 | 80 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PK-3P-12V_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 3 x 8 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 3 × NO/NC Separacja styku TAK Maksymalny pobór prądu 25 mA Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 3xNO/NC. Prąd obciążenia 3 x 8 A. Napięcie zasilania 12 V AC/DC. Przekaźniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/937-przekaznik-elektromagnetyczny-pk-3p-12-v.html | 0.086 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PK-3P-230V |  | EDI | EC001437 | 5908312591900 |  |  |  | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-3P 230V | PK | 22 | 80 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PK-3P-230V_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 3 x 8 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 3 × NO/NC Separacja styku TAK Maksymalny pobór prądu 25 mA Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 3xNO/NC. Prąd obciążenia 3 x 8 A. Napięcie zasilania 230 V AC. Przekaźniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/933-przekaznik-elektromagnetyczny-pk-3p-230-v.html | 0.09 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PK-3P-24V |  | EDI | EC001437 | 5908312591917 |  |  |  | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-3P 24V | PK | 22 | 80 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PK-3P-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 3 x 8 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 3 × NO/NC Separacja styku TAK Maksymalny pobór prądu 25 mA Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 3xNO/NC. Prąd obciążenia 3 x 8 A. Napięcie zasilania 24 V AC/DC. Przekaźniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/936-przekaznik-elektromagnetyczny-pk-3p-24-v.html | 0.086 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PK-3P-48V |  | EDI | EC001437 | 5908312592372 |  |  |  | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-3P 48V | PK | 22 | 80 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PK-3P-48V_b.jpg | Napięcie zasilania 48 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 3 x 8 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 3 × NO/NC Separacja styku TAK Maksymalny pobór prądu 25 mA Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 3xNO/NC. Prąd obciążenia 3 x 8 A. Napięcie zasilania 48 V AC/DC. Przekaźniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/935-przekaznik-elektromagnetyczny-pk-3p-48-v.html | 0.086 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PK-4PR-110V |  | EDI | EC001437 | 5908312592396 |  |  |  | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-4PR 110V | PK | 22 | 84.5 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PK-4PR-110V_b.jpg | Napięcie zasilania 110 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 8 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO/NC + 2 × NC Separacja styku TAK Maksymalny pobór prądu 25 mA Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 2 x styki przełączne NO/NC, 2 x styki rozwierne NC. Prąd obciążenia 8 A. Napięcie zasilania 110 V AC/DC. Przekaźniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/944-przekaznik-elektromagnetyczny-pk-4pr-110-v.html | 0.084 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PK-4PR-12V |  | EDI | EC001437 | 5908312592426 |  |  |  | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-4PR 12V | PK | 22 | 84.5 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PK-4PR-12V_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V AC/DC Maksymalny prąd obciążenia 2 × 8 A, 2 × 8 A Konfiguracja styków 2 × NO/NC + 2 × NC Maksymalny pobór prądu 25 mA Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 2 x styki przełączne NO/NC, 2 x styki rozwierne NC. Prąd obciążeni 8 A. Napięcie zasilania 12 V AC/DC. Przekaźniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/947-przekaznik-elektromagnetyczny-pk-4pr-12-v.html | 0.087 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PK-4PR-230V |  | EDI | EC001437 | 5908312591931 |  |  |  | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-4PR 230V | PK | 22 | 84.5 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PK-4PR-230V_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 8 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO/NC + 2 × NC Separacja styku TAK Maksymalny pobór prądu 25 mA Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 2 x styki przełączne NO/NC, 2 x styki rozwierne NC. Prąd obciążenia 8 A. Napięcie zasilania 230 V AC/DC. Przekaźniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/943-przekaznik-elektromagnetyczny-pk-4pr-230-v.html | 0.09 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PK-4PR-24V |  | EDI | EC001437 | 5908312592419 |  |  |  | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-4PR 24V | PK | 22 | 84.5 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PK-4PR-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 8 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO/NC + 2 × NC Separacja styku TAK Maksymalny pobór prądu 25 mA Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 2 x styki przełączne NO/NC, 2 x styki rozwierne NC. Prąd obciążenia 8 A. Napięcie zasilania 24 V AC/DC. Przekaźniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/946-przekaznik-elektromagnetyczny-pk-4pr-24-v.html | 0.086 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PK-4PR-48V |  | EDI | EC001437 | 5908312592402 |  |  |  | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-4PR 48V | PK | 22 | 84.5 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PK-4PR-48V_b.jpg | Napięcie zasilania 48 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 8 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO/NC + 2 × NC Separacja styku TAK Maksymalny pobór prądu 25 mA Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 2 x styki przełączne NO/NC, 2 x styki rozwierne NC. Prąd obciążenia 8 A. Napięcie zasilania 48 V AC/DC. Przekaźniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/945-przekaznik-elektromagnetyczny-pk-4pr-48-v.html | 0.086 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PK-4PZ-110V |  | EDI | EC001437 | 5908312592464 |  |  |  | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-4PZ 110V | PK | 22 | 84.5 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PK-4PZ-110V_b.jpg | Napięcie zasilania 110 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 8 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO/NC + 2 × NO Separacja styku TAK Maksymalny pobór prądu 25 mA Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 2 x styki przełączne NO/NC, 2 x styki zwierne NO. Prąd obciążenia 8 A. Napięcie zasilania 110 V AC/DC. Przekaźniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/939-przekaznik-elektromagnetyczny-pk-4pz-110-v.html | 0.087 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PK-4PZ-12V |  | EDI | EC001437 | 5908312592440 |  |  |  | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-4PZ 12V | PK | 22 | 84.5 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PK-4PZ-12V_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 8 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO/NC + 2 × NO Separacja styku TAK Maksymalny pobór prądu 25 mA Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 2 x styki przełączne NO/NC, 2 x styki zwierne NO. Prąd obciążenia 8 A. Napięcie zasilania 12 V AC/DC. Przekaźniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/942-przekaznik-elektromagnetyczny-pk-4pz-12v.html | 0.088 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PK-4PZ-230V |  | EDI | EC001437 | 5908312591924 |  |  |  | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-4PZ 230V | PK | 22 | 84.5 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PK-4PZ-230V_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 8 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO/NC + 2 × NO Separacja styku TAK Maksymalny pobór prądu 25 mA Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 2 x styki przełączne NO/NC, 2 x styki zwierne NO. Prąd obciążenia 8 A. Napięcie zasilania 230 V AC. Przekaźniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/938-przekaznik-elektromagnetyczny-pk-4pz-230-v.html | 0.09 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PK-4PZ-24V |  | EDI | EC001437 | 5908312592310 |  |  |  | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-4PZ 24V | PK | 22 | 84.5 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PK-4PZ-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 8 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO/NC + 2 × NO Separacja styku TAK Maksymalny pobór prądu 25 mA Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 2 x styki przełączne NO/NC, 2 x styki zwierne NO. Prąd obciążenia 8 A. Napięcie zasilania 24 V AC/DC. Przekaźniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/941-przekaznik-elektromagnetyczny-pk-4pz-24v.html | 0.087 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PK-4PZ-48V |  | EDI | EC001437 | 5908312592457 |  |  |  | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-4PZ 48V | PK | 22 | 84.5 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PK-4PZ-48V_b.jpg | Napięcie zasilania 48 V AC/DC Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 8 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO/NC + 2 × NO Separacja styku TAK Maksymalny pobór prądu 25 mA Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 2 x styki przełączne NO/NC, 2 x styki zwierne NO. Prąd obciążenia 8 A. Napięcie zasilania 48 V AC/DC. Przekaźniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/940-przekaznik-elektromagnetyczny-pk-4pz-48v.html | 0.086 | 0.019 | 0.07 | 0.095
PLD-01-350 |  | EDI | EC002710 | 5908312596387 |  |  |  | Zasilacz LED mocy nap. wej. 5÷40V DC, montaż w puszce Ø60, 350W | LED | 31 | 113 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PLD-01-350_b.jpg | Typ zasilacz stałoprądowy Typ zasilacza prądowy Prąd wyjściowy 350 mA Napięcie zasilania 9÷40 V DC Obciążenie 14 W Przyłącze 5×LY 0,75 mm², l: 10 cm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø55 mm, h: 13 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Zasilacz stałoprądowy LED mocy (Power Led Driver). Działanie Zwora ZW (przewód brązowy) określa tryb pracy sterownika: zwora zamknięta - praca ON/OFF (bez regulacji intensywności świecenia sterowanych led) zwora otwarta - praca ze ściemniaczem SCO-803 (możliwość regulacji intensywności świecenia sterowanych led). UWAGA! PLD-01 może współpracować ze ściemniaczem LED SCO-803. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/sterowniki-oswietlenia/447-pld-01-350.html | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.08
PLD-01-750 |  | EDI | EC002710 | 5908312596394 |  |  |  | Zasilacz LED mocy nap. wej. 5÷40V DC, montaż w puszce Ø61, 750W | LED | 31 | 113 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PLD-01-750_b.jpg | Typ zasilacz stałoprądowy Typ zasilacza prądowy Prąd wyjściowy 750 mA Napięcie zasilania 9÷40 V DC Obciążenie 30 W Przyłącze 5×LY 0,75 mm², l: 10 cm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø55 mm, h: 13 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Zasilacz stałoprądowy LED mocy (Power Led Driver). Działanie Zwora ZW (przewód brązowy) określa tryb pracy sterownika: zwora zamknięta - praca ON/OFF (bez regulacji intensywności świecenia sterowanych led) zwora otwarta - praca ze ściemniaczem SCO-803 (możliwość regulacji intensywności świecenia sterowanych led). UWAGA! PLD-01 może współpracować ze ściemniaczem LED SCO-803. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/sterowniki-oswietlenia/754-pld-01-750.html | 0.042 | 0.08 | 0.04 | 0.08
PO-405 |  | EDI | EC001439 | 5908312595489 |  |  |  | Przekaźnik czasowy z opóźnionym odpadaniem, montaż natablicowy | PC | 8 | 84.5 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PO-405_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Tryb pracy z opóźnionym odpadaniem Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Prąd impulsu sterującego mniej niż 300 mA Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Sygnalizacja zasilania LED zielona Czas podtrzymania 1÷15 min. Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Natynkowy. Przekaźniki czasowe z opóźnionym odpadaniem służą do podtrzymania zasilania sterowanego odbiornika przez określony czas po zaniku napięcia sterującego, np. w układach wentylacji łazienkowej, gdzie występuje podtrzymanie pracy wentylatora - załączanego wraz z oświetleniem - przez określony czas po wyłączeniu tegoż oświetlenia. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/160-przekaznik-czasowy-po-405.html | 0.084 | 0.097 | 0.03 | 0.07
PO-405-24V |  | EDI | EC001439 | 5902431670539 |  |  |  | Przekaźnik czasowy z opóźnionym odpadaniem 24V, montaż natablicowy | PC | 8 | 84.5 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PO-405-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Tryb pracy z opóźnionym odpadaniem Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Prąd impulsu sterującego mniej niż 300 mA Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Sygnalizacja zasilania LED zielona Czas podtrzymania 1÷15 min. Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Funkcja: z opóźnionym odpadaniem Napięcie zasilające: 24 V AC/DC Montaż: natynkowy Przekaźniki czasowe z opóźnionym odpadaniem służą do podtrzymania zasilania sterowanego odbiornika przez określony czas po zaniku napięcia sterującego, np. w układach wentylacji łazienkowej, gdzie występuje podtrzymanie pracy wentylatora - załączanego wraz z oświetleniem - przez określony czas po wyłączeniu tegoż oświetlenia. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-czasowe/791-przekaznik-czasowy-po-405-24-v.html | 0.08 | 0.097 | 0.03 | 0.07
PO-406 |  | EDI | EC001439 | 5908312595397 |  |  |  | Przekaźnik czasowy z opóźnionym odpadaniem, montaż podtynkowy | PC | 8 | 94 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PO-406_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Tryb pracy z opóźnionym odpadaniem Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Prąd impulsu sterującego mniej niż 300 mA Czas podtrzymania 1÷15 min. Przyłącze 4×DY 1mm²; długość: 10 cm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø 55 mm; wysokość: 13 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Do puszki podtynkowej Ø60. Przekaźniki czasowe z opóźnionym odpadaniem służą do podtrzymania zasilania sterowanego odbiornika przez określony czas po zaniku napięcia sterującego, np. w układach wentylacji łazienkowej, gdzie występuje podtrzymanie pracy wentylatora - załączanego wraz z oświetleniem - przez określony czas po wyłączeniu tegoż oświetlenia. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/162-przekaznik-czasowy-po-406.html | 0.05 | 0.097 | 0.025 | 0.07
PO-415 |  | EDI | EC001439 | 5908312595458 |  |  |  | Przekaźnik czasowy z opóźnionym odpadaniem, montaż na szynie DIN, 230V | PC | 8 | 102 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PO-415_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Tryb pracy z opóźnionym odpadaniem Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Prąd impulsu sterującego mniej niż 300 mA Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Sygnalizacja zasilania LED zielona Czas podtrzymania 1÷15 min. Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Na szynę 35mm. Przekaźniki czasowe z opóźnionym odpadaniem służą do podtrzymania zasilania sterowanego odbiornika przez określony czas po zaniku napięcia sterującego, np. w układach wentylacji łazienkowej, gdzie występuje podtrzymanie pracy wentylatora - załączanego wraz z oświetleniem - przez określony czas po wyłączeniu tegoż oświetlenia. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/164-przekaznik-czasowy-po-415.html | 0.071 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PO-415-1-60S |  | EDI | EC001439 | 5908312590316 |  |  |  | Przekaźnik czasowy z opóźnionym odpadaniem, montaż na szynie DIN, 24V, T=1-60s. | PC | 8 | 133 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PO-415-1-60S_b.jpg | z opóźnionym odpadaniem ; zakres czasowy 1÷15m ; Un=24V AC/DC ; Io<16A ; montaż na szynie TH-36 |  | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/164-przekaznik-czasowy-po-415.html | 0.071 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PO-415-24V |  | EDI | EC001439 | 5908312595595 |  |  |  | Przekaźnik czasowy z opóźnionym odpadaniem, montaż na szynie DIN, 24V T=1-60s. | PC | 8 | 102 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PO-415-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Tryb pracy z opóźnionym odpadaniem Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Prąd impulsu sterującego mniej niż 300 mA Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Sygnalizacja zasilania LED zielona Czas podtrzymania 1÷15 min. Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Na szynę 35mm. Przekaźniki czasowe z opóźnionym odpadaniem służą do podtrzymania zasilania sterowanego odbiornika przez określony czas po zaniku napięcia sterującego, np. w układach wentylacji łazienkowej, gdzie występuje podtrzymanie pracy wentylatora - załączanego wraz z oświetleniem - przez określony czas po wyłączeniu tegoż oświetlenia. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/792-przekaznik-czasowy-po-415-24-v.html | 0.069 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PO-415-24V-1-60S |  | EDI | EC001439 | 5908312590309 |  |  |  | Przekaźnik czasowy z opóźnionym odpadaniem, montaż na szynie DIN, 24V | PC | 8 | 133 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PO-415-24V-1-60S_b.jpg | z opóźnionym odpadaniem ; zakres czasowy 1÷15m ; Un=24V AC/DC ; Io<16A ; montaż na szynie TH-37 |  | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-czasowe/164-przekaznik-czasowy-po-415.html | 0.067 | 0.019 | 0.07 | 0.095
PP-1P-230V |  | EDI | EC001437 | 5908312598510 |  |  |  | Przekaźnik elektromagnetyczny, 1P 16A, montaż podtynkowy,U=230V | PK | 22 | 58 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85361050 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PP-1P-230V_b.jpg | Napięcie zasilania 100÷265 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,6 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 25 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 1 x styk przełączny (NO/NC). Prąd obciążenia 16 A. Napięcie zasilania 100÷265 V AC. Przekaźnik elektromagnetyczny w obudowie do bezpośredniego montażu w puszce podtynkowej Ø60. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/567-przekaznik-elektromagnetyczny-pp-1p-230-v.html | 0.055 | 0.028 | 0.07 | 0.095
PP-1P-24V |  | EDI | EC001437 | 5908312598527 |  |  |  | Przekaźnik elektromagnetyczny, 1P 16A, montaż podtynkowy,U=7÷30VAC / 9÷40VDC | PK | 22 | 58 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85361050 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PP-1P-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 7÷30V AC / 9÷40V DC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,6 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 25 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 1 x styk przełączny (NO/NC). Prąd obciążenia 16 A. Napięcie zasilania 7÷30 V AC / 9÷40 V DC. Przekaźnik elektromagnetyczny w obudowie do bezpośredniego montażu w puszce podtynkowej Ø60. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/948-przekaznik-elektromagnetyczny-pp-1p-24v.html | 0.059 | 0.097 | 0.03 | 0.07
PP-1P-Pico |  | EDI | EC001437 | 5902431676005 |  |  |  | Miniaturowy przekaźnik elektromagnetyczny, 1P 16A, montaż podtynkowy,U=230V | PK | 22 | 67 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85361050 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PP-1P-Pico_b.jpg | Napięcie zasilania 100÷265 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,15 W czuwanie/0,6 W praca Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 35×36×19 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków: 1 x styk przełączny (NO/NC) Prąd obciążenia: 16 A Napięcie zasilania: 100÷265 V AC Przekaźnik elektromagnetyczny w miniaturowej obudowie do bezpośredniego montażu w puszce podtynkowej Ø60. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-elektromagnetyczne/1425-miniaturowy-przekaznik-elektromagnetyczny-pp-1p-pico.html | 0.05 | 0.097 | 0.025 | 0.07
PP-1Z-LED-230V |  | EDI | EC001437 | 5908312598534 |  |  |  | Przekaźnik elektromagnetyczny, 1Z 16A, montaż podtynkowy,U=100-265V AC,styk:1Z 16A (160A/20ms) | PK | 22 | 63 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85361050 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PP-1Zi-230V_b.jpg | Napięcie zasilania 100÷265 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (160 A/20 ms) Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,6 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 25 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 1 styk zwierny (NO). Prąd obciążenia 16 A (160 A/20 ms). Napięcie zasilania 100÷265 V AC. Przekaźnik elektromagnetyczny w obudowie do bezpośredniego montażu w puszce podtynkowej Ø60. Wersja przekaźnika „i” jest ze stykiem przystosowanym do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym, takimi jak: świetlówki LED, świetlówki ESL, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze itp. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/949-przekaznik-elektromagnetyczny-pp-1zi-230-v.html | 0.061 | 0.097 | 0.03 | 0.07
PP-1Z-LED-24V |  | EDI | EC001437 | 5908312598541 |  |  |  | Przekaźnik elektromagnetyczny, 1Z 16A, montaż podtynkowy,U=7÷30VAC/9÷40VDC;1Z 16A (160A/20ms) | PK | 22 | 63 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85361050 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PP-1Zi-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 7÷30V AC / 9÷40V DC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (160 A/20 ms) Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,6 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 25 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 1 styk zwierny (NO). Prąd obciążenia 16 A (160 A/20 ms). Napięcie zasilania 7÷30 V AC / 9÷40 V DC. Przekaźnik elektromagnetyczny w obudowie do bezpośredniego montażu w puszce podtynkowej Ø60. Wersja przekaźnika „i” jest ze stykiem przystosowanym do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym, takimi jak: świetlówki LED, świetlówki ESL, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze itp. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/950-przekaznik-elektromagnetyczny-pp-1zi-24-v.html | 0.059 | 0.097 | 0.03 | 0.07
PP-1Z-LED-Pico |  | EDI | EC001437 | 5902431676012 |  |  |  | Miniaturowy przekaźnik elektromagnetyczny, 1Z 16A, montaż podtynkowy,U=100-265V AC,styk:1Z 16A (120A/20ms) | PK | 22 | 77 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85361050 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PP-1Z-LED-Pico_b.jpg | Napięcie zasilania 100÷265 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (120 A/20 ms) Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,15 W czuwanie /0,6 W praca Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 35×36×19 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków: 1 styk zwierny (NO) Prąd obciążenia: 16 A (120 A/20 ms) Napięcie zasilania: 100÷265 V AC Przekaźnik elektromagnetyczny w obudowie do bezpośredniego montażu w puszce podtynkowej Ø60. Wersja z indeksem „LED” posiada styk przystosowany do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym, takimi jak: lampy LED, świetlówki ESL, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze, itp. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-elektromagnetyczne/1424-miniaturowy-przekaznik-elektromagnetyczny-pp-1z-led-pico.html | 0.05 | 0.097 | 0.025 | 0.07
PP-2Z-230V |  | EDI | EC001437 | 5908312598558 |  |  |  | Przekaźnik elektromagnetyczny, 2Z 16A, montaż podtynkowy,w obud.PDT,U=100-265V AC, styk:2Z 16A | PK | 22 | 63 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85361050 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PP-2Z-230V_b.jpg | Napięcie zasilania 100÷265 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO Separacja styku TAK Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,6 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 25 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 2 x styki zwierne (NO). Prąd obciążenia 16 A. Napięcie zasilania 100÷265 V AC. Przekaźnik elektromagnetyczny w obudowie do bezpośredniego montażu w puszce podtynkowej Ø60. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/951-przekaznik-elektromagnetyczny-pp-2z-230-v.html | 0.07 | 0.097 | 0.03 | 0.07
PP-2Z-24V |  | EDI | EC001437 | 5908312598565 |  |  |  | Przekaźnik elektromagnetyczny, 2Z 16A, montaż podtynkowy,w obud.PDT,U=7÷30VAC / 9÷40VDC | PK | 22 | 63 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85361050 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PP-2Z-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 7÷30V AC / 9÷40V DC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO Separacja styku TAK Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,6 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 25 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 2 x styki zwierne (NO). Prąd obciążenia 16 A. Napięcie zasilania 7÷30 V AC / 9÷40 V DC. Przekaźnik elektromagnetyczny w obudowie do bezpośredniego montażu w puszce podtynkowej Ø60. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/952-przekaznik-elektromagnetyczny-pp-2z-24-v.html | 0.066 | 0.097 | 0.03 | 0.07
PP-2Z-LED-230V |  | EDI | EC001437 | 5908312598572 |  |  |  | Przekaźnik elektromagnetyczny, 2Z 16A, montaż podtynkowy, U=100-265V AC,styk:2Z 16A (160A/20ms) | PK | 22 | 73 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85361050 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PP-2Zi-230V_b.jpg | Napięcie zasilania 100÷265 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (160 A/20 ms) Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO Separacja styku TAK Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,6 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 25 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 2 x styki zwierne (NO). Prąd obciążenia 16 A (160 A/20 ms). Napięcie zasilania 100÷265 V AC. Przekaźnik elektromagnetyczny w obudowie do bezpośredniego montażu w puszce podtynkowej Ø60. Wersja przekaźnika „i” jest ze stykiem przystosowanym do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym, takimi jak: świetlówki LED, świetlówki ESL, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze itp. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/953-przekaznik-elektromagnetyczny-pp-2zi-230-v.html | 0.075 | 0.097 | 0.03 | 0.07
PP-2Z-LED-24V |  | EDI | EC001437 | 5908312598589 |  |  |  | Przekaźnik elektromagnetyczny, 2Z 16A, montaż podtynkowy,U=7÷30VAC/9÷40VDC;2Z 16A (160A/20ms) | PK | 22 | 73 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85361050 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PP-2Zi-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 7÷30V AC / 9÷40V DC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (160 A/20 ms) Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO Separacja styku TAK Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,6 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 25 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Konfiguracja styków 2 x styki zwierne (NO). Prąd obciążenia 16 A (160 A/20 ms). Napięcie zasilania 7÷30 V AC / 9÷40 V DC. Przekaźnik elektromagnetyczny w obudowie do bezpośredniego montażu w puszce podtynkowej Ø60. Wersja przekaźnika „i” jest ze stykiem przystosowanym do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym, takimi jak: świetlówki LED, świetlówki ESL, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze itp. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/954-przekaznik-elektromagnetyczny-pp-2zi-24-v.html | 0.072 | 0.097 | 0.03 | 0.07
PR-602 |  | EDI | EC001655 | 5908312595939 |  |  |  | Przekaźnik priorytetowy, zakres regulacji 2÷15A, montaz natablicowy,230V | PR | 12 | 126 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PR-602_b.jpg | Typ podłączenie bezpośrednie * Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Maksymalny prąd odbiorników niepriorytetowych 16 A lub większy z zastosowaniem stycznika Maksymalny prąd odbiorników priorytetowych 15 A Prąd przełączenia 2÷15 A Opóźnienie przełączenia 0,1 s Opóźnienie powrotu 0,1 s Histereza powrotu zasilania 10% Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Montaż natablicowy. Zakres regulacji 2÷15 A. Przekaźniki priorytetowe stosujemy między innymi, gdy w obwód prądowy podłączone są minimum dwa odbiorniki dużej mocy mogące pracować niezależnie, a ich jednoczesna praca spowodowałaby zadziałanie zabezpieczeń prądowych. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-priorytetowe/194-przekaznik-priorytetowy-pr-602.html | 0.09 | 0.097 | 0.03 | 0.07
PR-603 |  | EDI | EC001655 | 5908312595946 |  |  |  | Przekaźnik priorytetowy, zakres regulacji 2÷15A, montaz na szynie DIN | PR | 12 | 130 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PR-603_b.jpg | Typ z kanałem przelotowym * Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Maksymalny prąd odbiorników niepriorytetowych 16 A lub większy z zastosowaniem stycznika Maksymalny prąd odbiorników priorytetowych ograniczony przekrojem przewodu przewlekanego (maks. Ø: 4 mm) Prąd przełączenia 2÷15 A Opóźnienie przełączenia 0,1 s Opóźnienie powrotu 0,1 s Histereza powrotu zasilania 10% Średnica otworu przelotowego 4 mm Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Montaż natablicowy. Zakres regulacji 2÷15 A. Z kanałem przelotowym pod przewód prądowy odbiornika. Przekaźniki priorytetowe stosujemy między innymi, gdy w obwód prądowy podłączone są minimum dwa odbiorniki dużej mocy mogące pracować niezależnie, a ich jednoczesna praca spowodowałaby zadziałanie zabezpieczeń prądowych. Przekażnik znajduje zastosowanie w układach, w których obwody priorytetowe mają obciążalność większą niż 16 A. Urządzenie posiada kanał przelotowy pod przewód prądowy odbiornika (max Ø= 4 mm), który jest galwanicznie odseparowany od układu pomiarowego przekaźnika. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-priorytetowe/198-przekaznik-priorytetowy-pr-603.html | 0.089 | 0.097 | 0.03 | 0.07
PR-612 |  | EDI | EC001655 | 5908312595908 |  |  |  | Przekaźnik priorytetowy,montaż na szynie DIN, 230V U=2÷15A styk: 1NO/NC | PR | 12 | 160 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PR-612_b.jpg | Typ podłączenie bezpośrednie * Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Maksymalny prąd odbiorników niepriorytetowych 16 A lub większy z zastosowaniem stycznika Maksymalny prąd odbiorników priorytetowych 15 A Prąd przełączenia 2÷15 A Opóźnienie przełączenia 0,1 s Opóźnienie powrotu 0,1 s Histereza powrotu zasilania 10% Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Montaż na szynie 35 mm. Zakres regulacji 2÷15 A. Przekaźniki priorytetowe stosujemy między innymi, gdy w obwód prądowy podłączone są minimum dwa odbiorniki dużej mocy mogące pracować niezależnie, a ich jednoczesna praca spowodowałaby zadziałanie zabezpieczeń prądowych. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-priorytetowe/196-przekaznik-priorytetowy-pr-612.html | 0.08 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PR-613 |  | EDI | EC001655 | 5908312595915 |  |  |  | Przekaźnik priorytetowy, montaż na szynie DIN, 230V U=2÷15A styk: 1NO/NC | PR | 12 | 163 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PR-613_b.jpg | Typ z kanałem przelotowym * Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Maksymalny prąd odbiorników niepriorytetowych 16 A lub większy z zastosowaniem stycznika Maksymalny prąd odbiorników priorytetowych ograniczony przekrojem przewodu przewlekanego (maks. Ø: 4 mm) Prąd przełączenia 2÷15 A Opóźnienie przełączenia 0,1 s Opóźnienie powrotu 0,1 s Histereza powrotu zasilania 10% Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Montaż na szynie 35 mm. Zakres regulacji 2÷15 A. Z kanałem przelotowym pod przewód prądowy odbiornika. Przekaźniki priorytetowe stosujemy między innymi, gdy w obwód prądowy podłączone są minimum dwa odbiorniki dużej mocy mogące pracować niezależnie, a ich jednoczesna praca spowodowałaby zadziałanie zabezpieczeń prądowych. Przekażnik znajduje zastosowanie w układach, w których obwody priorytetowe mają obciążalność większą niż 16 A. Urządzenie posiada kanał przelotowy pod przewód prądowy odbiornika (max Ø= 4 mm), który jest galwanicznie odseparowany od układu pomiarowego przekaźnika. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-priorytetowe/200-przekaznik-priorytetowy-pr-613.html | 0.08 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PR-614 |  | EDI | EC001655 | 5908312595922 |  |  |  | Przekaźnik priorytetowy, montaż na szynie DIN, 230V U=0,5÷5A styk: 1NO/NC | PR | 12 | 160 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PR-614_b.jpg | Typ do współpracy z przekładnikiem * Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Maksymalny prąd odbiorników niepriorytetowych 16 A lub większy z zastosowaniem stycznika Prąd przełączenia 0,5÷5 A Opóźnienie przełączenia 0,1 s Opóźnienie powrotu 0,1 s Histereza powrotu zasilania 10% Maksymalny prąd wejścia pomiarowego 4-6 5 A Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Montaż na szynie 35 mm. Do współpracy z przekładnikiem prądowym. Przekaźnik jest przystosowany do współpracy z przekładnikiem prądowym, którego prąd uzwojenia wtórnego nie przekracza 5 A. Przekaźniki priorytetowe stosujemy między innymi, gdy w obwód prądowy podłączone są minimum dwa odbiorniki dużej mocy mogące pracować niezależnie, a ich jednoczesna praca spowodowałaby zadziałanie zabezpieczeń prądowych. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-priorytetowe/202-przekaznik-priorytetowy-pr-614.html | 0.081 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PR-615 |  | EDI | EC001655 | 5908312596301 |  |  |  | Przekaźnik priorytetowy,montaż na szynie DIN, 230V U=4÷30A styk: 1NO/NC | PR | 12 | 163 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PR-615_b.jpg | Typ z kanałem przelotowym * Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Maksymalny prąd odbiorników niepriorytetowych 16 A lub większy z zastosowaniem stycznika Maksymalny prąd odbiorników priorytetowych ograniczony przekrojem przewodu przewlekanego (maks. Ø: 4 mm) Prąd przełączenia 4÷30 A Opóźnienie przełączenia 0,1 s Opóźnienie powrotu 0,1 s Histereza powrotu zasilania 10% Średnica otworu przelotowego 4 mm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Montaż na szynie 35 mm. Zakres regulacji 4÷30 A. Z kanałem przelotowym pod przewód prądowy odbiornika. Przekaźniki priorytetowe stosujemy między innymi, gdy w obwód prądowy podłączone są minimum dwa odbiorniki dużej mocy mogące pracować niezależnie, a ich jednoczesna praca spowodowałaby zadziałanie zabezpieczeń prądowych. Przekażnik znajduje zastosowanie w układach, w których obwody priorytetowe mają obciążalność większą niż 16 A. Urządzenie posiada kanał przelotowy pod przewód prądowy odbiornika (max Ø= 4 mm), który jest galwanicznie odseparowany od układu pomiarowego przekaźnika. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-priorytetowe/799-przekaznik-priorytetowy-pr-615.html | 0.079 | 0.097 | 0.02 | 0.07
PSA-263 |  | EDI | EC001105 | 5902431674971 |  |  |  | 2-biegunowy, przełącznik instalacyjny sieć-agregat 63A | PSA | 45 | 80 | PLN | 23 | 27.12.10.0 | 8535301090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PSA-263_b.jpg | Napięcie znamionowe 230/400 V Prąd znamionowy [AC-21B/AC-22A] 63 A Liczba biegunów 2P Program przełączeń 1-0-2 Wytrzymałość elektryczna 5000 cykli Wytrzymałość mechaniczna 15000 cykli Częstotliwość znamionowa 50÷60 Hz Przyłącze zaciski śrubowe 10 mm² (linka); zaciski śrubowe 16 mm² (drut) Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 4 moduły (70 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | 2-biegunowy, przełącznik instalacyjny sieć-agregat Modułowe przełączniki instalacyjne sieć-agregat realizują program przełączeń 1-0-2, dzięki czemu możliwe jest np. podłączenie do wyjścia jednej z dwóch linii wejściowych, lub całkowite rozłączenie obwodów. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/kategorie-produktow/1358-przelacznik-siec-agregat-psa-263.html | 0.162 | 0.098 | 0.039 | 0.084
PSA-440 |  | EDI | EC001105 | 5902431675190 |  |  |  | 4-biegunowy, przełącznik instalacyjny sieć-agregat 40A | PSA | 45 | 137 | PLN | 23 | 27.12.10.0 | 8535301090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PSA-440_b.jpg | Napięcie znamionowe 230/400 V Prąd znamionowy [AC-21B/AC-22A] 40 A Liczba biegunów 4P Program przełączeń 1-0-2 Wytrzymałość elektryczna 5000 cykli Wytrzymałość mechaniczna 15000 cykli Częstotliwość znamionowa 50÷60 Hz Przyłącze zaciski śrubowe 10 mm² (linka); zaciski śrubowe 16 mm² (drut) Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 4 moduły (70 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | 4-biegunowy, przełącznik instalacyjny sieć-agregat Modułowe przełączniki instalacyjne sieć-agregat realizują program przełączeń 1-0-2, dzięki czemu możliwe jest np. podłączenie do wyjścia jednej z dwóch linii wejściowych, lub całkowite rozłączenie obwodów. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przelaczniki-siec-agregat/1398-przelacznik-modulowy-siec-agregat-psa-440.html | 0.285 | 0.09 | 0.075 | 0.09
PSA-463 |  | EDI | EC001105 | 5902431674988 |  |  |  | 4-biegunowy, przełącznik instalacyjny sieć-agregat 63A | PSA | 45 | 137 | PLN | 23 | 27.12.10.0 | 8535301090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PSA-463_b.jpg | Napięcie znamionowe 230/400 V Prąd znamionowy [AC-21B/AC-22A] 63 A Liczba biegunów 4P Program przełączeń 1-0-2 Wytrzymałość elektryczna 5000 cykli Wytrzymałość mechaniczna 15000 cykli Częstotliwość znamionowa 50÷60 Hz Przyłącze zaciski śrubowe 10 mm² (linka); zaciski śrubowe 16 mm² (drut) Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 4 moduły (70 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | 4-biegunowy, przełącznik instalacyjny sieć-agregat Modułowe przełączniki instalacyjne sieć-agregat realizują program przełączeń 1-0-2, dzięki czemu możliwe jest np. podłączenie do wyjścia jednej z dwóch linii wejściowych, lub całkowite rozłączenie obwodów. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/kategorie-produktow/1359-przelacznik-siec-agregat-psa-463.html | 0.315 | 0.102 | 0.075 | 0.084
PSI-02-230V |  | EDI | EC001774 | 5908312591597 |  |  |  | Przetwornik sygnału "ciągły na impuls" PSI-02 230V montaz na szynie DIN | PSI | 22 | 79 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PSI-02-230V_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy 2 × przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2 × 8 A Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Sygnał wejściowy 230 V AC Czas sygnałów wyjściowych 1 s Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Przetwornik sygnału "ciągły-impuls". PSI-02 służy do zamiany ciągłego sygnału sterującego na pojedyncze impulsy sterujące wymagane w układach sterowania automatyki. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/elementy-pomocnicze-ukladow-automatyki/310-przetwornik-sygnalu-psi-02-230-v.html | 0.08 | 0.019 | 0.07 | 0.095
PSI-02-24V |  | EDI | EC001774 | 5908312591603 |  |  |  | Przetwornik sygnału "ciągły na impuls" PSI-02 24V,montaz na szynie DIN | PSI | 22 | 79 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PSI-02-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Element wykonawczy 2 × przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2 × 8 A Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Sygnał wejściowy 24 V AC/DC Czas sygnałów wyjściowych 1 s Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Przetwornik sygnału "ciągły-impuls". PSI-02 służy do zamiany ciągłego sygnału sterującego na pojedyncze impulsy sterujące wymagane w układach sterowania automatyki. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/elementy-pomocnicze-ukladow-automatyki/892-przetwornik-sygnalu-psi-02-24-v.html | 0.075 | 0.019 | 0.07 | 0.095
PSI-02D-230V |  | EDI | EC001774 | 5902431673165 |  |  |  | Przetwornik sygnału "ciągły na impuls" z nastawą długości impulsu PSI-02D-230V montaz na szynie DIN | PSI | 22 | 137 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PSI-02D-230V_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Element wykonawczy 2 × przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2 × 16 A Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Sygnał wejściowy 165÷265 V AC Czas sygnałów wyjściowych 1÷10 s Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Przetwornik sygnału "ciągły-impuls". PSI-02 służy do zamiany ciągłego sygnału sterującego na pojedyncze impulsy sterujące wymagane w układach sterowania automatyki. Działanie Przetwornik po otrzymaniu sygnału sterującego na wejściu UST (zbocze narastające) generuje impuls na wyjściu 12 (styk 11-12 zostanie zamknięty na zadany czas „t”). Po zaniku sygnału sterującego (zbocze opadające) przetwornik generuje drugi impuls na wyjściu 9 (styk 8-9 zostanie zamknięty na zadany czas „t”). | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/elementy-pomocnicze-ukladow-automatyki/1158-przetwornik-sygnalu-psi-02d-230-v.html | 0.08 | 0.019 | 0.07 | 0.095
PSI-02D-24V |  | EDI | EC001774 | 5902431673813 |  |  |  | Przetwornik sygnału "ciągły na impuls" z nastawą długości impulsu PSI-02D-24V montaz na szynie DIN | PSI | 22 | 137 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PSI-02D-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V AC/DC Element wykonawczy 2 × przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2 × 16 A Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Sygnał wejściowy 9÷30 V AC/DC Czas sygnałów wyjściowych 1÷10 s Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Przetwornik sygnału "ciągły-impuls". PSI-02 służy do zamiany ciągłego sygnału sterującego na pojedyncze impulsy sterujące wymagane w układach sterowania automatyki. Działanie Przetwornik po otrzymaniu sygnału sterującego na wejściu UST (zbocze narastające) generuje impuls na wyjściu 12 (styk 11-12 zostanie zamknięty na zadany czas „t”). Po zaniku sygnału sterującego (zbocze opadające) przetwornik generuje drugi impuls na wyjściu 9 (styk 8-9 zostanie zamknięty na zadany czas „t”). | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/elementy-pomocnicze-ukladow-automatyki/1159-przetwornik-sygnalu-psi-02d-24-v.html | 0.08 | 0.019 | 0.07 | 0.095
PSI-02P |  | EDI | EC001774 | 5902431673172 |  |  |  | Przetwornik sygnału "ciągły na impuls" z nastawą długości impulsu PSI-02P montaz w puszce podtynkowej | PSI | 22 | 137 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PSI-02P_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Element wykonawczy 2 × przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2 × 8 A Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Sygnał wejściowy 165÷265 V AC Czas sygnałów wyjściowych 1÷10 s Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Przetwornik sygnału "ciągły-impuls". PSI-02 służy do zamiany ciągłego sygnału sterującego na pojedyncze impulsy sterujące wymagane w układach sterowania automatyki. Działanie Przetwornik po otrzymaniu sygnału sterującego na wejściu UST (zbocze narastające) generuje impuls na wyjściu 6, przez zadany czas „t” podane zostanie napięcie L (zamknięcie styku pomiędzy zaciskiem 4 i 6). Po zaniku sygnału sterującego (zbocze opadające) przetwornik generuje drugi impuls na wyjściu 5, przez zadany czas „t” podane zostanie napięcie L (zamknięcie styku pomiędzy zaciskiem 4 i 5). | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/elementy-pomocnicze-ukladow-automatyki/1334-przetwornik-sygnalu-psi-02p-230-v.html | 0.08 | 0.019 | 0.07 | 0.095
PSR-440 |  | EDI | EC001105 | 5902431675299 |  |  |  | Przełącznik sieć-agregat obrotowy 40A | PSA | 45 | 540 | PLN | 23 | 27.12.10.0 | 8536508090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PSR-440_b.jpg | Funkcja rozłącznik, przełącznik kierunku Napęd ręczny, obrotowy Napięcie łączeniowe znamionowe Ue (AC) 415 V Prąd znamionowy [AC-21B/AC-22A] 40 A Napięcie izolacji Ui 800 V Napięcie udarowe Uimp 8 kV Liczba biegunów 4P Program przełączeń 1-0-2 Wytrzymałość mechaniczna 10000 cykli Częstotliwość znamionowa 50÷60 Hz Obciążalność prądowa AC21 (kategoria A i B) 40 A Obciążalność prądowa AC22 (kategoria B) 40 A Obciążalność prądowa AC23 (kategoria B) 40 A Moc łączeniowa 26 kW Straty mocy (dla prądu znamionowego) na jeden biegun 0.9 W Straty mocy (dla prądu znamionowego) całkowite 3.6 W Przyłącze zaciski śrubowe Średnica przewodu (minimalna) 2.5 mm² Średnica przewodu (maksymalna) 35 mm² Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 8 modułów (szerokość: 135 mm, wysokość: 94 mm, głębokość: 104 mm) Montaż Szyna DIN lub płyta montażowa Stopień ochrony IP20 | Przełącznik sieć agregat modułowy z przełącznikiem obrotowym PSR-440 Modułowe przełączniki instalacyjne sieć-agregat realizują program przełączeń 1-0-2, dzięki czemu możliwe jest np. podłączenie do wyjścia jednej z dwóch linii wejściowych, lub całkowite rozłączenie obwodów. Styki przełącznika pełnią funkcję rozłącznika, możliwe jest więc dokonywanie przełączeń do znamionowego prądu obciążenia. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przelaczniki-siec-agregat/1380-obrotowy-modulowy-przelacznik-siec-agregat-psr-440.html | 0.735 | 0.15 | 0.103 | 0.12
PSR-463 |  | EDI | EC001105 | 5902431675305 |  |  |  | Przełącznik sieć-agregat obrotowy 63A | PSA | 45 | 570 | PLN | 23 | 27.12.10.0 | 8536508090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PSR-463_b.jpg | Funkcja rozłącznik, przełącznik kierunku Napęd ręczny, obrotowy Napięcie łączeniowe znamionowe Ue (AC) 415 V Prąd znamionowy [AC-21B/AC-22A] 63 A Napięcie izolacji Ui 800 V Napięcie udarowe Uimp 8 kV Liczba biegunów 4P Program przełączeń 1-0-2 Wytrzymałość mechaniczna 10000 cykli Częstotliwość znamionowa 50÷60 Hz Obciążalność prądowa AC21 (kategoria A i B) 63 A Obciążalność prądowa AC22 (kategoria B) 63 A Obciążalność prądowa AC23 (kategoria B) 63 A Moc łączeniowa 41 kW Straty mocy (dla prądu znamionowego) na jeden biegun 1.5 W Straty mocy (dla prądu znamionowego) całkowite 6 W Przyłącze zaciski śrubowe Średnica przewodu (minimalna) 2.5 mm² Średnica przewodu (maksymalna) 35 mm² Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 8 modułów (szerokość: 135 mm, wysokość: 94 mm, głębokość: 104 mm) Montaż Szyna DIN lub płyta montażowa Stopień ochrony IP20 | Obrotowy modułowy przełącznik sieć - agregat PSR-463 Modułowe przełączniki instalacyjne sieć-agregat realizują program przełączeń 1-0-2, dzięki czemu możliwe jest np. podłączenie do wyjścia jednej z dwóch linii wejściowych, lub całkowite rozłączenie obwodów. Styki przełącznika pełnią funkcję rozłącznika, możliwe jest więc dokonywanie przełączeń do znamionowego prądu obciążenia. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przelaczniki-siec-agregat/1379-obrotowy-modulowy-przelacznik-siec-agregat-psr-463.html | 0.737 | 0.15 | 0.103 | 0.12
PSR-463-AUTO | NOWOŚĆ | EDI | EC001105 | 5902431678290 |  |  |  | Automatyczny przełącznik sieć - agregat, 3-fazowy, 4-biegunowy, 63A | PSA | 45 | 1399 | PLN | 23 | 27.12.10.0 | 8536508090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PSR-463-AUTO_b.jpg | Napięcie udarowe 4 kV Czas przełączania ≤ 5 s Prąd znamionowy [AC-21B/AC-22A] 63 A Liczba biegunów 4P Wytrzymałość mechaniczna 10 000 cykli Napięcie izolacji 500 V Napięcie pracy 3x230/400 V Zdolność łączeniowa zwarciowa Icm 7,5 kA (0,1s) Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 5 kA, cosφ-0.65 Żywotność elektryczna 6 000 cykli | Przełącznik automatyczny służy do przełączania automatycznego i manualnego pomiędzy dwoma 3-fazowymi liniami zasilającymi lub np. linią zasilającą, a generatorem. Obsługiwany prąd do 63A. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przelaczniki-siec-agregat/1597-przelacznik-automatyczny-psr-463-auto.html | 1.1
PSR-480 |  | EDI | EC001105 | 5902431675312 |  |  |  | Przełącznik sieć-agregat obrotowy 80A | PSA | 45 | 590 | PLN | 23 | 27.12.10.0 | 8536508090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PSR-480_b.jpg | Funkcja rozłącznik, przełącznik kierunku Napęd ręczny, obrotowy Napięcie łączeniowe znamionowe Ue (AC) 415 V Prąd znamionowy [AC-21B/AC-22A] 80 A Napięcie izolacji Ui 800 V Napięcie udarowe Uimp 8 kV Liczba biegunów 4P Program przełączeń 1-0-2 Wytrzymałość mechaniczna 10000 cykli Częstotliwość znamionowa 50÷60 Hz Obciążalność prądowa AC21 (kategoria A i B) 80 A Obciążalność prądowa AC22 (kategoria B) 80 A Obciążalność prądowa AC23 (kategoria B) 80 A Moc łączeniowa 52 kW Straty mocy (dla prądu znamionowego) na jeden biegun 2.4 W Straty mocy (dla prądu znamionowego) całkowite 9.6 W Przyłącze zaciski śrubowe Średnica przewodu (minimalna) 2.5 mm² Średnica przewodu (maksymalna) 35 mm² Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 8 modułów (szerokość: 135 mm, wysokość: 94 mm, głębokość: 104 mm) Montaż Szyna DIN lub płyta montażowa Stopień ochrony IP20 | Obrotowy modułowy przełącznik sieć - agregat PSR-480 Modułowe przełączniki instalacyjne sieć-agregat realizują program przełączeń 1-0-2, dzięki czemu możliwe jest np. podłączenie do wyjścia jednej z dwóch linii wejściowych, lub całkowite rozłączenie obwodów. Styki przełącznika pełnią funkcję rozłącznika, możliwe jest więc dokonywanie przełączeń do znamionowego prądu obciążenia. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przelaczniki-siec-agregat/1381-obrotowy-modulowy-przelacznik-siec-agregat-psr-480.html | 0.733 | 0.15 | 0.103 | 0.12
PSR-ST-1NO | NOWOŚĆ | EDI | EC001105 | 5902431679068 |  |  |  | Styk pomocniczy do modułowych przełączników sieć-agregat (PSR-440, PSR-463, PSR-480) | PSA | 45 | 62 | PLN | 23 | 27.12.10.0 | 8536508090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PSR-ST-1NO_b.jpg | Częstotliwość znamionowa 50÷60 Hz Napięcie łączeniowe znamionowe Ue (AC) 415 V Prąd znamionowy [AC-21B/AC-22A] 80 A Napięcie izolacji Ui 800 V Napięcie udarowe Uimp 8 kV Wytrzymałość mechaniczna 10 000 cykli Obciążalność prądowa AC21 (kategoria A i B) 80 A Obciążalność prądowa AC22 (kategoria B) 80 A Obciążalność prądowa AC23 (kategoria B) 80 A Moc łączeniowa 18,4 kW Przyłącze zaciski śrubowe Średnica przewodu (minimalna) 2.5 mm² Średnica przewodu (maksymalna) 35 mm² Moment dokręcający 2 Nm Temperatura pracy -20÷50°C Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Styk pomocniczy do modułowych przełączników sieć-agregat: (PSR-440, PSR-463, PSR-480) | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przelaczniki-siec-agregat/1619-styk-pomocniczy-do-modulowych-przelacznikow-siec-agregat-psr-st-1no.html?ssa_query=psr-
PZ-828 |  | EDI | EC001447 | 5908312595601 |  |  |  | Przekaźnik zalania PZ-828, montaż na szynie DIN, styk: 1NO/NC 230V | PZ | 20 | 165 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 8536909500 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PZ-828_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Napięcie wyjść pomiarowych 6 V Typ sondy zalania 1 x PZ Zaciski sondy separowane od sieci transformatorem Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Jednostanowy. Z fabryczną stałą nastawą czułości. Przekaźniki jednostanowe służą do wykrywania obecności cieczy przewodzących prąd elektryczny na poziomie zamontowania sondy zalania. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-poziomu-cieczy/284-przekaznik-kontroli-poziomu-cieczy-pz-828.html | 0.243 | 0.097 | 0.056 | 0.07
PZ-828-24V |  | EDI | EC001447 | 5902431676715 |  |  |  | Przekaźnik przelania do kontroli poziomu cieczy lub wykr. cieczy 24V AC | PZ | 20 | 240 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PZ-828-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Współpraca z wodą deszczową NIE Napięcie wyjść pomiarowych 6 V Typ sondy zalania 1 x PZ Zaciski sondy separowane od sieci transformatorem Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Jednostanowy przekaźnik kontroli poziomu cieczy. Fabryczna stała nastawa czułości. Sonda PZ w komplecie. Przekaźniki 1 stanowe służą do wykrywania obecności cieczy przewodzących prąd elektryczny na poziomie zamontowania sondy zalania. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-poziomu-cieczy/1474-pz-828-24-v-przekaznik-kontroli-poziomu-cieczy-jednostanowy.html | 0.243 | 0.097 | 0.056 | 0.07
PZ-828B |  | EDI | EC001447 | 5908312591382 |  |  |  | Przekaźnik zalania PZ-828 B, montaż na szynie DIN, styk: 1NO/NC 230V | PZ | 20 | 134 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 8536909500 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PZ-828B_b.jpg | bez sondy PZ; Un=230V~ ; Io<16A ; montaż na szynie TH-35 | Przekaźnik zalania służy do wykrywania obecności płynów przewodzących prąd elektryczny na poziomie wysokości zamontowanego czujnika. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-poziomu-cieczy/284-przekaznik-kontroli-poziomu-cieczy-pz-828.html | 0.194 | 0.097 | 0.04 | 0.07
PZ-828RC |  | EDI | EC001447 | 5908312591474 |  |  |  | Przekaźnik zalania z regulacją czułości sondy PZ-828 RC, montaż na szynie DIN, styk: 1NO/NC 230V | PZ | 20 | 195 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 8536909500 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PZ-828RC_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Czułość - regulowana 1÷100 kΩ Napięcie wyjść pomiarowych 6 V Typ sondy zalania 1 x PZ Zaciski sondy separowane od sieci transformatorem Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Jednostanowy. Z regulacją czułości. Przekaźniki jednostanowe służą do wykrywania obecności cieczy przewodzących prąd elektryczny na poziomie zamontowania sondy zalania. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-poziomu-cieczy/886-przekaznik-kontroli-poziomu-cieczy-pz-828-rc.html | 0.244 | 0.097 | 0.056 | 0.07
PZ-828RC-B |  | EDI | EC001447 | 5908312591481 |  |  |  | Przekaźnik przelania do kontroli poziomu PZ-828 RC B, montaż na szynie DIN, styk: 1NO/NC 230V | PZ | 20 | 172 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 8536909500 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PZ-828RC-B_b.jpg | jednostanowy z regulacją czułości bez sond; Un=230V~ ; Io<16A ; montaż na szynie TH-35 | Przekaźnik zalania służy do wykrywania obecności płynów przewodzących prąd elektryczny na poziomie wysokości zamontowanego czujnika. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-poziomu-cieczy/886-przekaznik-kontroli-poziomu-cieczy-pz-828-rc.html | 0.193 | 0.097 | 0.04 | 0.07
PZ-828RC-WD |  | EDI | EC001447 | 5902431676036 |  |  |  | Przekaźnik kontroli poziomu wody deszczowej jednostanowy | PZ | 20 | 256 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 8536909500 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PZ-828-RC-WD_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Czułość - regulowana 1÷820 kΩ Współpraca z wodą deszczową TAK Napięcie wyjść pomiarowych 6 V Typ sondy zalania 1 x PZ Zaciski sondy separowane od sieci transformatorem Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Do kontroli poziomu wody deszczowej, z regulacją czułości przez użytkownika, jednostanowy, w komplecie z sondą PZ. Wykrywa ciecze przewodzące prąd elektryczny na poziomie zamontowania sondy zalania. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-poziomu-cieczy/1386-przekaznik-kontroli-poziomu-wody-deszczowej-pz-828-rc-wd.html | 0.242 | 0.097 | 0.056 | 0.07
PZ-829 |  | EDI | EC001447 | 5908312596288 |  |  |  | Przekaźnik kontroli poziomu cieczy dwu stanowy PZ-829, montaż na szynie DIN, styk: 2x1NO/NC 230V | PZ | 20 | 278 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 8536909500 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PZ-829 _b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy 2 × przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2 × 16 A Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Napięcie wyjść pomiarowych 6 V Typ sondy zalania 3 x PZ2 Opóźnienie przełączenia styku dla punktu MIN 1÷2 s Opóźnienie przełączenia styku dla punktu MAX maks. 5 s Zaciski sond separowane od sieci transformatorem Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Dwustanowy (min/max). Z fabryczną stałą nastawą czułości. Przekaźniki PZ-829 służą do wykrywania obecności cieczy przewodzących prąd elektryczny na poziomach zamontowania sond zalania. Pozwalają na utrzymywanie stanów minimum i maksimum kontrolowanej cieczy w zakresie wyznaczonym przez użytkownika. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-poziomu-cieczy/286-przekaznik-kontroli-poziomu-cieczy-pz-829.html | 0.353 | 0.114 | 0.07 | 0.07
PZ-829B |  | EDI | EC001447 | 5908312591399 |  |  |  | Przekaźnik kontroli poziomu cieczy dwu stanowy PZ-829 B, montaż na szynie DIN, styk: 2x1NO/NC 230V | PZ | 20 | 216 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 8536909500 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PZ-829B_b.jpg | bez sond PZ2; Un=230V~ ; Io<2×16A ; montaż na szynie TH-35 | Przekaźnik zalania PZ-829 służy do wykrywania obecności płynów przewodzących prąd elektryczny na poziomie wysokości zamontowanych czujników. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-poziomu-cieczy/286-przekaznik-kontroli-poziomu-cieczy-pz-829.html | 0.237 | 0.097 | 0.057 | 0.07
PZ-829RC |  | EDI | EC001447 | 5908312591504 |  |  |  | Przekaźnik kontroli poziomu cieczy dwu stanowy z regulacją czułości sond PZ-829 RC, montaż na szynie DIN, styk: 2x1NO/NC 230V | PZ | 20 | 299 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 8536909500 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PZ-829RC_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy 2 × przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2 × 16 A Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Czułość - regulowana 1÷100 kΩ Napięcie wyjść pomiarowych 6 V Typ sondy zalania 3 x PZ2 Opóźnienie przełączenia styku dla punktu MIN 1÷2 s Opóźnienie przełączenia styku dla punktu MAX maks. 5 s Zaciski sond separowane od sieci transformatorem Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Dwustanowy (min/max). Z regulacją czułości. Przekaźniki PZ-829 służą do wykrywania obecności cieczy przewodzących prąd elektryczny na poziomach zamontowania sond zalania. Pozwalają na utrzymywanie stanów minimum i maksimum kontrolowanej cieczy w zakresie wyznaczonym przez użytkownika. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-poziomu-cieczy/887-przekaznik-kontroli-poziomu-cieczy-pz-829-rc.html | 0.352 | 0.124 | 0.07 | 0.07
PZ-829RC-B |  | EDI | EC001447 | 5908312591498 |  |  |  | Przekaźnik kontroli poziomu cieczy dwu stanowy z regulacją czułości sond PZ-829 RC, montaż na szynie DIN, styk: 2x1NO/NC 230V | PZ | 20 | 245 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 8536909500 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PZ-829RC-B_b.jpg | komplet 3 sondy PZ2; Un=230V~ ; Io<2×16A ; montaż na szynie TH-35 ; regulacja czułości sond | Przekaźnik zalania PZ-829 służy do wykrywania obecności płynów przewodzących prąd elektryczny na poziomie wysokości zamontowanych czujników. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-poziomu-cieczy/887-przekaznik-kontroli-poziomu-cieczy-pz-829-rc.html | 0.238 | 0.097 | 0.056 | 0.07
PZ-829RC-WD |  | EDI | EC001447 | 5902431675169 |  |  |  | Przekaźnik kontroli poziomu wody deszczowej dwu stanowy | PZ | 20 | 371 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 8536909500 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PZ-829RC-WD_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy 2 × przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2 × 16 A Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Czułość - regulowana 1÷100 kΩ Współpraca z wodą deszczową TAK Napięcie wyjść pomiarowych 6 V Typ sondy zalania 3 x PZ2 Opóźnienie przełączenia styku dla punktu MIN 1÷2 s Opóźnienie przełączenia styku dla punktu MAX maks. 5 s Zaciski sond separowane od sieci transformatorem Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | do kontroli poziomu wody deszczowej, z regulacją czułości, dwustanowy (min/max), 3 x sonda PZ2. Przekaźniki PZ-829 wykrywają obecność cieczy przewodzących prąd elektryczny na poziomach zamontowania sond zalania. Utrzymują stany minimum i maksimum kontrolowanej cieczy w zakresie wyznaczonym przez użytkownika. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-poziomu-cieczy/1378-przekaznik-kontroli-poziomu-wody-deszczowej-pz-829-rc-wd.html | 0.351 | 0.114 | 0.07 | 0.07
PZ-831RC |  | EDI | EC001447 | 5908312592549 |  |  |  | Przekaźnik kontroli poziomu cieczy PZ-831 RC, montaż na szynie DIN, styk: 3x1NO 230V | PZ | 20 | 433 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 8536909500 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PZ-831RC_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy 3 x przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 3 × 8 A Konfiguracja styków 3 × NO Separacja styku TAK Czułość - regulowana 1÷180 kΩ Napięcie wyjść pomiarowych 6 V Typ sondy zalania 4 x PZ2 Zaciski sond separowane od sieci transformatorem Opóźnienie przełączenia styków maks. 2 s Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Trójstanowy. Z regulacją czułości. Przekaźniki PZ-831 RC służą do wykrywania obecności cieczy przewodzących prąd elektryczny na poziomach zamontowania sond zalania. Pozwalają na utrzymywanie stanów minimum i maksimum kontrolowanej cieczy w zakresie wyznaczonym przez użytkownika. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-poziomu-cieczy/288-przekaznik-kontroli-poziomu-cieczy-pz-831-rc.html | 0.42 | 0.116 | 0.073 | 0.1
PZ-831RC-B |  | EDI | EC001447 | 5908312592556 |  |  |  | Przekaźnik kontroli poziomu cieczy PZ-831 RC B, montaż na szynie DIN, styk: 3x1NO 230V | PZ | 20 | 367 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 8536909500 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PZ-831RC-B_b.jpg | trójstanowy ; Un=230V~ ; Io<16A ; montaż na szynie TH-35 | Przekaźnik zalania służy do wykrywania obecności płynów przewodzących prąd elektryczny na poziomie wysokości zamontowanego czujnika. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-poziomu-cieczy/288-przekaznik-kontroli-poziomu-cieczy-pz-831-rc.html | 0.246 | 0.097 | 0.056 | 0.07
PZ-832RC |  | EDI | EC001447 | 5908312594369 |  |  |  | Przekaźnik kontroli poziomu cieczy z sondą PZ-832 RC, montaż na szynie DIN, styk: 4x1NO/NC 230V | PZ | 20 | 536 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 8536909500 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PZ-832RC_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy 4 x przekaźnik Konfiguracja styków 4 × NO/NC Separacja styku TAK Prąd obciążenia MIN i MAX 2 x 16 A Prąd obciążenia ALmin i ALmax 2 x 8A Opóźnienie zadziałania 1÷2 s Czułość - regulowana 1÷100 kΩ Napięcie wyjść pomiarowych 6 V Typ sondy zalania 5 x PZ2 Zaciski sond separowane od sieci transformatorem Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 5 modułów (87,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Dwustanowy. Ze stanami alarmowymi. Z regulacją czułości. Przekaźniki PZ-832 służą do wykrywania obecności cieczy przewodzących prąd elektryczny na poziomach zamontowanych sond zalania. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-poziomu-cieczy/332-przekaznik-kontroli-poziomu-cieczy-pz-832-rc.html | 0.506 | 0.09 | 0.085 | 0.114
PZ-832RCB |  | EDI | EC001447 | 5908312594376 |  |  |  | Przekaźnik kontroli poziomu cieczy bez sondy PZ-832 RC B, montaż na szynie DIN, styk: 4x1NO/NC 230V | PZ | 20 | 464 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 8536909500 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PZ-832RCB_b.jpg | przekaźnik kontroli poziomu cieczy ; dwustanowy+ ALARM o przeełnieniu i opróżnieniu zbiornika ; bez sond | Dwustanowy. Ze stanami alarmowymi. Z regulacją czułości. Przekaźniki PZ-832 służą do wykrywania obecności cieczy przewodzących prąd elektryczny na poziomach zamontowanych sond zalania. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-poziomu-cieczy/332-przekaznik-kontroli-poziomu-cieczy-pz-832-rc.html | 0.312 | 0.11 | 0.075 | 0.13
PZP-830 |  | EDI | EC001447 | 5902431675985 |  |  |  | Przekaźnik kontroli pompy głębinowej PZP-830 | PZ | 20 | 387 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536909500 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | PZP-830_b.jpg | Napięcie zasilania 150÷270 V AC Maksymalny prąd obciążenia obciążenie rezystancyjne (AC-1): 30 A / 250 V AC; obciążenie indukcyjne silnika (AC-3): 10 A / 250 V AC; Konfiguracja styków 1 × NO Pomiar prądu - zakres pomiarowy 1÷30 A Wyświetlacz 2× 3-cyfrowy LED (wskaźnik napięcia i prądu, konfiguracja) Czułość 50 kΩ Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Pobór mocy 6 VA Temperatura pracy -20÷55°C Wymiary 60×115×94 mm Montaż na szynie TH-35/tablicowy Stopień ochrony IP20 Sonda zewnętrzna pływakowa PZP, zanurzeniowa PZ2 - Sondy nie są dostępne w zestawie razem z przekaźnikiem PZP-830. Wybraną sondę/sondy należy zamówić osobno. | Sterownik PZP-830 przeznaczony jest do kompleksowego sterowania i kontrolowania 1-fazowych napędów pomp głębinowych o mocy do 2,2 kW. (bez sond w komplecie). Działanie: Sterownik przystosowany jest do współpracy z 2-ma (lub 3-ma) sondami zanurzonymi w studni oraz z czujnikiem (np. pływakowym) z wyjściem stykowym sygnalizującym przepełnienie napełnianego zbiornika. Sondy dostępne osobno: Sonda zanurzeniowa PZ2, Sonda pływakowa PZP | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-poziomu-cieczy/1429-przekaznik-kontroli-pompy-glebinowej-pzp-830.html | 0.45 | 0.13 | 0.062 | 0.1
rH-AC15S4R4 |  | EDI | EC001581 | 5908312597346 |  |  |  | Moduł integracji z alarmem | RH | 34 | 860 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-AC15S4R4_b.jpg | Moduł rH-AC15R4S4 jest dedykowany do integracji z centralami alarmowymi dowolnych producentów. | Posiada 15 wysokorezystancyjnych wejść analogowych, cztery niskonapięciowe wyjścia przekaźnikowe i cztery wejścia transoptorowe 5-10 V. Komunikacja z serwerem odbywa się drogą radiową. Wartość napięcia odniesienia dla każdego wejścia mierzona jest indywidualnie i zapamiętywana dla wszystkich wejść równocześnie, dlatego też dozwolone jest stosowanie czujników ruchu dowolnego producenta. Zapamiętanie wartości napięcia odniesienia umożliwia współpracę z każdym zakresem napięć czujników ruchu. Przekaźniki i wejścia stykowe pracują w sposób analogiczny jak w module rH-R3S3 (bez obsługi trybu autonomicznego).Posiada 15 wysokorezystancyjnych wejść analogowych, cztery niskonapięciowe wyjścia przekaźnikowe i cztery wejścia transoptorowe 5-10 V. Komunikacja z serwerem odbywa się drogą radiową. Wartość napięcia odniesienia dla każdego wejścia mierzona jest indywidualnie i zapamiętywana dla wszystkich wejść równocześnie, dlatego też dozwolone jest stosowanie czujników ruchu dowolnego producenta. Zapamiętanie wartości napięcia odniesienia umożliwia współpracę z każdym zakresem napięć czujników ruchu. Przekaźniki i wejścia stykowe pracują w sposób analogiczny jak w module rH-R3S3 (bez obsługi trybu autonomicznego). | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/1004-modul-integracji-z-centralami-alarmowymi.html | 0.1788 | 0.18 | 0.08 | 0.14
rH-AC15S4R4-LR |  | EDI | EC001581 | 5908312598619 |  |  |  | Moduł integracji z alarmem Long Range | RH | 34 | 900 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-AC15S4R4-LR_b.jpg |  |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/1004-modul-integracji-z-centralami-alarmowymi.html | 0.1846 | 0.18 | 0.08 | 0.14
rH-ANT |  | EDI | EC001698 | 5908312590057 |  |  |  | Antena zewnętrzna (podstawa magnetyczna) | RH | 34 | 109 | PLN | 23 | 26.30.40.0 | 85291011 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | RH-ANT_b.jpg | rH-ANT jest zewnętrzną anteną 868 MHz. | Montowana do powierzchni metalowych (np. rozdzielni) dzięki magnetycznej podstawie. Stosowana w przypadku gdy serwer zamontowany jest w stalowej rozdzielni. Długość przewodu - 3 metry. | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/981-zewnetrzna-antena-serwera-din-lite.html | 0.06 | 0.09 | 0.065
rH-AO3-LR |  | EDI | EC001096 | 5908312598626 |  |  |  | Moduł radiowy wyjść analogowych 12÷30V DC | RH | 34 | 460 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | RH-AO3-LR_b.jpg | rH-AO3 jest trzykanałowym nadajnikiem sygnału napięciowego 0 - 10 V. | Komunikacja z serwerem odbywa się drogą radiową. Regulacja odbywa się na zasadzie zmiany napięcia na wyjściu w zakresie 0 – 10 V. rH-AO3 szczególnie nadaje się do sterownia oświetleniem, wentylatorami i innymi odbiornikami przystosowanymi do sterowania napięciowego. | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/1001-trzy-kanalowy-modul-wyjsc-analogowych.html | 0.0569 | 0.096 | 0.02 | 0.069
rH-D1S2 |  | EDI | EC001094 | 5908312596455 |  |  |  | Ściemniacz z nadajnikiem dwukanałowym | RH | 34 | 355 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-D1S2_b.jpg | Ściemniacz z nadajnikiem dwukanałowym rH-D1S2 jest połączeniem ściemniacza i dwóch wejść stykowych. Moduł wysyła informacje o zwarciu lub rozwarciu styków do systemu oraz steruje odbiornikiem AC230V. Komunikacja z serwerem odbywa się drogą radiową. Moduł posiada dwa fizyczne wejścia do podłączenia dwóch monostabilnych styków bezpotencjałowych, oraz jedno wejście do podłączenia odbiornika. Obciążenie wejścia mocy może być rezystancyjne (lampy żarowe), indukcyjne (silniki AC i transformatory) i pojemnościowe (lampy jarzeniowe). Regulacja mocy odbywa się na zasadzie modulacji fazy z wyłączeniem w fazie, w zakresie 0-100%. rH-D1S2 szczególnie nadaje się do sterownia oświetleniem, wentylatorem malej mocy, grzałką. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/984-sciemniacz-z-nadajnikiem-dwukanalowym.html | 0.0638 | 0.1 | 0.038 | 0.117
rH-D1S2-LR |  | EDI | EC001094 | 5908312598039 |  |  |  | Ściemniacz z nadajnikiem dwukanałowym-Long Range | RH | 34 | 405 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-D1S2-LR_b.jpg |  |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/984-sciemniacz-z-nadajnikiem-dwukanalowym.html | 0.0697 | 0.1 | 0.038 | 0.117
rH-D2S2 |  | EDI | EC001094 | 5908312596516 |  |  |  | Ściemniacz dwukanałowy z nadajnikiem dwukanałowym | RH | 34 | 540 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-D2S2_b.jpg | Ściemniacz dwukanałowy z nadajnikiem dwukanałowym D2S2 jest połączeniem dwóch ściemniaczy i dwóch wejść stykowych. Moduł wysyła informacje o zwarciu lub rozwarciu styków do systemu oraz steruje dwoma odbiornikami AC230V o maksymalnej mocy 200W każdy. Komunikacja z serwerem odbywa się drogą radiową. Moduł posiada dwa fizyczne wejścia do podłączenia dwóch monostabilnych styków bezpotencjałowych, oraz dwa wejścia do podłączenia odbiorników. Obciążenie wejścia mocy może być rezystancyjne (lampy żarowe), indukcyjne (silniki AC i transformatory) i pojemnościowe (lampy jarzeniowe). Regulacja mocy odbywa się na zasadzie modulacji fazy z wyłączeniem w fazie, w zakresie 0-100%. Ściemniacz posiada elektroniczne zabezpieczenie nadprądowe na wypadek zwarcia lub podłączenia zbyt dużego obciążenia. Ponadto, wbudowany czujnik temperatury chroni moduł przed skutkami przegrzania. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/999-sciemniacz-dwukanalowy-z-nadajnikiem-dwukanalowym.html | 0.2795 | 0.072 | 0.06 | 0.107
rH-D2S2-LR |  | EDI | EC001094 | 5908312597841 |  |  |  | Ściemniacz dwukanałowy z nadajnikiem dwukanałowym - Long Range | RH | 34 | 575 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-D2S2-LR_b.jpg | rH-D2S2 ściemniacz dwukanałowy z nadajnikiem dwukanałowym jest połączeniem dwóch ściemniaczy i dwóch wejść stykowych. Moduł wysyła informacje o zwarciu lub rozwarciu styków do systemu oraz steruje dwoma odbiornikami AC230V. Komunikacja z serwerem odbywa się drogą radiową. Moduł posiada dwa fizyczne wejścia do podłączenia dwóch monostabilnych styków bezpotencjałowych, oraz dwa wejścia do podłączenia odbiorników. Obciążenie wejścia mocy może być rezystancyjne (lampy żarowe), indukcyjne (silniki AC i transformatory) i pojemnościowe (lampy jarzeniowe). Regulacja mocy odbywa się na zasadzie modulacji fazy z wyłączeniem w fazie, w zakresie 0-100%. TRYB AUTONOMICZNY: Jeżeli moduł straci połączenie z serwerem, to przechodzi w tryb pracy autonomicznej i zaczyna działać jak klasyczny ściemniacz. Krótkie wciśnięcie przycisku podłączonego do styku 1 lub 2 załącza lub wyłącza odpowiednio pierwsze lub drugie wyjście ściemniacza. Długie wciśnięcie zwiększa/zmniejsza moc, stopniowo co 10% w zakresie 10-100%. Warunki zadziałania trybu autonomicznego: • Prawidłowe połączenie styku S1 oraz S2 z przyciskiem. • W ustawieniach instalatora włączona jest opcja „Off -line: tryb autonomiczny”. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/999-sciemniacz-dwukanalowy-z-nadajnikiem-dwukanalowym.html | 0.2754 | 0.072 | 0.06 | 0.107
rH-E2 |  | EDI | EC001583 | 5908312596806 |  |  |  | Repeater sygnału radiowego | RH | 34 | 450 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-E2_b.jpg |  |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/1006-repeater-sygnalu-radiowego-wzmacniacz-sygnalu.html | 0.1334 | 0.12 | 0.074 | 0.103
rH-eQ3HUB |  | EDI | EC001583 | 5908312598602 |  |  |  | Moduł integracji z głowicami termostatycznymi eQ3MAX! | RH | 34 | 450 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-eQ3HUB_b.jpg |  |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/1005-modul-integracji-z-glowicami-termostatycznymi.html | 0 | 0 | 0 | 0
rH-eQ3RT |  | EDI | EC003263 | 5908312590828 |  |  |  | RH-eQ3RT (głowica termostatycznaeQ3MAX!) | RH | 34 | 225 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-eQ3RT_b.jpg |  |  | C | 1 |  | 0.0404 | 0.07 | 0.025 | 0.07
rH-IR16-LR |  | EDI | EC001581 | 5908312598633 |  |  |  | Moduł radiowy nadajnik/odbiornik IR - Long Range | RH | 34 | 600 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-IR16-LR_b.jpg |  |  | C | 1 | https://www.fhome.pl/pl/system-bezprzewodowy.html | 0.0404 | 0.117 | 0.038 | 0.1
rH-P1 |  | EDI | EC001582 | 5908312596554 |  |  |  | Czujnik ruchu z zasilaniem bateryjnym | RH | 34 | 300 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-P1_b.jpg | Czujnik ruchu rH-P1 to niskoprądowy pasywny detektor ruchu. Czujnik wykrywa osoby poprzez detekcję zmian promieniowania podczerwonego. Każda zmiana transmitowana jest do systemu. Komunikacja z serwerem odbywa się drogą radiową. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/1002-bateryjny-czujnik-ruchu.html | 0.123 | 0.068 | 0.047 | 0.14
rH-P1T1 |  | EDI | EC001585 | 5908312596561 |  |  |  | Czujnik ruchu z sondą temperatury z zasilaniem bateryjnym | RH | 34 | 355 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-P1T1_b.jpg | Czujnik ruchu z sondą temperatury Bateryjny moduł do wykrywania ruchu i pomiaru temperatury rH-T1P1 to niskoprądowy pasywny detektor ruchu. Czujnik wykrywa osoby poprzez detekcję zmian promieniowania podczerwonego. Każda zmiana transmitowana jest do systemu. Komunikacja z serwerem odbywa się drogą radiową. Czujnik ruchu wykrywa osoby poprzez detekcję zmian promieniowania podczerwonego. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/1003-bateryjny-czujnik-ruchu-z-pomiarem-temperatury.html | 0.122 | 0.068 | 0.047 | 0.14
rH-P1T1LR |  | EDI | EC001585 | 5902431670546 |  |  |  | Bateryjny czujnik ruchu z pomiarem temperatury | RH | 34 | 400 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-P1T1LR_b.jpg |  |  | C | 1 | https://www.fhome.pl/pl/system-bezprzewodowy/radio_moduly/rh-p1t1.html | 0.0575 | 0.155 | 0.073 | 0.055
rH-PWM2S2 |  | EDI | EC001585 | 5908312596493 |  |  |  | Sterownik PWM dwukanałowy niskiego napięcia z dwukanałowym nadajnikiem | RH | 34 | 442 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-PWM2S2_b.jpg | Sterownik PWM dwukanałowy niskiego napięcia z nadajnikiem dwukanałowym rH-PWM2S2 jest połączeniem dwóch regulatorów mocy i dwóch wejść stykowych. Moduł wysyła informacje o zwarciu lub rozwarciu styków do systemu oraz steruje dwoma odbiornikami niskiego napięcia zasilanymi z zewnętrznego zasilacza (12V DC). Moduł posiada dwa wejścia elektryczne do podłączenia dwóch monostabilnych styków bezpotencjałowych, oraz dwa wejścia do podłączenia odbiorników. Regulacja mocy odbywa się poprzez modulację szerokości impulsu załączającego odbiornik (PWM). Częstotliwość impulsów ustawiana jest w zakresie 100Hz do 1 kHz. Komunikacja z serwerem odbywa się drogą radiową. rH-PWM2S2 szczególnie nadaje się do sterowania diodami LED, załączania zamków elektromagnetycznych i innych niskonapięciowych elementów wykonawczych. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/988-sterownik-pwm-dwukanalowy-niskiego-napiecia-z-nadajnikiem-dwukanalowym.html | 0.0575 | 0.117 | 0.038 | 0.1
rH-PWM2S2-LR |  | EDI | EC001581 | 5908312598138 |  |  |  | Sterownik PWM dwukanałowy niskiego napięcia z dwukanałowym nadajnikiem - Long Range | RH | 34 | 490 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-PWM2S2-LR_b.jpg |  |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/988-sterownik-pwm-dwukanalowy-niskiego-napiecia-z-nadajnikiem-dwukanalowym.html | 0.0587 | 0.117 | 0.038 | 0.1
rH-PWM3 |  | EDI | EC001095 | 5908312596486 |  |  |  | Sterownik PWM trzykanałowy niskiego napięcia | RH | 34 | 445 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-PWM3_b.jpg | Sterownik PWM trzykanałowy niskiego napięcia rH-PWM3 służy do sterowania trzema odbiornikami niskiego napięcia zasilanymi z zewnętrznego zasilacza. Regulacja mocy odbywa się poprzez modulację szerokości impulsu załączającego odbiornik (PWM). Częstotliwość impulsów ustawiana jest w zakresie 100Hz do 1 kHz. Komunikacja z serwerem odbywa się drogą radiową. rH-PWM3 szczególnie nadaje się do sterowania diodami LED, załączania zamków elektromagnetycznych i innych niskonapięciowych elementów wykonawczych. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/987-sterownik-pwm-trzykanalowy-niskiego-napiecia.html | 0.0585 | 0.117 | 0.038 | 0.1
rH-PWM3-LR |  | EDI | EC001095 | 5908312598121 |  |  |  | Sterownik PWM trzykanałowy niskiego napięcia - Long Range | RH | 34 | 490 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-PWM3-LR_b.jpg |  |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/987-sterownik-pwm-trzykanalowy-niskiego-napiecia.html | 0.0592 | 0.117 | 0.038 | 0.1
rH-R1S1i |  | EDI | EC001584 | 5908312597469 |  |  |  | Przekaźnik jednokanałowy z jednokanałowym nadajnikiem z zasilaczem impulsowym | RH | 34 | 244 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-R1S1i_b.jpg |  |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/982-przekaznik-jednokanalowy-z-nadajnikiem-jednokanalowym.html | 0.0696 | 0.117 | 0.038 | 0.1
rH-R1S1-LR |  | EDI | EC001584 | 5908312597605 |  |  |  | Moduł radiowy przekaźnika; podtynkowy - Long Range | RH | 34 | 280 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-R1S1-LR_b.jpg | rH-R1S1 jest połączeniem przekaźnika i wejścia stykowego. Moduł wysyła informacje o zwarciu i rozwarciu styków do systemu oraz steruje przekaźnikiem, który może załączać dowolne obwody elektryczne. Komunikacja z serwerem odbywa się drogą radiową. Moduł posiada fizyczne wejście do podłączenia jednego monostabilnego styku bezpotencjałowego, oraz jedno wejście przekaźnika. Obciążenie styków przekaźnika może być rezystancyjne, indukcyjne lub pojemnościowe, zarówno w obwodach prądu stałego jak i zmiennego. rH-R1S1 szczególnie nadaje się do sterowania wentylatorem, oświetleniem, do wyłączania gniazda elektrycznego. TRYB AUTONOMICZNY: Jeżeli moduł straci połączenie z serwerem, to przechodzi w tryb pracy autonomicznej. Krótkie wciśnięcie przycisku podłączonego do styku 1 załącza lub wyłącza przekaźnik. Warunki zadziałania trybu autonomicznego: • Prawidłowe połączenie styku S1 z przyciskiem. • W ustawieniach instalatora włączona jest opcja „Offline: tryb autonomiczny”. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/982-przekaznik-jednokanalowy-z-nadajnikiem-jednokanalowym.html | 0.066 | 0.117 | 0.038 | 0.1
rH-R1S1-LR-P |  | EDI | EC001584 | 5908312590019 |  |  |  | Moduł radiowy przekaźnikowy polaryzowany | RH | 34 | 280 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-R1S1-LR-P_b.jpg |  |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/982-przekaznik-jednokanalowy-z-nadajnikiem-jednokanalowym.html | 0.0663 | 0.117 | 0.038 | 0.1
rH-R1S1T1-LR |  | EDI | EC001584 | 5902431671123 |  |  |  | Radiowy pojedynczy przekaźnik, z nadajnikiem i czujnikiem temperatury | RH | 34 | 360 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-R1S1T1-LR_b.jpg |  |  | C | 1 | https://www.fhome.pl/pl/system-bezprzewodowy/radio_moduly/rh-r1s1t1-lr.html | 0.0676 | 0.156 | 0.072 | 0.55
rH-R2S2 |  | EDI | EC001584 | 5908312597957 |  |  |  | Moduł radiowy podwójnego przekaźnika | RH | 34 | 320 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-R2S2_b.jpg |  |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/983-przekaznik-dwukanalowy-z-nadajnikiem-dwukanalowym.html | 0.0677 | 0.117 | 0.038 | 0.1
rH-R2S2-DIN-LR |  | EDI | EC001584 | 5902431673875 |  |  |  | Moduł radiowy przekaźnika na szynę DIN | RH | 34 | 360 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-R2S2-DIN-LR_b.jpg |  |  | C | 1 |  | 0.083 | 0.097 | 0.02 | 0.07
rH-R2S2-LR |  | EDI | EC001584 | 5908312598114 |  |  |  | Moduł radiowy podwójnego przekaźnika - Long Range | RH | 34 | 360 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-R2S2-LR_b.jpg |  |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/983-przekaznik-dwukanalowy-z-nadajnikiem-dwukanalowym.html | 0.0676 | 0.117 | 0.038 | 0.1
rH-R3S3 |  | EDI | EC001584 | 5908312596523 |  |  |  | Przekaźnik trzykanałowy z nadajnikiem trzykanałowym na szynę DIN | RH | 34 | 540 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-R3S3_b.jpg | Przekaźnik trójkanałowy z nadajnikiem trójkanałowym rH-R3S3 jest połączeniem trzech przekaźników i trzech wejść stykowych. Moduł wysyła informacje o zwarciu i rozwarciu styków do systemu oraz steruje przekaźnikami, które mogą załączać dowolne obwody elektryczne. Komunikacja z serwerem odbywa się drogą radiową. Moduł posiada trzy fizyczne wejścia do podłączenia trzech monostabilnych styków bezpotencjałowych, oraz trzy wejścia przekaźników. Obciążenie styków przekaźnika może być rezystancyjne, indukcyjne lub pojemnościowe, zarówno w obwodach prądu stałego jak i zmiennego. Naciśnięcie przycisku na obudowie na krócej niż 1s, załączy lub wyłączy wszystkie przekaźniki równocześnie. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/998-przekaznik-trojkanalowy-z-nadajnikiem-trojkanalowym.html | 0.2326 | 0.107 | 0.06 | 0.072
rH-R3S3-LR |  | EDI | EC001584 | 5908312597872 |  |  |  | Moduł radiowy potrójnego przekaźnika - Long Range | RH | 34 | 575 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-R3S3-LR_b.jpg | rH-R3S3 jest połączeniem trzech przekaźników i trzech wejść stykowych. Moduł wysyła informacje o zwarciu i rozwarciu styków do systemu oraz steruje przekaźnikami, które mogą załączać dowolne obwody elektryczne. Komunikacja z serwerem odbywa się drogą radiową. Moduł posiada trzy fizyczne wejścia do podłączenia trzech monostabilnych styków bezpotencjałowych, oraz trzy wejścia przekaźników. Obciążenie styków przekaźnika może być rezystancyjne, indukcyjne lub pojemnościowe, zarówno w obwodach prądu stałego jak i zmiennego. Naciśnięcie przycisku na obudowie na krócej niż 1 s, załączy lub wyłączy wszystkie przekaźniki równocześnie. TRYB AUTONOMICZNY: Jeżeli moduł straci połączenie z serwerem, to przechodzi w tryb pracy autonomicznej. Krótkie wciśnięcie przycisku podłączonego do styku 1, 2 lub 3, załącza lub wyłącza odpowiednio pierwszy, drugi, lub trzeci przekaźnik. Warunki zadziałania trybu autonomicznego: • Prawidłowe połączenie styku S1, S2 oraz S3 z przyciskiem. • W ustawieniach instalatora włączona jest opcja „Off -line: tryb autonomiczny”. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/998-przekaznik-trojkanalowy-z-nadajnikiem-trojkanalowym.html | 0.223 | 0.107 | 0.06 | 0.072
rH-R5 |  | EDI | EC001096 | 5908312596530 |  |  |  | Przekaźnik pięciokanałowy na szynę DIN | RH | 34 | 540 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-R5_b.jpg | Przekaźnik pięciokanałowy rH-R5 zawiera pięć przekaźników do załączania obwodów elektrycznych ze wspólnego zasilania. Komunikacja z serwerem odbywa się drogą radiową. Obciążenie styków przekaźnika może być rezystancyjne, indukcyjne lub pojemnościowe, zarówno w obwodach prądu stałego jak i zmiennego. Wszystkie przekaźniki mają połączone jedno wyprowadzenie styku zwiernego do wspólnego przewodu. Wbudowany czujnik temperatury chroni moduł przed skutkami przegrzania. Naciśnięcie przycisku na obudowie na krócej niż 1s, załączy lub wyłączy wszystkie przekaźniki równocześnie. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/997-przekaznik-pieciokanalowy.html | 0.22 | 0.107 | 0.06 | 0.072
rH-R5-LR |  | EDI | EC001096 | 5908312597858 |  |  |  | Moduł radiowy potrójnego przekaźnika z zasilaczem impulsowym | RH | 34 | 575 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-R5 LR_b.jpg | rH-R5 zawiera pięć przekaźników do załączania obwodów elektrycznych ze wspólnego zasilania. Komunikacja z serwerem odbywa się drogą radiową. Obciążenie styków przekaźnika może być rezystancyjne, indukcyjne lub pojemnościowe, zarówno w obwodach prądu stałego jak i zmiennego. Wszystkie przekaźniki mają połączone jedno wyprowadzenie styku zwiernego do wspólnego przewodu. Naciśnięcie przycisku na obudowie na krócej niż 1s, załączy lub wyłączy wszystkie przekaźniki równocześnie. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/997-przekaznik-pieciokanalowy.html | 0.22 | 0.107 | 0.06 | 0.072
rH-RC10 |  | EDI | EC001358 | 5902431671130 |  |  |  | Radiowy nadajnik 10-przyciskowy (pilot) | RH | 34 | 310 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-RC10_b.jpg |  |  | C | 1 | https://www.fhome.pl/pl/system-bezprzewodowy/radio_moduly/rh-rc10.html | 0.0645 | 0.051 | 0.037 | 0.065
rH-S2 |  | EDI | EC001587 | 5908312596769 |  |  |  | Nadajnik dwukanałowy z zasilaniem bateryjnym | RH | 34 | 145 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-S2_b.jpg | Nadajnik dwukanałowy rH-S2 to bateryjny moduł do podłączenia podwójnego wyłącznika monostabilnego, który może być zainstalowany w dowolnym miejscu. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/989-bateryjny-nadajnik-dwukanalowy.html | 0.0645 | 0.117 | 0.038 | 0.1
rH-S4L4-230 |  | EDI | EC001587 | 5902431673394 |  |  |  | Moduł elektroniki 4-kanałowego nadajnika F&Home RADIO do panela szklanego, 230V AC | RH | 34 | 350 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-S4L4-230_b.jpg |  |  | C | 1 | https://www.fhome.pl/pl/system-bezprzewodowy/radio_moduly/rh-s4l4.html | 0 | 0.11 | 0.04
rH-S4L4-24 |  | EDI | EC001587 | 5902431673400 |  |  |  | Moduł elektroniki 4-kanałowego nadajnika F&Home RADIO do panela szklanego, 9-30V DC | RH | 34 | 350 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-S4L4-24_b.jpg |  |  | C | 1 | https://www.fhome.pl/pl/system-bezprzewodowy/radio_moduly/rh-s4l4.html | 0 | 0.11 | 0.04 | 0.06
rH-S4L4-B-230 |  | EDI | EC001587 | 5902431672601 |  |  |  | Łącznik szklany dotykowy czarny 230 V | RH | 34 | 430 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-S4L4-B-230_b.jpg |  |  | C | 1 | https://www.fhome.pl/pl/system-bezprzewodowy/radio_moduly/rh-s4l4.html | 0 | 0.11 | 0.04 | 0.03
rH-S4L4-B-24 |  | EDI | EC001587 | 5902431672250 |  |  |  | Łącznik szklany dotykowy czarny 24 V | RH | 34 | 430 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-S4L4-B-24_b.jpg |  |  | C | 1 | https://www.fhome.pl/pl/system-bezprzewodowy/radio_moduly/rh-s4l4.html | 0 | 0.11 | 0.04 | 0.02
rH-S4L4-W-230 |  | EDI | EC001587 | 5902431672595 |  |  |  | Łącznik szklany dotykowy biały 230 V | RH | 34 | 430 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-S4L4-W-230_b.jpg |  |  | C | 1 | https://www.fhome.pl/pl/system-bezprzewodowy/radio_moduly/rh-s4l4.html | 0 | 0.11 | 0.04 | 0.018
rH-S4L4-W-24 |  | EDI | EC001587 | 5902431672267 |  |  |  | Łącznik szklany dotykowy biały 24 V | RH | 34 | 430 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-S4L4-W-24_b.jpg |  |  | C | 1 | https://www.fhome.pl/pl/system-bezprzewodowy/radio_moduly/rh-s4l4.html | 0.0662 | 0.051 | 0.037 | 0.07
rH-S4T |  | EDI | EC001587 | 5908312596783 |  |  |  | Nadajnik czterokanałowy z sondą temperatury z zasilaniem bateryjnym | RH | 34 | 290 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-S4T_b.jpg |  |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/990-bateryjny-nadajnik-czterokanalowy-z-pomiarem-temperatury.html | 0.0662 | 0.117 | 0.038 | 0.1
rH-S4Tes |  | EDI | EC001587 | 5908312597490 |  |  |  | Moduł radiowy 4 wejścia, zewn. pomiar temperatury | RH | 34 | 310 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-S4Tes_b.jpg |  |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/991-bateryjny-nadajnik-czterokanalowy-z-zewnetrznym-czujnikiem-do-pomiaru-temperatury.html | 0.0718 | 0.117 | 0.038 | 0.1
rH-S4Tes-AC |  | EDI | EC001587 | 5908312597506 |  |  |  | Moduł radiowy 4 wejścia, zewn. pomiar temperatury, zasilanie AC | RH | 34 | 320 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-S4Tes-AC_b.jpg |  |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/992-nadajnik-czterokanalowy-z-zewnetrznym-czujnikiem-do-pomiaru-temperatury.html | 0.064 | 0.117 | 0.038 | 0.1
rH-S4Tes-AC-LR |  | EDI | EC001587 | 5908312599104 |  |  |  | Moduł radiowy 4 wejścia, zewn. pomiar temperatury, zasilanie AC - Long range | RH | 34 | 365 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-S4Tes-AC-LR_b.jpg |  |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/992-nadajnik-czterokanalowy-z-zewnetrznym-czujnikiem-do-pomiaru-temperatury.html | 0.0643 | 0.117 | 0.038 | 0.1
rH-S6 |  | EDI | EC001581 | 5908312596547 |  |  |  | Nadajnik sześciokanałowy na szynę DIN | RH | 34 | 540 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-S6_b.jpg | Nadajnik sześciokanałowy rH-S6 posiada wejścia do podłączenia sześciu monostabilnych styków bezpotencjałowych. Moduł wysyła informacje o zwarciu lub rozwarciu styków do systemu. Komunikacja z serwerem odbywa się drogą radiową. rH-S6 szczególnie nadaje się do podłączania przycisków lub wyłączników krańcowych. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/1000-nadajnik-szesciokanalowy.html | 0.202 | 0.107 | 0.06 | 0.072
rH-S6-LR |  | EDI | EC001581 | 5908312597865 |  |  |  | Moduł radiowy 6 wejść na szynę DIN - Long Range | RH | 34 | 575 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-S6-LR_b.jpg | rH-S6 posiada wejścia do podłączenia sześciu monostabilnych styków bezpotencjałowych. Moduł wysyła informacje o zwarciu lub rozwarciu styków do systemu. Komunikacja z serwerem odbywa się drogą radiową. rH-S6 szczególnie nadaje się do podłączania przycisków lub wyłączników krańcowych. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/1000-nadajnik-szesciokanalowy.html | 0.202 | 0.107 | 0.06 | 0.072
rH-SERWER-2.0-LR |  | EDI | EC000699 | 5902431672441 |  |  |  | Jednostka centralna-serwer 2.0 LR | RH | 34 | 1550 | PLN | 23 | 26.20.13.0 | 84714100 | GTU-06 | MPP | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-SERWER-2.0-LR_b.jpg |  |  | C | 1 | https://www.fhome.pl/pl/system-bezprzewodowy/radio_moduly/rh-serwer.html | 0.34 | 0.108 | 0.09 | 0.04
rH-SERWER-DIN2 |  | EDI | EC000699 | 5902431671154 |  |  |  | Jednostka centralna na szynę DIN2 | RH | 34 | 1799 | PLN | 23 | 26.20.13.0 | 84714100 | GTU-06 | MPP | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-SERWER-DIN-LITE_b.jpg | rH-SERWER DIN2 jest centralnym urządzeniem sterującym elementami Systemu F&Home Radio. Zarządza działaniem systemu według preferencji domowników poprzez dwukierunkową, szyfrowaną komunikację radiową. Dołączone oprogramowanie umożliwia sterowanie i konfigurację Systemu przez domowników, zarówno lokalnie, jak i zdalnie poprzez Internet oraz poprzez sieć GSM. Programowanie systemu odbywa się w niezwykle łatwy i szybki sposób – poprzez graficzną aplikację, w której obiekty przeciąga się i łączy ze sobą kilkoma ruchami myszki. Sterownik główny posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego, zegar astronomiczny oraz systemy kontroli poprawności pracy. CECHY: • Radiowa, dwukierunkowa komunikacja z potwierdzeniem pomiędzy sterownikiem głównym a elementami systemu • Bezpieczna szyfrowana transmisja, z unikalnym kluczem dla każdego sterownika • Redundancja – podwójne radio gwarantujące stabilność systemu • Dostęp do instalacji w budynku poprzez Internet - urządzenia mobilne: telefon, tablet lub komputer • Kontrola pracy wszystkich elementów systemu • Bardzo mały pobór mocy, maksymalnie 4 W i bezgłośna praca. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/980-serwer-systemu-na-szynie-din.html | 0.39 | 0.063 | 0.042 | 0.04
rH-SONDA |  | EDI | EC000927 | 5908312599173 |  |  |  | Moduł sondy temperatury / jasności | RH | 34 | 150 | PLN | 23 | 26.11.22.0 | 8541510000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | RH-SONDA_b.jpg |  |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/996-hermetyczny-czujnik-temperatury-i-natezenia-oswietlenia.html | 0.081 | 0.117 | 0.038 | 0.1
rH-T1X1 |  | EDI | EC000927 | 5908312596790 |  |  |  | Sonda temperatury i oświetlenia z zasilaniem bateryjnym | RH | 34 | 260 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-T1X1_b.jpg | Sonda temperatury i oświetlenia rH-T1X1 służy do pomiaru temperatury otoczenia i natężenia oświetlenia i wprowadzeniu tych wartości do systemu. Komunikacja z serwerem odbywa się drogą radiową. Czujnik temperatury i czujnik natężenia zamknięte są wewnątrz obudowy. Pomiar natężenia oświetlenia dokonywany jest poprzez otwór w obudowie. Pomiar temperatury ze względu na obudowę obarczony jest zwłoką czasową. rH-T1X1 szczególnie nadaje się do wspomagania układu regulacji temperatury pomieszczeń i sterowania automatycznym oświetleniem poprzez pomiar dokonywany na zewnątrz budynku. |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/993-bateryjna-sonda-temperatury-i-natezenia-oswietlenia.html | 0.0637 | 0.117 | 0.038 | 0.1
rH-T1X1es-AC-LR |  | EDI | EC000927 | 5908312599197 |  |  |  | Moduł radiowy czujnika jasności/temperatury, montaż na szynie DIN | RH | 34 | 230 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-T1X1es-AC-LR_b.jpg |  |  | C | 1 | https://www.fhome.pl/pl/system-bezprzewodowy.html | 0.0651 | 0.069 | 0.02 | 0.096
rH-T6 |  | EDI | EC000926 | 5902431671109 |  |  |  | Sześciokanałowy moduł pomiaru temperatury na szynę DIN | RH | 34 | 540 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-T6_b.jpg |  |  | C | 1 | https://www.fhome.pl/pl/system-bezprzewodowy/radio_moduly/rh-t6-lr.html |  |  |  | 0.04
rH-T6-LR |  | EDI | EC000926 | 5902431671116 |  |  |  | Sześciokanałowy moduł pomiaru temperatury na szynę DIN, wersja Long Range | RH | 34 | 575 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-T6-LR_b.jpg |  |  | C | 1 | https://www.fhome.pl/pl/system-bezprzewodowy/radio_moduly/rh-t6-lr.html | 0.2 |  |  | 0.018
rH-TO2S2-LR |  | EDI | EC002986 | 5902431671147 |  |  |  | Moduł bramowy 2 wejścia / 2 wyjścia (LONG RANGE) | RH | 34 | 375 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-TO2S2-LR_b.jpg |  |  | C | 1 | https://www.fhome.pl/pl/system-bezprzewodowy/radio_moduly/rh-to2s2-lr.html | 0.0701 | 0.09 | 0.065 | 0.018
rH-TSR1S2DIN-LR |  | EDI | EC001330 | 5908312599180 |  |  |  | Moduł radiowy roletowy na szynę DIN | RH | 34 | 290 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-TSR1S2DIN-LR_b.jpg |  |  | C | 1 | https://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/986-przekaznik-trojstanowy-z-nadajnikiem-dwukanalowym-do-montazu-na-szynie-din.html | 0.0701 | 0.069 | 0.02 | 0.096
rH-TSR1S2i |  | EDI | EC001330 | 5908312597476 |  |  |  | Przekaźnik trójstanowy z podwójnym nadajnikiem (sterownik rolet) z zasilaczem impulsowym | RH | 34 | 255 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-TSR1S2i_b.jpg |  |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/985-przekaznik-trojstanowy-z-nadajnikiem-dwukanalowym.html | 0.0749 | 0.117 | 0.038 | 0.1
rH-TSR1S2-LR |  | EDI | EC001330 | 5908312597612 |  |  |  | Przekaźnik trójstanowy z podwójnym nadajnikiem (sterownik rolet) - Long Range | RH | 34 | 290 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-TSR1S2-LR_b.jpg |  |  | C | 1 | http://www.fif.com.pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/985-przekaznik-trojstanowy-z-nadajnikiem-dwukanalowym.html | 0.0749 | 0.117 | 0.038 | 0.1
rH-WMC |  | EDI | EC003748 | 5902431672274 |  |  |  | Kontaktron drzwiowy / okienny bateryjny | RH | 34 | 260 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536419089 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | rH-WMC_b.jpg |  | Bateryjny nadajnik typu kontaktron systemu F&Home RADIO. | C | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fhome-radio-radiowy-system-inteligentnego-domu/1559-kontaktron-rh-wmc.html
RS-407B |  | EDI | EC000436 | 5908312594468 |  |  |  | Odbiornik bistabilny; 230V 5A; ; montaż w puszce Ø60 RS-407 B |  | 29 | 161 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | RS-407B_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 5 A Konfiguracja styków separowany 1 × NO Separacja styku TAK Sygnalizacja stanu styku LED zielona Sygnalizacja odbioru / programowania LED czerwona Przyłącze 4×LY 1 mm² , l: 10 cm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø 55 mm, h: 21 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Przekaźnik sterowania radiowego. Bistabilny. Elektroniczne przekaźniki radiowe służą do zdalnego sterowania bram, rolet, oświetlenia, uzbrajania systemów alarmowych, itp. System zdalnego sterowania składający się z nadajnika (pilot) i odbiornika (przekaźnik). Istnieje możliwość współpracy wielu nadajników z jednym odbiornikiem oraz pojedynczego nadajnika z wieloma odbiornikami. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-rs/359-rs-407-b.html | 0.06 | 0.097 | 0.032 | 0.07
RS-407M |  | EDI | EC000436 | 5908312594451 |  |  |  | Odbiornik monostabilny; 230V 5A; ; montaż w puszce Ø60 RS-407 M |  | 29 | 161 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | RS-407M_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 5 A Konfiguracja styków separowany 1 × NO Separacja styku TAK Sygnalizacja stanu styku LED zielona Sygnalizacja odbioru / programowania LED czerwona Przyłącze 4×LY 1 mm² , l: 10 cm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø 55 mm, h: 21 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Przekaźnik sterowania radiowego. Monostabilny. Elektroniczne przekaźniki radiowe służą do zdalnego sterowania bram, rolet, oświetlenia, uzbrajania systemów alarmowych, itp. System zdalnego sterowania składający się z nadajnika (pilot) i odbiornika (przekaźnik). Istnieje możliwość współpracy wielu nadajników z jednym odbiornikiem oraz pojedynczego nadajnika z wieloma odbiornikami. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-rs/357-rs-407-m.html | 0.06 | 0.097 | 0.032 | 0.07
RS-N1 |  | EDI | EC001358 | 5908312594864 |  |  |  | Nadajnik podtynkowy sterowania radiowego, 1-kanałowy |  | 29 | 97 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | RS-N1_b.jpg | Napięcie zasilania 3 V Częstotliwość radia 868 MHz Typ baterii 2032 (litowa) Transmisja dynamicznie zmienny kod Kodowanie Keelog® Przyłącze LGY 0,5 mm2 Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø52 mm; h: 11 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP00 | Nadajnik podtynkowy sterowania radiowego. Elektroniczne przekaźniki radiowe służą do zdalnego sterowania bram, rolet, oświetlenia, uzbrajania systemów alarmowych, itp. System zdalnego sterowania składa się z nadajnika i odbiornika (przekaźnik). Istnieje możliwość współpracy wielu nadajników z jednym odbiornikiem oraz pojedynczego nadajnika z wieloma odbiornikami. RS-N1 jednoprzyciskowy RS-N2 dwuprzyciskowy RS-N3 trzyprzyciskowy RS-N4 czteroprzyciskowy | A | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-rs/365-rs-n.html | 0.025 | 0.097 | 0.021 | 0.07
RS-N2 |  | EDI | EC001358 | 5908312594871 |  |  |  | Nadajnik podtynkowy sterowania radiowego, 2-kanałowy |  | 29 | 102 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | RS-N2_b.jpg | Napięcie zasilania 3 V Częstotliwość radia 868 MHz Typ baterii 2032 (litowa) Transmisja dynamicznie zmienny kod Kodowanie Keelog® Przyłącze LGY 0,5 mm2 Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø52 mm; h: 11 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP00 | Nadajnik podtynkowy sterowania radiowego. Elektroniczne przekaźniki radiowe służą do zdalnego sterowania bram, rolet, oświetlenia, uzbrajania systemów alarmowych, itp. System zdalnego sterowania składa się z nadajnika i odbiornika (przekaźnik). Istnieje możliwość współpracy wielu nadajników z jednym odbiornikiem oraz pojedynczego nadajnika z wieloma odbiornikami. RS-N1 jednoprzyciskowy RS-N2 dwuprzyciskowy RS-N3 trzyprzyciskowy RS-N4 czteroprzyciskowy | A | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-rs/365-rs-n.html | 0.028 | 0.08 | 0.04 | 0.07
RS-N3 |  | EDI | EC001358 | 5908312594888 |  |  |  | Nadajnik podtynkowy sterowania radiowego, 3-kanałowy |  | 29 | 107 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | RS-N3_b.jpg | Napięcie zasilania 3 V Częstotliwość radia 868 MHz Typ baterii 2032 (litowa) Transmisja dynamicznie zmienny kod Kodowanie Keelog® Przyłącze LGY 0,5 mm2 Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø52 mm; h: 11 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP00 | Nadajnik podtynkowy sterowania radiowego. Elektroniczne przekaźniki radiowe służą do zdalnego sterowania bram, rolet, oświetlenia, uzbrajania systemów alarmowych, itp. System zdalnego sterowania składa się z nadajnika i odbiornika (przekaźnik). Istnieje możliwość współpracy wielu nadajników z jednym odbiornikiem oraz pojedynczego nadajnika z wieloma odbiornikami. RS-N1 jednoprzyciskowy RS-N2 dwuprzyciskowy RS-N3 trzyprzyciskowy RS-N4 czteroprzyciskowy | A | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-rs/365-rs-n.html | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.07
RS-N4 |  | EDI | EC001358 | 5908312594895 |  |  |  | Nadajnik podtynkowy sterowania radiowego, 4-kanałowy |  | 29 | 110 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | RS-N4_b.jpg | Napięcie zasilania 3 V Częstotliwość radia 868 MHz Typ baterii 2032 (litowa) Transmisja dynamicznie zmienny kod Kodowanie Keelog® Przyłącze LGY 0,5 mm2 Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø52 mm; h: 11 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP00 | Nadajnik podtynkowy sterowania radiowego. Elektroniczne przekaźniki radiowe służą do zdalnego sterowania bram, rolet, oświetlenia, uzbrajania systemów alarmowych, itp. System zdalnego sterowania składa się z nadajnika i odbiornika (przekaźnik). Istnieje możliwość współpracy wielu nadajników z jednym odbiornikiem oraz pojedynczego nadajnika z wieloma odbiornikami. RS-N1 jednoprzyciskowy RS-N2 dwuprzyciskowy RS-N3 trzyprzyciskowy RS-N4 czteroprzyciskowy | A | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-rs/365-rs-n.html | 0.032 | 0.097 | 0.026 | 0.07
RS-P1 |  | EDI | EC000257 | 5908312594475 |  |  |  | Nadajnik - pilot jednoprzyciskowy RS-P1 |  | 29 | 89 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | RS-P1_b.jpg | pilot 1-kanałowy | Pilot zdalnego sterowania. Elektroniczne przekaźniki radiowe służą do zdalnego sterowania bram, rolet, oświetlenia, uzbrajania systemów alarmowych, itp. System zdalnego sterowania składa się z nadajnika i odbiornika (przekaźnik). Istnieje możliwość współpracy wielu nadajników z jednym odbiornikiem oraz pojedynczego nadajnika z wieloma odbiornikami. RS-P1 jednoprzyciskowy RS-P2 dwuprzyciskowy RS-P3 trzyprzyciskowy RS-P4 czteroprzyciskowy | A | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-rs/361-rs-p.html | 0.031 | 0.097 | 0.026 | 0.07
RS-P2 |  | EDI | EC000257 | 5908312594482 |  |  |  | Nadajnik - pilot dwuprzyciskowy RS-P2 |  | 29 | 94 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | RS-P2_b.jpg | pilot 2-kanałowy | Pilot zdalnego sterowania. Elektroniczne przekaźniki radiowe służą do zdalnego sterowania bram, rolet, oświetlenia, uzbrajania systemów alarmowych, itp. System zdalnego sterowania składa się z nadajnika i odbiornika (przekaźnik). Istnieje możliwość współpracy wielu nadajników z jednym odbiornikiem oraz pojedynczego nadajnika z wieloma odbiornikami. RS-P1 jednoprzyciskowy RS-P2 dwuprzyciskowy RS-P3 trzyprzyciskowy RS-P4 czteroprzyciskowy | A | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-rs/361-rs-p.html | 0.031 | 0.08 | 0.018 | 0.04
RS-P3 |  | EDI | EC000257 | 5908312594499 |  |  |  | Nadajnik - pilot trzyprzyciskowy RS-P3 |  | 29 | 98 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | RS-P3_b.jpg | pilot 3-kanałowy | Pilot zdalnego sterowania. Elektroniczne przekaźniki radiowe służą do zdalnego sterowania bram, rolet, oświetlenia, uzbrajania systemów alarmowych, itp. System zdalnego sterowania składa się z nadajnika i odbiornika (przekaźnik). Istnieje możliwość współpracy wielu nadajników z jednym odbiornikiem oraz pojedynczego nadajnika z wieloma odbiornikami. RS-P1 jednoprzyciskowy RS-P2 dwuprzyciskowy RS-P3 trzyprzyciskowy RS-P4 czteroprzyciskowy | A | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-rs/361-rs-p.html | 0.032 | 0.08 | 0.018 | 0.04
RS-P4 |  | EDI | EC000257 | 5908312594505 |  |  |  | Nadajnik - pilot czteroprzyciskowy RS-P4 |  | 29 | 106 | PLN | 23 | 26.51.20.0 | 8526920090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | RS-P4_b.jpg | pilot 4-kanałowy | Pilot zdalnego sterowania. Elektroniczne przekaźniki radiowe służą do zdalnego sterowania bram, rolet, oświetlenia, uzbrajania systemów alarmowych, itp. System zdalnego sterowania składa się z nadajnika i odbiornika (przekaźnik). Istnieje możliwość współpracy wielu nadajników z jednym odbiornikiem oraz pojedynczego nadajnika z wieloma odbiornikami. RS-P1 jednoprzyciskowy RS-P2 dwuprzyciskowy RS-P3 trzyprzyciskowy RS-P4 czteroprzyciskowy | A | 1 | http://www.fif.com.pl/system-sterowania-radiowego-rs/361-rs-p.html | 0.032 | 0.097 | 0.026 | 0.07
RT-811 |  | EDI | EC001666 | 5902431671086 |  |  |  | Regulator temperatury przeciw zamarzaniu zakres -4 do +5 st.C, I=16A, 1moduł | RT | 18 | 175 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | RT-811_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Zakres regulacji temperatury -4÷5°C Histereza - regulowana 0,5÷5°C Dokładność nastawy 1°C Dokładność pomiaru ±1°C Sygnalizacja zasilania LED zielona Sonda temperatury RT Sygnalizacja stanu pracy LED czerwona Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 |  | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/szukaj?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=RT-811&ssa_submit= | 0.145 | 0.097 | 0.055 | 0.07
RT-820 |  | EDI | EC001666 | 5908312595700 |  |  |  | Regulator temperatury - zakres temperatur 4÷30°C montaż na szynie DIN, styk: 1NO/NC 230V AC | RT | 18 | 180 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | RT-820_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Zakres regulacji temperatury 4÷30°C Histereza - regulowana 0,5÷3°C Dokładność nastawy 1°C Dokładność pomiaru ±1°C Sonda temperatury RT Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Ogólnego stosowania. Zakres temperatur 4÷30°C. Regulatory temperatury służą do sterowania urządzeniami grzewczymi lub wentylacyjnymi w celu utrzymania stałej temperatury otoczenia. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/regulatory-temperatury/304-regulator-temperatury-rt-820.html | 0.17 | 0.097 | 0.07 | 0.07
RT-820-24V |  | EDI | EC001666 | 5908312590231 |  |  |  | Regulator temperatury 24V montaż na szynie DIN, styk: 1NO/NC 230V AC | RT | 18 | 201 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | RT-820-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Zakres regulacji temperatury 4÷30°C Histereza - regulowana 0,5÷3°C Dokładność nastawy 1°C Dokładność pomiaru ±1°C Sonda temperatury RT Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Ogólnego stosowania. Zakres temperatur 4÷30°C. Regulatory temperatury służą do sterowania urządzeniami grzewczymi lub wentylacyjnymi w celu utrzymania stałej temperatury otoczenia. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/regulatory-temperatury/304-regulator-temperatury-rt-820.html | 0.165 | 0.097 | 0.07 | 0.07
RT-820B |  | EDI | EC001666 | 5908312590248 |  |  |  | Regulator temperatury - zakres temperatur 4÷30°C bez sondy montaż na szynie DIN, styk: 1NO/NC 230V AC | RT | 18 | 146 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | RT-820B_b.jpg |  |  | A | 1 | http://www.fif.com.pl/regulatory-temperatury/304-regulator-temperatury-rt-820.html | 0.112 | 0.038 | 0.07 | 0.095
RT-821 |  | EDI | EC001666 | 5908312595717 |  |  |  | Regulator temperatury - zakres temperatur -4÷5°C montaż na szynie DIN, styk: 1NO/NC 230V AC | RT | 18 | 180 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | RT-821_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Zakres regulacji temperatury -4÷5°C Histereza - regulowana 0,5÷3°C Dokładność nastawy 1°C Dokładność pomiaru ±1°C Sonda temperatury RT Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Ogólnego stosowania. Zakres temperatury -4÷5°C do systemów przeciwoblodzeniowych. Regulatory temperatury służą do sterowania urządzeniami grzewczymi lub wentylacyjnymi w celu utrzymania stałej temperatury otoczenia. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/regulatory-temperatury/888-regulator-temperatury-rt-821.html | 0.173 | 0.097 | 0.07 | 0.07
RT-821B |  | EDI | EC001666 | 5908312590255 |  |  |  | Regulator temperatury - zakres temperatur -4÷5°C - bez sondy montaż na szynie DIN, styk: 1NO/NC 230V AC | RT | 18 | 146 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | RT-821B_b.jpg |  |  | A | 1 | http://www.fif.com.pl/regulatory-temperatury/888-regulator-temperatury-rt-821.html | 0.112 | 0.038 | 0.07 | 0.095
RT-822 |  | EDI | EC001666 | 5908312594116 |  |  |  | Regulator temperatury - zakres temperatur 30÷60°C montaż na szynie DIN, styk: 1NO/NC 230V AC | RT | 18 | 180 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | RT-822_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Zakres regulacji temperatury 30÷60°C Histereza - regulowana 0,5÷3°C Dokładność nastawy 1°C Dokładność pomiaru ±1°C Sonda temperatury RT Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Ogólnego stosowania. Zakres temperatury 30÷60°C. Regulatory temperatury służą do sterowania urządzeniami grzewczymi lub wentylacyjnymi w celu utrzymania stałej temperatury otoczenia. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/regulatory-temperatury/889-regulator-temperatury-rt-822.html | 0.172 | 0.097 | 0.07 | 0.07
RT-822-24V |  | EDI | EC001666 | 5908312590279 |  |  |  | Regulator temperatury - zakres temperatur 30÷60°C - 24V montaż na szynie DIN, styk: 1NO/NC 230V AC | RT | 18 | 201 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | RT-822-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Zakres regulacji temperatury 30÷60°C Histereza - regulowana 0,5÷3°C Dokładność nastawy 1°C Dokładność pomiaru ±1°C Sonda temperatury RT Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Ogólnego stosowania. Zakres temperatury 30÷60°C. Regulatory temperatury służą do sterowania urządzeniami grzewczymi lub wentylacyjnymi w celu utrzymania stałej temperatury otoczenia. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/regulatory-temperatury/889-regulator-temperatury-rt-822.html | 0.164 | 0.097 | 0.071 | 0.07
RT-822B |  | EDI | EC001666 | 5908312590262 |  |  |  | Regulator temperatury - zakres temperatur 30÷60°C - bez sondy montaż na szynie DIN, styk: 1NO/NC 230V AC | RT | 18 | 146 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | RT-822B_b.jpg |  |  | A | 1 | http://www.fif.com.pl/regulatory-temperatury/889-regulator-temperatury-rt-822.html | 0.11 | 0.038 | 0.07 | 0.095
RT-823 |  | EDI | EC001666 | 5908312596073 |  |  |  | Regulator temperatury - zakres temperatur 60÷95°C montaż na szynie DIN, styk: 1NO/NC 230V AC | RT | 18 | 201 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | RT-823_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Zakres regulacji temperatury 60÷95°C Histereza - regulowana 0,5÷3°C Dokładność nastawy 1°C Dokładność pomiaru ±1°C Sonda temperatury RT2 Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Ogólnego stosowania. Zakres temperatury 60÷95°C. Regulatory temperatury służą do sterowania urządzeniami grzewczymi lub wentylacyjnymi w celu utrzymania stałej temperatury otoczenia. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/regulatory-temperatury/890-regulator-temperatury-rt-823.html | 0.157 | 0.097 | 0.071 | 0.07
RT-823B |  | EDI | EC001666 | 5908312590286 |  |  |  | Regulator temperatury - zakres temperatur 60÷95°C - bez sondy montaż na szynie DIN, styk: 1NO/NC 230V AC | RT | 18 | 166 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | RT-823B_b.jpg |  |  | A | 1 | http://www.fif.com.pl/regulatory-temperatury/890-regulator-temperatury-rt-823.html | 0.085 | 0.038 | 0.07 | 0.095
RT-824 |  | EDI | EC010927 | 5908312592631 |  |  |  | Regulator temperatury - zakres temperatur 5÷35°C montaż podtynkowy styk 1NO 230V AC | RT | 18 | 152 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | RT-824_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Zakres regulacji temperatury 5÷35°C Histereza 3°C Dokładność nastawy 1°C Dokładność pomiaru ±1°C Sonda temperatury RT45 Wewnętrzny czujnik temperatury NTC Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -5÷50°C Wymiary front: 83,5×83,5 mm; gł.22 mm , tył Ø50; gł.27,5 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Nastawa mechaniczna. Zakres temperatur 5÷35ºC. Regulator temperatury RT-824 przeznaczony jest do bezpośredniego sterowania urządzeniami grzewczymi zasilanymi napięciem 230 V o prądzie maksymalnym nie przekraczającym 16 A. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/regulatory-temperatury/290-regulator-temperatury-rt-824.html | 0.257 | 0.094 | 0.095 | 0.068
RT-825 |  | EDI | EC010927 | 5908312592624 |  |  |  | Regulator temperatury - zakres temperatur 5÷60°C montaż podtynkowy styk 1NO 230V AC | RT | 18 | 234 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | RT-825_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Zakres regulacji temperatury 5÷60°C Histereza 1°C Dokładność nastawy 1°C Dokładność pomiaru ±1°C Czas podtrzymania pracy zegara 1 h Sonda temperatury RT45 Dokładność odczytu 0,1°C Wewnętrzny czujnik temperatury NTC Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -10÷50°C Wymiary front: 86×86 mm; gł.22 mm, tył: Ø60; gł.27,5 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Z programatorem tygodniowym. Zakres temperatur 5÷60ºC. Regulator temperatury RT-825 przeznaczony jest do bezpośredniego sterowania urządzeniami grzewczymi zasilanymi napięciem 230 V, o prądzie maksymalnym nie przekraczającym 16 A. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/regulatory-temperatury/292-regulator-temperatury-rt-825.html | 0.298 | 0.113 | 0.072 | 0.123
RT-826 |  | EDI | EC001666 | 5908312594512 |  |  |  | Cyfrowy regulator temperatury -25-130°C z LCD - montaż DIN styk: 1NO 230V AC, bez sondy temp. | RT | 18 | 298 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | RT-826_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Zakres regulacji temperatury -25÷130°C Histereza - regulowana 1÷30°C Wyświetlacz 3 × segmentowy LED 5 × 9 mm Dokładność nastawy 1°C Dokładność pomiaru ±1°C Sonda temperatury RT/RT2 Sygnalizacja dźwiękowa buzer Wyjście sygnalizacji wizualnej otwarty kolektor (OC), 12÷24 V DC, 30 mA Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Cyfrowy. Zakres temperatur -25÷130ºC. Regulator temperatury służy do sterowania urządzeniami grzewczymi i wentylacyjnymi w celu utrzymania stałej temperatury otoczenia. Funkcje regulatora Tryb pracy: grzanie / chłodzenie. Korekcja wskazań ±9°C. Alarm przekroczenia temperatury o 5°C od wartości ustawionej. Projekcja wartości aktualnie mierzonej temperatury. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/regulatory-temperatury/363-regulator-temperatury-rt-826.html | 0.143 | 0.097 | 0.04 | 0.07
RT-827 |  | EDI | EC001666 | 5902431674766 |  |  |  | Regulator temperatury - zakres 0 do 99st.C, I=16A, 1moduł | RT | 18 | 187 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | RT-827_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Zakres regulacji temperatury 0÷99°C Histereza - regulowana 0,5÷5°C Dokładność nastawy 1°C Dokładność pomiaru ±1°C Sygnalizacja zasilania LED zielona Sonda temperatury RT Sygnalizacja stanu pracy LED czerwona Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 |  | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/regulatory-temperatury/1292-regulator-temperatury-rt-827.html | 0.08 | 0.097 | 0.021 | 0.07
RT-833 |  | EDI | EC001666 | 5908312598596 |  |  |  | Regulator temperatury z regulacją prędkości obrotowej wentylatora montaż na szynie DIN styk: 1NO/NC 230V AC | RT | 18 | 163 | PLN | 23 | 26.51.70.0 | 9032102090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | RT-833_b.jpg | Napięcie zasilania 12÷24 V DC Dokładność pomiaru ±1°C Sonda temperatury RT/RT2 Prąd obciążenia DC (7-9) 6 A Styk (obciążenie) separowany 1 x NO/NC (10 A) Zakres regulacji temperatury Tmin 25÷60°C Zakres regulacji temperatury ΔT 5÷30°C Nastawa prędkości startowej 0÷80% Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,05 W/0,6 W Temperatura pracy -15 ÷ 50°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Regulator temperatury z regulacją prędkości obrotowej wentylatora. Regulator przeznaczony jest do bezpośredniego sterowania prędkością obrotową wentylatorów 12/24 V DC w szafach sterowniczych (lub podobnych instalacjach) w funkcji temperatury. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/regulatory-temperatury/571-regulator-temperatury-rt-833.html | 0.071 | 0.097 | 0.021 | 0.07
SCO-801 |  | EDI | EC000025 | 5908312591122 |  |  |  | Ściemniacz oświetlenia "bez pamięci", montaż podtynkowy zasilanie 230V AC 300W | SCO | 4 | 93 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SCO-801_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 1,3 A Element wykonawczy triak Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Maksymalna moc podłączonych żarówek 300 W Zastosowanie oświetlenie żarowe, halogenowe, transformatory toroidalne Sterownie obciążeniem załączanie w 0 (dla obciążeń rezystancyjnych i pojemnościowych) Pamięć stanu NIE Instalacja 2-przewodowa Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | 300W. Do puszki podtynkowej Ø60. Ściemniacz oświetlenia służy do załączania i wyłączania oświetlenia żarowego i halogenowego z możliwością regulacji natężenia tego oświetlenia za pomocą dowolnego włącznika chwilowego (dzwonkowego). | V | 1 | http://www.fif.com.pl/sciemniacze-oswietlenia/54-sciemniacz-oswietlenia-sco-801-230v.html | 0.046 | 0.023 | 0.07 | 0.095
SCO-802 |  | EDI | EC000025 | 5908312591139 |  |  |  | Ściemniacz oświetlenia "z pamięcią" montaż podtynkowy zasilanie 230V AC 300W | SCO | 4 | 95 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SCO-802_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 1,3 A Element wykonawczy triak Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Maksymalna moc podłączonych żarówek 300 W Zastosowanie oświetlenie żarowe, halogenowe, transformatory toroidalne Sterownie obciążeniem wyłączanie w 0 (dla obciążeń indukcyjnych i rezystancyjnych) Pamięć stanu TAK Instalacja 2-przewodowa Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | 300W. Do puszki podtynkowej Ø60. Ściemniacz oświetlenia służy do załączania i wyłączania oświetlenia żarowego i halogenowego z możliwością regulacji natężenia tego oświetlenia za pomocą dowolnego włącznika chwilowego (dzwonkowego). | V | 1 | http://www.fif.com.pl/sciemniacze-oswietlenia/56-sciemniacz-oswietlenia-sco-802-230v.html | 0.045 | 0.023 | 0.07 | 0.095
SCO-802-LED |  | EDI | EC000025 | 5902431673936 |  |  |  | Ściemniacz oświetlenia SCO-802-LED do źródeł światła LED, z pamięcią ustawień natężenia oświetlenia, z funkcją Softstart. | SCO | 4 | 114 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SCO-802-LED_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC, 50 Hz Maksymalny prąd obciążenia AC-1 1,3 A Element wykonawczy triak Pamięć stanu TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania TAK Maksymalna moc podłączonych lamp 150 W Zastosowanie oświetlenie LED Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,3 Nm Pobór mocy 0,25 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Ściemniacz oświetlenia do źródeł światła LED, z pamięcią ustawień natężenia oświetlenia, z funkcją Softstart. Montaż: puszka podtynkowa Ø60 Max moc podłączonych lamp: 150 W Uniwersalny ściemniacz oświetlenia SCO-802-LED przeznaczony jest do regulacji jasności ściemnialnych źródeł oświetlenia, w szczególności oświetlenia LED, o mocy do 150 W. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/sciemniacze-oswietlenia/1205-sciemniacz-oswietlenia-sco-802-led-230v.html | 0.045 | 0.023 | 0.07 | 0.095
SCO-803 |  | EDI | EC000025 | 5908312595137 |  |  |  | Ściemniacz oświetlenia LED, z "pamięcią", zasilanie 12V DC, 36W, montaż w puszce Ø60 | SCO | 4 | 113 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SCO-803_b.jpg | Napięcie zasilania 12 V DC Element wykonawczy tranzystor Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Moc podłączonych LED 36 W Zastosowanie oświetlenie LED (ściemnialne) Sterownie obciążeniem PWM (uniwersalne) Pamięć stanu TAK Instalacja 2-przewodowa Przyłącze 6×LY 0,75mm²; długość: 10 cm Pobór mocy 0,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø 55 mm; wysokość: 13 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | 36 W LED. Do puszki podtynkowej Ø60. Ściemniacz oświetlenia służy do załączania i wyłączania oświetlenia żarowego i halogenowego z możliwością regulacji natężenia tego oświetlenia za pomocą dowolnego włącznika chwilowego (dzwonkowego). | V | 1 | http://www.fif.com.pl/sciemniacze-oswietlenia/721-sciemniacz-oswietlenia-led-sco-803-12v.html | 0.045 | 0.08 | 0.04 | 0.08
SCO-811 |  | EDI | EC000025 | 5908312591146 |  |  |  | Ściemniacz oświetlenia SCO-811 montaż na szynie DIN zasilanie 230V AC 350W | SCO | 4 | 103 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SCO-811_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 1,5 A Element wykonawczy triak Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Maksymalna moc podłączonych żarówek 350 W Zastosowanie oświetlenie żarowe, halogenowe, transformatory toroidalne Sterownie obciążeniem wyłączanie w 0 (dla obciążeń indukcyjnych i rezystancyjnych) Pamięć stanu NIE Instalacja 3-przewodowa Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | 350W. Na szynę 35mm. Ściemniacz oświetlenia służy do załączania i wyłączania oświetlenia żarowego i halogenowego z możliwością regulacji natężenia tego oświetlenia za pomocą dowolnego włącznika chwilowego (dzwonkowego). | V | 1 | http://www.fif.com.pl/sciemniacze-oswietlenia/58-sciemniacz-oswietlenia-sco-811-230v.html | 0.069 | 0.019 | 0.07 | 0.095
SCO-812 |  | EDI | EC000025 | 5908312591153 |  |  |  | Ściemniacz oświetlenia SCO-812 montaż na szynie DIN zasilanie 230V AC 350W | SCO | 4 | 101 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SCO-812_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 1,5 A Element wykonawczy triak Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Maksymalna moc podłączonych żarówek 350 W Zastosowanie oświetlenie żarowe, halogenowe, transformatory toroidalne Sterownie obciążeniem wyłączanie w 0 (dla obciążeń indukcyjnych i rezystancyjnych) Pamięć stanu TAK Instalacja 3-przewodowa Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | 350W. Na szynę 35mm. Ściemniacz oświetlenia służy do załączania i wyłączania oświetlenia żarowego i halogenowego z możliwością regulacji natężenia tego oświetlenia za pomocą dowolnego włącznika chwilowego (dzwonkowego). | V | 1 | http://www.fif.com.pl/sciemniacze-oswietlenia/60-sco-812.html | 0.069 | 0.019 | 0.07 | 0.095
SCO-813 |  | EDI | EC000025 | 5908312592501 |  |  |  | Ściemniacz oświetlenia SCO-813 montaż na szynie DIN zasilanie 230V AC 1000W | SCO | 4 | 216 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SCO-813_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 4,5 A Element wykonawczy triak Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Maksymalna moc podłączonych żarówek 1000 W Zastosowanie oświetlenie żarowe, halogenowe, transformatory toroidalne Sterownie obciążeniem wyłączanie w 0 (dla obciążeń indukcyjnych i rezystancyjnych) Pamięć stanu NIE Instalacja 3-przewodowa Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | 1000W. Na szynę 35mm. Ściemniacz oświetlenia służy do załączania i wyłączania oświetlenia żarowego i halogenowego z możliwością regulacji natężenia tego oświetlenia za pomocą dowolnego włącznika chwilowego (dzwonkowego). | V | 1 | http://www.fif.com.pl/sciemniacze-oswietlenia/62-sco-813.html | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.12
SCO-814 |  | EDI | EC000025 | 5908312592518 |  |  |  | Ściemniacz oświetlenia SCO-814 montaż na szynie DIN zasilanie 230V AC 1000W | SCO | 4 | 209 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SCO-814_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 4,5 A Element wykonawczy triak Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Maksymalna moc podłączonych żarówek 1000 W Zastosowanie oświetlenie żarowe, halogenowe, transformatory toroidalne Sterownie obciążeniem wyłączanie w 0 (dla obciążeń indukcyjnych i rezystancyjnych) Pamięć stanu TAK Instalacja 3-przewodowa Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | 1000W. Na szynę 35mm. Ściemniacz oświetlenia służy do załączania i wyłączania oświetlenia żarowego i halogenowego z możliwością regulacji natężenia tego oświetlenia za pomocą dowolnego włącznika chwilowego (dzwonkowego). | V | 1 | http://www.fif.com.pl/sciemniacze-oswietlenia/64-sciemniacz-oswietlenia-sco-814-230v.html | 0.137 | 0.09 | 0.07 | 0.12
SCO-815 |  | EDI | EC000025 | 5908312596684 |  |  |  | Ściemniacz uniwersalny (R, L, C, ESL); 1 moduł montaż na szynie DIN, zasilanie 230V AC (R) 500 W | SCO | 4 | 203 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SCO-815_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy tranzystor Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Maksymalna moc podłączonych żarówek R/L/C - 500W ; ESL/LED - 100W Napięcie sterowania 8÷230V AC/DC Zastosowanie oświetlenie żarowe, halogenowe, LED (ściemniane), świetlówki (ściemniane) Sterownie obciążeniem załączanie lub wyłączanie w 0 (obciążenia uniwersalne) Pamięć stanu TAK Instalacja 3-przewodowa Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | 100/500W. Na szynę 35mm. Uniwersalny ściemniacz oświetlenia umożliwia regulację jasności oświetlenia Przeznaczenie Uniwersalny ściemniacz oświetlenia umożliwia regulację jasności oświetlenia następujących źródeł światła: - lampy żarowe i halogenowe głównego szeregu (obciążenie rezystancyjne R) - lampy zasilane przez transformator toroidalny (obciążenie indukcyjne L) - lampy zasilane przez transformator elektroniczny (obciążenie pojemnościowe C) - energooszczędne świetlówki kompaktowe (ESL) z funkcją ściemniania - energooszczędne lampy ledowe (LED) z funkcją ściemniania | V | 1 | http://www.fif.com.pl/sciemniacze-oswietlenia/722-sciemniacz-oswietlenia-sco-815-230-v.html | 0.068 | 0.019 | 0.07 | 0.095
SCO-816 |  | EDI | EC000025 | 5902431672311 |  |  |  | Ściemniacz do odbiorników dużej mocy 3500W, zasilanie 230V AC 8÷230V AC/DC | SCO | 4 | 1405 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SCO-816_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy tranzystor Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Maksymalna moc podłączonych żarówek żarowe i halogenowe - 3500 W; indukcyjne i pojemnościowe - 2500 W Napięcie sterowania 8÷230V AC/DC Chłodzenie wbudowany wentylator Zabezpieczenie przeciążeniowe bezpiecznik elektroniczny i topikowy 20A Zastosowanie oświetlenie żarowe, halogenowe, LED (ściemniane), transformatory toroidalne, transformatory elektroniczne (regulowane), świetlówki (ściemniane) Sterownie obciążeniem załączanie lub wyłączanie w 0 (obciążenia uniwersalne) Pamięć stanu TAK Instalacja 3-przewodowa Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,1 W Temperatura pracy 0 ÷ 40 °C Wymiary 1888 S x 90 W x 93 G (mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | DO ODBIORNIKÓW DUŻEJ MOCY. Uniwersalny ściemniacz oświetlenia umożliwia regulację jasności oświetlenia. Przeznaczenie Ściemniacz uniwersalny SCO-816 przeznaczony jest do regulacji jasności ściemnialnych źródeł dużej mocy, takich jak: lampy żarowe i halogenowe, transformatory toroidalne i regulowane transformatory elektroniczne, ściemnialne żarówki LED oraz ściemnialne energooszczędne lampy LED. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/sciemniacze-oswietlenia/723-sciemniacz-oswietlenia-sco-816-230-v.html | 0.975 | 0 | 0 | 0.232
SCO-816A |  | EDI | EC001094 | 5902431671994 |  |  |  | Ściemniacz do odbiorników dużej mocy 3500W, zasilanie 230V z wejściem analogowym 1-10V | SCO | 4 | 1648 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SCO-816A_b.jpg |  | Ściemniacz uniwersalny SCO-816 przeznaczony jest do regulacji jasności ściemnialnych źródeł dużej mocy, takich jak: lampy żarowe i halogenowe, transformatory toroidalne i regulowane transformatory elektroniczne, ściemnialne żarówki LED oraz ściemnialne energooszczędne lampy LED. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/sciemniacze-oswietlenia/1093-sciemniacz-oswietlenia-sco-816a-230-v.html | 0.95 | 0.095 | 0.019 | 0
SEP-01 |  | EDI | EC001593 | 5908312591610 |  |  |  | Separator sygnału wejściowego SEP-01 zasilanie 1A 1000V montaż na szynie DIN | STR | 22 | 41 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SEP-01_b.jpg | Maksymalny prąd obciążenia 1 A 250 V Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Separator sygnału sterującego. SEP-01 służy do separacji sygnałów sterujących w układach automatyki z wydzielonymi podgrupami sterowania i sterowaniem centralnym. Działanie SEP-01 Sygnał sterujący przepuszczany jest w kierunku 4→7 i 6→9. W przeciwnym kierunku sygnał jest blokowany. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/elementy-pomocnicze-ukladow-automatyki/308-separator-sygnalu-sep-01.html | 0.05 | 0.019 | 0.07 | 0.095
SEP-02 |  | EDI | EC001593 | 5908312598350 |  |  |  | Separator sygnału wejściowego, 1A 1000V, montaż w puszce podtynkowej Ø60 | STR | 22 | 43 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SEP-02_b.jpg | Maksymalny prąd obciążenia 1 A 250 V Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary Ø 55 mm; wysokość: 13 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Separator sygnału sterującego. SEP-02 służy do separacji sygnałów sterujących w układach automatyki z wydzielonymi podgrupami sterowania i sterowaniem centralnym. Działanie SEP-02 Sygnał sterujący przepuszczany jest w kierunku 1→2; 3 →4. W przeciwnym kierunku sygnał jest blokowany. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/elementy-pomocnicze-ukladow-automatyki/891-separator-sygnalu-sep-02.html | 0.032 | 0.023 | 0.07 | 0.095
SEP-03USB |  | EDI | EC000732 | 5908312598169 |  |  |  | Separator / wzmacniacz linii USB, 1 moduł zasilanie 5V DC montaż na szynie DIN | STR | 22 | 220 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SEP-03USB_b.jpg | Prędkość Low speed: 1,5 Mbps; Full speed: 12 Mbps Zasilanie USB 5 V DC Zasilanie Uopt 12÷30 V DC Maksymalny prąd obciążenia USB 400 mA Maksymalny prąd obciążenia Uopt 1 A Standard USB 1.1 / 2.0 Typy złączy 1×A / 1×B Separacja galwaniczna - tory A →B 5 kV RMS Separacja galwaniczna - Uusb→tory A/B 1 kV DC Separacja galwaniczna - Uopt→tory A/B brak Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Wzmacniacz / separator linii USB. SEP-03 służy do separacji galwanicznej urządzeń połączonych przewodem USB. Przeznaczenie SEP-03 służy do separacji galwanicznej urządzeń połączonych przewodem USB. Stanowi ochronę przeciwprzepięciową urządzeń typu HOST, np. komputer PC od zewnętrznych urządzeń będących podłączonych bezpośrednio do sieci energetycznych, przemysłowych instalacji zasilających lub pomiarowych wysokiego napięcia. W przypadku podłączenia zewnętrznego zasilania służy jako wzmacniacz transmitowanego sygnału i zwiększa wydajność prądową do 1 A dla układu podłączonych urządzeń. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/elementy-pomocnicze-ukladow-automatyki/537-wzmacniaczseparator-linii-sep-03-usb.html | 0.058 | 0.019 | 0.07 | 0.095
SF-110 |  | EDI | EC000640 | 5908312597513 |  |  |  | Softstart Uwe=3x400V AC, Iwy=22A, Pmax=11kW | SF | 36 | 2440 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408690 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SF-110_b.jpg | Napięcie wejściowe 3 x 400 V Prąd wejściowy 22 A Maksymalna moc silnika 11 kW Liczba wejść cyfrowych 4 Sterowanie bezpotencjałowe Wyjścia - liczba wyjść 3 Wyjścia - typ wyjścia przekaźnikowe Wbudowany stycznik obejściowy NIE Temperatura pracy -10÷40°C | Softstart trójfazowy. Napięcie wejściowe 3 x 400 V Maksymalna moc 11 Kw Softstarty SF służą do przeprowadzania bezpiecznego rozruchu asynchronicznych 3-fazowych silników klatkowych. Zastosowanie softstartu pozwala wyeliminować układy typu gwiazda-trójkąt, a przy tym radykalnie obniża udar prądowy występujący podczas rozruchu nawet bardzo obciążonych napędów (np. młyny i kruszarki). Najważniejsze cechy - pełne sterowanie trójfazowe - sześć typów charakterystyk rozruchowych - kontrola momentu, prądu i mocy - zarówno podczas rozruchu, jak i pracy - zabezpieczenie elektroniczne przed przeciążeniem silnika - zabezpieczenie przed niedociążeniem silnika - zabezpieczenie nadnapięciowe i podnapięciowe - panel sterowniczy z klawiaturą i wyświetlaczem LED - wyjście analogowe kontroli prądu - programowane wyjścia przekaźnikowe - pamięć błędów - możliwość automatycznego restartu silnika | V | 1 | http://www.fif.com.pl/falowniki-i-softstarty/479-softstart-sf-110.html | 4.177 | 0.212 | 0.358 | 0.231
SF-150 |  | EDI | EC000640 | 5908312597520 |  |  |  | Softstart Uwe=3x400V AC, Iwy=30A, Pmax=15kW | SF | 36 | 2640 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408690 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SF-150_b.jpg | Napięcie wejściowe 3 x 400 V Prąd wejściowy 30 A Maksymalna moc silnika 15 kW Liczba wejść cyfrowych 4 Sterowanie bezpotencjałowe Wyjścia - liczba wyjść 3 Wyjścia - typ wyjścia przekaźnikowe Wbudowany stycznik obejściowy NIE Temperatura pracy -10÷40°C | Softstart trójfazowy. Napięcie wejściowe 3 x 400 V Maksymalna moc 15 Kw Softstarty SF służą do przeprowadzania bezpiecznego rozruchu asynchronicznych 3-fazowych silników klatkowych. Zastosowanie softstartu pozwala wyeliminować układy typu gwiazda-trójkąt, a przy tym radykalnie obniża udar prądowy występujący podczas rozruchu nawet bardzo obciążonych napędów (np. młyny i kruszarki). Najważniejsze cechy - pełne sterowanie trójfazowe - sześć typów charakterystyk rozruchowych - kontrola momentu, prądu i mocy - zarówno podczas rozruchu, jak i pracy - zabezpieczenie elektroniczne przed przeciążeniem silnika - zabezpieczenie przed niedociążeniem silnika - zabezpieczenie nadnapięciowe i podnapięciowe - panel sterowniczy z klawiaturą i wyświetlaczem LED - wyjście analogowe kontroli prądu - programowane wyjścia przekaźnikowe - pamięć błędów - możliwość automatycznego restartu silnika | V | 1 | http://www.fif.com.pl/falowniki-i-softstarty/872-softstart-sf-150.html | 4.192 | 0.212 | 0.358 | 0.231
SF-180 |  | EDI | EC000640 | 5908312597537 |  |  |  | Softstart Uwe=3x400V AC, Iwy=37A, Pmax=18kW | SF | 36 | 2730 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408690 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SF-180_b.jpg | Napięcie wejściowe 3 x 400 V Prąd wejściowy 37 A Maksymalna moc silnika 18 kW Liczba wejść cyfrowych 4 Sterowanie bezpotencjałowe Wyjścia - liczba wyjść 3 Wyjścia - typ wyjścia przekaźnikowe Wbudowany stycznik obejściowy NIE Temperatura pracy -10÷40°C | Softstart trójfazowy. Napięcie wejściowe 3 x 400 V Maksymalna moc 18 Kw Softstarty SF służą do przeprowadzania bezpiecznego rozruchu asynchronicznych 3-fazowych silników klatkowych. Zastosowanie softstartu pozwala wyeliminować układy typu gwiazda-trójkąt, a przy tym radykalnie obniża udar prądowy występujący podczas rozruchu nawet bardzo obciążonych napędów (np. młyny i kruszarki). Najważniejsze cechy - pełne sterowanie trójfazowe - sześć typów charakterystyk rozruchowych - kontrola momentu, prądu i mocy - zarówno podczas rozruchu, jak i pracy - zabezpieczenie elektroniczne przed przeciążeniem silnika - zabezpieczenie przed niedociążeniem silnika - zabezpieczenie nadnapięciowe i podnapięciowe - panel sterowniczy z klawiaturą i wyświetlaczem LED - wyjście analogowe kontroli prądu - programowane wyjścia przekaźnikowe - pamięć błędów - możliwość automatycznego restartu silnika | V | 1 | http://www.fif.com.pl/falowniki-i-softstarty/873-softstart-sf-180.html | 4.216 | 0.212 | 0.358 | 0.231
SF-220 |  | EDI | EC000640 | 5908312597544 |  |  |  | Softstart Uwe=3x400V AC, Iwy=44A, Pmax=22kW | SF | 36 | 2830 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408690 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SF-220_b.jpg | Napięcie wejściowe 3 x 400 V Prąd wejściowy 44 A Maksymalna moc silnika 22 kW Liczba wejść cyfrowych 4 Sterowanie bezpotencjałowe Wyjścia - liczba wyjść 3 Wyjścia - typ wyjścia przekaźnikowe Wbudowany stycznik obejściowy NIE Temperatura pracy -10÷40°C | Softstart trójfazowy. Napięcie wejściowe 3 x 400 V Maksymalna moc 22 Kw Softstarty SF służą do przeprowadzania bezpiecznego rozruchu asynchronicznych 3-fazowych silników klatkowych. Zastosowanie softstartu pozwala wyeliminować układy typu gwiazda-trójkąt, a przy tym radykalnie obniża udar prądowy występujący podczas rozruchu nawet bardzo obciążonych napędów (np. młyny i kruszarki). | V | 1 | http://www.fif.com.pl/falowniki-i-softstarty/874-softstart-sf-220.html | 4.163 | 0.212 | 0.358 | 0.231
SF-300 |  | EDI | EC000640 | 5908312597551 |  |  |  | Softstart Uwe=3x400V AC, Iwy=60A, Pmax=30kW | SF | 36 | 2990 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408690 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SF-300_b.jpg | Napięcie wejściowe 3 x 400 V Prąd wejściowy 60 A Maksymalna moc silnika 30 kW Liczba wejść cyfrowych 4 Sterowanie bezpotencjałowe Wyjścia - liczba wyjść 3 Wyjścia - typ wyjścia przekaźnikowe Wbudowany stycznik obejściowy NIE Temperatura pracy -10÷40°C | Softstart trójfazowy. Napięcie wejściowe 3 x 400 V Maksymalna moc 30 Kw Softstarty SF służą do przeprowadzania bezpiecznego rozruchu asynchronicznych 3-fazowych silników klatkowych. Zastosowanie softstartu pozwala wyeliminować układy typu gwiazda-trójkąt, a przy tym radykalnie obniża udar prądowy występujący podczas rozruchu nawet bardzo obciążonych napędów (np. młyny i kruszarki). Najważniejsze cechy - pełne sterowanie trójfazowe - sześć typów charakterystyk rozruchowych - kontrola momentu, prądu i mocy - zarówno podczas rozruchu, jak i pracy - zabezpieczenie elektroniczne przed przeciążeniem silnika - zabezpieczenie przed niedociążeniem silnika - zabezpieczenie nadnapięciowe i podnapięciowe - panel sterowniczy z klawiaturą i wyświetlaczem LED - wyjście analogowe kontroli prądu - programowane wyjścia przekaźnikowe - pamięć błędów - możliwość automatycznego restartu silnika | V | 1 | http://www.fif.com.pl/falowniki-i-softstarty/875-softstart-sf-300.html | 4.229 | 0.212 | 0.358 | 0.231
SF-370 |  | EDI | EC000640 | 5908312597568 |  |  |  | Softstart Uwe=3x400V AC, Iwy=74A, Pmax=37kW | SF | 36 | 3190 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408690 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SF-370_b.jpg | Napięcie wejściowe 3 x 400 V Prąd wejściowy 74 A Maksymalna moc silnika 37 kW Liczba wejść cyfrowych 4 Sterowanie bezpotencjałowe Wyjścia - liczba wyjść 3 Wyjścia - typ wyjścia przekaźnikowe Wbudowany stycznik obejściowy NIE Temperatura pracy -10÷40°C | Softstart trójfazowy. Napięcie wejściowe 3 x 400 V Maksymalna moc 37 Kw Softstarty SF służą do przeprowadzania bezpiecznego rozruchu asynchronicznych 3-fazowych silników klatkowych. Zastosowanie softstartu pozwala wyeliminować układy typu gwiazda-trójkąt, a przy tym radykalnie obniża udar prądowy występujący podczas rozruchu nawet bardzo obciążonych napędów (np. młyny i kruszarki). Najważniejsze cechy - pełne sterowanie trójfazowe - sześć typów charakterystyk rozruchowych - kontrola momentu, prądu i mocy - zarówno podczas rozruchu, jak i pracy - zabezpieczenie elektroniczne przed przeciążeniem silnika - zabezpieczenie przed niedociążeniem silnika - zabezpieczenie nadnapięciowe i podnapięciowe - panel sterowniczy z klawiaturą i wyświetlaczem LED - wyjście analogowe kontroli prądu - programowane wyjścia przekaźnikowe - pamięć błędów - możliwość automatycznego restartu silnika | V | 1 | http://www.fif.com.pl/falowniki-i-softstarty/876-softstart-sf-370.html | 4.387 | 0.212 | 0.358 | 0.231
SF-450 |  | EDI | EC000640 | 5908312597575 |  |  |  | Softstart Uwe=3x400V AC, Iwy=90A, Pmax=45kW | SF | 36 | 3590 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408690 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SF-450_b.jpg | Napięcie wejściowe 3 x 400 V Prąd wejściowy 90 A Maksymalna moc silnika 45 kW Liczba wejść cyfrowych 4 Sterowanie bezpotencjałowe Wyjścia - liczba wyjść 3 Wyjścia - typ wyjścia przekaźnikowe Wbudowany stycznik obejściowy NIE Temperatura pracy -10÷40°C | Softstart trójfazowy. Napięcie wejściowe 3 x 400 V Maksymalna moc 45 Kw Softstarty SF służą do przeprowadzania bezpiecznego rozruchu asynchronicznych 3-fazowych silników klatkowych. Zastosowanie softstartu pozwala wyeliminować układy typu gwiazda-trójkąt, a przy tym radykalnie obniża udar prądowy występujący podczas rozruchu nawet bardzo obciążonych napędów (np. młyny i kruszarki). Najważniejsze cechy - pełne sterowanie trójfazowe - sześć typów charakterystyk rozruchowych - kontrola momentu, prądu i mocy - zarówno podczas rozruchu, jak i pracy - zabezpieczenie elektroniczne przed przeciążeniem silnika - zabezpieczenie przed niedociążeniem silnika - zabezpieczenie nadnapięciowe i podnapięciowe - panel sterowniczy z klawiaturą i wyświetlaczem LED - wyjście analogowe kontroli prądu - programowane wyjścia przekaźnikowe - pamięć błędów - możliwość automatycznego restartu silnika | V | 1 | http://www.fif.com.pl/falowniki-i-softstarty/877-softstart-sf-450.html | 4.879 | 0.212 | 0.358 | 0.231
SF-550 |  | EDI | EC000640 | 5908312597582 |  |  |  | Softstart Uwe=3x400V AC, Iwy=110A, Pmax=55kW | SF | 36 | 4890 | PLN | 23 | 27.90.41.0 | 8504408690 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SF-550_b.jpg | Napięcie wejściowe 3 x 400 V Prąd wejściowy 110 A Maksymalna moc silnika 55 kW Liczba wejść cyfrowych 4 Sterowanie bezpotencjałowe Wyjścia - liczba wyjść 3 Wyjścia - typ wyjścia przekaźnikowe Wbudowany stycznik obejściowy NIE Temperatura pracy -10÷40°C | Softstart trójfazowy. Napięcie wejściowe 3 x 400 V Maksymalna moc 55 Kw Softstarty SF służą do przeprowadzania bezpiecznego rozruchu asynchronicznych 3-fazowych silników klatkowych. Zastosowanie softstartu pozwala wyeliminować układy typu gwiazda-trójkąt, a przy tym radykalnie obniża udar prądowy występujący podczas rozruchu nawet bardzo obciążonych napędów (np. młyny i kruszarki). Najważniejsze cechy - pełne sterowanie trójfazowe - sześć typów charakterystyk rozruchowych - kontrola momentu, prądu i mocy - zarówno podczas rozruchu, jak i pracy - zabezpieczenie elektroniczne przed przeciążeniem silnika - zabezpieczenie przed niedociążeniem silnika - zabezpieczenie nadnapięciowe i podnapięciowe - panel sterowniczy z klawiaturą i wyświetlaczem LED - wyjście analogowe kontroli prądu - programowane wyjścia przekaźnikowe - pamięć błędów - możliwość automatycznego restartu silnika | V | 1 | http://www.fif.com.pl/falowniki-i-softstarty/878-softstart-sf-550.html | 4.147 | 0.212 | 0.358 | 0.231
SIMplyMAX-P01 |  | EDI | EC001437 | 5908312596943 |  |  |  | Przekaźnik zdalnego sterowania GSM (SMS); 2xWY, 2xWE; załącz/wyłącz/powiadom; 230V AC; 2x1NO/NC; montaż na szynie DIN | GSM | 41 | 587 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SIMplyMAX-P01_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy 2 x przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 8 A Konfiguracja styków 2 × NO Wejścia ilość 2 Wejścia - tolerancja napięciowa 160÷260 V AC Porty SIM Typ złącza anteny SMA Antena GSM wymiary 20 mm x 100 mm Długość przewodu anteny 2,5 m Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 1,3 W / 3 W Temperatura pracy -10÷50°C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Sterowanie SMS (On/Off/Alarm). 2×IN, 2×OUT. Przekaźnik SIMply MAX P01 z wbudowanym komunikatorem GSM służy do zdalnego sterowania za pomocą telefonu komórkowego. Pozwala w prosty sposób zarządzać wyjściami i kontrolować stan pracy urządzeń podłączonych do wejść sterownika. Funkcje * 2 wyjścia sterujące ON/OFF (8A 250V AC) * czasowe sterowanie wyjściami, np. na 30 s (1 s÷600 min.) * 2 wejścia alarmowe (160÷260V AC bezpośredniego podłączenia) * opcja wyzwalania pojawieniem się i zanikiem sygnału (0/1) * powiadomienia na 5 numerów telefonów dla każdego z wejść * zapytania o stan wejść i wyjść * redefinicja nazw wejść i wyjść, np. WE1->POMPA; WE2->WLAMANIE * opcja automatycznych odpowiedzi o wykonaniu komend * opcja automatycznego przywracania stanu wyjść po powrocie zasilania * kontrola dostępu poprzez hasło * brak blokady simlock | B | 1 | http://www.fif.com.pl/zdalne-sterowanie-gsm/451-simply-max-p01.html | 0.2 | 1.1 | 0.07 | 0.135
SIMplyMAX-P01-12V |  | EDI | EC001437 | 5902431673189 |  |  |  | Przekaźnik zdalnego sterowania GSM (SMS); 2xWY, 2xWE; załącz/wyłącz/powiadom; 12V; 2x1NO/NC; montaż na szynie DIN | GSM | 41 | 587 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SIMplyMAX-P01-12V_b.jpg | Napięcie zasilania 10÷16 V DC Element wykonawczy 2 x przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 8 A Konfiguracja styków 2 × NO Wejścia ilość 2 Wejścia - tolerancja napięciowa 160÷260 V AC Porty SIM Typ złącza anteny SMA Antena GSM wymiary 20 mm x 100 mm Długość przewodu anteny 2,5 m Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 1,3 W / 3 W Temperatura pracy -10÷50°C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Napięcie zasilania 10÷16 V DC Element wykonawczy 2 x przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 8 A Konfiguracja styków 2 × NO Wejścia ilość 2 Wejścia - tolerancja napięciowa 160÷260 V AC Porty SIM Typ złącza anteny SMA Antena GSM wymiary 20 mm x 100 mm Długość przewodu anteny 2,5 m Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 1,3 W / 3 W Temperatura pracy -10÷50°C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | B | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/zdalne-sterowanie-gsm/1396-sterownik-gsm-simply-max-p01-12-v-dwukanalowy.html | 0.2 | 1.1 | 0.07 | 0.135
SIMplyMAX-P02 |  | EDI | EC001437 | 5908312597223 |  |  |  | Przekaźnik zdalnego sterowania GSM (CLIP); 2xWY, 2xWE; sterowanie bramą; 230V AC; 2NO/NC; montaż na szynie DIN | GSM | 41 | 587 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SIMplyMAX-P02_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy 2 x przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 8 A Konfiguracja styków 2 × NO Wejścia ilość 2 Wejścia - tolerancja napięciowa 160÷260 V AC Porty SIM Typ złącza anteny SMA Antena GSM wymiary 20 mm x 100 mm Długość przewodu anteny 2,5 m Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 1,3 W / 3 W Temperatura pracy -10÷50°C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Sterowanie bramą (CLIP). Przekaźnik MAX P02 z wbudowanym komunikatorem GSM służy do zdalnego otwierania automatycznych bram wjazdowych, garażowych, szlabanów i furtek za pomocą telefonu komórkowego. Znajduje zastosowanie w przypadku obiektów z chronionym dostępem i dużej liczby użytkowników z uprawnieniami do wejścia, np. osiedla, garaże, parkingi publiczne i firmowe, itp. Eliminuje tradycyjne sterowanie z pilotów radiowych i koszty związane z ich zakupem dla dużej ilości użytkowników. Funkcje * bezkosztowe sterowanie po stronie użytkowników (funkcja wdzwaniania CLIP) * dwa równoległe wyjścia przekaźnikowe * możliwość nastawy różnych czasów aktywacji wyjścia dla każdego wyjścia z osobna * dwa wejścia impulsowe pozwalające na ręczną aktywację wyjść za pomocą podłączonych zewnętrznych przycisków * funkcja automatycznego zamykania po określonym czasie * program konfiguracyjny na PC * autoryzacja 500 numerów użytkowników * zdalne dodawanie i usuwanie numerów za pomocą komend SMS | B | 1 | http://www.fif.com.pl/zdalne-sterowanie-gsm/468-simply-max-p02.html | 0.305 | 0.215 | 0.075 | 0.105
SIMplyMAX-P02-12V |  | EDI | EC001437 | 5902431674155 |  |  |  | Przekaźnik zdalnego sterowania GSM (CLIP); 2xWY, 2xWE; sterowanie bramą; 12V; 2NO/NC; montaż na szynie DIN | GSM | 41 | 587 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SIMplyMAX-P02-12V_b.jpg | Napięcie zasilania 10÷16 V DC Element wykonawczy 2 x przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 8 A Konfiguracja styków 2 × NO Wejścia ilość 2 Wejścia - tolerancja napięciowa 160÷260 V AC Porty SIM Typ złącza anteny SMA Antena GSM wymiary 20 mm x 100 mm Długość przewodu anteny 2,5 m Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 1,3 W / 3 W Temperatura pracy -10÷50°C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Sterownik GSM do bram wjazdowych i garażowych (CLIP). Zasilanie 10÷16 V DC Przekaźnik MAX P02 z wbudowanym komunikatorem GSM służy do zdalnego otwierania automatycznych bram wjazdowych, garażowych, szlabanów i furtek za pomocą telefonu komórkowego. | B | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/zdalne-sterowanie-gsm/1397-sterownik-bramy-gsm-simply-max-p02-12-v.html | 0.305 | 0.215 | 0.075 | 0.105
SIMplyMAX-P03 |  | EDI | EC001666 | 5908312599784 |  |  |  | Przekaźnik zdalnego sterowania GSM (SMS); 2xWY, 2xWE; sterowanie temperaturą; 230V AC; 2x1NO/NC; montaż na szynie DIN | GSM | 41 | 649 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SIMplyMAX-P03_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy 2 x przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 8 A Konfiguracja styków 2 × NO Zakres regulacji temperatury -30÷65°C Histereza - regulowana 0÷10°C Wejścia ilość 1 Wejścia - tolerancja napięciowa 160÷260 V AC Dokładność nastawy 0,1°C Dokładność pomiaru 0,5°C Porty SIM, mini USB Typ złącza anteny SMA Antena GSM wymiary 20 mm x 100 mm Długość przewodu anteny 2,5 m Typ czujnika temperatury DS1820 Sonda temperatury RT4 Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 1,3 W / 3 W Temperatura pracy -10÷50°C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Przekaźnik zdalnego sterowania. Sterowanie temperaturą. Przekaźnik SIMply MAX P03 z wbudowanym komunikatorem GSM służy jako dwustanowy regulator temperatury z możliwością zdalnego zarządzania temperaturami za pomocą telefonu komórkowego. Realizuje proste funkcje powiadamiania o przekroczeniach temperaturowych oraz pozwala na sterowanie ON/OFF podłączonym dodatkowym urządzeniem. Numery telefonów użytkowników, temperatury i alarmy oraz inne funkcje są ustalane za pomocą programu konfiguracyjnego na komputer PC. Połączenie z przekaźnikiem przez kabel USB. Funkcje 1. System * nastawa hasła dostępu dla komend SMS * pamięć stanu wyjścia * odczyt aktualnej temperatury * kontrola stanu czujnika i zgłaszanie usterek 2. Regulacja temperatury * tryby pracy: grzanie lub chłodzenie * możliwość włączenia/wyłączenia regulatora (ON/OFF) 3. Alarm temperaturowy * alarm przekroczenia temperatury maksymalnej i minimalnej * powiadomienia na 5 numerów telefonów * możliwość włączenia/wyłączenia funkcji alarmu (ON/OFF) * opcja powtórnego SMS w przypadku trwałej temperatury powyżej progu utrzymującej się powyżej ustawionej liczbie minut 4. Temperatura przeciwzamarzowa * możliwość włączenia/wyłączenia funkcji przeciwzamarzowej (ON/OFF) * uaktywniona funkcja działa pomimo nieaktywnej regulacji temperatury 5. Wyjście WY * sterowanie wyjściem - 2 oddzielne tryby pracy: SMS/ALARM: SMS: - wyjście sterowane bezpośrednio za pomocą rozkazów SMS - redefinicja nazwy wyjścia, np. WY=lampa - sterowanie ON / OFF / oraz czasowe załączenie wyjścia ALARM: - styk przyporządkowany do alarmów temperaturowych - przekroczenie progu wymusza akcje styku: ON / impuls - opcja ON: styk załączony powyżej progu alarmowego, styk rozłącza się po spadku poniżej histerezy - opcja impuls: styk załączany czasowo na ustawiona liczbę sekund po przekroczeniu progu - opcje ON / impuls ustawiane osobno dla alarmu minimum i maksimum * redefinicja nazwy wyjścia, np. WY=SWIATLO 6. Wejście WE * wybór opcji wyzwalania komunikatu SMS: ON - pojawienie się sygnału; OFF - zanik sygnału; ON/OFF - zaniki i pojawienie się sygnału * powiadomienia o zadziałaniu wejścia wysyłane są do 5 nume-rów telefonów * redefinicja nazwy wejścia, np. WE=NAPAD | B | 1 | http://www.fif.com.pl/zdalne-sterowanie-gsm/770-simply-max-p03.html | 0.305 | 0.215 | 0.075 | 0.105
SIMplyMAX-P04 |  | EDI | EC001437 | 5908312599777 |  |  |  | Przekaźnik zdalnego sterowania GSM (SMS); 4xWY, 4xWE; załącz/wyłącz/powiadom; 230V AC; 4x1NO; montaż na szynie DIN | GSM | 41 | 854 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SIMplyMAX-P04_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy 4 x przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 8 A Konfiguracja styków 4×NO Wejścia ilość 4 Wejścia - tolerancja napięciowa 160÷260 V AC Porty SIM, mini USB Typ złącza anteny SMA Antena GSM wymiary 20 mm x 100 mm Długość przewodu anteny 2,5 m Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 1,3 W / 3 W Temperatura pracy -10÷50°C Wymiary 5 modułów (87,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Sterowanie SMS (On/Off/Alarm). 4×IN, 4×OUT. Przekaźnik SIMply MAX P04 z wbudowanym komunikatorem GSM służy do zdalnego sterowania za pomocą telefonu komórkowego. Pozwala w prosty sposób zarządzać wyjściami i kontrolować stan pracy urządzeń podłączonych do wejść sterownika. Funkcje * 4 wyjścia sterujące ON/OFF (8A 250V AC) * czasowe sterowanie wyjściami, np. na 30 s (1 s÷600 min.) * 4 wejścia alarmowe (160÷260V AC bezpośredniego podłączenia) * opcja wyzwalania pojawieniem się i zanikiem sygnału (0/1) * powiadomienia na 5 numerów telefonów dla każdego z wejść * zapytania o stan wejść i wyjść * redefinicja nazw wejść i wyjść, np. WE1->POMPA; WE2->WLAMANIE * opcja automatycznych odpowiedzi o wykonaniu komend * opcja automatycznego przywracania stanu wyjść po powrocie zasilania * kontrola dostępu poprzez hasło * brak blokady simlock | B | 1 | http://www.fif.com.pl/zdalne-sterowanie-gsm/681-simply-max-p04.html | 0.305 | 0.215 | 0.075 | 0.105
SimplyMAX-P05 |  | EDI | EC002300 | 5902431671000 |  |  |  | Przekaźnik zdalnego sterowania GSM - licznik impulsów i czasu pracy / załącz-wyłącz / funkcja alarm, 230V, 1xNO | GSM | 41 | 576 | PLN | 23 | 26.30.23.0 | 8517620000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SimplyMAX-P05_b.jpg |  |  | B | 1 |  | 0.305 | 0.215 | 0.075 | 0.105
SONDA-AZ |  | EDI | EC000927 | 5908312591986 |  |  |  | Zewnętrzna sonda hermetyczna automatu zmierzchowego Ø10 długość sondy 1 metr | AZ | 1 | 33 | PLN | 23 | 26.11.22.0 | 8541510000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SONDA-AZ_b.jpg | sonda automatu zmierzchowego | Mały, łatwy w montażu czujnik światłoczuły standardowo wyposażony w 1 metrowy przewód z możliwością przedłużenia (połączenie przewodów wykonać w puszce hermetycznej lub w miejscu odizolowanym od wpływów atmosferycznych). Stosowany w kompletach AZH-S, AZ-B, AZ-112. Dostępny również osobno. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-zmierzchowe/699-sonda-o10.html | 0.027 | 0.07 | 0.015 | 0.1
SONDA-AZ-PLUS |  | EDI | EC000927 | 5908312591993 |  |  |  | Zewnętrzna sonda hermetyczna automatu zmierzchowego PLUS IP65 | AZ | 1 | 43 | PLN | 23 | 26.11.22.0 | 8541510000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SONDA-AZ-PLUS_b.jpg | sonda automatu zmierzchowego | Czujnik światłoczuły w specjalnej, małogabarytowej puszce podłączany przez dławnicę PG7 dowolną długością przewodu okrągłego Ømax 7mm (np. OMY, OWY 2x0,5mm2). Puszka ze specjalnym kołnierzem uszczelniającym mocowana do podłoża za pomocą dwóch wkrętów, zamykana pokrywą z uszczelką silikonową na cztery śruby. Stosowany w kompletach AZH-S PLUS, AZ-B PLUS, AZ-112 PLUS. Dostępny również osobno. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/automaty-zmierzchowe/20-sonda-plus.html | 0.067 | 0.097 | 0.032 | 0.07
SONDA-K |  | EDI | EC010106 | 5908312597025 |  |  |  | Sonda zalania (kotłownia) długość sondy 1,5 metra | PZ | 38 | 81 | PLN | 23 | 26.11.22.0 | 8541510000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SONDA-K_b.jpg | Sonda wilgoci - do kotłowni | Sonda wilgoci - do kotłowni | V | 1 | https://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-poziomu-cieczy/449-asp-automatyczny-system-przeciwzalaniowy.html | 0.12 | 0.093 | 0.072 | 0.103
SONDA-K400 |  | EDI | EC004240 | 5908312594314 |  |  |  | Sondatemperatury dla CRT-015T, czujnik K400 długość sondy 1 metr | RT | 18 | 145 | PLN | 23 | 26.11.22.0 | 8541510000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SONDA-K400_b.jpg | Typ czujnika temperatury K400 Wymiary czujnika gwint M6; h: 15 mm Izolacja czujnika stal Przewód 2×0,34 mm² l: 1,0 m w oplocie metalowym | Sonda przeznaczona do współpracy z regulatorem CRT-15T. Przeznaczenie Dwuprzewodowa sonda typu K400. Przeznaczona do współpracy z regulatorem CRT-15T. Dostępna w komplecie z regulatorem lub osobno | A | 1 | https://www.fif.com.pl/regulatory-temperatury/355-sonda-k400.html | 0.016 | 0.1 | 0.008 | 0.15
SONDA-M |  | EDI | EC010106 | 5908312597018 |  |  |  | Sonda zalania (mieszkanie) | PZ | 38 | 104 | PLN | 23 | 26.11.22.0 | 8541510000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SONDA-M_b.jpg | Sonda wilgoci mieszkaniowa | Sonda wilgoci mieszkaniowa | V | 1 | https://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-poziomu-cieczy/449-asp-automatyczny-system-przeciwzalaniowy.html | 0.127 | 0.093 | 0.072 | 0.103
SONDA-PZ |  | EDI | EC000798 | 5908312595724 |  |  |  | Sonda do PZ-828 długość sondy 1,5 metra | PZ | 20 | 41 | PLN | 23 | 26.11.22.0 | 8541510000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SONDA-PZ _b.jpg | elektroda x2 + przewód 2 ; 5m | sonda PZ do PZ-828 | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/kategorie-produktow/1102-sonda-pz.html | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.1
SONDA-PZ2 |  | EDI | EC000798 | 5908312596158 |  |  |  | Sonda do PZ-829 | PZ | 20 | 41 | PLN | 23 | 26.11.22.0 | 8541510000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SONDA-PZ2_b.jpg | elektroda ze stali kwasoodpornej +plastikowa osłonka elektrody+ dławnica PG9 | Elektroda ze stali kwasoodpornej w tworzywowej osłonie + dławnica PG7 | A | 1 | https://www.fif.com.pl/regulatory-temperatury/345-sonda-temperatury-rt.html | 0.036 | 0.07 | 0.025 | 0.12
SONDA-PZP |  | EDI | EC000798 | 5902431676159 |  |  |  | Sonda pływakowa-zwarciowa do przekaźnika | PZ | 20 | 112 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536909500 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SONDA-PZP_b.jpg |  |  | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/czujniki-poziomu-cieczy/1340-sonda-pzp.html?ssa_query=SONDA-PZP | 0.555 | 0.216 | 0.072 | 0.102
SONDA-RT |  | EDI | EC002081 | 5908312595731 |  |  |  | Czujnik temperatury do RT-820, RT-821, RT-822 sonda RT długość sondy 2,5 metra | RT | 18 | 53 | PLN | 23 | 26.11.22.0 | 8541510000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SONDA-RT_b.jpg | Zakres pomiarowy -50÷130°C Typ czujnika temperatury KTY 81-210 Wymiary czujnika Ø5; h: 20 mm Izolacja czujnika koszulka termokurczliwa Przewód OMY 2×0,34 mm²; l: 2,5 m Temperatura pracy -50÷65°C | sonda temperatury RT do RT-820, RT-821, RT-822 | A | 1 | http://www.fif.com.pl/regulatory-temperatury/345-sonda-temperatury-rt.html | 0.064 | 0.07 | 0.03 | 0.1
SONDA-RT2 |  | EDI | EC002081 | 5908312596080 |  |  |  | Czujnik temperatury do RT-823 sonda RT823 długość sondy 2,5 metra | RT | 18 | 66 | PLN | 23 | 26.11.22.0 | 8541510000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SONDA-RT2_b.jpg | Zakres pomiarowy -50÷130°C Typ czujnika temperatury KTY 81-210 Wymiary czujnika Ø8; h: 40 mm Izolacja czujnika metalowa tuleja Przewód żaroodporny, SIHF 2×0,5 mm²; l: 2,5 m Temperatura pracy -50÷130°C | Sonda przeznaczona do współpracy z regulatorami: RT-823, RT-826. Przeznaczenie Dwuprzewodowa sonda typu KTY 81-210. Przeznaczona do współpracy z regulatorami: RT-823, RT-826. Dostępna w komplecie z regulatorem lub osobno. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/regulatory-temperatury/347-sonda-temperatury-rt2.html | 0.05 | 0.09 | 0.045 | 0.12
SONDA-RT4 |  | EDI | EC002081 | 5908312593263 |  |  |  | Czujnik temperaturydługość sondy 2,5 metra | RT | 18 | 64 | PLN | 23 | 26.11.22.0 | 8541510000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SONDA-RT4_b.jpg | Zakres pomiarowy -55÷125°C Typ czujnika temperatury DS18B20 Wymiary czujnika Ø5; h: 30 mm Izolacja czujnika koszulka termokurczliwa Przewód LiYY 3×0,34 mm² l: 2,5 m Temperatura pracy -30÷65°C | Sonda przeznaczona do współpracy z regulatorem CRT-04. Przeznaczenie Trzyprzewodowa sonda typu DS18B20. Przeznaczona do współpracy z regulatorem CRT-04. Dostępna w komplecie z regulatorem lub osobno. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/regulatory-temperatury/349-sonda-rt4.html | 0.08 | 0.07 | 0.025 | 0.1
SONDA-RT45 |  | EDI | EC002081 | 5908312594321 |  |  |  | Czujnik temperatury długość sondy 3 metry | RT | 18 | 63 | PLN | 23 | 26.11.22.0 | 8541510000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SONDA-RT-45_b.jpg | Typ czujnika temperatury NTC Wymiary czujnika Ø7; h: 25 mm Izolacja czujnika tuleja PC Przewód PC 2×0,34 mm²; l: 3 m Temperatura pracy -50÷65°C | Sonda przeznaczona do współpracy z regulatorami: RT-824, RT-825 Przeznaczenie Dwuprzewodowa sonda typu NTC. Przeznaczona do współpracy z regulatorami: RT-824, RT-825. Dostępna w komplecie z regulatorem lub osobno. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/regulatory-temperatury/351-sonda-rt45.html | 0.06 | 0.1 | 0.02 | 0.1
SONDA-RT56 |  | EDI | EC002081 | 5908312593294 |  |  |  | Czujnik temperatury (PT100) długość sondy 1,5 metra | RT | 18 | 166 | PLN | 23 | 26.11.22.0 | 8541510000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SONDA-RT-56_b.jpg | Zakres pomiarowy -100÷400°C Typ czujnika temperatury PT100 Wymiary czujnika Ø4; h: 85 mm Izolacja czujnika metalowa tuleja Przewód PC 3×0,34 mm²; l: 1,5 m w oplocie metalowym | Sonda przeznaczona do współpracy z regulatorami: CRT-05, CRT-06. Przeznaczenie Trzyprzewodowa sonda typu PT100. Przeznaczona do współpracy z regulatorami: CRT-05, CRT-06. Dostępna wyłącznie osobno (nie występuje w komplecie z regulatorem). | A | 1 | http://www.fif.com.pl/regulatory-temperatury/353-sonda-rt56.html | 0.028 | 0.12 | 0.008 | 0.16
SONDA-SDS1 |  | EDI | EC002081 | 5902431673929 |  |  |  | Sonda temperatury z czujnikiem DALLAS DS18B20 | RT | 18 | 35 | PLN | 23 | 26.11.22.0 | 8541510000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SONDA-SDS1_b.jpg | Sonda temperatury z czujnikiem DALLAS DS18B20 | Sonda przeznaczona do współpracy z przetwornikami pomiarowymi: MB-DS.-2, MB-DS.-10, MB-DS.-30 | B | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/regulatory-temperatury/1210-sonda-temperatury-sds1.html | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.05
SSR-5A-D |  | EDI | EC001438 | 5902431675091 |  |  |  | Przekaźnik półprzewodnikowy 12/24V AC/DC 5A, sterowania odbiornikami zasilanymi 230V AC, montaż DIN | CP | 6 | 200 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SSR-5A-D_b.jpg | Napięcie zasilania AC: 5÷27 V AC; DC: 5÷32 V DC Wyjście - napięcie znamionowe 230 V AC Wyjście - prąd znamionowy 5 A Wyjście - styki 1×NO Wyjście - maksymalny prąd załączenia 150 A/10 ms Wyjście - opóźnienie zadziałania mniej niż 20 ms Wyjście - strata mocy (dla 5 A) 4 W Izolacja IN/OUT 3 kV Wyjście - element wykonawczy triak Zabezpieczenie termiczne 100°C Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Pobór mocy 0,2 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Półprzewodnikowy przekaźnik modułowy SSR-5A-D steruje obciążeniem do 5 A i zasilanym napięciem przemiennym 60÷265 V AC. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-elektromagnetyczne/1361-modulowy-przekaznik-polprzewodnikowy-ssr-5a-d.html?ssa_query=SSR-5A-D | 0.071 | 0.097 | 0.02 | 0.07
ST100-20 |  | EDI | EC001653 | 5908312599913 |  |  |  | Stycznik 100A, 230V, styki 2XNO | ST | 2210 | 249 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST100-20_b.jpg | Napięcie zasilania cewki 230 V AC Konfiguracja styków 2 × NO Prąd torów głównych 100 A Moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 22 kW Moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 8 kW Moduł 3 Nr normy IEC 61095 Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵ Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶ Waga 305 g Zaciski śrubowe 25 mm² Napięcie izolacji 4 kV Pobór mocy 6,4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Stycznik modułowy. Prąd 100 A. Napięcie 230 V AC. Moc łączeniowa AC1 22 kW. Moc łączeniowa AC3 8 kW. Stycznik elektromagnetyczny w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/styczniki-modulowe/922-stycznik-st100-20.html | 0.33 | 0.093 | 0.06 | 0.08
ST100-40 |  | EDI | EC001653 | 5908312599920 |  |  |  | Stycznik 100A, 230V, styki 4XNO | ST | 2210 | 349 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST100-40_b.jpg | Napięcie zasilania cewki 230 V AC Konfiguracja styków 4×NO Prąd torów głównych 100 A Moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 38 kW Moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 13 kW Moduł 6 Nr normy IEC 61095 Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵ Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶ Waga 617 g Zaciski śrubowe 25 mm² Napięcie izolacji 4 kV Pobór mocy 9 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Stycznik modułowy. Prąd 100 A. Napięcie 230 V AC. Moc łączeniowa AC1 38 kW. Moc łączeniowa AC3 13 kW. Stycznik elektromagnetyczny w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/styczniki-modulowe/923-stycznik-st100-40.html | 0.65 | 0.12 | 0.07 | 0.1
ST-1NO-1NC |  | EDI | EC001653 | 5902431675275 |  |  |  | Styki pomocnicze 1NO, 1NC | ST | 2210 | 43 | PLN | 23 | 27.33.13.0 | 85369010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST-1NO-1NC_b.jpg | Napięcie udarowe 4 kV Obciążalność styków głównych AC-12 (240 V AC): 5 A; AC-15 (230 V AC): 2 A; DC-1 (130 V DC): 1 A; Konfiguracja styków 1×NO+1×NC Nr normy PN-EN 60947-5-1 Napięcie izolacji 500 V AC Przyłącze Zaciski śrubowe 1.5 - 2.5 mm² Moment dokręcający 0,8 Nm Temperatura pracy -5 ÷ 50 °C Wymiary szerokość: 9 mm; Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Styk pomocniczy ST-1NO-1NC Rozszerzenie styczników serii ST | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/styczniki-modulowe/1406-styk-pomocniczy-st-1no-1nc.html | 0.044 | 0.093 | 0.02 | 0.08
ST20-20 |  | EDI | EC001653 | 5902431674964 |  |  |  | Stycznik modułowy, montaż na szynie, styki 2NC, 20A | ST | 2210 | 63 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST20_20_b.jpg | Napięcie zasilania cewki 230 V AC Konfiguracja styków 2 × NO Prąd torów głównych 20 A Moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 4 kW Moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 1,3 kW Nr normy IEC 61095 Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵ Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶ Waga 106 g Zaciski śrubowe 4 mm² Napięcie izolacji 4 kV Pobór mocy 2,2 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Stycznik modułowy. Prąd 20 A. Napięcie 230 V AC. Moc łączeniowa AC1 4 kW. Moc łączeniowa AC3 1,3 kW. Stycznik elektromagnetyczny w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 |  | 0.13 | 0.093 | 0.02 | 0.08
ST25-02-24DC |  | EDI | EC001653 | 5902431672700 |  |  |  | Stycznik modułowy, montaż na szynie, styki 2NC, 25A, 24V DC | ST | 2210 | 110 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST25-02-24DC_b.jpg | Napięcie zasilania cewki 24V DC Konfiguracja styków 2 × NC Prąd torów głównych 25 A Moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 4 kW Moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 1,3 kW Nr normy IEC 61095 Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵ Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶ Waga 106 g Zaciski śrubowe 4 mm² Napięcie izolacji 4 kV Pobór mocy 2,2 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Styczniki modułowe Styczniki elektromagnetyczne w obudowach modułowych do bezpośredniego montażu na szynie TH-35 mm. Podanie napięcia zasilania na cewkę stycznika spowoduje przełączenie styku. Stan załączenia stycznika jest sygnalizowany czerwonym znacznikiem w okienku. Po zaniku napięcia zasilania styki powracają do pierwotnej pozycji. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/styczniki-modulowe/1115-stycznik-st25-04.html | 0.126 | 0.093 | 0.02 | 0.08
ST25-04 |  | EDI | EC001653 | 5908312593973 |  |  |  | Stycznik modułowy, montaż na szynie, styki 4NC, 25A | ST | 2210 | 115 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST25-04_b.jpg | Napięcie zasilania cewki 230 V AC Konfiguracja styków 4×NC Prąd torów głównych 25 A Moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 9 kW Moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 2,2 kW Moduł 2 Nr normy IEC 61095 Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵ Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶ Waga 168 g Zaciski śrubowe 6 mm² Napięcie izolacji 4 kV Pobór mocy 4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Stycznik modułowy. Prąd 25 A. Napięcie 230 V AC. Moc łączeniowa AC1 9 kW. Moc łączeniowa AC3 2,2 kW. Stycznik elektromagnetyczny w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/styczniki-modulowe/912-stycznik-st25-04.html | 0.21 | 0.093 | 0.04 | 0.08
ST25-11 |  | EDI | EC001653 | 5908312593980 |  |  |  | Stycznik modułowy, montaż na szynie, styki 1NO+1NC, 25A | ST | 2210 | 110 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST25-11_b.jpg | Napięcie zasilania cewki 230 V AC Konfiguracja styków 1×NO+1×NC Prąd torów głównych 25 A Moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 4 kW Moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 1,3 kW Moduł 1 Nr normy IEC 61095 Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵ Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶ Waga 106 g Zaciski śrubowe 4 mm² Napięcie izolacji 4 kV Pobór mocy 2,2 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Stycznik modułowy. Prąd 25 A. Napięcie 230 V AC. Moc łączeniowa AC1 4 kW. Moc łączeniowa AC3 1,3 kW. Stycznik elektromagnetyczny w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/styczniki-modulowe/906-stycznik-st25-11.html | 0.12 | 0.093 | 0.02 | 0.08
ST25-11-24DC |  | EDI | EC001653 | 5902431672717 |  |  |  | Stycznik modułowy, montaż na szynie, styki 1×NO+1×NC, 25A, 24V DC | ST | 2210 | 110 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST25-11-24DC_b.jpg | Napięcie zasilania cewki 24V DC Konfiguracja styków 1xNO + 1xNC Prąd torów głównych 25 A Moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 4 kW Moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 1,3 kW Nr normy IEC 61095 Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵ Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶ Waga 106 g Zaciski śrubowe 4 mm² Napięcie izolacji 4 kV Pobór mocy 2,2 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP21 | Styczniki modułowe Styczniki elektromagnetyczne w obudowach modułowych do bezpośredniego montażu na szynie TH-35 mm. Podanie napięcia zasilania na cewkę stycznika spowoduje przełączenie styku. Stan załączenia stycznika jest sygnalizowany czerwonym znacznikiem w okienku. Po zaniku napięcia zasilania styki powracają do pierwotnej pozycji. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/styczniki-modulowe/1114-stycznik-st25-11.html | 0.129 | 0.093 | 0.02 | 0.08
ST25-20 |  | EDI | EC001653 | 5908312593997 |  |  |  | Stycznik modułowy, montaż na szynie, | ST | 2210 | 68 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST25-20_b.jpg | Napięcie zasilania cewki 230 V AC Konfiguracja styków 2 × NO Prąd torów głównych 25 A Moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 4 kW Moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 1,3 kW Nr normy IEC 61095 Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵ Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶ Waga 106 g Zaciski śrubowe 4 mm² Napięcie izolacji 4 kV Pobór mocy 2,2 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Stycznik modułowy. Prąd 25 A. Napięcie 230 V AC. Moc łączeniowa AC1 4 kW. Moc łączeniowa AC3 1,3 kW. Stycznik elektromagnetyczny w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/styczniki-modulowe/326-stycznik-st25-20.html | 0.13 | 0.093 | 0.02 | 0.08
ST25-20-24DC |  | EDI | EC001653 | 5902431672724 |  |  |  | Stycznik modułowy, montaż na szynie, styki 2xNO, 25A, 24V DC | ST | 2210 | 110 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST25-20-24DC_b.jpg | Napięcie zasilania cewki 24V DC Konfiguracja styków 2xNO Prąd torów głównych 25 A Moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 4 kW Moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 1,3 kW Nr normy IEC 61095 Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵ Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶ Waga 106 g Zaciski śrubowe 4 mm² Napięcie izolacji 4 kV Pobór mocy 2,2 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP22 | Styczniki modułowe Styczniki elektromagnetyczne w obudowach modułowych do bezpośredniego montażu na szynie TH-35 mm. Podanie napięcia zasilania na cewkę stycznika spowoduje przełączenie styku. Stan załączenia stycznika jest sygnalizowany czerwonym znacznikiem w okienku. Po zaniku napięcia zasilania styki powracają do pierwotnej pozycji. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/styczniki-modulowe/1116-stycznik-st25-20-24-v.html | 0.124 | 0.093 | 0.02 | 0.08
ST25-20-24V |  | EDI | EC001653 | 5908312594000 |  |  |  | Stycznik modułowy, montaż na szynie, styki 2NO, 25A | ST | 2210 | 110 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST25-20-24V_b.jpg | Napięcie zasilania cewki 24 V AC Konfiguracja styków 2 × NO Prąd torów głównych 25 A Moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 4 kW Moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 1,3 kW Moduł 1 Nr normy IEC 61095 Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵ Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶ Waga 106 g Zaciski śrubowe 4 mm² Napięcie izolacji 4 kV Pobór mocy 2,2 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Stycznik modułowy. Prąd 25 A. Napięcie 24 V AC. Moc łączeniowa AC1 4 kW. Moc łączeniowa AC3 1,3 kW. Stycznik elektromagnetyczny w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/styczniki-modulowe/905-stycznik-st25-20-24-v.html | 0.124 | 0.093 | 0.02 | 0.08
ST25-20-M |  | EDI | EC001653 | 5902431673837 |  |  |  | Stycznik modułowy ze sterowaniem ręcznym, montaż na szynie | ST | 2210 | 79 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST25-20-M_b.jpg | Znamionowy prąd łączeniowy 25 A AC-7A 8,5 A AC-7B kombinacja styków 2 NO rodzaj sieci Prąd przemienny (AC) typ sterowania Sterowanie zdalne i ręczne napięcie sterujące 230...240 V AC 50 Hz częstotliwość sieci 50 Hz [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 250 V AC 50 Hz największa moc 1,2 W w 250 V prąd przemienny (AC) Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 500 V AC 50/60 Hz znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] n4 kV typ sygnału sterującego Bistabilny częstotliwość przełączania 100 przełączeń/dzień sygnalizacja lokalna Wskaźnik aktywności pobór mocy w stanie wstrzymania VA 2,7 VA moc rozruchu w VA 9,2 VA podstawa montażowa 35 mm szyna symetryczna DIN wysokość 81 mm Szerokość 18 mm głębokość 60 mm | Stycznik modułowy. Prąd 25 A. Napięcie 230 V AC. Moc łączeniowa AC1 4 kW. Moc łączeniowa AC3 1,3 kW. Stycznik elektromagnetyczny w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/styczniki-modulowe/1204-stycznik-modulowy-st25-20-m.html | 0.13 | 0.093 | 0.02 | 0.08
ST25-22 |  | EDI | EC001653 | 5908312594123 |  |  |  | Stycznik modułowy, montaż na szynie, styki 2NO+2NC, 25A | ST | 2210 | 130 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST25-22_b.jpg | Napięcie zasilania cewki 230 V AC Konfiguracja styków 2×NO+2×NC Prąd torów głównych 25 A Moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 9 kW Moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 2,2 kW Moduł 2 Nr normy IEC 61095 Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵ Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶ Waga 168 g Zaciski śrubowe 6 mm² Napięcie izolacji 4 kV Pobór mocy 4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Stycznik modułowy. Prąd 25 A. Napięcie 230 V AC. Moc łączeniowa AC1 9 kW. Moc łączeniowa AC3 2,2 kW. Stycznik elektromagnetyczny w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/styczniki-modulowe/913-stycznik-st25-22.html | 0.22 | 0.093 | 0.02 | 0.08
ST25-30 |  | EDI | EC001653 | 5908312594130 |  |  |  | Stycznik modułowy, montaż na szynie, styki 3NO, 25A | ST | 2210 | 93 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST25-30_b.jpg | Napięcie zasilania cewki 230 V AC Konfiguracja styków 3 × NO Prąd torów głównych 25 A Moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 9 kW Moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 2,2 kW Moduł 2 Nr normy IEC 61095 Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵ Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶ Waga 168 g Zaciski śrubowe 6 mm² Napięcie izolacji 4 kV Pobór mocy 4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Stycznik modułowy. Prąd 25 A. Napięcie 230 V AC. Moc łączeniowa AC1 9 kW. Moc łączeniowa AC3 2,2 kW. Stycznik elektromagnetyczny w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/styczniki-modulowe/907-stycznik-st25-30.html | 0.21 | 0.093 | 0.04 | 0.08
ST25-31 |  | EDI | EC001653 | 5908312594147 |  |  |  | Stycznik modułowy, montaż na szynie, styki 3NO+1NC, 25A | ST | 2210 | 122 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST25-31_b.jpg | Napięcie zasilania cewki 230 V AC Konfiguracja styków 3×NO+1×NC Prąd torów głównych 25 A Moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 9 kW Moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 2,2 kW Moduł 2 Nr normy IEC 61095 Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵ Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶ Waga 168 g Zaciski śrubowe 6 mm² Napięcie izolacji 4 kV Pobór mocy 4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Stycznik modułowy. Prąd 25 A. Napięcie 230 V AC. Moc łączeniowa AC1 9 kW. Moc łączeniowa AC3 2,2 kW. Stycznik elektromagnetyczny w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/styczniki-modulowe/908-stycznik-st25-31.html | 0.22 | 0.093 | 0.04 | 0.08
ST25-31-24V |  | EDI | EC001653 | 5908312594154 |  |  |  | Stycznik modułowy, montaż na szynie, styki 3NO+1NC, 25A | ST | 2210 | 133 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST25-31-24V_b.jpg | Napięcie zasilania cewki 24 V AC Konfiguracja styków 3×NO+1×NC Prąd torów głównych 25 A Moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 9 kW Moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 2,2 kW Moduł 2 Nr normy IEC 61095 Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵ Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶ Waga 168 g Zaciski śrubowe 6 mm² Napięcie izolacji 4 kV Pobór mocy 4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Stycznik modułowy. Prąd 25 A. Napięcie 24 V AC. Moc łączeniowa AC1 9 kW. Moc łączeniowa AC3 2,2 kW. Stycznik elektromagnetyczny w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/styczniki-modulowe/909-stycznik-st25-31-24-v.html | 0.208 | 0.093 | 0.04 | 0.08
ST25-40 |  | EDI | EC001653 | 5908312594161 |  |  |  | Stycznik modułowy, montaż na szynie, styki 4NO, 25A | ST | 2210 | 91 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST25-40_b.jpg | Napięcie zasilania cewki 230 V AC Konfiguracja styków 4×NO Prąd torów głównych 25 A Moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 9 kW Moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 2,2 kW Moduł 2 Nr normy IEC 61095 Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵ Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶ Waga 168 g Zaciski śrubowe 6 mm² Napięcie izolacji 4 kV Pobór mocy 4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Stycznik modułowy. Prąd 25 A. Napięcie 230 V AC. Moc łączeniowa AC1 9 kW. Moc łączeniowa AC3 2,2 kW. Stycznik elektromagnetyczny w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/styczniki-modulowe/910-stycznik-st25-40.html | 0.22 | 0.093 | 0.04 | 0.08
ST25-40-24ACDC |  | EDI | EC001653 | 5902431672861 |  |  |  | Stycznik modułowy, montaż na szynie, styki 4xNO, 25A, 24V DC | ST | 2210 | 160 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST25-40-24ACDC_b.jpg | Napięcie zasilania cewki 24V AC DC Konfiguracja styków 4xNO Prąd torów głównych 25 A Moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 9 kW Moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 2,2 kW Nr normy IEC 61095 Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵ Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶ Waga 106 g Zaciski śrubowe 4 mm² Napięcie izolacji 4 kV Pobór mocy 4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP23 | Opis produktu: Stycznik modułowy. Prąd 25 A. Napięcie 24 V AC/DC. Moc łączeniowa AC1 9 kW. Moc łączeniowa AC3 2,2 kW. Stycznik elektromagnetyczny w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. Działanie: Podanie napięcia zasilania na cewkę stycznika spowoduje przełączenie styku. Stan załączenia stycznika jest sygnalizowany czarwonym znacznikiem w okienku. Po zaniku napięcia zasilania styki powracają do pierwotnej pozycji. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/styczniki-modulowe/1113-stycznik-st25-40-24v.html | 0.22 | 0.093 | 0.04 | 0.08
ST25-40-24V |  | EDI | EC001653 | 5908312594178 |  |  |  | Stycznik modułowy, montaż na szynie, styki 4NO, 25A | ST | 2210 | 137 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST25-40-24V_b.jpg | Napięcie zasilania cewki 24 V AC Konfiguracja styków 4×NO Prąd torów głównych 25 A Moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 9 kW Moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 2,2 kW Moduł 2 Nr normy IEC 61095 Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵ Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶ Waga 168 g Zaciski śrubowe 6 mm² Napięcie izolacji 4 kV Pobór mocy 4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Stycznik modułowy. Prąd 25 A. Napięcie 24 V AC. Moc łączeniowa AC1 9 kW. Moc łączeniowa AC3 2,2 kW. Stycznik elektromagnetyczny w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/styczniki-modulowe/911-stycznik-st25-40-24v.html | 0.215 | 0.093 | 0.04 | 0.08
ST25-40-M |  | EDI | EC001653 | 5902431673998 |  |  |  | Stycznik modułowy ze sterowaniem ręcznym, montaż na szynie 25A, styki 4NO | ST | 2210 | 131 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST25-40-M_b.jpg | Znamionowy prąd łączeniowy AC-7a: 40 A, AC-7b: 18 A kombinacja styków 4 NO rodzaj sieci Prąd przemienny (AC) typ sterowania Sterowanie zdalne i ręczne napięcie sterujące 230...240 V AC 50 Hz częstotliwość sieci 50 Hz [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 250 V AC 50 Hz Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 500 V AC 50/60 Hz znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] n4 kV typ sygnału sterującego Bistabilny częstotliwość przełączania 100 przełączeń/dzień sygnalizacja lokalna Wskaźnik aktywności pobór mocy - załączenie - 53 VA, praca - 6,5 VA (2,1 W) moc rozruchu w VA 9,2 VA podstawa montażowa 35 mm szyna symetryczna DIN wysokość 81 mm Szerokość 54 mm głębokość 60 mm | Napięcie zasilaniaobwód główny 250 V AC Napięcie zasilania cewki 220÷240 V AC Obciążalność styków głównych AC-7a: 25 A, AC-7b: 9 A Konfiguracja styków 4 × NO Prąd torów głównych 25 A Waga0,14 kg Pobór mocyz ałączenie - 34 VA, praca - 4,6VA (1,6 W) Temperatura pracy -25÷55°C, przechowywanie: -40÷80°C Wymiary 36×85×65 mm Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/styczniki-modulowe/1269-stycznik-modulowy-st25-40-m.html | 0.23 | 0.093 | 0.04 | 0.08
ST-2NC |  | EDI | EC001653 | 5902431675282 |  |  |  | Styki pomocnicze 2NC | ST | 2210 | 43 | PLN | 23 | 27.33.13.0 | 85369010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST-2NC_b.jpg | Napięcie udarowe 4 kV Obciążalność styków głównych AC-12 (240 V AC): 5 A; AC-15 (230 V AC): 2 A; DC-1 (130 V DC): 1 A; Konfiguracja styków 2 × NC Nr normy PN-EN 60947-5-1 Napięcie izolacji 500 V AC Przyłącze Zaciski śrubowe 1.5 - 2.5 mm² Moment dokręcający 0,8 Nm Temperatura pracy -5 ÷ 50 °C Wymiary szerokość: 9 mm; Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Styk pomocniczy ST-2NC Rozszerzenie styczników serii ST | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/styczniki-modulowe/1407-styk-pomocniczy-st-2nc.html | 0.045 | 0.093 | 0.02 | 0.08
ST-2NO |  | EDI | EC001653 | 5902431675268 |  |  |  | Styki pomocnicze 2 NO | ST | 2210 | 43 | PLN | 23 | 27.33.13.0 | 85369010 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST-2NO_b.jpg | Napięcie udarowe 4 kV Obciążalność styków głównych AC-12 (240 V AC): 5 A; AC-15 (230 V AC): 2 A; DC-1 (130 V DC): 1 A; Konfiguracja styków 2 × NO Nr normy PN-EN 60947-5-1 Napięcie izolacji 500 V AC Przyłącze Zaciski śrubowe 1.5 - 2.5 mm² Moment dokręcający 0,8 Nm Temperatura pracy -5 ÷ 50 °C Wymiary szerokość: 9 mm; Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Styk pomocniczy ST-2NO Rozszerzenie styczników serii ST | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/styczniki-modulowe/1408-styk-pomocniczy-st-2no.html | 0.045 | 0.093 | 0.02 | 0.08
ST40-04 |  | EDI | EC001653 | 5908312590705 |  |  |  | Stycznik modułowy, montaż na szynie, styki 4NC, 40A | ST | 2210 | 199 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST-40-04_b.jpg | Napięcie zasilania cewki 230 V AC Konfiguracja styków 4×NC Prąd torów głównych 40 A Moc łączeniowa kat. AC-7a: 40 A, AC-7b: 18 A Moduł 3 Nr normy IEC 61095 Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵ Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶ Waga 241 g Zaciski śrubowe 16 mm² Napięcie izolacji 4 kV Pobór mocy 6,4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Stycznik modułowy. Prąd 40 A. Napięcie 230 V AC. Moc łączeniowa AC1 16 kW. Moc łączeniowa AC3 5,5 kW. Stycznik elektromagnetyczny w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/styczniki-modulowe/914-stycznik-st40-04.html | 0.351 | 0.093 | 0.06 | 0.08
ST40-22 |  | EDI | EC001653 | 5908312599470 |  |  |  | Stycznik modułowy, montaż na szynie, styki 2NC+2NO, 40A | ST | 2210 | 199 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST-40-22_b.jpg | Napięcie zasilania cewki 230 V AC Konfiguracja styków 2×NO+2×NC Prąd torów głównych 40 A Moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 16 kW Moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 5,5 kW Moduł 3 Nr normy IEC 61095 Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵ Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶ Waga 241 g Zaciski śrubowe 16 mm² Napięcie izolacji 4 kV Pobór mocy 6,4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Stycznik modułowy. Prąd 40 A. Napięcie 230 V AC. Moc łączeniowa AC1 16 kW. Moc łączeniowa AC3 5,5 kW. Stycznik elektromagnetyczny w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/styczniki-modulowe/915-stycznik-st40-22.html | 0.35 | 0.093 | 0.06 | 0.08
ST40-31 |  | EDI | EC001653 | 5908312594185 |  |  |  | Stycznik modułowy, montaż na szynie, styki 3NO+1NC, 40A | ST | 2210 | 165 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST40-31_b.jpg | Napięcie zasilania cewki 230 V AC Konfiguracja styków 3×NO+1×NC Prąd torów głównych 40 A Moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 16 kW Moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 5,5 kW Moduł 3 Nr normy IEC 61095 Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵ Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶ Waga 241 g Zaciski śrubowe 16 mm² Napięcie izolacji 4 kV Pobór mocy 6,4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Stycznik modułowy. Prąd 40 A. Napięcie 230 V AC. Moc łączeniowa AC1 16 kW. Moc łączeniowa AC3 5,5 kW. Stycznik elektromagnetyczny w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/styczniki-modulowe/918-stycznik-st40-31.html | 0.35 | 0.093 | 0.06 | 0.08
ST40-40 |  | EDI | EC001653 | 5908312594192 |  |  |  | Stycznik modułowy, montaż na szynie, styki 4NO, 40A | ST | 2210 | 165 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST40-40_b.jpg | Napięcie zasilania cewki 230 V AC Konfiguracja styków 4×NO Prąd torów głównych 40 A Moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 16 kW Moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 5,5 kW Moduł 3 Nr normy IEC 61095 Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵ Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶ Waga 241 g Zaciski śrubowe 16 mm² Napięcie izolacji 4 kV Pobór mocy 6,4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Stycznik modułowy. Prąd 40 A. Napięcie 230 V AC. Moc łączeniowa AC1 16 kW. Moc łączeniowa AC3 5,5 kW. Stycznik elektromagnetyczny w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/styczniki-modulowe/916-stycznik-st40-40.html | 0.348 | 0.093 | 0.06 | 0.08
ST40-40-24ACDC |  | EDI | EC001653 | 5902431675039 |  |  |  | Stycznik 40A, 24 V ACDC, styki 4NO | ST | 2210 | 240 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST40-40-24ACDC_b.jpg | Napięcie zasilania cewki 24 V AC/DC Konfiguracja styków 4×NO Prąd torów głównych 40 A Moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 24 kW Moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 8,5 kW Moduł 3 Nr normy IEC 61095 Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵ Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶ Waga 241 g Zaciski śrubowe 16 mm² Napięcie izolacji 4 kV Pobór mocy 6,4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Stycznik modułowy Prąd 40 A Napięcie 24 V AC DC Moc łączeniowa AC1 24 kW Moc łączeniowa AC3 8,5 kW Stycznik elektromagnetyczny w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/styczniki-modulowe/1395-stycznik-modulowy-st40-40-24-v-ac-dc.html | 0.355 | 0.093 | 0.06 | 0.08
ST40-40-24V |  | EDI | EC001653 | 5908312594208 |  |  |  | Stycznik modułowy, montaż na szynie, styki 4NO, 40A | ST | 2210 | 165 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST40-40-24V_b.jpg | Napięcie zasilania cewki 24 V AC Konfiguracja styków 4×NO Prąd torów głównych 40 A Moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 16 kW Moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 5,5 kW Moduł 3 Nr normy IEC 61095 Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵ Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶ Waga 241 g Zaciski śrubowe 16 mm² Napięcie izolacji 4 kV Pobór mocy 6,4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Stycznik modułowy. Prąd 40 A. Napięcie 24 V AC. Moc łączeniowa AC1 16 kW. Moc łączeniowa AC3 5,5 kW. Stycznik elektromagnetyczny w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/styczniki-modulowe/917-stycznik-st40-40-24-v.html | 0.351 | 0.093 | 0.06 | 0.08
ST40-40-M |  | EDI | EC001653 | 5902431674001 |  |  |  | Stycznik modułowy ze sterowaniem ręcznym, montaż na szynie 40A, styki 4NO | ST | 2210 | 167 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST40-40-M_b.jpg | Znamionowy prąd łączeniowy AC-7a: 40 A, AC-7b: 18 A kombinacja styków 4 NO rodzaj sieci Prąd przemienny (AC) typ sterowania Sterowanie zdalne i ręczne napięcie sterujące 230...240 V AC 50 Hz częstotliwość sieci 50 Hz [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 250 V AC 50 Hz Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 500 V AC 50/60 Hz znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] n4 kV typ sygnału sterującego Bistabilny częstotliwość przełączania 100 przełączeń/dzień sygnalizacja lokalna Wskaźnik aktywności pobór mocy - załączenie - 53 VA, praca - 6,5 VA (2,1 W) moc rozruchu w VA 9,2 VA podstawa montażowa 35 mm szyna symetryczna DIN wysokość 81 mm Szerokość 54 mm głębokość 60 mm | Napięcie zasilania 220÷240 V AC Napięcie zasilania cewki obwód główny 250 V AC Obciążalność styków głównych AC-7a: 25 A, AC-7b: 9 A Konfiguracja styków 4 × NO Prąd torów głównych 25 A Waga 0,14 kg Pobór mocyzałączenie 34 VA, praca - 4,6VA (1,6 W) Temperatura pracy -25÷55°C, przechowywanie: -40÷80°C Wymiary 36×85×65 mm Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/styczniki-modulowe/1270-stycznik-modulowy-st40-40-m.html | 0.35 | 0.093 | 0.06 | 0.08
ST63-31 |  | EDI | EC001653 | 5908312594215 |  |  |  | Stycznik modułowy, montaż na szynie, styki 3NO+1NC, 40A | ST | 2210 | 179 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST63-31_b.jpg | Napięcie zasilania cewki 230 V AC Konfiguracja styków 3×NO+1×NC Prąd torów głównych 63 A Moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 24 kW Moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 8,5 kW Moduł 3 Nr normy IEC 61095 Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵ Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶ Waga 241 g Zaciski śrubowe 16 mm² Napięcie izolacji 4 kV Pobór mocy 6,4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Stycznik modułowy. Prąd 63 A. Napięcie 230 V AC. Moc łączeniowa AC1 24 kW. Moc łączeniowa AC3 8,5 kW. Stycznik elektromagnetyczny w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/styczniki-modulowe/921-stycznik-st63-31.html | 0.34 | 0.093 | 0.06 | 0.08
ST63-40 |  | EDI | EC001653 | 5908312594222 |  |  |  | Stycznik modułowy, montaż na szynie, styki 4NO, 63A | ST | 2210 | 169 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST63-40_b.jpg | Napięcie zasilania cewki 230 V AC Konfiguracja styków 4×NO Prąd torów głównych 63 A Moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 24 kW Moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 8,5 kW Moduł 3 Nr normy IEC 61095 Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵ Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶ Waga 241 g Zaciski śrubowe 16 mm² Napięcie izolacji 4 kV Pobór mocy 6,4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Stycznik modułowy. Prąd 63 A. Napięcie 230 V AC. Moc łączeniowa AC1 24 kW. Moc łączeniowa AC3 8,5 kW. Stycznik elektromagnetyczny w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/styczniki-modulowe/919-stycznik-st63-40.html | 0.355 | 0.093 | 0.06 | 0.08
ST63-40-24ACDC |  | EDI | EC001653 | 5902431672878 |  |  |  | Stycznik modułowy, montaż na szynie, styki 4xNO, 63A, 24V DC | ST | 2210 | 241 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST63-40-24ACDC_b.jpg | Napięcie zasilania cewki 24V AC DC Konfiguracja styków 4xNO Prąd torów głównych 63 A Moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 24 kW Moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 8,5 kW Nr normy IEC 61095 Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵ Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶ Waga 241 g Zaciski śrubowe 16 mm² Napięcie izolacji 4 kV Pobór mocy 6,4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 3 moduły Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Opis produktu: Stycznik modułowy. Prąd 63 A. Napięcie 24 V AC/DC. Moc łączeniowa AC1 24 kW. Moc łączeniowa AC3 8,5 kW. Stycznik elektromagnetyczny w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. Działanie: Podanie napięcia zasilania na cewkę stycznika spowoduje przełączenie styku. Stan załączenia stycznika jest sygnalizowany czarwonym znacznikiem w okienku. Po zaniku napięcia zasilania styki powracają do pierwotnej pozycji. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/styczniki-modulowe/1117-stycznik-st63-40-24v.html | 0.36 | 0.093 | 0.06 | 0.08
ST63-40-24V |  | EDI | EC001653 | 5908312594239 |  |  |  | Stycznik modułowy, montaż na szynie, styki 4NO, 63A | ST | 2210 | 241 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST63-40-24V_b.jpg | Napięcie zasilania cewki 24 V AC Konfiguracja styków 4×NO Prąd torów głównych 63 A Moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 24 kW Moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 8,5 kW Moduł 3 Nr normy IEC 61095 Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵ Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶ Waga 241 g Zaciski śrubowe 16 mm² Napięcie izolacji 4 kV Pobór mocy 6,4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Stycznik modułowy. Prąd 63 A. Napięcie 24 V AC. Moc łączeniowa AC1 24 kW. Moc łączeniowa AC3 8,5 kW. Stycznik elektromagnetyczny w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/styczniki-modulowe/920-stycznik-st63-40-24v.html | 0.35 | 0.093 | 0.06 | 0.08
ST63-40-M |  | EDI | EC001653 | 5902431674018 |  |  |  | Stycznik modułowy ze sterowaniem ręcznym, montaż na szynie 63A, styki 4NO | ST | 2210 | 171 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ST63-40-M_b.jpg | Znamionowy prąd łączeniowy AC-7a: 63 A, AC-7b: 25 A 4 × NO kombinacja styków 4 NO rodzaj sieci Prąd przemienny (AC) typ sterowania Sterowanie zdalne i ręczne napięcie sterujące 230...240 V AC 50 Hz częstotliwość sieci 50 Hz [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 250 V AC 50 Hz Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 500 V AC 50/60 Hz znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] n4 kV typ sygnału sterującego Bistabilny częstotliwość przełączania 100 przełączeń/dzień sygnalizacja lokalna Wskaźnik aktywności pobór mocy - załączenie - 53 VA, praca - 6,5 VA (2,1 W) moc rozruchu w VA 9,2 VA podstawa montażowa 35 mm szyna symetryczna DIN wysokość 81 mm Szerokość 54 mm głębokość 60 mm | Napięcie zasilania obwód główny 250 V AC Napięcie zasilania cewki 220÷240 V AC Obciążalność styków głównych AC-7a: 63 A, AC-7b: 25 A Konfiguracja styków 4 × NO Prąd torów głównych 63 A Waga 0,14 kg Pobór mocy załączenie 53 VA, praca - 6,5 VA (2,1 W) Temperatura pracy -25÷55°C, przechowywanie: -40÷80°C Wymiary 54×85×65 mm Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/styczniki-modulowe/1271-stycznik-modulowy-st63-40-m.html | 0.36 | 0.093 | 0.06 | 0.08
STP-541 |  | EDI | EC001439 | 5908312596141 |  |  |  | Sterownik programowalny typu "praca PRAWO-LEWO" STP-541 24÷264V AC/DC 2x1NO/NC | PC | 9 | 292 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | STP-541_b.jpg | Napięcie zasilania 24÷264 V AC/DC Element wykonawczy 2 x przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 2 × 16 A Konfiguracja styków 2 × NO/NC Separacja styku TAK Dokładność nastawy czasu programu 1 s Nastawy czasowe t1, t2, t3, t4 1sek÷99h59min59sek Liczba powtórzeń cyklu 1÷999999 lub nieskończenie w pętli Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,5 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Sterownik czasowy typu "praca PRAWO-LEWO". Sterownik programowalny służy do sterowania procesami technologicznymi w układach automatyki przemysłowej, w których zachodzi potrzeba czasowego, cyklicznego, naprzemiennego załączania odbiorników z wymuszonymi, czasowymi przerwami między kolejnymi złączeniami. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/sterowniki-czasowe/166-sterownik-czasowy-stp-541.html | 0.13 | 0.097 | 0.04 | 0.07
STR-1 |  | EDI | EC000615 | 5908312593300 |  |  | 5902431671437 | Sterownik roletowy, dwuprzyciskowy STR-1 napięcie 230V AC | STR | 21 | 123.5 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | STR-1_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Typ silnika 230 V AC Sterowanie centralne dwuprzyciskowe Sterowanie lokalne dwuprzyciskowe Sygnał sterujący L lub N Maksymalny prąd impulsu sterującego 1 mA Maksymalny prąd obciążenia AC-3 1,5 A Czas załączenia - programowany 0s÷10 min Element wykonawczy przekaźnik Przyłącze sygnałowe 4×DY 1mm², l:10cm Przyłącze zasilające 4×DY 1,5mm², l:10cm Pobór mocy 1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø55 mm, h: 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Sterowniki rolet. Do puszki podtynkowej Ø60. Sterownik STR-1 przeznaczony jest do sterowania rolet lub innych obiektów (np. bramy) napędzanych silnikiem elektrycznym jednofazowym prądu zmiennego za pomocą włączników chwilowych (np. dzwonkowych).Sterownik może pracować jako urządzenie samodzielne(przeznaczone do otwierania/zamykania jednej rolety),możliwe jest też łączenie sterowników w grupy. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/sterowniki-rolet/314-sterownik-rolet-str-1.html | 0.053 | 0.08 | 0.04 | 0.08
STR-2 |  | EDI | EC000615 | 5908312593324 |  |  |  | Sterownik roletowy, jednoprzyciskowy STR-2 napięcie 230V AC | STR | 21 | 123.5 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | STR-2_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Typ silnika 230 V AC Sterowanie centralne dwuprzyciskowe Sterowanie lokalne jednoprzyciskowe Sygnał sterujący L lub N Maksymalny prąd impulsu sterującego 1 mA Maksymalny prąd obciążenia AC-3 1,5 A Czas załączenia - programowany 0 s ÷ 10 min. Element wykonawczy przekaźnik Przyłącze sygnałowe 4×DY 1mm², l:10cm Przyłącze zasilające 4×DY 1,5mm², l:10cm Pobór mocy 1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø55 mm, h: 13 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Jednoprzyciskowy. Do puszki podtynkowej Ø60. Sterownik STR-2 przeznaczony jest do sterowania rolet(góra-dół)lub innych obiektów(np.bramy) napędzanych silnikiem elektrycznym, jednofazowym prądu zmiennego za pomocą włączników chwilowych(np.dzwonkowych). Sterownik może pracować jako urządzenie samodzielne (przeznaczone do otwierania/zamykania jednej rolety), jak również możliwe jest łączenie sterowników w grupy umożliwiające centralne sterowanie wieloma roletami. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/sterowniki-rolet/316-sterownik-rolet-str-2.html | 0.065 | 0.08 | 0.04 | 0.08
STR-21 |  | EDI | EC000615 | 5908312591511 |  |  |  | Sterownik roletowy, dwuprzyciskowy STR-21 napięcie 230V AC | STR | 21 | 123.5 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | STR-21_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Typ silnika 230 V AC Sterowanie centralne dwuprzyciskowe Sterowanie lokalne dwuprzyciskowe Sygnał sterujący L lub N Maksymalny prąd impulsu sterującego 1 mA Maksymalny prąd obciążenia AC-3 1,5 A Czas załączenia - programowany 0 s ÷ 10 min Element wykonawczy przekaźnik Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Dwuprzyciskowy. Montaż natynkowy lub w kasecie rolety. Sterownik STR przeznaczony jest do sterowania rolet (góra-dół) lub innych obiektów (np. bramy) napędzanych silnikiem elektrycznym jednofazowym prądu zmiennego za pomocą włączników chwilowych (np. dzwonkowych). Sterownik może pracować jako urządzenie samodzielne (przeznaczone do otwierania/zamykania jednej rolety), jak również możliwe jest łączenie sterowników w grupy umożliwiające centralne sterowanie wieloma roletami. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/sterowniki-rolet/76-sterownik-rolet-str-21.html | 0.076 | 0.07 | 0.03 | 0.09
STR-22 |  | EDI | EC000615 | 5908312591559 |  |  |  | Sterownik roletowy, jednoprzyciskowy STR-22 napięcie 230V AC | STR | 21 | 123.5 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | STR-22_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Typ silnika 230 V AC Sterowanie centralne dwuprzyciskowe Sterowanie lokalne jednoprzyciskowe Sygnał sterujący L lub N Maksymalny prąd impulsu sterującego 1 mA Maksymalny prąd obciążenia AC-3 1,5 A Czas załączenia - programowany 0 s ÷ 10 min. Element wykonawczy przekaźnik Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Jednoprzyciskowy. Montaż natynkowy lub w kasecie rolety. Sterownik STR przeznaczony jest do sterowania rolet (góra-dół) lub innych obiektów (np. bramy) napędzanych silnikiem elektrycznym jednofazowym prądu zmiennego za pomocą włączników chwilowych (np. dzwonkowych). Sterownik może pracować jako urządzenie samodzielne (przeznaczone do otwierania/zamykania jednej rolety), jak również możliwe jest łączenie sterowników w grupy umożliwiające centralne sterowanie wieloma roletami. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/sterowniki-rolet/78-sterownik-rolet-str-22.html | 0.081 | 0.07 | 0.03 | 0.09
STR-3D |  | EDI | EC000615 | 5908312597780 |  |  |  | Sterownik rolet do silników AC 100÷265V AC | STR | 21 | 132 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | STR-3D_b.jpg | Napięcie zasilania 100÷265 V AC/DC Sterowanie wyzwalane poziomem N Typ silnika 230 V AC Sterowanie centralne dwuprzyciskowe Sterowanie lokalne jedno lub dwuprzyciskowe Sygnał sterujący N Czas załączenia - programowany od 1 s do 15 min. Element wykonawczy przekaźnik Obciążenie styku AC-1 / AC-3 8 A / 320 W Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,15 W/0,6 W Temperatura pracy -15 ÷ 50°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Do napędów 230V. Na szynę 35 mm. Sterownik STR-3D przeznaczony jest do sterowania rolet (góra-dół) lub innych obiektów (np. bramy) napędzanych silnikiem elektrycznym jednofazowym prądu zmiennego za pomocą włączników chwilowych (np. dzwonkowych). - sterowanie lokalne i centralne - uniwersalne sterowanie jedno- lub dwuprzyciskowe - obsługa napędów 230V - funkcja blokady trwały sygnał na wejściu Centralny Dół uniemożliwia sterowanie wszystkimi przyciskami do momentu zdjęcia sygnału* współpraca z zewnętrznymi czujnikami deszczu i wiatru oraz z centralami alarmowymi - pamięć kierunku dla sterowania lokalnego i centralnego. Jeżeli sterownik wykona rozkaz Centralny – góra, to kolejne naciśnięcie przycisku lokalnego uruchomi roletę w dół - asynchroniczny start czas załączenia rolety w sterowaniu centralnym jest losowo opóźniany (maksymalnie o 1s) w celu zminimalizowania udaru prądowego w sieci w przypadku jednoczesnego uruchomienia wielu napędów - niski pobór mocy w stanie czuwania (<0,15W) - szeroki zakres napięcia zasilania 100÷265V AC | A | 1 | http://www.fif.com.pl/sterowniki-rolet/491-sterownik-rolet-str-3d.html | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.105
STR-3P |  | EDI | EC000615 | 5908312597834 |  |  | 5902431671444 | Sterownik rolet do silników AC 100÷265V AC | STR | 21 | 123.5 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | STR-3P_b.jpg | Napięcie zasilania 100÷265 V AC/DC Sterowanie wyzwalane poziomem N Typ silnika 230 V AC Sterowanie centralne dwuprzyciskowe Sterowanie lokalne jedno lub dwuprzyciskowe Sygnał sterujący N Czas załączenia - programowany od 1 s do 15 min. Element wykonawczy przekaźnik Obciążenie styku AC-1 / AC-3 8 A / 320 W Przyłącze sterowania lokalnego 2× DY 1 mm² / l: 10 mm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,15 W/0,6 W Temperatura pracy -15 ÷ 50°C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Do napędów 230V. Do puszki podtynkowej Ø60. Sterownik STR-3P przeznaczony jest do sterowania rolet (góra-dół) lub innych obiektów (np. bramy) napędzanych silnikiem elektrycznym jednofazowym prądu zmiennego za pomocą włączników chwilowych (np. dzwonkowych). sterowanie lokalne i centralne uniwersalne sterowanie jedno- lub dwuprzyciskowe obsługa napędów 230V funkcja blokady trwały sygnał na wejściu Centralny Dół uniemożliwia sterowanie wszystkimi przyciskami do momentu zdjęcia sygnału współpraca z zewnętrznymi czujnikami deszczu i wiatru oraz z centralami alarmowymi pamięć kierunku dla sterowania lokalnego i centralnego. Jeżeli sterownik wykona rozkaz Centralny – góra, to kolejne naciśnięcie przycisku lokalnego uruchomi roletę w dół asynchroniczny start czas załączenia rolety w sterowaniu centralnym jest losowo opóźniany (maksymalnie o 1s) w celu zminimalizowania udaru prądowego w sieci w przypadku jednoczesnego uruchomienia wielu napędów niski pobór mocy w stanie czuwania (<0,15W) szeroki zakres napięcia zasilania 100÷264V AC | A | 1 | http://www.fif.com.pl/sterowniki-rolet/489-sterownik-rolet-str-3p.html | 0.06 | 0.023 | 0.07 | 0.095
STR-3-Pico |  | EDI | EC000615 | 5902431675992 |  |  |  | Miniaturowy sterownik rolet do napędów 230 V AC | STR | 21 | 137 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | STR-3P-Pico_b.jpg | Typ-funkcje sterownik rolet, dopuszkowy Napięcie zasilania 185÷265 V AC Sterowanie wyzwalane poziomem N Sygnał sterujący N Element wykonawczy przekaźnik Obciążenie styku AC-1 / AC-3 3 A/1,5 A Przyłącze sterowania lokalnego 2× DY 1 mm² / l: 10 mm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,15 W/0,6 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 35×36×19 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Miniaturowy sterownik rolet do napędów 230 V AC montaż w puszce podtynkowej Ø60 Sterowanie elektrycznymi silnikami w roletach zewnętrznych i żaluzjach. Wejścia sterujące sterownika podzielone są na dwie grupy: sterowanie lokalne i sterowanie centralne. Sterowanie lokalne W zależności od sposobu podłączenia sterownik może pracować w trybie jednego lub dwóch przycisków lokalnych. Jeden przycisk lokalny Wejście sterowania lokalnego Dół podłączone jest na stałe do linii N. Do wejścia sterowania lokalnego Góra podłączony jest przycisk który przemiennie załącza roletę do pracy w jedną lub drugą stronę. Krótkie naciśnięcie przycisku (<0,5 s) załącza roletę na zaprogramowany czas. Jeżeli w momencie naciśnięcia przycisku roleta jest już w ruchu, to nastąpi jej zatrzymanie. Długie naciśnięcie przycisku (>0,5 s) załącza roletę powoduje załączenie rolety na czas, gdy przycisk jest naciśnięty. Każde kolejne naciśnięcie przycisku uruchomi roletę w kierunku przeciwnym do poprzedniego. Dwa przyciski lokalne Każdy kierunek ruchu ma własny przycisk lokalny. Krótkie naciśnięcie (<0,5 s) powoduje załączenie rolety na ruch w zadanym kierunku przez zaprogramowany okres czasu. Jeżeli w momencie naciśnięcia przycisku roleta jest już w ruchu, to nastąpi jej zatrzymanie. Długie naciśnięcie przycisku (>0,5 s) powoduje załączenie rolety na ruch w zadanym kierunku przez cały czas, gdy przycisk jest naciśnięty (funkcja umożliwia np. regulację nachylenia lamelek). | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/sterowniki-rolet/1422-sterownik-rolet-str-3p-pico-miniaturowy.html | 0.05 | 0.095 | 0.019 | 0.14
STR-421 |  | EDI | EC000615 | 5908312591443 |  |  | 5902431675909 | Sterownik roletowy, dwuprzyciskowy STR-421 napięcie 230V AC | STR | 21 | 133 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | STR-421_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Typ silnika 230 V AC Sterowanie centralne dwuprzyciskowe Sterowanie lokalne dwuprzyciskowe Sygnał sterujący L lub N Maksymalny prąd impulsu sterującego 1 mA Maksymalny prąd obciążenia AC-3 1,5 A Czas załączenia - programowany 0 sek ÷ 10 min. Element wykonawczy przekaźnik Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Dwuprzyciskowy. Na szynę 35mm. Sterownik STR przeznaczony jest do sterowania rolet (góra-dół) lub innych obiektów (np. bramy) napędzanych silnikiem elektrycznym jednofazowym prądu zmiennego za pomocą włączników chwilowych (np. dzwonkowych). Sterownik może pracować jako urządzenie samodzielne (przeznaczone do otwierania/zamykania jednej rolety), jak również możliwe jest łączenie sterowników w grupy umożliwiające centralne sterowanie wieloma roletami. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/sterowniki-rolet/80-sterownik-rolet-str-421.html | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.105
STR-421-24V |  | EDI | EC000615 | 5908312591450 |  |  |  | Sterownik roletowy, dwuprzyciskowy STR-421 24V napięcie 24V AC/DC | STR | 21 | 136 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | STR-421-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Typ silnika 230 V AC Sterowanie centralne dwuprzyciskowe Sterowanie lokalne dwuprzyciskowe Sygnał sterujący L lub N Maksymalny prąd impulsu sterującego 1 mA Maksymalny prąd obciążenia AC-3 1,5 A Czas załączenia - programowany 0 sek ÷ 10 min. Element wykonawczy przekaźnik Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Dwuprzyciskowy. Na szynę 35mm. Sterownik STR przeznaczony jest do sterowania rolet (góra-dół) lub innych obiektów (np. bramy) napędzanych silnikiem elektrycznym jednofazowym prądu zmiennego za pomocą włączników chwilowych (np. dzwonkowych). Sterownik może pracować jako urządzenie samodzielne (przeznaczone do otwierania/zamykania jednej rolety), jak również możliwe jest łączenie sterowników w grupy umożliwiające centralne sterowanie wieloma roletami. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/sterowniki-rolet/759-sterownik-rolet-str-421-24-v.html | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.105
STR-422 |  | EDI | EC000615 | 5908312591535 |  |  |  | Sterownik roletowy, jednoprzyciskowy STR-422 napięcie 230V AC | STR | 21 | 124 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | STR-422_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC Typ silnika 230 V AC Sterowanie centralne dwuprzyciskowe Sterowanie lokalne jednoprzyciskowe Sygnał sterujący L lub N Maksymalny prąd impulsu sterującego 1 mA Maksymalny prąd obciążenia AC-3 1,5 A Czas załączenia - programowany 0 s ÷ 10 min. Element wykonawczy przekaźnik Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Jednoprzyciskowy. Na szynę 35mm. Sterownik STR przeznaczony jest do sterowania rolet (góra-dół) lub innych obiektów (np. bramy) napędzanych silnikiem elektrycznym jednofazowym prądu zmiennego za pomocą włączników chwilowych (np. dzwonkowych). Sterownik może pracować jako urządzenie samodzielne (przeznaczone do otwierania/zamykania jednej rolety), jak również możliwe jest łączenie sterowników w grupy umożliwiające centralne sterowanie wieloma roletami. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/sterowniki-rolet/82-sterownik-rolet-str-422.html | 0.081 | 0.08 | 0.02 | 0.105
STR-422-24V |  | EDI | EC000615 | 5908312591542 |  |  |  | Sterownik roletowy, jednoprzyciskowy STR-422 24V napięcie 24V AC/DC | STR | 21 | 128 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | STR-422-24V_b.jpg | Napięcie zasilania 24 V AC/DC Typ silnika 230 V AC Sterowanie centralne dwuprzyciskowe Sterowanie lokalne jednoprzyciskowe Sygnał sterujący L lub N Maksymalny prąd impulsu sterującego 1 mA Maksymalny prąd obciążenia AC-3 1,5 A Czas załączenia - programowany 0 s ÷ 10 min. Element wykonawczy przekaźnik Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Jednoprzyciskowy. Na szynę 35mm. Sterownik STR przeznaczony jest do sterowania rolet (góra-dół) lub innych obiektów (np. bramy) napędzanych silnikiem elektrycznym jednofazowym prądu zmiennego za pomocą włączników chwilowych (np. dzwonkowych). Sterownik może pracować jako urządzenie samodzielne (przeznaczone do otwierania/zamykania jednej rolety), jak również możliwe jest łączenie sterowników w grupy umożliwiające centralne sterowanie wieloma roletami. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/sterowniki-rolet/760-sterownik-rolet-str-422-24-v.htmls | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.105
STR-4D |  | EDI | EC000615 | 5908312597971 |  |  |  | Sterownik rolet do silników DC 10÷27V DC | STR | 21 | 144 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | STR-4D_b.jpg | Napięcie zasilania 10÷27 V DC Sterowanie wyzwalane poziomem 10÷27 V DC Typ silnika 24 V DC Sterowanie centralne dwuprzyciskowe Sterowanie lokalne jedno lub dwuprzyciskowe Sygnał sterujący + Czas załączenia - programowany od 1 s do 15 min. Element wykonawczy przekaźnik Obciążenie styku 6 A / 24 V Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,15 W/0,6 W Temperatura pracy -15 ÷ 50°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Do napędów 12/24V. Na szynę 35 mm. Sterownik STR-4 przeznaczony jest do sterowania rolet (góra-dół) lub innych obiektów (np. bramy) napędzanych silnikiem elektrycznym prądu stałego zasilanego napięciem 12V lub 24V za pomocą włączników chwilowych (np. dzwonkowych). - sterowanie lokalne i centralne - uniwersalne sterowanie jedno- lub dwuprzyciskowe - obsługa napędów 12/24V DC - funkcja blokady trwały sygnał na wejściu Centralny Dół uniemożliwia sterowanie wszystkimi przyciskami do momentu zdjęcia sygnału - współpraca z zewnętrznymi czujnikami deszczu i wiatru oraz z centralami alarmowymi - pamięć kierunku dla sterowania lokalnego i centralnego. Jeżeli sterownik wykona rozkaz Centralny – góra, to kolejne naciśnięcie przycisku lokalnego uruchomi roletę w dół - asynchroniczny start czas załączenia rolety w sterowaniu centralnym jest losowo opóźniany (maksymalnie o 1s) w celu zminimalizowania udaru prądowego w sieci w przypadku jednoczesnego uruchomienia wielu napędów - niski pobór mocy w stanie czuwania (<0,15W) - szeroki zakres napięcia zasilania 10÷27V DC | A | 1 | http://www.fif.com.pl/sterowniki-rolet/493-sterownik-rolet-str-4d.html | 0.081 | 0.08 | 0.02 | 0.105
STR-4P |  | EDI | EC000615 | 5908312597988 |  |  |  | Sterownik rolet do silników DC 10÷27V DC | STR | 21 | 135 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | STR-4P_b.jpg | Napięcie zasilania 10÷27 V DC Sterowanie wyzwalane poziomem 10÷27 V DC Typ silnika 24 V DC Sterowanie centralne dwuprzyciskowe Sterowanie lokalne jedno lub dwuprzyciskowe Sygnał sterujący + Czas załączenia - programowany od 1 s do 15 min. Element wykonawczy przekaźnik Obciążenie styku 6 A / 24 V Przyłącze sterowania lokalnego 2× DY 1 mm² / l: 10 mm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 0,15 W/0,6 W Temperatura pracy -15 ÷ 50°C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 25 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Do napędów 12/24V. Do puszki podtynkowej Ø60. Sterownik STR-4P przeznaczony jest do sterowania rolet (góra-dół) lub innych obiektów (np. bramy) napędzanych silnikiem elektrycznym prądu stałego zasilanego napięciem 12V lub 24V za pomocą włączników chwilowych (np. dzwonkowych). - sterowanie lokalne i centralne - uniwersalne sterowanie jedno- lub dwuprzyciskowe - obsługa napędów 12/24V DC - funkcja blokady trwały sygnał na wejściu Centralny Dół uniemożliwia sterowanie wszystkimi przyciskami do momentu zdjęcia sygnału - współpraca z zewnętrznymi czujnikami deszczu i wiatru oraz z centralami alarmowymi - pamięć kierunku dla sterowania lokalnego i centralnego. Jeżeli sterownik wykona rozkaz Centralny – góra, to kolejne naciśnięcie przycisku lokalnego uruchomi roletę w dół - asynchroniczny start czas załączenia rolety w sterowaniu centralnym jest losowo opóźniany (maksymalnie o 1s) w celu zminimalizowania udaru prądowego w sieci w przypadku jednoczesnego uruchomienia wielu napędów - niski pobór mocy w stanie czuwania (<0,15W) - szeroki zakres napięcia zasilania 10÷27V DC | A | 1 | http://www.fif.com.pl/sterowniki-rolet/757-sterownik-rolet-str-4p.html | 0.081 | 0.08 | 0.04 | 0.08
STR-R |  | EDI | EC001591 | 5908312597773 |  |  |  | Czujnik deszczu zasilanie 100÷265V AC | STR | 21 | 575 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | STR-R_b.jpg | Napięcie zasilania 100÷265 V AC/DC Wymiary czujnik opadów 55×50×13 mm Przewód czujnik opadów 3× 0,25 mm² / l: 5 m Mocowanie czujnik opadów otwór pod wkręt Ø3 / taśma klejąca Stopień ochrony czujnika opadów IP65 Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Pobór mocy czuwanie/praca 0,2 W / 0,6 W Temperatura pracy -15 ÷ 50°C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Sterownik STR-R wraz z zewnętrznym czujnikiem opadów przeznaczony jest do wykrywania opadów deszczu. W połączeniu ze sterownikami rolet STR-3 lub STR-4 umożliwia zbudowanie systemu, w którym w przypadku wystąpienia opadów zostaną zamknięte rolety okienne lub zwinięte markizy. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/sterowniki-rolet/497-sterownik-rolet-str-r.html | 0.21 | 0.103 | 0.075 | 0.12
STR-W |  | EDI | EC001591 | 5908312597766 |  |  |  | Czujnik siły wiatru zasilanie 100÷265V AC | STR | 21 | 599 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | STR-W_b.jpg | Napięcie zasilania 100÷265 V AC/DC Stopień ochrony wiatraczka IP65 Wymiary wiatraczka Ø80×85W mm Uchwyt montażowy wiatraczka stalowy płaskownik (profil L) 150×70×3 mm Śruba montażowa wiatraczka N6 Przewód wiatraczka 2× 0,25 mm² / l : 5 m Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Pobór mocy czuwanie/praca 0,2 W / 0,6 W Wymiary 67 mm x 50 mm x 26 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20 | Czujnik wiatru. Sterownik STR-W wraz z zewnętrznym czujnikiem wiatru przeznaczony jest do monitorowania aktualnej prędkości wiatru. W przypadku gdy prędkość wiatru przekroczy zadaną wartość progową to nastąpi załączenie wewnętrznego przekaźnika. W połączeniu ze sterownikami rolet STR-3 lub STR-4 umożliwia zbudowanie systemu w którym w przypadku pojawienia się zbyt silnego wiatru zostaną zamknięte rolety okienne lub zwinięte markizy. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/sterowniki-rolet/499-sterownik-rolet-str-w.html | 0.48 | 0.103 | 0.075 | 0.215
SZR-277 |  | EDI | EC001441 | 5902431672465 |  |  |  | Jednofazowy sterownik załączania rezerwy zasilania | SZR | 28 | 373 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SZR-277_b.jpg | Napięcie zasilania 85÷265 V AC Napięcie zasilania - generator 85÷265 V AC Napięcie zasilania - akumulator 10÷15 V DC Napięcie maksymalne 400 V AC Maksymalny prąd przełączania styków wewnętrznych AC-1 16 A/250 V Maksymalny prąd przełączania styków wewnętrznych AC-15 3 A/250 V Czas wyłączenia dolny 1÷15 s Czas wyłączenia górny 0,3 s Czas przełączenia linii 0,3 s Czas kwalifikacji linii jako dobrej 10 s Czas rozruchu generatora 5÷120 s Konfiguracja styków 3 × NO Próg napięciowy dolny 150÷210 V AC Próg napięciowy górny 270 V AC Histereza 5 V Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1,5 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Jednofazowy sterownik załączania rezerwy SZR-277 służy do kontroli napięcia jednofazowej sieci zasilającej i przełączenia linii odbiorczej na zasilanie z generatora w przypadku nieprawidłowych parametrów głównej linii zasilającej. | B | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/sterowniki-zasilania-rezerwowego/1098-sterownik-rezerwy-szr-277.html | 0 | 0 | 0 | 0.08
SZR-278 |  | EDI | EC001441 | 5902431671512 |  |  |  | Sterownik załączania rezerwy, sieć 3 i 4-przewodowa, 24÷230V AC, | SZR | 28 | 1234 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SZR-278_b.jpg | Kontrolowane linie 3 x 400 V + N (czteroprzewodowa) Liczba kontrolowanych linii 2 Napięcie zasilania 24÷264 V AC Częstotliwość 45÷55 Hz Napięcie maksymalne 450 V AC Czas wyłączenia dolny 1÷15 s Czas wyłączenia górny 0,3 s Czas przełączenia linii 0,1÷5 s Czas rozruchu generatora 5÷100 s Czas wygaszania generatora 20÷200 s Czas wyłączenia przy zaniku napięcia 0,1 s Czas włączenia głównego wejścia po przywróceniu napięcia 5÷600 s Liczba wyjść przekaźnikowych 4 Maksymalny prąd obciążenia 16 A Maksymalny prąd cewki stycznika 2 A Konfiguracja styków 4 × NO/NC Próg napięciowy dolny 150÷210 V AC Próg napięciowy górny 270 V AC Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 4 VA Temperatura pracy -20÷40°C Wymiary 6 modułów (105 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | 2 linie kontrolowane. Sterownik samoczynnego załączania rezerwy przeznaczony jest do kontroli parametrów i poprawności pracy linii zasilających oraz automatycznego przełączania źródeł zasilania obiektu w przypadku spadku parametrów aktualnie załączonej linii zasilającej lub całkowitego zaniku napięcia w tej linii. | B | 1 | http://www.fif.com.pl/sterowniki-zasilania-rezerwowego/795-sterownik-rezerwy-szr-278.html | 0 | 0 | 0 | 0.034
SZR-279 |  | EDI | EC001441 | 5902431671529 |  |  |  | Sterownik załączania rezerwy, sieć 3 i 4-przewodowa, 24÷230V AC, trzyliniowy | SZR | 28 | 1320 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SZR-279_b.jpg | Kontrolowane linie 3 x 400 V + N (czteroprzewodowa) Liczba kontrolowanych linii 3 Napięcie zasilania 24÷264 V AC Częstotliwość 45÷55 Hz Napięcie maksymalne 450 V AC Czas wyłączenia dolny 2÷30 s Czas wyłączenia górny 0,3÷10 s Czas przełączenia linii 0,3÷30 s Czas rozruchu generatora 5÷100 s Czas wygaszania generatora 20÷200 s Czas wyłączenia przy zaniku napięcia 4 s Czas włączenia głównego wejścia po przywróceniu napięcia 5÷600 s Liczba wyjść przekaźnikowych 5 Maksymalny prąd obciążenia 8 A Maksymalny prąd cewki stycznika 2 A Konfiguracja styków 4 × NO/NC, 1 × NO Próg napięciowy dolny 150÷210 V AC Próg napięciowy górny 230÷300 V AC Asymetria napięciowa zadziałania 20÷100 V Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 4 VA Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 6 modułów (105 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | 3 linie kontrolowane. Sterownik samoczynnego załączania rezerwy przeznaczony jest do kontroli parametrów i poprawności pracy linii zasilających oraz automatycznego przełączania źródeł zasilania obiektu w przypadku spadku parametrów aktualnie załączonej linii zasilającej lub całkowitego zaniku napięcia w tej linii. | B | 1 | http://www.fif.com.pl/sterowniki-zasilania-rezerwowego/796-sterownik-rezerwy-szr-279.html | 0.55 | 0.08 | 0.175 | 0.095
SZR-280 |  | EDI | EC001441 | 5908312594734 |  |  |  | Sterownik samoczynnego załączania rezerwy N1+N2 SZR-280 | SZR | 28 | 1464 | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 8536490099 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | SZR-280_b.jpg | Zasilanie sterownika - napięcie zasilania 85÷264 V AC Kontrolowane linie 3 x 400 V + N (czteroprzewodowa) Liczba kontrolowanych linii 2 Mierzone napięcia wejściowe - napięcie znamionowe 230 V Mierzone napięcia wejściowe - zakres pomiarowy 80÷300 V Mierzone napięcia wejściowe - częstotliwość 45÷50 Hz Mierzone napięcia wejściowe - dokładność 1% pełnej skali + 1 cyfra Wyjścia przekaźnikowe typ styki 5 x [1xNO] Wyjścia przekaźnikowe obciążalność 8 A Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 4 W Temperatura pracy 10÷40ºC Wymiary 100 x 75 x 110 mm Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | 2 linie kontrolowane. Sterownik samoczynnego załączania rezerwy przeznaczony jest do kontroli parametrów i poprawności pracy linii zasilających oraz automatycznego przełączania źródeł zasilania obiektu w przypadku spadku parametrów aktualnie załączonej linii zasilającej lub całkowitego zaniku napięcia w tej linii. Funkcje sterownika: Jednoczesna kontrola dwóch linii zasilających Pomiar wartości TrueRMS Galwaniczna separacja wejść pomiarowych linii zasilających Sterowanie stycznikami Obsługa awaryjnego generatora spalinowego Praca w trybie automatycznym, z możliwością określenia linii priorytetowej Zrzut mocy realizowany poprzez rozdzielenie linii odbiorczej na dwie części, z możliwością swobodnego definiowania przypadków wykonania zrzutu Niezależne określanie dla każdej z linii przedziału napięć dla których linia kwalifikowana jest jako dobra oraz określanie histerezy napięć przy kwalifikacji linii Definicja czasu kwalifikacji linii jako dobrej, oraz czasu kwalifikacji linii jako złej. Przyspieszona kwalifikacja linii jako złej w przypadku całkowitego zaniku napięcia na linii Definicja czasu załączania i wyłączania sterowanych styczników Możliwość podłączenia zewnętrznego obwodu bezpieczeństwa blokującego pracę sterownika Konfiguracja sterownika poprzez komputer PC za pomocą dedykowanej aplikacji Rejestracja zdarzeń z możliwością eksportu pliku rejestracji do komputera PC | B | 1 | http://www.fif.com.pl/sterowniki-zasilania-rezerwowego/341-sterownik-rezerwy-szr-280.html | 0.55 | 0.175 | 0.14 | 0.08
TI-1000-5 |  | EDI | EC002048 | 5902431675404 |  |  |  | Przekładnik prądowy 1000/5A, kl. 0,5 | TI | 39 | 97 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TI-1000-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z zamkniętym rdzeniem Przekładnia lp/ls 1000/5 Klasa 0,5 Moc [VA] 10 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. | Przekładnia 1000/5. Moc 10 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/1413-przekladnik-pradowy-ti-1000.html?ssa_query=TI-1000-5 | 0.566 | 0.114 | 0.043 | 0.129
TI-100-5 |  | EDI | EC002048 | 5908312594956 |  |  |  | Przekładnik prądowy 100/5A Ø22, kl. 0,5 | TI | 39 | 81 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TI-100-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z zamkniętym rdzeniem Przekładnia lp/ls 100/5 Klasa 0,5 Moc [VA] 2,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Waga 0,235 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary otworu P1/P2 - A1/A2/A3xB; C [mm] 30 mm/25 mm/20 mm x 10 mm; Ø22 mm Wymiary WxHxD [mm] 61 mm × 81 mm × 34 mm Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -5÷40°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica/szynoprzewód Stopień ochrony IP20 | Przekładnia 100/5. Moc 2,5 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/388-przekladnik-pradowy-ti-100.html | 0.27 | 0.08 | 0.039 | 0.086
TI-100-5-02S |  | EDI | EC002048 | 5902431676616 |  |  |  | Przekładnik prądowy 100/5A Ø22, kl. 0,2s | TI | 39 | 215 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TI-100-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z zamkniętym rdzeniem Przekładnia lp/ls 100/5 Moc [VA] 1,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Klasa dokładności 0.2S Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy PN-EN 61869-1:2009; PN-EN 61869-2:2013-06 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Waga 0,5 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Napięcie robocze 0,66/0,72 kV Klasa izolacji E Ciągły prąd termiczny 1,2× In Krótkotrwały prąd cieplny [Ith] 60× In Prąd dynamiczny [Idyn] 2,5× Ith Napięcie probiercze 3 kV Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary otworu P1/P2 - A1/A2/A3xB; C [mm] 32 × 32 mm Wymiary WxHxD [mm] 75 × 98 × 42 mm Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -50÷85°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica/szynoprzewód Stopień ochrony IP20 | Przekładnik prądowy jednofazowy w klasie dokładności 0.2S Z zamkniętym rdzeniem Przekładnia 100/5. Moc 1,5 VA. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/1505-przekladnik-pradowy-ti-100-02s.html?ssa_query=ti-100 | 0.4 | 0.095 | 0.043 | 0.1
TI-1250-5 |  | EDI | EC002048 | 5902431675411 |  |  |  | Przekładnik prądowy 1250/5A, kl. 0,5 | TI | 39 | 97 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TI-1250-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z zamkniętym rdzeniem Przekładnia lp/ls1250/5 Klasa 0,5 Moc [VA] 10 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. | Przekładnia 1250/5. Moc 10 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/1492-przekladnik-pradowy-ti-1250.html?ssa_query=TI-1250-5 | 0.556 | 0.114 | 0.043 | 0.128
TI-125-5 |  | EDI | EC002048 | 5902431675237 |  |  |  | Przekładnik prądowy 125/5A Ø22, kl. 0,5 | TI | 39 | 81 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TI-125-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z zamkniętym rdzeniem Przekładnia lp/ls 125/5 Klasa 0,5 Moc [VA] 2,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Waga 0,235 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary otworu P1/P2 - A1/A2/A3xB; C [mm] 30 mm/25 mm/20 mm x 10 mm; Ø22 mm Wymiary WxHxD [mm] 61 mm × 81 mm × 34 mm Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -5÷40°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica/szynoprzewód Stopień ochrony IP20 | Przekładnia 125/5. Moc 2,5 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/1371-przekladnik-pradowy-ti-125-5.html?ssa_query=TI-125-5 | 0.277 | 0.081 | 0.038 | 0.085
TI-1500-5 | NOWOŚĆ | EDI | EC002048 | 5902431677521 |  |  |  | Przekładnik prądowy 1500/5A, kl 0,5 | TI | 39 | 97 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TI-1500-5_b.jpg | yp jednofazowy Budowa z zamkniętym rdzeniem Przekładnia lp/ls 1500/5 Klasa 0,5 Moc [VA] 10 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -5÷40°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica/szynoprzewód Stopień ochrony IP20 | Przekładnia 1500/5. Moc 10 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/1547-przekladnik-pradowy-ti-1500.html | 0.522 | 0.115 | 0.043 | 0.126
TI-150-5 |  | EDI | EC002048 | 5908312594963 |  |  |  | Przekładnik prądowy 150/5A Ø22, kl. 0,5 | TI | 39 | 81 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TI-150-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z zamkniętym rdzeniem Przekładnia lp/ls 150/5 Klasa 0,5 Moc [VA] 2,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Waga 0,235 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary otworu P1/P2 - A1/A2/A3xB; C [mm] 30 mm/25 mm/20 mm x 10 mm; Ø22 mm Wymiary WxHxD [mm] 61 mm × 81 mm × 34 mm Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -5÷40°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica/szynoprzewód Stopień ochrony IP20 | Przekładnia 150/5. Moc 2,5 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/960-przekladnik-pradowy-ti-150.html | 0.3 | 0.085 | 0.038 | 0.29
TI-150-5-02S |  | EDI | EC002048 | 5902431676623 |  |  |  | Przekładnik prądowy 150/5A Ø22, kl. 0,2s | TI | 39 | 215 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TI-150-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z zamkniętym rdzeniem Przekładnia lp/ls 150/5 Moc [VA] 1,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Klasa dokładności 0.2S Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy PN-EN 61869-1:2009; PN-EN 61869-2:2013-06 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Waga 0,5 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Napięcie robocze 0,66/0,72 kV Klasa izolacji E Ciągły prąd termiczny 1,2× In Krótkotrwały prąd cieplny [Ith] 60× In Prąd dynamiczny [Idyn] 2,5× Ith Napięcie probiercze 3 kV Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary otworu P1/P2 - A1/A2/A3xB; C [mm] 32 × 32 mm Wymiary WxHxD [mm] 75 × 98 × 42 mm Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -50÷85°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica/szynoprzewód Stopień ochrony IP20 | Przekładnik prądowy jednofazowy w klasie dokładności 0.2S Z zamkniętym rdzeniem Przekładnia 150/5. Moc 1,5 VA. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/1506-przekladnik-pradowy-ti-150-02s.html?ssa_query=ti-150 | 0.411 | 0.095 | 0.043 | 0.1
TI-1600-5 |  | EDI | EC002048 | 5902431675428 |  |  |  | Przekładnik prądowy 1600/5A, kl. 0,5 | TI | 39 | 97 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TI-1600-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z zamkniętym rdzeniem Przekładnia lp/ls 1600/5 Klasa 0,5 Moc [VA] 10 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. | Przekładnia 1600/5. Moc 10 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/1414-przekladnik-pradowy-ti-1600.html?ssa_query=TI-1600-5 | 0.58 | 0.113 | 0.043 | 0.128
TI-200-5 |  | EDI | EC002048 | 5908312594970 |  |  |  | Przekładnik prądowy 200/5A Ø22, kl. 0,5 | TI | 39 | 81 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TI-200-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z zamkniętym rdzeniem Przekładnia lp/ls 200/5 Klasa 0,5 Moc [VA] 5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Waga 0,235 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary otworu P1/P2 - A1/A2/A3xB; C [mm] 30 mm/25 mm/20 mm x 10 mm; Ø22 mm Wymiary WxHxD [mm] 61 mm × 81 mm × 34 mm Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -5÷40°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica/szynoprzewód Stopień ochrony IP20 | Przekładnia 200/5. Moc 5 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/961-przekladnik-pradowy-ti-200.html | 0.27 | 0.081 | 0.038 | 0.085
TI-200-5-02S |  | EDI | EC002048 | 5902431676630 |  |  |  | Przekładnik prądowy 200/5A Ø22, kl. 0,2s | TI | 39 | 215 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TI-200-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z zamkniętym rdzeniem Przekładnia lp/ls 200/5 Moc [VA] 2,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Klasa dokładności 0.2S Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy PN-EN 61869-1:2009; PN-EN 61869-2:2013-06 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Waga 0,5 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Napięcie robocze 0,66/0,72 kV Klasa izolacji E Ciągły prąd termiczny 1,2× In Krótkotrwały prąd cieplny [Ith] 60× In Prąd dynamiczny [Idyn] 2,5× Ith Napięcie probiercze 3 kV Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary otworu P1/P2 - A1/A2/A3xB; C [mm] 32 × 32 mm Wymiary WxHxD [mm] 75 × 98 × 42 mm Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -50÷85°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica/szynoprzewód Stopień ochrony IP20 | Przekładnik prądowy jednofazowy w klasie dokładności 0.2S Z zamkniętym rdzeniem Przekładnia 200/5. Moc 2,5 VA. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/1507-przekladnik-pradowy-ti-200-02s.html?ssa_query=ti-200 | 0.374 | 0.095 | 0.043 | 0.1
TI-250-5 |  | EDI | EC002048 | 5908312594987 |  |  |  | Przekładnik prądowy 250/5A Ø22, kl. 0,5 | TI | 39 | 81 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TI-250-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z zamkniętym rdzeniem Przekładnia lp/ls 250/5 Klasa 0,5 Moc [VA] 5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Waga 0,235 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary otworu P1/P2 - A1/A2/A3xB; C [mm] 30 mm/25 mm/20 mm x 10 mm; Ø22 mm Wymiary WxHxD [mm] 61 mm × 81 mm × 34 mm Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -5÷40°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica/szynoprzewód Stopień ochrony IP20 | Przekładnia 250/5. Moc 5 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/962-przekladnik-pradowy-ti-250.html | 0.26667 | 0.081 | 0.038 | 0.085
TI-250-5-02S |  | EDI | EC002048 | 5902431676654 |  |  |  | Przekładnik prądowy 250/5A Ø22, kl. 0,2s | TI | 39 | 215 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TI-250-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z zamkniętym rdzeniem Przekładnia lp/ls 250/5 Moc [VA] 2,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Klasa dokładności 0.2S Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy PN-EN 61869-1:2009; PN-EN 61869-2:2013-06 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Waga 0,5 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Napięcie robocze 0,66/0,72 kV Klasa izolacji E Ciągły prąd termiczny 1,2× In Krótkotrwały prąd cieplny [Ith] 60× In Prąd dynamiczny [Idyn] 2,5× Ith Napięcie probiercze 3 kV Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary otworu P1/P2 - A1/A2/A3xB; C [mm] 32 × 32 mm Wymiary WxHxD [mm] 75 × 98 × 42 mm Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -50÷85°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica/szynoprzewód Stopień ochrony IP20 | Przekładnik prądowy jednofazowy w klasie dokładności 0.2S Z zamkniętym rdzeniem Przekładnia 250/5. Moc 2,5 VA. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/1508-przekladnik-pradowy-ti-250-02s.html?ssa_query=ti-250 | 0.382 | 0.095 | 0.043 | 0.1
TI-300-5 |  | EDI | EC002048 | 5908312594994 |  |  |  | Przekładnik prądowy 300/5A Ø22, kl. 0,5 | TI | 39 | 81 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TI-300-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z zamkniętym rdzeniem Przekładnia lp/ls 300/5 Klasa 0,5 Moc [VA] 5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Waga 0,235 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary otworu P1/P2 - A1/A2/A3xB; C [mm] 30 mm/25 mm/20 mm x 10 mm; Ø22 mm Wymiary WxHxD [mm] 61 mm × 81 mm × 34 mm Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -5÷40°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica/szynoprzewód Stopień ochrony IP20 | Przekładnia 300/5. Moc 5 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/963-przekladnik-pradowy-ti-300.html | 0.275 | 0.081 | 0.038 | 0.085
TI-30-5 |  | EDI | EC002048 | 5908312599678 |  |  |  | Przekładnik prądowy 30/5A Ø22, kl. 1 | TI | 39 | 81 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TI-30-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z zamkniętym rdzeniem Przekładnia lp/ls 30/5 Klasa 1 Moc [VA] 1 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Wymiary otworu P1/P2 Ø22 mm Waga 0,135 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Wymiary WxH [mm] 87,5 mm x 104 mm Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -5÷40°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica/szynoprzewód Stopień ochrony IP20 | Przekładnia 30/5. Moc 1 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/640-przekladnik-pradowy-ti-30.html | 0.15 | 0.048 | 0.045 | 0.08
TI-400-5 |  | EDI | EC002048 | 5908312595007 |  |  |  | Przekładnik prądowy 400/5A Ø30, kl. 0,5 | TI | 39 | 81 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TI-400-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z zamkniętym rdzeniem Przekładnia lp/ls 400/5 Klasa 0,5 Moc [VA] 5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Waga 0,305 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary otworu P1/P2 - A1/A2/A3xB; C [mm] 40 mm/30 mm/ - × 10 mm; Ø30 mm Wymiary WxHxD [mm] 75 mm × 99 mm × 40 mm Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -5÷40°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica/szynoprzewód Stopień ochrony IP20 | Przekładnia 400/5. Moc 10 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/964-przekladnik-pradowy-ti-400.html | 0.35 | 0.095 | 0.043 | 0.1
TI-400-5-02S |  | EDI | EC002048 | 5902431676661 |  |  |  | Przekładnik prądowy 400/5A Ø30, kl. 0,2s | TI | 39 | 215 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TI-400-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z zamkniętym rdzeniem Przekładnia lp/ls 400/5 Moc [VA] 3,75 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Klasa dokładności 0.2S Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy PN-EN 61869-1:2009; PN-EN 61869-2:2013-06 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Waga 0,5 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Napięcie robocze 0,66/0,72 kV Klasa izolacji E Ciągły prąd termiczny 1,2× In Krótkotrwały prąd cieplny [Ith] 60× In Prąd dynamiczny [Idyn] 2,5× Ith Napięcie probiercze 3 kV Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary otworu P1/P2 - A1/A2/A3xB; C [mm] 32 × 32 mm Wymiary WxHxD [mm] 75 × 98 × 42 mm Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -50÷85°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica/szynoprzewód Stopień ochrony IP20 | Przekładnik prądowy jednofazowy w klasie dokładności 0.2S Z zamkniętym rdzeniem Przekładnia 400/5. Moc 3,75 VA. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/1509-przekladnik-pradowy-ti-400-02s.html?ssa_query=ti-400 | 0.35 | 0.095 | 0.043 | 0.1
TI-40-5 |  | EDI | EC002048 | 5908312599685 |  |  |  | Przekładnik prądowy 40/5A Ø22, kl. 1 | TI | 39 | 81 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TI-40-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z zamkniętym rdzeniem Przekładnia lp/ls 40/5 Klasa 1 Moc [VA] 1 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Wymiary otworu P1/P2 Ø22 mm Waga 0,135 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Wymiary WxH [mm] 87,5 mm x 104 mm Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -5÷40°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica/szynoprzewód Stopień ochrony IP20 | Przekładnia 40/5. Moc 1 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/955-przekladnik-pradowy-ti-40.html | 0.14 | 0.048 | 0.045 | 0.08
TI-500-5 |  | EDI | EC002048 | 5902431675244 |  |  |  | Przekładnik prądowy 500/5A Ø22, kl. 0,5 | TI | 39 | 81 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TI-500-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z zamkniętym rdzeniem Przekładnia lp/ls 500/5 Klasa 0,5 Moc [VA] 5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Waga 0,235 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary otworu P1/P2 - A1/A2/A3xB; C [mm] 30 mm/25 mm/20 mm x 10 mm; Ø22 mm Wymiary WxHxD [mm] 61 mm × 81 mm × 34 mm Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -5÷40°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica/szynoprzewód Stopień ochrony IP20 | Przekładnia 500/5. Moc 2,5 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/1372-przekladnik-pradowy-ti-500-5.html?ssa_query=TI-500-5 | 0.36 | 0.095 | 0.043 | 0.1
TI-50-5 |  | EDI | EC002048 | 5908312599692 |  |  |  | Przekładnik prądowy 50/5A Ø22, kl. 1 | TI | 39 | 81 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TI-50-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z zamkniętym rdzeniem Przekładnia lp/ls 50/5 Klasa 1 Moc [VA] 2,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Wymiary otworu P1/P2 Ø22 mm Waga 0,135 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Wymiary WxH [mm] 87,5 mm x 104 mm Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -5÷40°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica/szynoprzewód Stopień ochrony IP20 | Przekładnia 50/5. Moc 2,5 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/956-przekladnik-pradowy-ti-50.html | 0.15 | 0.048 | 0.045 | 0.08
TI-600-5 |  | EDI | EC002048 | 5908312595014 |  |  |  | Przekładnik prądowy 600/5A Ø30, kl. 0,5 | TI | 39 | 81 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TI-600-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z zamkniętym rdzeniem Przekładnia lp/ls 600/5 Klasa 0,5 Moc [VA] 10 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Waga 0,305 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary otworu P1/P2 - A1/A2/A3xB; C [mm] 40 mm/30 mm/ - × 10 mm; Ø30 mm Wymiary WxHxD [mm] 75 mm × 99 mm × 40 mm Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -5÷40°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica/szynoprzewód Stopień ochrony IP20 | Przekładnia 600/5. Moc 10 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/965-przekladnik-pradowy-ti-600.html | 0.38 | 0.095 | 0.043 | 0.1
TI-600-5-02S |  | EDI | EC002048 | 5902431676678 |  |  |  | Przekładnik prądowy 600/5A Ø30, kl. 0,2s | TI | 39 | 215 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TI-600-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z zamkniętym rdzeniem Przekładnia lp/ls 600/5 Moc [VA] 3,75 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Klasa dokładności 0.2S Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy PN-EN 61869-1:2009; PN-EN 61869-2:2013-06 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Waga 0,5 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Napięcie robocze 0,66/0,72 kV Klasa izolacji E Ciągły prąd termiczny 1,2× In Krótkotrwały prąd cieplny [Ith] 60× In Prąd dynamiczny [Idyn] 2,5× Ith Napięcie probiercze 3 kV Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary otworu P1/P2 - A1/A2/A3xB; C [mm] 32 × 32 mm Wymiary WxHxD [mm] 75 × 98 × 42 mm Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -50÷85°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica/szynoprzewód Stopień ochrony IP20 | Przekładnik prądowy jednofazowy w klasie dokładności 0.2S Z zamkniętym rdzeniem Przekładnia 600/5. Moc 3,75 VA. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/1509-przekladnik-pradowy-ti-400-02s.html?ssa_query=ti-400 | 0.37 | 0.095 | 0.043 | 0.1
TI-60-5 |  | EDI | EC002048 | 5908312599708 |  |  |  | Przekładnik prądowy 60/5A Ø22, kl. 1 | TI | 39 | 81 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TI-60-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z zamkniętym rdzeniem Przekładnia lp/ls 60/5 Klasa 1 Moc [VA] 2,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Wymiary otworu P1/P2 Ø22 mm Waga 0,135 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Wymiary WxH [mm] 87,5 mm x 104 mm Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -5÷40°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica/szynoprzewód Stopień ochrony IP20 | Przekładnia 60/5. Moc 2,5 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/957-przekladnik-pradowy-ti-60.html | 0.145 | 0.048 | 0.045 | 0.08
TI-75-5 |  | EDI | EC002048 | 5908312599715 |  |  |  | Przekładnik prądowy 75/5A Ø22, kl. 1 | TI | 39 | 81 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TI-75-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z zamkniętym rdzeniem Przekładnia lp/ls 75/5 Klasa 1 Moc [VA] 2,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Wymiary otworu P1/P2 Ø22 mm Waga 0,135 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Wymiary WxH [mm] 87,5 mm x 104 mm Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -5÷40°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica/szynoprzewód Stopień ochrony IP20 | Przekładnia 75/5. Moc 2,5 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/958-przekladnik-pradowy-ti-75.html | 0.145 | 0.048 | 0.045 | 0.08
TI-80-5 |  | EDI | EC002048 | 5908312599722 |  |  |  | Przekładnik prądowy 80/5A Ø22, kl. 1 | TI | 39 | 81 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TI-80-5_b.jpg | Przekładnia lp/ls 80/5 Klasa 1 Moc [VA] 2,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Wymiary otworu P1/P2 Ø22 mm Waga 0,135 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Wymiary WxH [mm] 87,5 mm x 104 mm Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Temperatura pracy -5÷40°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica/szynoprzewód Stopień ochrony IP20 | Przekładnia 80/5. Moc 2,5 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/959-przekladnik-pradowy-ti-80.html | 0.145 | 0.048 | 0.045 | 0.08
TO-1000-5 |  | EDI | EC002048 | 5908312590903 |  |  |  | Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 1000-5A kl.0,5 | TI | 39 | 401 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TO-1000-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z otwieranym rdzeniem Przekładnia lp/ls 1000/5 Klasa 0,5 Moc [VA] 5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Waga 0,9 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary: A; B; C; D; E; F; G; H; I; [mm] 50 mm; 80 mm; 78 mm; 114 mm; 145 mm; 32 mm; 32 mm; 32 mm; 33 mm; Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -15 ÷ 50°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica Stopień ochrony IP20 | Z otwieranym rdzeniem. Przekładnia 1000/5. Moc 5 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/973-przekladnik-pradowy-to-1000.html | 1.06 | 0.178 | 0.072 | 0.135
TO-100-5 |  | EDI | EC002048 | 5908312590835 |  |  |  | Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 100-5A, kl.1 | TI | 39 | 306 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TO-100-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z otwieranym rdzeniem Przekładnia lp/ls 100/5 Klasa 1 Moc [VA] 1,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Waga 0,78 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary: A; B; C; D; E; F; G; H; I; [mm] 21 mm; 32 mm; 51 mm; 89 mm; 105 mm; 34 mm; 42 mm; 40 mm; 32 mm; Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -15 ÷ 50°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica Stopień ochrony IP20 | Z otwieranym rdzeniem. Przekładnia 100/5. Moc 1,5 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/585-przekladnik-pradowy-to-100.html | 0.792 | 0.15 | 0.065 | 0.11
TO-1250-5 |  | EDI | EC002048 | 5902431675435 |  |  |  | Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 1250-5A kl.0,5 | TI | 39 | 453 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TO-1250-5_b.jpg | Przekładnia lp/ls 1250/5 Klasa 0,5 Moc [VA] 5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. | Z otwieranym rdzeniem. Przekładnia 1250/5. Moc 5 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/1410-przekladnik-pradowy-to-1250.html?ssa_query=TO-1250-5 | 1.44 | 0.228 | 0.072 | 0.165
TO-125-5 |  | EDI | EC002048 | 5902431675206 |  |  |  | Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 125-5A, kl.1 | TI | 39 | 306 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TO-125-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z otwieranym rdzeniem Przekładnia lp/ls 125/5 Klasa 1 Moc [VA] 1,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Waga 0,78 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary: A; B; C; D; E; F; G; H; I; [mm] 21 mm; 32 mm; 51 mm; 89 mm; 105 mm; 34 mm; 42 mm; 40 mm; 32 mm; Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -15 ÷ 50°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica Stopień ochrony IP20 | Z otwieranym rdzeniem. Przekładnia 125/5. Moc 1,5 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/1480-przekladnik-pradowy-to-125.html | 0.795 | 0.15 | 0.065 | 0.11
TO-1500-5 | NOWOŚĆ | EDI | EC002048 | 5902431677538 |  |  |  | Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 1500/5A, kl 0,5 | TI | 39 | 478 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TO-1500-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z otwieranym rdzeniem Przekładnia lp/ls 1500/5 Klasa 0,5 Moc [VA] 7.5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -15 ÷ 50°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica Stopień ochrony IP20 | Z otwieranym rdzeniem. Przekładnia 1500/5. Moc 7,5 VA. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/1548-przekladnik-pradowy-to-1500.html | 1.469 | 0.227 | 0.074 | 0.166
TO-150-5 |  | EDI | EC002048 | 5908312590842 |  |  |  | Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 150-5A kl.1 | TI | 39 | 306 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TO-150-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z otwieranym rdzeniem Przekładnia lp/ls 150/5 Klasa 1 Moc [VA] 3 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Waga 0,78 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary: A; B; C; D; E; F; G; H; I; [mm] 21 mm; 32 mm; 51 mm; 89 mm; 105 mm; 34 mm; 42 mm; 40 mm; 32 mm; Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -15 ÷ 50°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica Stopień ochrony IP20 | Z otwieranym rdzeniem. Przekładnia 150/5. Moc 3 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/966-przekladnik-pradowy-to-150.html | 0.8 | 0.15 | 0.065 | 0.11
TO-1600-5 |  | EDI | EC002048 | 5902431675442 |  |  |  | Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 1600-5A kl.0,5 | TI | 39 | 478 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TO-1600-5_b.jpg | Przekładnia lp/ls 1600/5 Klasa 0,5 Moc [VA] 7,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. | Z otwieranym rdzeniem. Przekładnia 1600/5. Moc 7,5 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/1411-przekladnik-pradowy-to-1600.html?ssa_query=TO-1600-5 | 1.48 | 0.228 | 0.072 | 0.165
TO-2000-5 |  | EDI | EC002048 | 5902431675459 |  |  |  | Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 2000-5A kl.0,5 | TI | 39 | 731 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TO-2000-5_b.jpg | Przekładnia lp/ls 2000/5 Klasa 0,5 Moc [VA] 10 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. | Z otwieranym rdzeniem. Przekładnia 2000/5. Moc 10 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/1412-przekladnik-pradowy-to-2000.html?ssa_query=TO-2000-5 | 1.48 | 0.228 | 0.072 | 0.165
TO-200-5 |  | EDI | EC002048 | 5908312590859 |  |  |  | Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 200-5A kl.0,5 | TI | 39 | 329 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TO-200-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z otwieranym rdzeniem Przekładnia lp/ls 200/5 Klasa 0,5 Moc [VA] 1,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Waga 0,78 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary: A; B; C; D; E; F; G; H; I; [mm] 21 mm; 32 mm; 51 mm; 89 mm; 105 mm; 34 mm; 42 mm; 40 mm; 32 mm; Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -15 ÷ 50°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica Stopień ochrony IP20 | Z otwieranym rdzeniem. Przekładnia 200/5. Moc 1,5 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/967-przekladnik-pradowy-to-200.html | 0.809 | 0.15 | 0.065 | 0.11
TO-250-5 |  | EDI | EC002048 | 5908312590866 |  |  |  | Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 250-5A kl.0,5 | TI | 39 | 329 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TO-250-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z otwieranym rdzeniem Przekładnia lp/ls 250/5 Klasa 0,5 Moc [VA] 1,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Waga 0,78 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary: A; B; C; D; E; F; G; H; I; [mm] 21 mm; 32 mm; 51 mm; 89 mm; 105 mm; 34 mm; 42 mm; 40 mm; 32 mm; Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -15 ÷ 50°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica Stopień ochrony IP20 | Z otwieranym rdzeniem. Przekładnia 250/5. Moc 1,5 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/968-przekladnik-pradowy-to-250.html | 0.622 | 0.15 | 0.065 | 0.11
TO-300-5 |  | EDI | EC002048 | 5908312590873 |  |  |  | Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 300-5A kl.0,5 | TI | 39 | 350 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TO-300-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z otwieranym rdzeniem Przekładnia lp/ls 300/5 Klasa 0,5 Moc [VA] 1,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Waga 0,78 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary: A; B; C; D; E; F; G; H; I; [mm] 21 mm; 32 mm; 51 mm; 89 mm; 105 mm; 34 mm; 42 mm; 40 mm; 32 mm; Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -15 ÷ 50°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica Stopień ochrony IP20 | Z otwieranym rdzeniem. Przekładnia 300/5. Moc 1,5 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/969-przekladnik-pradowy-to-300.html | 0.832 | 0.15 | 0.065 | 0.11
TO-4000-5 |  | EDI | EC002048 | 5902431676722 |  |  |  | Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 4000-5A kl.0,5 | TI | 39 | 803 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TO-4000-5_b.jpg |  |  | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/1518-przekladnik-pradowy-to-4000.html?ssa_query=TO-4000-5 | 3.85 | 0.301 | 0.115 | 0.245
TO-400-5 |  | EDI | EC002048 | 5908312590880 |  |  |  | Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 400-5A kl.0,5 | TI | 39 | 350 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TO-400-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z otwieranym rdzeniem Przekładnia lp/ls 400/5 Klasa 0,5 Moc [VA] 2,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Waga 0,78 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary: A; B; C; D; E; F; G; H; I; [mm] 21 mm; 32 mm; 51 mm; 89 mm; 105 mm; 34 mm; 42 mm; 40 mm; 32 mm; Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -15 ÷ 50°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica Stopień ochrony IP20 | Z otwieranym rdzeniem. Przekładnia 400/5. Moc 2,5 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/970-przekladnik-pradowy-to-400.html | 0.995 | 0.172 | 0.072 | 0.135
TO-500-5 |  | EDI | EC002048 | 5902431675213 |  |  |  | Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 500-5A kl.0,5 | TI | 39 | 360 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TO-500-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z otwieranym rdzeniem Przekładnia lp/ls 500/5 Klasa 0,5 Moc [VA] 2,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Waga 0,9 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -15 ÷ 50°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica Stopień ochrony IP20 | Jednofazowy Z otwieranym rdzeniem. Przekładnia 500/5. Moc 2,5 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/1419-przekladnik-pradowy-to-500.html?ssa_query=TO-500-5 | 1.02 | 0.172 | 0.072 | 0.135
TO-600-5 |  | EDI | EC002048 | 5908312590897 |  |  |  | Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 600-5A kl.0,5 | TI | 39 | 370 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TO-600-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z otwieranym rdzeniem Przekładnia lp/ls 600/5 Klasa 0,5 Moc [VA] 2,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Waga 0,9 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary: A; B; C; D; E; F; G; H; I; [mm] 50 mm; 80 mm; 78 mm; 114 mm; 145 mm; 32 mm; 32 mm; 32 mm; 33 mm; Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -15 ÷ 50°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica Stopień ochrony IP20 | Z otwieranym rdzeniem. Przekładnia 600/5. Moc 2,5 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/971-przekladnik-pradowy-to-600.html | 1.031 | 0.172 | 0.072 | 0.135
TO-750-5 |  | EDI | EC002048 | 5908312590002 |  |  |  | Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 750-5A kl.0,5 | TI | 39 | 381 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TO-750-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z otwieranym rdzeniem Przekładnia lp/ls 750/5 Klasa 0,5 Moc [VA] 5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Waga 0,9 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary: A; B; C; D; E; F; G; H; I; [mm] 50 mm; 80 mm; 78 mm; 114 mm; 145 mm; 32 mm; 32 mm; 32 mm; 33 mm; Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -15 ÷ 50°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż tablica Stopień ochrony IP20 | Z otwieranym rdzeniem. Przekładnia 750/5. Moc 5 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/972-przekladnik-pradowy-to-750.html | 1.03 | 0.172 | 0.072 | 0.135
TOM-100-03 |  | EDI | EC002048 | 5902431676081 |  |  |  | Przekładnik prądowy do zestawu FOX, 100A z otwieranym rdzeniem kl. 0,5 | TI | 39 | 75 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TOM-100-03_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z otwieranym rdzeniem Klasa 0,5 Częstotliwość 50÷60 Hz Przyłącze S1/S2 przewód Temperatura pracy -15÷45°C Montaż szyna/przewód Stopień ochrony IP20 Wymiary W; H; D; A; B [mm] 30 mm; 46 mm; 30 mm; 15 mm; 16 mm | Jednofazowy. Z otwieranym rdzeniem. Prąd pierwotny 100 A Prąd wtórny 30 mA Do stosowania z monitorem zużycia energii Energy 1 lub Energy 3 FOX. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/1445-miniaturowy-przekladnik-pradowy-tom-100-03.html | 0.266 | 0.105 | 0.065 | 0.06
TOM-100-5 |  | EDI | EC002048 | 5902431674070 |  |  |  | Miniaturowy przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 100-5A kl.1 | TI | 39 | 194 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TOM-100-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z otwieranym rdzeniem Przekładnia lp/ls 100/5 Klasa 1 Moc [VA] 1,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 2 kV/1 min. Współczynnik bezpieczeństwa FS ≤ 2 Przyłącze S1/S2 przewód Temperatura pracy -15÷45°C Montaż szyna/przewód Stopień ochrony IP20 Wymiary: W; H; D; A; B; C; [mm] 45 mm, 67 mm, 35 mm, 23 mm, 24 mm, fi 22 mm | Jednofazowy. Z otwieranym rdzeniem. Przekładnia 100/5. Moc 1,5 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/1322-miniaturowy-przekladnik-pradowy-tom-100.html | 0.248 | 0.105 | 0.065 | 0.06
TOM-125-5 |  | EDI | EC002048 | 5902431675770 |  |  |  | Miniaturowy przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 125-5A kl.1 | TI | 39 | 194 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TOM-125-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z otwieranym rdzeniem Przekładnia lp/ls 125/5 Klasa 1 Moc [VA] 1,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 2 kV/1 min. Współczynnik bezpieczeństwa FS ≤ 2 Przyłącze S1/S2 przewód Temperatura pracy -15÷45°C Montaż szyna/przewód Stopień ochrony IP20 Wymiary: W; H; D; A; B; C; [mm] 45 mm, 67 mm, 35 mm, 23 mm, 24 mm, fi 22 mm | Jednofazowy. Z otwieranym rdzeniem. Przekładnia 125/5. Moc 1,5 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/1392-miniaturowy-przekladnik-pradowy-tom-100.html?ssa_query=TOM-125-5 | 0.253 | 0.105 | 0.065 | 0.06
TOM-150-5 |  | EDI | EC002048 | 5902431674087 |  |  |  | Miniaturowy przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 150-5A kl.1 | TI | 39 | 194 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TOM-150-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z otwieranym rdzeniem Przekładnia lp/ls 150/5 Klasa 1 Moc [VA] 1,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 2 kV/1 min. Współczynnik bezpieczeństwa FS ≤ 2 Przyłącze S1/S2 przewód Temperatura pracy -15÷45°C Montaż szyna/przewód Stopień ochrony IP20 Wymiary: W; H; D; A; B; C; [mm] 45 mm, 67 mm, 35 mm, 23 mm, 24 mm, fi 22 mm | Jednofazowy. Z otwieranym rdzeniem. Przekładnia 150/5. Moc 1,5 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/1323-miniaturowy-przekladnik-pradowy-tom-150.html | 0.263 | 0.105 | 0.065 | 0.06
TOM-200-03 |  | EDI | EC002048 | 5902431676098 |  |  |  | przekładnik prądowy do zestawu FOX, 200A z otwieranym rdzeniem kl. 0,5 | TI | 39 | 126 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TOM-200-03_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z otwieranym rdzeniem Klasa 0,5 Częstotliwość 50÷60 Hz Przyłącze S1/S2 przewód Temperatura pracy -15÷45°C Montaż szyna/przewód Stopień ochrony IP20 Wymiary W; H; D; A; B [mm] 45 mm; 69 mm; 34 mm; 23 mm; 25 mm | Jednofazowy. Z otwieranym rdzeniem. Prąd pierwotny 200 A Prąd wtórny 30 mA Do stosowania z monitorami zużycia energii Energy 3 i Energy 1 FOX. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/1446-miniaturowy-przekladnik-pradowy-tom-200-03.html | 0.671 | 0.126 | 0.088 | 0.07
TOM-200-5 |  | EDI | EC002048 | 5902431674094 |  |  |  | Miniaturowy przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 200-5A kl.1 | TI | 39 | 194 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TOM-200-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z otwieranym rdzeniem Przekładnia lp/ls 200/5 Klasa 1 Moc [VA] 1,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 2 kV/1 min. Współczynnik bezpieczeństwa FS ≤ 2 Przyłącze S1/S2 przewód Temperatura pracy -15÷45°C Montaż szyna/przewód Stopień ochrony IP20 Wymiary: W; H; D; A; B; C; [mm] 45 mm, 67 mm, 35 mm, 23 mm, 24 mm, fi 22 mm | Jednofazowy. Z otwieranym rdzeniem. Przekładnia 200/5. Moc 1,5 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/1324-miniaturowy-przekladnik-pradowy-tom-200.html | 0.262 | 0.105 | 0.065 | 0.06
TOM-250-5 |  | EDI | EC002048 | 5902431674100 |  |  |  | Miniaturowy przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 250-5A kl.1 | TI | 39 | 194 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TOM-250-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z otwieranym rdzeniem Przekładnia lp/ls 250/5 Klasa 1 Moc [VA] 1,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 2 kV/1 min. Współczynnik bezpieczeństwa FS ≤ 2 Przyłącze S1/S2 przewód Temperatura pracy -15÷45°C Montaż szyna/przewód Stopień ochrony IP20 Wymiary: W; H; D; A; B; C; [mm] 45 mm, 67 mm, 35 mm, 23 mm, 24 mm, fi 22 mm | Jednofazowy. Z otwieranym rdzeniem. Przekładnia 250/5. Moc 1,5 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/1325-miniaturowy-przekladnik-pradowy-tom-250.html | 0.29 | 0.105 | 0.065 | 0.06
TOM-300-5 |  | EDI | EC002048 | 5902431674117 |  |  |  | Miniaturowy przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 300-5A kl.1 | TI | 39 | 204 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TOM-300-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z otwieranym rdzeniem Przekładnia lp/ls 300/5 Klasa 1 Moc [VA] 1,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 2 kV/1 min. Współczynnik bezpieczeństwa FS ≤ 2 Przyłącze S1/S2 przewód Temperatura pracy -15÷45°C Montaż szyna/przewód Stopień ochrony IP20 Wymiary: W; H; D; A; B; C; [mm] 45 mm, 67 mm, 35 mm, 23 mm, 24 mm, fi 22 mm | Jednofazowy. Z otwieranym rdzeniem. Przekładnia 300/5. Moc 1,5 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/1326-miniaturowy-przekladnik-pradowy-tom-300.html | 0.39 | 0.13 | 0.086 | 0.07
TOM-40-03 |  | EDI | EC002048 | 5902431676074 |  |  |  | Przekładnik prądowy do zestawu FOX, 40A, z otwieranym rdzeniem kl. 0,5 | TI | 39 | 60 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TOM-40-03_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z otwieranym rdzeniem Klasa 0,5 Częstotliwość 50÷60 Hz Przyłącze S1/S2 przewód Temperatura pracy -15÷45°C Montaż szyna/przewód Stopień ochrony IP20 Wymiary W; H; D; A; B [mm] 24 mm; 41 mm; 27 mm; 9 mm; 10 mm | Jednofazowy. Z otwieranym rdzeniem. Prąd pierwotny 40 A Prąd wtórny 30 mA Do stosowania z monitorem zużycia energii i kontroli parametrów sieci Energy 3 lub Energy 1 FOX. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/1447-miniaturowy-przekladnik-pradowy-tom-40-03.html | 0.355
TOM-400-03 |  | EDI | EC002048 | 5902431676685 |  |  |  | przekładnik prądowy do zestawu FOX 400 A z otwartym rdzeniem kl. 0,5 | TI | 39 | 165 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TOM-400-03_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z otwieranym rdzeniem Klasa 0,5 Częstotliwość 50÷60 Hz Przyłącze S1/S2 przewód Temperatura pracy -15÷45°C Montaż szyna/przewód Stopień ochrony IP20 Wymiary W; H; D; A; B [mm] 56 mm; 87 mm, 42 mm; 35 mm; 37 mm | Jednofazowy. Z otwieranym rdzeniem. Prąd pierwotny 400 A Prąd wtórny 30 mA Do stosowania z monitorami zużycia energii Energy 3 i Energy 1 FOX. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/1521-miniaturowy-przekladnik-pradowy-tom-400-03.html | 1.14 | 0.14 | 0.09 | 0.097
TOM-400-5 |  | EDI | EC002048 | 5902431674124 |  |  |  | Miniaturowy przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 400-5A kl.1 | TI | 39 | 204 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TOM-400-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z otwieranym rdzeniem Przekładnia lp/ls 400/5 Klasa 1 Moc [VA] 1,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 2 kV/1 min. Współczynnik bezpieczeństwa FS ≤ 2 Przyłącze S1/S2 przewód Temperatura pracy -15÷45°C Montaż szyna/przewód Stopień ochrony IP20 Wymiary: W; H; D; A; B; C; [mm] 58 mm; 86 mm; 43 mm; 34 mm; 36 mm; fi 32 mm | Jednofazowy. Z otwieranym rdzeniem. Przekładnia 400/5. Moc 1,5 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/1327-miniaturowy-przekladnik-pradowy-tom-400.html | 0.4 | 0.13 | 0.086 | 0.07
TOM-500-5 |  | EDI | EC002048 | 5902431675220 |  |  |  | Miniaturowy przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 500-5A kl.1 | TI | 39 | 204 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TOM-500-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z otwieranym rdzeniem Przekładnia lp/ls 500/5 Klasa 1 Moc [VA] 1,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 2 kV/1 min. Współczynnik bezpieczeństwa FS ≤ 2 Przyłącze S1/S2 przewód Temperatura pracy -15÷45°C Montaż szyna/przewód Stopień ochrony IP20 Wymiary: W; H; D; A; B; C; [mm] 58 mm; 86 mm; 43 mm; 34 mm; 36 mm; fi 32 mm | Jednofazowy. Z otwieranym rdzeniem. Przekładnia 500/5. Moc 1,5 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/1328-miniaturowy-przekladnik-pradowy-tom-500.html?ssa_query=TOM-500-5 | 0.416 | 0.13 | 0.086 | 0.07
TOM-600-5 |  | EDI | EC002048 | 5902431674131 |  |  |  | Miniaturowy przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 600-5A kl.1 | TI | 39 | 204 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TOM-600-5_b.jpg | Typ jednofazowy Budowa z otwieranym rdzeniem Przekładnia lp/ls 600/5 Klasa 1 Moc [VA] 1,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 2 kV/1 min. Współczynnik bezpieczeństwa FS ≤ 2 Przyłącze S1/S2 przewód Temperatura pracy -15÷45°C Montaż szyna/przewód Stopień ochrony IP20 Wymiary: W; H; D; A; B; C; [mm] 58 mm; 86 mm; 43 mm; 34 mm; 36 mm; fi 32 mm | Jednofazowy. Z otwieranym rdzeniem. Przekładnia 600/5. Moc 1,5 VA. Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/1329-miniaturowy-przekladnik-pradowy-tom-600.html | 0.42 | 0.13 | 0.086 | 0.07
TP-100-5 |  | EDI | EC002048 | 5902431671895 |  |  |  | Przekładnik prądowy - trójfazowy, nap. znamionowe 720V AC, 100/5A | TI | 39 | 217 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TP-100_b.jpg | Typ trójfazowy Budowa z zamkniętym rdzeniem Przekładnia lp/ls 100/5 Klasa 1 Moc [VA] 1,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 720 V AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Wymiary otworu P1/P2 15 mm x 21 mm Waga 0,452 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary WxHxD [mm] 76,5 mm x 74 mm x 80 mm Prąd zwarciowy termiczny (lth) 60 x In Dynamiczny prąd zwarciowy (Idyn) 2,55 x lth Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -5÷40°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż szyna DIN / tablica / przewód Stopień ochrony IP20 | Trójfazowy. Przekładnia 100/5. Moc 1,5 VA. Przekładnik prądowy 3-fazowy (3 w 1) służy do pośrednich pomiarów prądów trójfazowych. Jego konstrukcja pozwala na montaż bezpośrednio na wyjściach rozłączników mocy (ABB seria Isomax, Merlin Gerlin seria NS i analogicznych) oszczędzając czas montażu i miejsce w rozdzielnicy. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/585-przekladnik-pradowy-to-100.html | 0.58 | 0.11 | 0.065 | 0.09
TP-150-5 |  | EDI | EC002048 | 5902431671901 |  |  |  | Przekładnik prądowy - trójfazowy, nap. znamionowe 720V AC, 150/5A | TI | 39 | 219 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TP-150_b.jpg | Typ trójfazowy Budowa z zamkniętym rdzeniem Przekładnia lp/ls 150/5 Klasa 1 Moc [VA] 2,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 720 V AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Wymiary otworu P1/P2 15 mm x 21 mm Waga 0,452 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary WxHxD [mm] 76,5 mm x 74 mm x 80 mm Prąd zwarciowy termiczny (lth) 60 x In Dynamiczny prąd zwarciowy (Idyn) 2,55 x lth Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -5÷40°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż szyna DIN / tablica / przewód Stopień ochrony IP20 | Trójfazowy. Przekładnia 150/5. Moc 2,5 VA. Przekładnik prądowy 3-fazowy (3 w 1) służy do pośrednich pomiarów prądów trójfazowych. Jego konstrukcja pozwala na montaż bezpośrednio na wyjściach rozłączników mocy (ABB seria Isomax, Merlin Gerlin seria NS i analogicznych) oszczędzając czas montażu i miejsce w rozdzielnicy. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/966-przekladnik-pradowy-to-150.html | 0.58 | 0.11 | 0.065 | 0.08
TP-200-5 |  | EDI | EC002048 | 5902431671918 |  |  |  | Przekładnik prądowy - trójfazowy, nap. znamionowe 720V AC, 200/5A | TI | 39 | 222 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TP-200_b.jpg | Typ trójfazowy Budowa z zamkniętym rdzeniem Przekładnia lp/ls 200/5 Klasa 1 Moc [VA] 2,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 720 V AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Wymiary otworu P1/P2 15 mm x 21 mm Waga 0,452 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary WxHxD [mm] 76,5 mm x 74 mm x 80 mm Prąd zwarciowy termiczny (lth) 60 x In Dynamiczny prąd zwarciowy (Idyn) 2,55 x lth Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -5÷40°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż szyna DIN / tablica / przewód Stopień ochrony IP20 | Trójfazowy. Przekładnia 200/5. Moc 2,5 VA. Przekładnik prądowy 3-fazowy (3 w 1) służy do pośrednich pomiarów prądów trójfazowych. Jego konstrukcja pozwala na montaż bezpośrednio na wyjściach rozłączników mocy (ABB seria Isomax, Merlin Gerlin seria NS i analogicznych) oszczędzając czas montażu i miejsce w rozdzielnicy. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/967-przekladnik-pradowy-to-200.html | 0.6 | 0.11 | 0.065 | 0.08
TP-250-5 |  | EDI | EC002048 | 5902431671925 |  |  |  | Przekładnik prądowy - trójfazowy, nap. znamionowe 720V AC, 250/5A | TI | 39 | 225 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TP-250_b.jpg | Typ trójfazowy Budowa z zamkniętym rdzeniem Przekładnia lp/ls 250/5 Klasa 1 Moc [VA] 2,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 720 V AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Wymiary otworu P1/P2 15 mm x 21 mm Waga 0,452 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary WxHxD [mm] 76,5 mm x 74 mm x 80 mm Prąd zwarciowy termiczny (lth) 60 x In Dynamiczny prąd zwarciowy (Idyn) 2,55 x lth Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -5÷40°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż szyna DIN / tablica / przewód Stopień ochrony IP20 |  | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/976-przekladnik-pradowy-tp-200.html?search_query=tp&results=5 | 0.6 | 0.12 | 0.065 | 0.09
TP-300-5 |  | EDI | EC002048 | 5902431671932 |  |  |  | Przekładnik prądowy - trójfazowy, nap. znamionowe 720V AC, 300/5A | TI | 39 | 227 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TP=300_b.jpg | Typ trójfazowy Budowa z zamkniętym rdzeniem Przekładnia lp/ls 300/5 Klasa 1 Moc [VA] 2,5 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 720 V AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Wymiary otworu P1/P2 15 mm x 21 mm Waga 0,452 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary WxHxD [mm] 76,5 mm x 74 mm x 80 mm Prąd zwarciowy termiczny (lth) 60 x In Dynamiczny prąd zwarciowy (Idyn) 2,55 x lth Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -5÷40°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż szyna DIN / tablica / przewód Stopień ochrony IP20 |  | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/976-przekladnik-pradowy-tp-200.html?search_query=tp&results=5 | 0.788 | 0.16 | 0.07 | 0.123
TP-400-5 |  | EDI | EC002048 | 5902431671949 |  |  |  | Przekładnik prądowy - trójfazowy, nap. znamionowe 720V AC, 400/5A | TI | 39 | 227 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TP-400_b.jpg | Typ trójfazowy Budowa z zamkniętym rdzeniem Przekładnia lp/ls 400/5 Klasa 1 Moc [VA] 3,75 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 720 V AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Wymiary otworu P1/P2 31 mm x 31 mm Waga 0,570 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary WxHxD [mm] 142 mm x 55 mm x 96 mm Prąd zwarciowy termiczny (lth) 60 x In Dynamiczny prąd zwarciowy (Idyn) 2,55 x lth Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -5÷40°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż szyna DIN / tablica / przewód Stopień ochrony IP20 | Trójfazowy. Przekładnia 400/5. Moc 3,75 VA. Przekładnik prądowy 3-fazowy (3 w 1) służy do pośrednich pomiarów prądów trójfazowych. Jego konstrukcja pozwala na montaż bezpośrednio na wyjściach rozłączników mocy (ABB seria Isomax, Merlin Gerlin seria NS i analogicznych) oszczędzając czas montażu i miejsce w rozdzielnicy. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/970-przekladnik-pradowy-to-400.html | 0.712 | 0.16 | 0.07 | 0.12
TP-600-5 |  | EDI | EC002048 | 5902431671956 |  |  |  | Przekładnik prądowy - trójfazowy, nap. znamionowe 720V AC, 600/5A | TI | 39 | 232 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TP-600_b.jpg | Typ trójfazowy Budowa z zamkniętym rdzeniem Przekładnia lp/ls 600/5 Klasa 1 Moc [VA] 3,75 VA Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalne napięcie pracy 720 V AC Nr normy IEC 60044-1 Prąd wtórny nominalny Is 5 A Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min. Wymiary otworu P1/P2 31 mm x 31 mm Waga 0,570 kg Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5 Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm² Wymiary WxHxD [mm] 142 mm x 55 mm x 96 mm Prąd zwarciowy termiczny (lth) 60 x In Dynamiczny prąd zwarciowy (Idyn) 2,55 x lth Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -5÷40°C Pozycja montażu pionowa/pozioma Montaż szyna DIN / tablica / przewód Stopień ochrony IP20 | Trójfazowy. Przekładnia 600/5. Moc 3,75 VA. Przekładnik prądowy 3-fazowy (3 w 1) służy do pośrednich pomiarów prądów trójfazowych. Jego konstrukcja pozwala na montaż bezpośrednio na wyjściach rozłączników mocy (ABB seria Isomax, Merlin Gerlin seria NS i analogicznych) oszczędzając czas montażu i miejsce w rozdzielnicy. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/pomiarowe-przekladniki-pradowe/971-przekladnik-pradowy-to-600.html | 0.795 | 0.145 | 0.065 | 0.11
TR-08 |  | EDI | EC002486 | 5908312591313 |  |  |  | Transformator sieciowy TR-08 zasilanie 230V AC 8V 1A | TR | 15 | 81 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TR-08_b.jpg | Typ transformator sieciowy Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia 1 A Napięcie wyjściowe OUT 8 V Moc wyjściowa 8 VA Sprawność 85% Masa 271 g Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Transformator sieciowy. Napięcie wyjściowe 8 V. TR służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które nie wymagają stabilnego, filtrowanego napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/226-transformator-tr-08.html | 0.31 | 0.038 | 0.07 | 0.095
TR-12 |  | EDI | EC002486 | 5908312596103 |  |  |  | Transformator sieciowy TR-12 zasilanie 230V AC 12V 0,66A | TR | 15 | 83 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TR-12_b.jpg | Typ transformator sieciowy Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia 0,66 A Napięcie wyjściowe OUT 12 V DC Moc wyjściowa 8 VA Sprawność 85% Masa 325 g Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Transformator sieciowy. Napięcie wyjściowe 12 V. TR służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które nie wymagają stabilnego, filtrowanego napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/228-transformator-tr-12.html | 0.336 | 0.09 | 0.07 | 0.12
TR-24 |  | EDI | EC002486 | 5908312596172 |  |  |  | Transformator sieciowy TR-24 zasilanie 230V AC 24V 0,5A | TR | 15 | 83 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043129 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | TR-24_b.jpg | Typ transformator sieciowy Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia 0,5 A Napięcie wyjściowe OUT 24 V DC Moc wyjściowa 12 VA Sprawność 85% Masa 433 g Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Transformator sieciowy. Napięcie wyjściowe 24 V. TR służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które nie wymagają stabilnego, filtrowanego napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci. | A | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/230-transformator-tr-24.html | 0.45 | 0.09 | 0.07 | 0.12
WB-1G |  | EDI | EC001546 | 5908312599937 |  |  |  | Przełącznik dwupozycyjny z lampką sygnalizacyjną zieloną | WB | 1760 | 50 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WB-1G_b.jpg | Maksymalny prąd obciążenia 16 A 250 V AC Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Przełącznik dwupozycyjny z lampką sygnalizacyjną w kolorze zielonym. | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/elementy-pomocnicze-ukladow-automatyki/895-przelacznik-dwupozycyjny-wb-1.html?search_query=wb&results=94 | 0.055 | 0.097 | 0.02 | 0.07
WB-1R |  | EDI | EC001546 | 5908312599944 |  |  |  | Przełącznik dwupozycyjny z lampką sygnalizacyjną czerwoną | WB | 1760 | 50 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WB-1R_b.jpg | Maksymalny prąd obciążenia 16 A 250 V AC Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Przełącznik dwupozycyjny z lampką sygnalizacyjną w kolorze czerwonym | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/elementy-pomocnicze-ukladow-automatyki/895-przelacznik-dwupozycyjny-wb-1.html?search_query=wb&results=94 | 0.055 | 0.097 | 0.02 | 0.07
WB-1Y |  | EDI | EC001546 | 5902431670164 |  |  |  | Przełącznik dwupozycyjny z lampką sygnalizacyjną żółtą | WB | 1760 | 50 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WB-1Y_b.jpg | Maksymalny prąd obciążenia 16 A 250 V AC Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Przełącznik dwupozycyjny z lampką sygnalizacyjną w kolorze żółtym | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/elementy-pomocnicze-ukladow-automatyki/895-przelacznik-dwupozycyjny-wb-1.html?search_query=wb&results=94 | 0.055 | 0.097 | 0.02 | 0.07
WB-2 |  | EDI | EC001546 | 5902431674803 |  |  |  | Modułowy przełącznik trójpozycyjny 1-0-2 | WB | 1760 | 65 | PLN | 23 | 27.33.11.0 | 85365080 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WB-2_b.jpg | Maksymalny prąd obciążenia 16 A 250 V AC Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Przełącznik trójpozycyjny | A | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/elementy-pomocnicze-ukladow-automatyki/1338-przelacznik-trojpozycyjny-wb-2.html?search_query=wb-2&results=122 | 0.058 | 0.097 | 0.02 | 0.07
WI-DIM1S1-P |  | EDI | EC000436 | 5902431674209 |  |  |  | DIMMER ściemniacz oświetlenia Wi-Fi 230V | FOX | 44 | 220 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WI-DIM1S1-P_b.jpg | Napięcie zasilania 85÷265 V AC Wejście sterujące 85÷265 V AC Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Maksymalny prąd obciążenia (AC-1) - moc znamionowa 180 W Maksymalny prąd obciążenia (AC-1) - moc maksymalna (chwilowa) 300 W Wilgotność (bez kondensacji) poniżej 90% Częstotliwość radia 2,4 GHz Transmisja WI-FI Moc radia (IEEE 802.11n) poniżej 13 dBm Czułość odbiornika -98 dBm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie: 1,2 W; praca (włączony przekaźnik): 1,6 W Temperatura pracy 0÷45°C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | DIMMER to ściemniacz oświetlenia zasilanego napięciem 230 V. Współpracuje zarówno z klasycznymi, jak i ledowymi źródłami światła. Wyjątkową cechą ściemniacza DIMMER FOX jest możliwość konfiguracji minimalnego i maksymalnego poziomu świecenia, co pozwala na pozbycie się efektu migania żarówek LED przy niskich poziomach natężenia światła. Zapewnia płynne przejście pomiędzy zadanymi poziomami jasności. Czas rozjaśniania i ściemniania jest konfigurowalny. Sterowanie jasnością źródeł światła 230 V, w tym również ściemnialnym oświetleniem LED o mocy do 180 W; Możliwe jest podłączenie lokalnego przycisku chwilowego do włączania i wyłączania światła (krótkie naciśnięcie) oraz do sterowania jasnością (długie naciśnięcie); Aplikacja mobilna oraz programatory czasowe do ustawiania zadanego poziomu jasności; Poprawne działanie również bez połączenia z siecią Wi-Fi zapewniają: wbudowany zegar z podtrzymaniem zasilania oraz własna kopia programu pracy; Obsługa REST API umożliwia integrację sterownika również z innymi systemami automatyki domowej; Wbudowane zabezpieczenie termiczne; Prosty montaż w puszce instalacyjnej o średnicy fi 60 mm. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fox-system-sterowania-wi-fi/1282-dimmer-sciemniacz-230-v.html | 0.052 | 0.095 | 0.035 | 0.12
WI-LED2S2-P |  | EDI | EC000436 | 5902431674216 |  |  |  | DOUBLE LED 2 kanałowy sterownik oświetlenia LED 12/24V Wi-Fi | FOX | 44 | 179 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WI-LED2S2-P_b.jpg | Napięcie zasilania 85÷265 V AC Wejście sterujące 85÷265 V AC Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Maksymalny prąd obciążenia (AC-1) - prąd znamionowy 2×5 A Maksymalny prąd obciążenia (AC-1) - prąd maksymalny (chwilowy) 2×8 A Częstotliwość radia 2,4 GHz Transmisja WI-FI Moc radia (IEEE 802.11n) poniżej 13 dBm Czułość odbiornika -98 dBm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie: 1,2 W; praca (włączony przekaźnik): 2,2 W Temperatura pracy 0÷45°C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | DOUBLE LED to dwukanałowy sterownik oświetlenia LED zasilanego napięciem 9-30V DC. Daje możliwość konfiguracji płynnego przejścia pomiędzy zadanymi poziomami jasności. 2 kanałowy sterownik oświetlenia LED 12/24 V o obciążalności do 4 A na kanał, Możliwość podłączenia przycisku lokalnego dla każdego z kanałów do włączania/wyłączania światła (krótkie naciśnięcie) oraz regulacji jasności (długie naciśnięcie); Ustawianie zadanego poziomu jasności za pomocą aplikacji mobilnej i programatorów czasowych; Wbudowany zegar z podtrzymaniem zasilania oraz własna kopia programu pracy, gwarantują poprawne działanie również bez połączenia z siecią Wi-Fi; Obsługa REST API umożliwia integrację sterownika z innymi systemami automatyki domowej; Wbudowane zabezpieczenie termiczne; Łatwy montaż w puszce instalacyjnej o średnicy fi 60 mm. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fox-system-sterowania-wi-fi/1283-double-led-dwukanalowy-sterownik-led-12-v.html | 0.05 | 0.097 | 0.034 | 0.097
WI-MEF-1-40 |  | EDI | EC001506 | 5902431675961 |  |  |  | Monitor energii elektrycznej JEDNOFAZOWY, WI-FI, FOX ENERGY 1, WI-MEF-1 40A | FOX | 44 | 315 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WI-MEF-1-40_b.jpg | Napięcie zasilania 230 V AC (-25%÷15%) Częstotliwość 50÷60 Hz Instalacja 1-fazowa, 2-przewodowa Dokładność miernik 1% Dokładność - przekładniki pomiarowe 0,5% Przekładniki - prąd pierwotny 40 A Przekładniki - prąd wtórny 30 mA Przekładniki - średnica przewodu ≤10 mm Stała miernika 1000 imp/kWh Wilgotność (bez kondensacji) ≤ 90% Częstotliwość radia 2,4 GHz Transmisja WI-FI Moc radia (IEEE 802.11n) ≤ 20 dBm Czułość odbiornika -98 dBm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² (linka); zaciski śrubowe 4,0 mm² (drut) Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy ≤ 2 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Jednofazowy monitor-licznik zużycia energii elektrycznej. Działa bezprzewodowo po sieci wi-fi. Zakres pomiarowy do 40 A. Z przekładnikiem 40 A. Monitorowanie wszystkich istotnych parametrów sieci elektrycznej. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fox-zdalny-system-sterowania-wi-fi/1448-monitor-licznik-zuzycia-energii-po-wi-fi-1-fazowy-energy-1.html | 0.122 | 0.097 | 0.034 | 0.097
WI-MEF-3-100 |  | EDI | EC001506 | 5902431675800 |  |  |  | Monitor energii elektrycznej WI-FI 3F+N,FOX ENERGY 3, WI-MEF3 100A | FOX | 44 | 693 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 |  | Napięcie zasilania 3× 230/400 V AC (-25%÷15%) Częstotliwość 50÷60 Hz Instalacja 3-fazowa, 4-przewodowa Dokładność miernik 1% Dokładność - przekładniki pomiarowe 0,5% Przekładniki - prąd pierwotny 100 A Przekładniki - prąd wtórny 30 mA Przekładniki - średnica przewodu ≤16 mm Stała miernika 1000 imp/kWh Wilgotność (bez kondensacji) ≤ 90% Częstotliwość radia 2,4 GHz Transmisja WI-FI Moc radia (IEEE 802.11n) ≤ 20 dBm Czułość odbiornika -98 dBm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² (linka); zaciski śrubowe 4,0 mm² (drut) Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy ≤ 2 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Trójfazowy monitor-licznik zużycia energii elektrycznej. Działa bezprzewodowo po sieci wi-fi. Zakres pomiarowy do 100 A. Z przekładnikami 100 A. Monitorowanie wszystkich istotnych parametrów sieci elektrycznej. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fox-zdalny-system-sterowania-wi-fi/1393-monitor-licznik-zuzycia-energii-wi-fi-3-fazowy-energy-3-100.html | 0.439 | 0.128 | 0.078 | 0.107
WI-MEF-3-100SET |  | EDI | EC001506 | 5902431676876 |  |  |  | Zestaw WI-MEF-3-100A Wi-Fi + zabezpieczenie LK-BZ-3 | FOX | 44 | 693 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WI-MEF-3-100SET_b.jpg | Napięcie zasilania 3× 230/400 V AC (-25%÷15%) Częstotliwość 50÷60 Hz Instalacja 3-fazowa, 4-przewodowa Dokładność miernik 1% Dokładność - przekładniki pomiarowe 0,5% Przekładniki - prąd pierwotny 100 A Przekładniki - prąd wtórny 30 mA Przekładniki - średnica przewodu ≤16 mm Stała miernika 1000 imp/kWh Wilgotność (bez kondensacji) ≤ 90% Częstotliwość radia 2,4 GHz Transmisja WI-FI Moc radia (IEEE 802.11n) ≤ 20 dBm Czułość odbiornika -98 dBm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² (linka); zaciski śrubowe 4,0 mm² (drut) Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy ≤ 2 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 2 moduły (35 mm) - 90 x 35 x 85 mm z anteną Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zestaw: - Trójfazowy monitor-licznik zużycia energii elektrycznej. - Lampka sygnalizacyjna z zabezpieczeniem LK-BZ-3 Działa bezprzewodowo po sieci wi-fi. Zakres pomiarowy do 100 A. Z przekładnikami 100 A. Monitorowanie wszystkich istotnych parametrów sieci elektrycznej. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fox-zdalny-system-sterowania-wi-fi/1487-energy-3-100-lk-bz-3.html | 0.515 | 0.128 | 0.078 | 0.13
WI-MEF-3-200 |  | EDI | EC001506 | 5902431675817 |  |  |  | Monitor energii elektrycznej WI-FI 3F+N,FOX ENERGY 3, WI-MEF3 200A | FOX | 44 | 795 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 |  | Napięcie zasilania 3× 230/400 V AC (-25%÷15%) Częstotliwość 50÷60 Hz Instalacja 3-fazowa, 4-przewodowa Dokładność miernik 1% Dokładność - przekładniki pomiarowe 0,5% Przekładniki - prąd pierwotny 200 A Przekładniki - prąd wtórny 30 mA Przekładniki - średnica przewodu ≤24 mm Stała miernika 1000 imp/kWh Wilgotność (bez kondensacji) ≤ 90% Częstotliwość radia 2,4 GHz Transmisja WI-FI Moc radia (IEEE 802.11n) ≤ 20 dBm Czułość odbiornika -98 dBm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² (linka); zaciski śrubowe 4,0 mm² (drut) Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy ≤ 2 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Trójfazowy monitor-licznik zużycia energii elektrycznej. Działa bezprzewodowo po sieci wi-fi. Zakres pomiarowy do 200 A. Z przekładnikami 200 A. Monitorowanie wszystkich istotnych parametrów sieci elektrycznej. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fox-zdalny-system-sterowania-wi-fi/1394-monitor-licznik-zuzycia-energii-wi-fi-3-fazowy-energy-3-200.html | 0.872 | 0.117 | 0.11 | 0.145
WI-MEF-3-200SET |  | EDI | EC001506 | 5902431676883 |  |  |  | Zestaw WI-MEF-3-200A Wi-Fi + zabezpieczenie LK-BZ-3 | FOX | 44 | 795 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WI-MEF-3-200SET_b.jpg | Napięcie zasilania 3× 230/400 V AC (-25%÷15%) Częstotliwość 50÷60 Hz Instalacja 3-fazowa, 4-przewodowa Dokładność miernik 1% Dokładność - przekładniki pomiarowe 0,5% Przekładniki - prąd pierwotny 200 A Przekładniki - prąd wtórny 30 mA Przekładniki - średnica przewodu ≤24 mm Stała miernika 1000 imp/kWh Wilgotność (bez kondensacji) ≤ 90% Częstotliwość radia 2,4 GHz Transmisja WI-FI Moc radia (IEEE 802.11n) ≤ 20 dBm Czułość odbiornika -98 dBm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² (linka); zaciski śrubowe 4,0 mm² (drut) Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy ≤ 2 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 2 moduły (35 mm) - 90 x 35 x 85 mm z anteną Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zestaw: - Trójfazowy monitor-licznik zużycia energii elektrycznej. - Lampka sygnalizacyjna z zabezpieczeniem LK-BZ-3 Działa bezprzewodowo po sieci wi-fi. Zakres pomiarowy do 200 A. Z przekładnikami 200 A. Monitorowanie wszystkich istotnych parametrów sieci elektrycznej. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fox-zdalny-system-sterowania-wi-fi/1488-energy-3-200-lk-bz-3.html | 0.942 | 0.14 | 0.101 | 0.147
WI-MEF-3-40 |  | EDI | EC001506 | 5902431675251 |  |  |  | Monitor energii elektrycznej WI-FI 3F+N,FOX ENERGY 3, WI-MEF3 40A | FOX | 44 | 693 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WI-MEF3_b.jpg | Napięcie zasilania 3× 230/400 V AC (-25%÷15%) Częstotliwość 50÷60 Hz Instalacja 3-fazowa, 4-przewodowa Dokładność miernik 1% Dokładność - przekładniki pomiarowe 0,5% Przekładniki - prąd pierwotny 40 A Przekładniki - prąd wtórny 30 mA Przekładniki - średnica przewodu ≤10 mm Stała miernika 1000 imp/kWh Wilgotność (bez kondensacji) ≤ 90% Częstotliwość radia 2,4 GHz Transmisja WI-FI Moc radia (IEEE 802.11n) ≤ 20 dBm Czułość odbiornika -98 dBm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² (linka); zaciski śrubowe 4,0 mm² (drut) Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy ≤ 2 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Trójfazowy monitor-licznik zużycia energii elektrycznej. Działa bezprzewodowo po sieci wi-fi. Zakres pomiarowy do 40 A. Z przekładnikami 40 A. Monitorowanie wszystkich istotnych parametrów sieci elektrycznej. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/fox/energy3/ | 0.315 | 0.097 | 0.08 | 0.135
WI-MEF-3-400 |  | EDI | EC001506 | 5902431677293 |  |  |  | Monitor energii elektrycznej WI-FI 3F+N,FOX ENERGY 3, WI-MEF3 400A | FOX | 44 | 870 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 |  | Napięcie zasilania 3× 230/400 V AC (-25%÷15%) Częstotliwość 50÷60 Hz Instalacja 3-fazowa, 4-przewodowa Dokładność miernik 1% Dokładność - przekładniki pomiarowe 0,5% Przekładniki - prąd pierwotny 400 A Przekładniki - prąd wtórny 30 mA Przekładniki - średnica przewodu ≤24 mm Stała miernika 1000 imp/kWh Wilgotność (bez kondensacji) ≤ 90% Częstotliwość radia 2,4 GHz Transmisja WI-FI Moc radia (IEEE 802.11n) ≤ 20 dBm Czułość odbiornika -98 dBm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² (linka); zaciski śrubowe 4,0 mm² (drut) Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy ≤ 2 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Trójfazowy monitor-licznik zużycia energii elektrycznej. Działa bezprzewodowo po sieci wi-fi. Zakres pomiarowy do 400 A. Z przekładnikami 400 A. Monitorowanie wszystkich istotnych parametrów sieci elektrycznej. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fox-zdalny-system-sterowania-wi-fi/1519-monitor-licznik-zuzycia-energii-wi-fi-3-fazowy-energy-3-400.html?ssa_query=WI-MEF-3-400 | 1.36 | 0.1 | 0.1 | 0.167
WI-MEF-3-40SET |  | EDI | EC001506 | 5902431676869 |  |  |  | Zestaw WI-MEF-3-40A Wi-Fi + zabezpieczenie LK-BZ-3 | FOX | 44 | 693 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WI-MEF-3-40SET_b.jpg | Napięcie zasilania 3× 230/400 V AC (-25%÷15%) Częstotliwość 50÷60 Hz Instalacja 3-fazowa, 4-przewodowa Dokładność miernik 1% Dokładność - przekładniki pomiarowe 0,5% Przekładniki - prąd pierwotny 40 A Przekładniki - prąd wtórny 30 mA Przekładniki - średnica przewodu ≤10 mm Stała miernika 1000 imp/kWh Wilgotność (bez kondensacji) ≤ 90% Częstotliwość radia 2,4 GHz Transmisja WI-FI Moc radia (IEEE 802.11n) ≤ 20 dBm Czułość odbiornika -98 dBm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² (linka); zaciski śrubowe 4,0 mm² (drut) Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy ≤ 2 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 2 moduły (35 mm) - 90 x 35 x 85 mm z anteną Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zestaw: - Trójfazowy monitor-licznik zużycia energii elektrycznej. - Lampka sygnalizacyjna z zabezpieczeniem LK-BZ-3 Działa bezprzewodowo po sieci wi-fi. Zakres pomiarowy do 40 A. Z przekładnikami 40 A. Monitorowanie wszystkich istotnych parametrów sieci elektrycznej. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fox-zdalny-system-sterowania-wi-fi/1486-energy-3-40-lk-bz-3.html | 0.39 | 0.097 | 0.081 | 0.157
WI-MEF-3-OPTI-100 |  | EDI | EC001506 | 5902431676241 |  |  |  | Monitor energii elektrycznej z wbudowaną anteną wewnętrzną WI-FI 3F+N, WI-MEF-3-OPTI-100 | FOX | 44 | 627 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WI-MEF-3-OPTI-100_b.jpg | Napięcie zasilania 3× 230/400 V AC (-25%÷15%) Częstotliwość 50÷60 Hz Instalacja 3-fazowa, 4-przewodowa Dokładność miernik 1% Dokładność - przekładniki pomiarowe 0,5% Przekładniki - prąd pierwotny 100 A Przekładniki - prąd wtórny 30 mA Przekładniki - średnica przewodu ≤10 mm Stała miernika 1000 imp/kWh Wilgotność (bez kondensacji) ≤ 90% Częstotliwość radia 2,4 GHz Transmisja WI-FI Moc radia (IEEE 802.11n) ≤ 20 dBm Czułość odbiornika -98 dBm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² (linka); zaciski śrubowe 4,0 mm² (drut) Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy ≤ 2 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Z anteną wewnętrzną. Trójfazowy monitor-licznik zużycia energii elektrycznej. Działa bezprzewodowo po sieci wi-fi. Zakres pomiarowy do 100 A. Z przekładnikami 100 A. Monitorowanie wszystkich istotnych parametrów sieci elektrycznej. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fox-zdalny-system-sterowania-wi-fi/1457-monitor-licznik-zuzycia-energii-3-fazowy-energy-3-opti-100.html | 0.42 | 0.097 | 0.112 | 0.135
WI-MEF-3-OPTI-100SET |  | EDI | EC001506 | 5902431676906 |  |  |  | Zestaw WI-MEF-3-OPTI-100A Wi-Fi + zabezpieczenie LK-BZ-3 | FOX | 44 | 627 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WI-MEF-3-OPTI-100SET_b.jpg | Napięcie zasilania 3× 230/400 V AC (-25%÷15%) Częstotliwość 50÷60 Hz Instalacja 3-fazowa, 4-przewodowa Dokładność miernik 1% Dokładność - przekładniki pomiarowe 0,5% Przekładniki - prąd pierwotny 100 A Przekładniki - prąd wtórny 30 mA Przekładniki - średnica przewodu ≤16 mm Stała miernika 1000 imp/kWh Wilgotność (bez kondensacji) ≤ 90% Częstotliwość radia 2,4 GHz Transmisja WI-FI Moc radia (IEEE 802.11n) ≤ 20 dBm Czułość odbiornika -98 dBm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² (linka); zaciski śrubowe 4,0 mm² (drut) Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy ≤ 2 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zestaw: - Trójfazowy monitor-licznik zużycia energii elektrycznej z anteną wewnętrzną. - Lampka sygnalizacyjna z zabezpieczeniem LK-BZ-3 Działa bezprzewodowo po sieci wi-fi. Zakres pomiarowy do 100 A. Z przekładnikami 100 A. Monitorowanie wszystkich istotnych parametrów sieci elektrycznej. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fox-zdalny-system-sterowania-wi-fi/1484-energy-3-opti-100-lk-bz-3.html | 0.505 | 0.128 | 0.078 | 0.13
WI-MEF-3-OPTI-200 |  | EDI | EC001506 | 5902431676258 |  |  |  | Monitor energii elektrycznej z wbudowaną anteną wewnętrzną WI-FI 3F+N WI-MEF3-OPTI-200 | FOX | 44 | 728 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WI-MEF-3-OPTI-200_b.jpg | Napięcie zasilania 3× 230/400 V AC (-25%÷15%) Częstotliwość 50÷60 Hz Instalacja 3-fazowa, 4-przewodowa Dokładność miernik 1% Dokładność - przekładniki pomiarowe 0,5% Przekładniki - prąd pierwotny 200 A Przekładniki - prąd wtórny 30 mA Przekładniki - średnica przewodu ≤10 mm Stała miernika 1000 imp/kWh Wilgotność (bez kondensacji) ≤ 90% Częstotliwość radia 2,4 GHz Transmisja WI-FI Moc radia (IEEE 802.11n) ≤ 20 dBm Czułość odbiornika -98 dBm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² (linka); zaciski śrubowe 4,0 mm² (drut) Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy ≤ 2 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Z anteną wewnętrzną. Trójfazowy monitor-licznik zużycia energii elektrycznej. Działa bezprzewodowo po sieci wi-fi. Zakres pomiarowy do 200 A. Z przekładnikami 200 A. Monitorowanie wszystkich istotnych parametrów sieci elektrycznej. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fox-zdalny-system-sterowania-wi-fi/1394-monitor-licznik-zuzycia-energii-wi-fi-3-fazowy-energy-3-200.html | 0.82 | 0.097 | 0.112 | 0.135
WI-MEF-3-OPTI-200SET |  | EDI | EC001506 | 5902431676913 |  |  |  | Zestaw WI-MEF-3-OPTI-200A Wi-Fi + zabezpieczenie LK-BZ-3 | FOX | 44 | 728 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WI-MEF-3-OPTI-200SET_b.jpg | Napięcie zasilania 3× 230/400 V AC (-25%÷15%) Częstotliwość 50÷60 Hz Instalacja 3-fazowa, 4-przewodowa Dokładność miernik 1% Dokładność - przekładniki pomiarowe 0,5% Przekładniki - prąd pierwotny 200 A Przekładniki - prąd wtórny 30 mA Przekładniki - średnica przewodu ≤24 mm Stała miernika 1000 imp/kWh Wilgotność (bez kondensacji) ≤ 90% Częstotliwość radia 2,4 GHz Transmisja WI-FI Moc radia (IEEE 802.11n) ≤ 20 dBm Czułość odbiornika -98 dBm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² (linka); zaciski śrubowe 4,0 mm² (drut) Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy ≤ 2 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zestaw: - Trójfazowy monitor-licznik zużycia energii elektrycznej z anteną wewnętrzną. - Lampka sygnalizacyjna z zabezpieczeniem LK-BZ-3 Działa bezprzewodowo po sieci wi-fi. Zakres pomiarowy do 200 A. Z przekładnikami 200 A. Monitorowanie wszystkich istotnych parametrów sieci elektrycznej. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fox-zdalny-system-sterowania-wi-fi/1485-energy-3-opti-200-lk-bz-3.html | 0.94 | 0.14 | 0.101 | 0.147
WI-MEF-3-OPTI-40 |  | EDI | EC001506 | 5902431676234 |  |  |  | Monitor energii elektrycznej z wbudowaną anteną wewntrzną WI-FI 3F+N, WI-MEF-3-OPTI-40 | FOX | 44 | 627 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WI-MEF-3-OPTI-40_b.jpg | Napięcie zasilania 3× 230/400 V AC (-25%÷15%) Częstotliwość 50÷60 Hz Instalacja 3-fazowa, 4-przewodowa Dokładność miernik 1% Dokładność - przekładniki pomiarowe 0,5% Przekładniki - prąd pierwotny 40 A Przekładniki - prąd wtórny 30 mA Przekładniki - średnica przewodu ≤10 mm Stała miernika 1000 imp/kWh Wilgotność (bez kondensacji) ≤ 90% Częstotliwość radia 2,4 GHz Transmisja WI-FI Moc radia (IEEE 802.11n) ≤ 20 dBm Czułość odbiornika -98 dBm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² (linka); zaciski śrubowe 4,0 mm² (drut) Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy ≤ 2 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Z anteną wewnętrzną. Trójfazowy monitor-licznik zużycia energii elektrycznej. Działa bezprzewodowo po sieci wi-fi. Zakres pomiarowy do 40 A. Z przekładnikami 40 A. Monitorowanie wszystkich istotnych parametrów sieci elektrycznej. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fox-zdalny-system-sterowania-wi-fi/1456-monitor-licznik-zuzycia-energii-3-fazowy-energy-3-opti-40.html | 0.3 | 0.097 | 0.08 | 0.135
WI-MEF-3-OPTI-400 |  | EDI | EC001506 | 5902431677309 |  |  |  | Monitor energii elektrycznej z wbudowaną anteną wewnętrzną WI-FI 3F+N WI-MEF3-OPTI-400 | FOX | 44 | 840 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WI-MEF-3-OPTI-200_b.jpg | Napięcie zasilania 3× 230/400 V AC (-25%÷15%) Częstotliwość 50÷60 Hz Instalacja 3-fazowa, 4-przewodowa Dokładność miernik 1% Dokładność - przekładniki pomiarowe 0,5% Przekładniki - prąd pierwotny 400 A Przekładniki - prąd wtórny 30 mA Przekładniki - średnica przewodu ≤10 mm Stała miernika 1000 imp/kWh Wilgotność (bez kondensacji) ≤ 90% Częstotliwość radia 2,4 GHz Transmisja WI-FI Moc radia (IEEE 802.11n) ≤ 20 dBm Czułość odbiornika -98 dBm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² (linka); zaciski śrubowe 4,0 mm² (drut) Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy ≤ 2 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Z anteną wewnętrzną. Trójfazowy monitor-licznik zużycia energii elektrycznej. Działa bezprzewodowo po sieci wi-fi. Zakres pomiarowy do 400 A. Z przekładnikami 400 A. Monitorowanie wszystkich istotnych parametrów sieci elektrycznej. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fox-zdalny-system-sterowania-wi-fi/1520-monitor-licznik-zuzycia-energii-3-fazowy-energy-3-opti-400.html?ssa_query=WI-MEF-3-OPTI-400 | 1.35 | 0.1 | 0.1 | 0.167
WI-MEF-3-OPTI-40SET |  | EDI | EC001506 | 5902431676890 |  |  |  | Zestaw WI-MEF-3-OPTI-40A Wi-Fi + zabezpieczenie LK-BZ-3 | FOX | 44 | 627 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WI-MEF-3-OPTI-40SET_b.jpg | Napięcie zasilania 3× 230/400 V AC (-25%÷15%) Częstotliwość 50÷60 Hz Instalacja 3-fazowa, 4-przewodowa Dokładność miernik 1% Dokładność - przekładniki pomiarowe 0,5% Przekładniki - prąd pierwotny 40 A Przekładniki - prąd wtórny 30 mA Przekładniki - średnica przewodu ≤10 mm Stała miernika 1000 imp/kWh Wilgotność (bez kondensacji) ≤ 90% Częstotliwość radia 2,4 GHz Transmisja WI-FI Moc radia (IEEE 802.11n) ≤ 20 dBm Czułość odbiornika -98 dBm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² (linka); zaciski śrubowe 4,0 mm² (drut) Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy ≤ 2 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zestaw: - Trójfazowy monitor-licznik zużycia energii elektrycznej z anteną wewnętrzną. - Lampka sygnalizacyjna z zabezpieczeniem LK-BZ-3 Działa bezprzewodowo po sieci wi-fi. Zakres pomiarowy do 40 A. Z przekładnikami 40 A. Monitorowanie wszystkich istotnych parametrów sieci elektrycznej. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fox-zdalny-system-sterowania-wi-fi/1483-energy-3-opti-40-lk-bz-3.html | 0.365 | 0.097 | 0.08 | 0.157
WI-MODBUS-D |  | EDI | EC000310 | 5902431674247 |  |  |  | Integrator liczników energii. MODBUS RTU | FOX | 44 | 307 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WI-MODBUS-D_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Wilgotność (bez kondensacji) ≤ 90% Wyjście Interfejs RS485 Częstotliwość radia 2,4 GHz Transmisja WI-FI Moc radia (IEEE 802.11n) ≤ 20 dBm Czułość odbiornika -98 dBm Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² (linka); zaciski śrubowe 4,0 mm² (drut) Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy ≤ 2 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Integracja liczników energii produkcji F&F wyposażonych w interfejs Modbus RTU z systemem Fox. Modbus Energy to rozszerzenie funkcjonalności liczników energii F&F o rejestrację i wizualizację zużycia energii i parametrów sieci elektrycznej. Modbus Energy współpracuje z licznikami energii produkcji F&F: LE-01MR LE-01MR v2 LE-01MW LE-01MW v2 LE-01MQ LE-03MQ LE-03MQ v2 LE-03MQ CT LE-03MW LE-03MW CT | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fox-zdalny-system-sterowania-wi-fi/1421-modbus-energy-integrator-licznikow-energii.html | 0.065 | 0.097 | 0.021 | 0.07
WI-R1S1-D |  | EDI | EC000436 | 5902431677378 |  |  |  | SINGLE SWITCH Pojedynczy przekaźnik Wi-Fi 230V NA SZYNE DIN | FOX | 44 | 190 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WI-R1S1-D | Indeks Wi-R1S1-D Napięcie zasilania 85÷265 V AC Wejście sterujące 85÷265 V AC Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Maksymalny prąd obciążenia (AC-1) - prąd maksymalny (chwilowy) 16 A Wilgotność (bez kondensacji) ≤ 90% Częstotliwość radia 2,4 GHz Transmisja WI-FI Moc radia (IEEE 802.11n) ≤ 13 dBm Czułość odbiornika -98 dBm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie: 1,2 W; praca (włączony przekaźnik): 2 W Temperatura pracy 0÷45°C Wymiary 1 moduł (18 mm) | Jednokanałowy przekaźnik 230 V, z separowanym stykiem przełącznym o obciążalności do 16 A (*); Komunikacja przez domową sieć Wi-Fi i zdalny dostęp przez polską chmurę F&F; Sterowanie również za pomocą lokalnego przycisku; Bezpłatne aplikacje mobilne dla systemów Android i iOS; Integracja z asystentem głosowym Google; Zaawansowane programatory czasowe wykorzystujące kalendarze internetowe, również z funkcjami astronomicznymi; W pełni polskie rozwiązanie skoncentrowane na bezpieczeństwie i ochronie prywatności użytkowników; Możliwość autonomicznej pracy bez dostępu do sieci Wi-Fi; Brak ukrytych kosztów eksploatacji i gwarancja długotrwałego wsparcie produktu; Montaż w skrzynce rozdzielczej (szyna DIN, 1 moduł); | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fox-zdalny-system-sterowania-wi-fi/1517-single-switch-d.html | 0.08 | 0.097 | 0.021 | 0.07
WI-R1S1-H |  | EDI | EC000436 | 5902431675527 |  |  |  | HERMETIC BOX 1 kanałowy hermetyczny przekaźnik Wi-Fi 230V | FOX | 44 | 205 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | Wi-R1S1-H_b.jpg | Napięcie zasilania 165÷265 V AC Wejście sterujące 165÷265 V AC Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Maksymalny prąd obciążenia (AC-1) - prąd maksymalny (chwilowy) 16 A Wilgotność (bez kondensacji) ≤ 90% Częstotliwość radia 2,4 GHz Transmisja WI-FI Moc radia (IEEE 802.11n) ≤ 20 dBm Czułość odbiornika -98 dBm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie: 1,2 W; praca (włączony przekaźnik): 2 W Temperatura pracy -30÷45°C Wymiary 88×64×30 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP65 - hermetyczny | 1 kanałowy moduł przekaźnikowy Wi-Fi 230 V w obudowie hermetycznej do włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych podpiętych do sieci lub sterowania pojedynczym obwodem oświetleniowym Przekaźnik Hermetic Box pozwala włączyć lub wyłączyć podłączone urządzenie elektryczne. Za jego pomocą można uruchamiać większość domowych sprzętów. Daje możliwość sterowania pojedynczym obwodem oświetlenia. Przekaźnik sterowany przez Wi-Fi współpracuje z wyłącznikami klasycznymi oraz dzwonkowymi. • Hermetyczna obudowa przystosowana do montażu na zewnątrz pomieszczeń; • 1-kanałowy przekaźnik 230 V o obciążalności do 16 A [AC-1]* i z separowanym stykiem wyjściowym NO; • Styk przekaźnika przystosowany do obciążeń o dużym prądzie początkowym (np. oświetlenie LED), do 120 A/20 ms; • Możliwość podłączenia lokalnego przycisku sterującego i ustawienie pełnionej przez niego funkcji; • Sterowanie odbiornikiem za pomocą aplikacji mobilnej i programatorów czasowych; • Wbudowany zegar z podtrzymaniem zasilania oraz własna kopia programu pracy gwarantujące poprawne działanie również bez połączenia z siecią Wi-Fi; • Obsługa REST API umożliwiająca integrację przekaźnika również z innymi systemami automatyki domowej; • Wbudowane zabezpieczenie termiczne; • Zewnętrzna antena zapewniająca większy zasięg połączenia. * Maksymalna obciążalność uzależniona jest od temperatury i warunków pracy urządzenia. Długa praca przy wysokim obciążeniu może doprowadzić do zadziałania zabezpieczenia termicznego i odłączenia sterowanych obwodów. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fox-zdalny-system-sterowania-wi-fi/1420-przekaznik-jednokanalowy-wi-fi-230-v-hermetic-box.html | 0.175 | 0.097 | 0.04 | 0.097
WI-R1S1-P |  | EDI | EC000436 | 5902431674186 |  |  |  | SWITCH & ENERGY Pojedynczy przekaźnik Wi-Fi 230V z funkcją monitorowania parametrów sieci. | FOX | 44 | 239 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WI-R1S1-P_b.jpg | Napięcie zasilania 85÷265 V AC Wejście sterujące 85÷265 V AC Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Maksymalny prąd obciążenia (AC-1) - prąd znamionowy 10 A Maksymalny prąd obciążenia (AC-1) - prąd maksymalny (chwilowy) 16 A Wilgotność (bez kondensacji) poniżej 90% Częstotliwość radia 2,4 GHz Transmisja WI-FI Moc radia (IEEE 802.11n) poniżej 13 dBm Czułość odbiornika -98 dBm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie: 1,2 W; praca (włączony przekaźnik): 2 W Temperatura pracy 0÷45°C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | SWITCH & ENERGY montowany jest w puszce pod gniazdkiem lub włącznikiem. Pozwala włączyć i monitorować podłączone urządzenie elektryczne - napięcie, prąd, moc, zużycie energii. Za jego pomocą można uruchamiać większość domowych sprzętów. Zamotowany pod włącznikiem światła daje możliwość sterowania pojedynczym obwodem oświetlenia. Współpracuje z wyłącznikami klasycznymi oraz dzwonkowymi. 1-kanałowy przekaźnik 230 V o znamionowej obciążalności 10 A i maksymalnej obciążalności 16 A; Możliwość podłączenia lokalnego przycisku sterującego i ustawienie pełnionej przez niego funkcji; Monitorowanie parametrów sieci: napięcie, prąd, moc (czynna i bierna), energia (czynna i bierna); Sterowanie odbiornikiem za pomocą aplikacji mobilnej i programatorów czasowych; Wbudowany zegar z podtrzymaniem zasilania oraz własna kopia programu pracy. Dzięki temu SWITCH&ENERGY działa poprawne również bez połączenia z siecią Wi-Fi; Obsługa REST API umożliwia integrację sterownika z innymi systemami automatyki domowej; Wbudowane zabezpieczenie termiczne; Wygodny montaż w puszce instalacyjnej o średnicy fi 60 mm. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fox-system-sterowania-wi-fi/1278-switch-energy-przekaznik-wi-fi-230-v.html | 0.063 | 0.097 | 0.034 | 0.097
WI-R1S1P-P |  | EDI | EC000436 | 5902431674780 |  |  |  | SINGLE SWITCH Pojedynczy przekaźnik Wi-Fi 230V | FOX | 44 | 195 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WI-R1S1P-P_b.jpg | Napięcie zasilania 85÷265 V AC Wejście sterujące 85÷265 V AC Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Maksymalny prąd obciążenia (AC-1) - prąd znamionowy 10 A Maksymalny prąd obciążenia (AC-1) - prąd maksymalny (chwilowy) 16 A Wilgotność (bez kondensacji) poniżej 90% Częstotliwość radia 2,4 GHz Transmisja WI-FI Moc radia (IEEE 802.11n) poniżej 13 dBm Czułość odbiornika -98 dBm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie: 1,2 W; praca (włączony przekaźnik): 2 W Temperatura pracy 0÷45°C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | SWITCH montowany jest w puszce pod gniazdkiem lub włącznikiem. Pozwala włączyć podłączone urządzenie elektryczne. Za jego pomocą można uruchamiać większość domowych sprzętów. Zamontowany pod włącznikiem światła daje możliwość sterowania pojedynczym obwodem oświetlenia. Współpracuje z wyłącznikami klasycznymi oraz dzwonkowymi. 1-kanałowy przekaźnik 230 V o znamionowej obciążalności 10 A i maksymalnej obciążalności 16 A; Możliwość podłączenia lokalnego przycisku sterującego i ustawienie pełnionej przez niego funkcji; Sterowanie odbiornikiem za pomocą aplikacji mobilnej i programatorów czasowych; Wbudowany zegar z podtrzymaniem zasilania oraz własna kopia programu pracy. Dzięki temu SWITCH działa poprawne również bez połączenia z siecią Wi-Fi; Obsługa REST API umożliwia integrację sterownika z innymi systemami automatyki domowej; Wbudowane zabezpieczenie termiczne; Wygodny montaż w puszce instalacyjnej o średnicy fi 60 mm. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fox-zdalny-system-sterowania-wi-fi/1300-przekaznik-wi-fi-do-puszki-230-v-single-switch.html | 0.062 | 0.097 | 0.034 | 0.097
WI-R2S2-D |  | EDI | EC000436 | 5902431677408 |  |  |  | DOUBLE SWITCH 2 kanałowy przekaźnik Wi-Fi 230V na szynę DIN | FOX | 44 | 370 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WI-R2S2-P_b.jpg | Napięcie zasilania 85÷265 V AC Wejście sterujące 85÷265 V AC Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Maksymalny prąd obciążenia (AC-1) - prąd znamionowy 2 x 5 A Maksymalny prąd obciążenia (AC-1) - prąd maksymalny (chwilowy) 2 x 8 A Wilgotność (bez kondensacji) poniżej 90% Częstotliwość radia 2,4 GHz Transmisja WI-FI Moc radia (IEEE 802.11n) poniżej 13 dBm Czułość odbiornika -98 dBm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie: 1,2 W; praca (włączony przekaźnik): 2,2 W Temperatura pracy 0÷45°C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 20 mm Montaż szyna DIN Stopień ochrony IP20 | DOUBLE SWITCH służy do sterowania oświetleniem oraz dowolnymi urządzeniami elektrycznymi w domu. Pozwala włączyć oraz wyłączyć podłączone urządzenie elektryczne. Za jego pomocą można uruchamiać większość domowych sprzętów. Zamotowany pod włącznikiem światła daje możliwość sterowania dwoma obwodami oświetlenia. Współpracuje z wyłącznikami klasycznymi oraz dzwonkowymi. 2-kanałowy przekaźnik 230 V o znamionowej obciążalności 5 A i maksymalnej obciążalności 8 A na kanał; Możliwość podłączenia lokalnych przycisków sterujących i ustawienie pełnionej przez nie funkcji; Sterowanie odbiornikami za pomocą aplikacji mobilnej i programatorów czasowych; Wbudowany zegar z podtrzymaniem zasilania oraz własna kopia programu pracy, gwarantujące poprawne działanie również bez połączenia z siecią Wi-Fi; Obsługa REST API. Możliwa integracja sterownika również z innymi systemami automatyki domowej; Wbudowane zabezpieczenie termiczne; Wygodny montaż w puszce instalacyjnej o średnicy fi 60 mm. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fox-zdalny-system-sterowania-wi-fi/1522-przekaznik-2-knalowy-double-switch-d.html?ssa_query=WI-R2S2-D | 0.139 | 0.094 | 0.04 | 0.075
WI-R2S2-P |  | EDI | EC000436 | 5902431674179 |  |  |  | DOUBLE SWITCH 2 kanałowy przekaźnik Wi-Fi 230V | FOX | 44 | 205 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WI-R2S2-P_b.jpg | Napięcie zasilania 85÷265 V AC Wejście sterujące 85÷265 V AC Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Maksymalny prąd obciążenia (AC-1) - prąd znamionowy 2 x 5 A Maksymalny prąd obciążenia (AC-1) - prąd maksymalny (chwilowy) 2 x 8 A Wilgotność (bez kondensacji) poniżej 90% Częstotliwość radia 2,4 GHz Transmisja WI-FI Moc radia (IEEE 802.11n) poniżej 13 dBm Czułość odbiornika -98 dBm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie: 1,2 W; praca (włączony przekaźnik): 2,2 W Temperatura pracy 0÷45°C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | DOUBLE SWITCH służy do sterowania oświetleniem oraz dowolnymi urządzeniami elektrycznymi w domu. Pozwala włączyć oraz wyłączyć podłączone urządzenie elektryczne. Za jego pomocą można uruchamiać większość domowych sprzętów. Zamotowany pod włącznikiem światła daje możliwość sterowania dwoma obwodami oświetlenia. Współpracuje z wyłącznikami klasycznymi oraz dzwonkowymi. 2-kanałowy przekaźnik 230 V o znamionowej obciążalności 5 A i maksymalnej obciążalności 8 A na kanał; Możliwość podłączenia lokalnych przycisków sterujących i ustawienie pełnionej przez nie funkcji; Sterowanie odbiornikami za pomocą aplikacji mobilnej i programatorów czasowych; Wbudowany zegar z podtrzymaniem zasilania oraz własna kopia programu pracy, gwarantujące poprawne działanie również bez połączenia z siecią Wi-Fi; Obsługa REST API. Możliwa integracja sterownika również z innymi systemami automatyki domowej; Wbudowane zabezpieczenie termiczne; Wygodny montaż w puszce instalacyjnej o średnicy fi 60 mm. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fox-system-sterowania-wi-fi/1279-double-switch-dwukanalowy-przekaznik-wi-fi-230-v.html | 0.061 | 0.097 | 0.034 | 0.097
WI-RGBW-P |  | EDI | EC000436 | 5902431674223 |  |  |  | Color LED Sterownik kolorowego (RGBW) oświetlenia LED 12/24V Wi-Fi | FOX | 44 | 160 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WI-RGBW-P_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Wejście sterujące 9÷30 V DC Prąd impulsu sterującego mniej niż 3 mA Maksymalny prąd obciążenia (AC-1) - prąd znamionowy 4 A/kolor Maksymalny prąd obciążenia (AC-1) - prąd maksymalny (chwilowy) 4 A/kolor Częstotliwość radia 2,4 GHz Transmisja WI-FI Moc radia (IEEE 802.11n) poniżej 13 dBm Czułość odbiornika -98 dBm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie: 1,2 W; praca (włączony przekaźnik): 1,5 W; Temperatura pracy 0÷45°C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 20 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | COLOR LED (RGBW) - to sterownik kolorowego oświetlenia LED z dodatkowym kanałem dla światła białego. Umożliwia precyzyjne nastawy kolorów lub regulację temperatury barwowej światła białego. Zapewnia płynne przejście pomiędzy kolorami. Czasy przejścia pomiędzy kolorami oraz ściemniania są konfigurowalne. Sterownik kolorowego (RGBW) oświetlenia LED 12/24 V o obciążalności 4 A na kolor, Praca w trybie sterowania kolorem lub temperaturą koloru białego, Możliwość podłączenia dwóch przycisków lokalnych: pierwszy – włączanie/wyłączanie światła (krótkie naciśnięcie) oraz sterowanie poziomem jasności (długie naciśnięcie); drugi – przełączanie pomiędzy kolorami (krótkie naciśnięcie) oraz płynna zmiana koloru (długie naciśnięcie); Ustawianie zadanego poziomu jasności za pomocą aplikacji mobilnej oraz programatorów czasowych; Wbudowany zegar z podtrzymaniem zasilania oraz własna kopia programu pracy gwarantuje poprawne działanie również bez połączenia z siecią Wi-Fi; Obsługa REST API umożliwiająca integrację sterownika również z innymi systemami automatyki domowej; Wbudowane zabezpieczenie termiczne; Wygodny montaż w puszce instalacyjnej o średnicy fi 60 mm. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fox-system-sterowania-wi-fi/1284-color-led-sterownik-rgbw-12-v.html | 0.052 | 0.097 | 0.034 | 0.097
WI-STR1S2-P |  | EDI | EC000436 | 5902431674193 |  |  |  | SHUTTER Dopuszkowy sterownik rolet Wi-Fi z silnikiem 230V | FOX | 44 | 215 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WI-STR1S2-P_b.jpg | Napięcie zasilania 85÷265 V AC Wejście sterujące 85÷265 V AC Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Maksymalny prąd obciążenia (AC-1) - prąd znamionowy silnik AC - maks. 320 W Maksymalny prąd obciążenia (AC-1) - prąd maksymalny (chwilowy) AC-1: 6 A; AC-3: 1,5 A Wilgotność (bez kondensacji) poniżej 90% Częstotliwość radia 2,4 GHz Transmisja WI-FI Moc radia (IEEE 802.11n) poniżej 13 dBm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy 0÷45°C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 25 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | SHUTTER - to sterownik rolety lub żaluzji z możliwością płynnego sterowania lamelami. Dzięki funkcji aktywnego pomiaru mocy nie jest konieczna ręczna kalibracja czasów ruchu rolety*. Aplikacja pozwala na realizację „szybkich kroków” tj. podnieś – opuść, oraz ustawianie kąta lameli żaluzji na -90ᣞ➱ 0ᣞ➱ 90ᣞ. W przypadku żaluzji, po ich opuszczeniu lub uniesieniu, sterownik ustawia lamele do kąta, w jakim lamele znajdowały się chwilę wcześniej. Sterowanie pojedynczą roletą z silnikiem 230 V AC o mocy do 320 W; Możliwość lokalnego podłączenia jednego lub dwóch przycisków do bezpośredniego sterowania pracą rolety; Sterowanie poziomem otwarcia rolety oraz sterowanie stopniem nachylenia lamelek; Do ustawiania zadanego poziomu otwarcia rolety i nachylenia lamelek sluży aplikacja mobilna i programatory czasowe; Wbudowany zegar z podtrzymaniem zasilania oraz własna kopia programu pracy, gwarantujące poprawne działanie również bez połączenia z siecią Wi-Fi; Obsługa REST API, która umożliwia integrację sterownika z innymi systemami automatyki domowej; Elektryczne zabezpieczenie silnika rolety; Wbudowane zabezpieczenie termiczne; Wygodny montaż w puszce instalacyjnej o średnicy fi 60 mm. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fox-system-sterowania-wi-fi/1280-shutter-sterownik-rolet-wi-fi-230-v.html | 0.066 | 0.097 | 0.034 | 0.097
WI-STR1S4-D |  | EDI | EC000436 | 5902431676227 |  |  |  | SHUTTER-D Sterownik do rolet WI-FI na szynę DIN, 230 V, obciążalność do 320 W | FOX | 44 | 239 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WI-STR1S4-D_b.jpg | Napięcie zasilania 85÷265 V AC Wejście sterujące 85÷265 V AC Prąd impulsu sterującego mniej niż 3 mA Maksymalny prąd obciążenia (AC-1) - prąd znamionowy silnik AC - maks. 320 W Maksymalny prąd obciążenia (AC-1) - prąd maksymalny (chwilowy) AC-1: 6 A; AC-3: 1,5 A Wilgotność (bez kondensacji) ≤ 90% Częstotliwość radia 2,4 GHz Transmisja WI-FI Moc radia (IEEE 802.11n) ≤ 13 dBm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy 0÷45°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | SHUTTER-D to sterownik rolet WiFi montowany na szynie DIN z możliwością płynnego sterowania lamelami. Dzięki funkcji aktywnego pomiaru mocy nie jest konieczna ręczna kalibracja czasów ruchu rolety*. Aplikacja FOX pozwala na realizację „szybkich kroków” tj. podnieś – opuść, oraz ustawianie kąta lameli żaluzji na -90ᣞ➱ 0ᣞ➱ 90ᣞ. W przypadku żaluzji, po ich opuszczeniu lub uniesieniu, sterownik ustawia lamele do kąta, w jakim lamele znajdowały się chwilę wcześniej. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fox-zdalny-system-sterowania-wi-fi/1459-sterownik-rolet-na-szyne-din-shutter-d.html | 0.084 | 0.097 | 0.021 | 0.07
WI-TO2S2 |  | EDI | EC000436 | 5902431674162 |  |  |  | GATE 2 kanałowy sterownik bram Wi-Fi | FOX | 44 | 294 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WI-TO2S2_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Ilość wejść sterujących 2 Wejście sterujące 85÷265 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 mniej niż 20 mA Napięcie 40 V Prąd impulsu sterującego mniej niż 3 mA Częstotliwość radia 2,4 GHz Transmisja WI-FI Moc radia (IEEE 802.11n) poniżej 13 dBm Czułość odbiornika -98 dBm Długość przewodu anteny 1 m/25 mm Przyłącze zaciski sprężynowe 0,14÷0,5 mm² Pobór mocy czuwanie: 1,2 W: praca (włączone wyjście): 1,5 W Temperatura pracy -20÷55°C Wymiary 42×89×31 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP65 - hermetyczny | GATE - to dwukanałowy sterownik bram lub bramy i furtki. Pozwala określić statusy urządzeń “brama zamknięta”, “brama otwarta”. Z uwagi na architekturę systemu wifi sterowanie bramy może odbywać się za pośrednictwem chmury lub tylko lokalnie poprzez wifi czy bluetooth. Dla poprawy siły sygnału moduł GATE został wyposażony w zewnętrzną antenę. Hermetyczna obudowa gwarantuje niezakłóconą pracę sterownika na zewnątrz. GATE obsługuje wszystkie rodzaje bram, z wyjątkiem bram rolowanych. Przeznaczony do integracji z dowolną automatyką napędów bram; Możliwość sterowania bramą, dwoma bramami lub bramą i furtką; Obsługuje dwa wejścia lokalne, które umożliwiają: otwieranie/zamykanie bramy lub furtki; podłączenie czujników otwarcia/zamknięcia bramy lub furtki; Obsługa REST API umożliwiająca integrację sterownika również z innymi systemami automatyki domowej; Zewnętrzna antena gwarantująca zwiększenie zasięgu działania; Hermetyczna obudowa przystosowana do montażu na zewnątrz budynku. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fox-system-sterowania-wi-fi/1281-gate-sterownik-bramy.html | 0.099 | 0.097 | 0.034 | 0.097
WI-TO2S2-G |  | EDI | EC000436 | 5902431674353 |  |  |  | GATE-G (kolor szary) 2 kanałowy sterownik bram Wi-Fi | FOX | 44 | 294 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WI-TO2S2-G_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V DC Ilość wejść sterujących 2 Wejście sterujące 85÷265 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 mniej niż 20 mA Napięcie 40 V Prąd impulsu sterującego mniej niż 3 mA Częstotliwość radia 2,4 GHz Transmisja WI-FI Moc radia (IEEE 802.11n) poniżej 13 dBm Czułość odbiornika -98 dBm Długość przewodu anteny 1 m/25 mm Przyłącze zaciski sprężynowe 0,14÷0,5 mm² Pobór mocy czuwanie: 1,2 W: praca (włączone wyjście): 1,5 W Temperatura pracy -20÷55°C Wymiary 42×89×31 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP65 - hermetyczny | GATE - to dwukanałowy sterownik bram lub bramy i furtki. Pozwala określić statusy urządzeń “brama zamknięta”, “brama otwarta”. Z uwagi na architekturę systemu wifi sterowanie bramy może odbywać się za pośrednictwem chmury lub tylko lokalnie poprzez wifi czy bluetooth. Dla poprawy siły sygnału moduł GATE został wyposażony w zewnętrzną antenę. Hermetyczna obudowa gwarantuje niezakłóconą pracę sterownika na zewnątrz. GATE obsługuje wszystkie rodzaje bram, z wyjątkiem bram rolowanych. Przeznaczony do integracji z dowolną automatyką napędów bram; Możliwość sterowania bramą, dwoma bramami lub bramą i furtką; Obsługuje dwa wejścia lokalne, które umożliwiają: otwieranie/zamykanie bramy lub furtki; podłączenie czujników otwarcia/zamknięcia bramy lub furtki; Obsługa REST API umożliwiająca integrację sterownika również z innymi systemami automatyki domowej; Zewnętrzna antena gwarantująca zwiększenie zasięgu działania; Hermetyczna obudowa przystosowana do montażu na zewnątrz budynku. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fox-system-sterowania-wi-fi/1281-gate-sterownik-bramy.html | 0.102 | 0.097 | 0.034 | 0.097
WI-TO2S2-R |  | EDI | EC000436 | 5902431676852 |  |  |  | GATE, 2 kanałowy sterownik bram Wi-Fi z wyjściem przekaźnikowym | FOX | 44 | 341 | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371091 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WI-TO2S2-R_b.jpg | Napięcie zasilania 9÷30 V AC/DC Ilość wejść sterujących 2 Wyjścia - liczba wyjść 2 Wejście sterujące 9÷30 V AC/DC; typ: cyfrowe; Prąd impulsu sterującego mniej niż 3 mA Wyjścia przekaźnikowe typ 1 NO Obciążenie rezystancyjne 6 A Obciążenie indukcyjne lub pojemnościowe 1,5 A Napięcie na stykach 250 V AC; 24 V DC Częstotliwość radia 2,4 GHz Transmisja WI-FI Moc radia (IEEE 802.11n) ≤ 20 dBm Czułość odbiornika -98 dBm Separacja galwaniczna tak Przyłącze zaciski sprężynowe 0,2÷1,5 mm² Pobór mocy czuwanie: 1,2 W: praca (włączone wyjście): 2 W Temperatura pracy -20÷55°C Wymiary obudowa: 91×61×40 mm; z anteną: 91×80×62 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP65 - hermetyczny | Sterownik Wi-Fi do bram przeznaczony do integracji z dowolną automatyką napędów bram wjazdowych i garażowych. Dwukanałowy z wyjściem przekaźnikowym. GATE-R - to dwukanałowy sterownik wifi dwóch bram lub bramy i furtki z wyjściem przekaźnikowym. Pozwala określić statusy urządzeń “brama zamknięta”, “brama otwarta”. Z uwagi na architekturę systemu wifi sterowanie bramy może odbywać się za pośrednictwem chmury lub tylko lokalnie poprzez wifi. Dla poprawy siły sygnału moduł wifi GATE został wyposażony w zewnętrzną antenę. Hermetyczna obudowa sterownika Wi-Fi do bram gwarantuje niezakłóconą pracę sterownika na zewnątrz. Sterownik Wi-Fi GATE obsługuje różne rodzaje bram. | F | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/fox-zdalny-system-sterowania-wi-fi/1491-sterownik-bramy-z-wyjsciem-przekaznikowym-gate-r.html | 0.14 | 0.097 | 0.043 | 0.077
WN-711 |  | EDI | EC000494 | 5908312596059 |  |  |  | Wskaźnik napięcia jednofazowy WN-711 230V AC | DMV | 1720 | 86 | PLN | 23 | 26.51.43.0 | 90303100 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WN-711_b.jpg | Typ woltomierz jednofazowy Napięcie zasilania 230 V AC Wskaźnik napięcia 11 x LED Zakres wskazań 205÷245 V Podziałka 5 V Dokładność odczytu 2,5 V Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Słupkowy. Jednofazowy. Wskaźnik napięcia WN-711 służy do ciągłego pomiaru wartości napięcia w sieci jednofazowej. Działanie Przedział wskazywanego napięcia wynosi od 205 V do 245 V z dokładnością odczytu 2,5V. Świecenie LED sygnalizuje wartość napięcia opisaną na jej wysokości. Jeżeli świecą dwie LED, wartość napięcia jest średnią z wartości opisanych na ich wysokościach. Wartość napięcia z przedziału tolerancji (215 V do 245 V) jest wskazywana świeceniem LED zielonych, pozostałe wartości są wskazywane świeceniem LED czerwonych. Napięcie równe lub wyższe od 250 V jest wskazywane świeceniem najwyższej LED czerwonej ≥. Napięcie równe lub niższe od 200 V jest wskazywane świeceniem najniższej LED czerwonej ≤. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/multimetry/240-wskaznik-napiecia-wn-711.html | 0.053 | 0.097 | 0.02 | 0.07
WN-711S |  | EDI | EC000494 | 5902431671062 |  |  |  | Wskaźnik napięcia jednofazowy WN-711 230V AC Z wyzwalaniem wskazania | DMV | 1720 | 95 | PLN | 23 | 26.51.43.0 | 90303100 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WN-711S_b.jpg | Typ woltomierz jednofazowy Napięcie zasilania 85÷265 V AC/DC Wskaźnik napięcia 10×LED Zakres wskazań 180÷270 V Podziałka 10 V Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy ≤ 1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Słupkowy. Jednofazowy. Z wyzwalaniem wskazania za pomocą przycisku dotykowego. . Wskaźnik napięcia WN-711 służy do ciągłego pomiaru wartości napięcia w sieci jednofazowej. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/multimetry-amperomierze-i-woltomierze/1365-wskaznik-napiecia-wn-711s.html | 0.056 | 0.097 | 0.02 | 0.07
WN-723 |  | EDI | EC002477 | 5908312596066 |  |  |  | Wskaźnik napięcia trójfazowy WN-723 3x400V+ N | DMV | 1720 | 189 | PLN | 23 | 26.51.43.0 | 90303100 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WN-723_b.jpg | Typ woltomierz trójfazowy Napięcie zasilania 3 x 250 V + N Wskaźnik napięcia 3 x (11 x LED) Zakres wskazań 205÷245 V Podziałka 5 V Dokładność odczytu 2,5 V Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Słupkowy. Trójfazowy. Wskaźnik napięcia WN-723 służy do ciągłego pomiaru wartości napięcia w sieci trójfazowej. Działanie Przedział wskazywanego napięcia dla każdej z faz wynosi od 205 V do 245 V z dokładnością odczytu 2,5 V. Świecenie LED sygnalizuje wartość napięcia opisaną na jej wysokości. Jeżeli świecą dwie LED wartość napięcia jest średnią z wartości opisanych na ich wysokościach. Wartość napięcia z przedziału tolerancji (215 V do 245 V) jest wskazywana świeceniem LED zielonych, pozostałe wartości są wskazywane świeceniem LED czerwonych. Napięcie równe lub wyższe od 250 V jest wskazywane świeceniem najwyższej LED czerwonej ≥. Napięcie równe lub niższe od 200 V jest wskazywane świeceniem najniższej LED czerwonej ≤. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/multimetry/242-wskaznik-napiecia-wn-723.html | 0.094 | 0.097 | 0.04 | 0.07
WN-723S |  | EDI | EC002477 | 5902431674957 |  |  |  | Wskaźnik napięcia trójfazowy WN-723 3x400V+ N Z wyzwalaniem wskazania | DMV | 1720 | 170 | PLN | 23 | 26.51.43.0 | 90303100 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WN-723S_b.jpg | Typ woltomierz trójfazowy Napięcie zasilania 3×230 V+N Tryb pracy słupkowy lub pojedyncza dioda Błąd pomiaru mniej niż 2% Wskaźnik napięcia 3 x (11 x LED) Zakres wskazań 180÷270 V Czas wyświetlania wartości po wyzwoleniu 10 s Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy ≤ 1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Wskaźnik napięcia WN-723s służy do ciągłego pomiaru wartości napięcia w sieci trójfazowej. Wygasza ekran w przypadku bezczynności. Wskaźnik aktywowany jest przyciskiem dotykowym. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/multimetry-amperomierze-i-woltomierze/1391-wskaznik-napiecia-wn-723s.html | 0.094 | 0.097 | 0.04 | 0.07
WNC-1 |  | EDI | EC002306 | 5902431674254 |  |  |  | Modułowy wskaźnik napięcia - 1 fazowy LCD | DMV | 1720 | 72 | PLN | 23 | 26.51.43.0 | 9030310090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WNC-1_b.jpg | Typ woltomierz jednofazowy Napięcie zasilania 80÷500 V AC Wyświetlacz 3-cyfrowy, 7-segmentowy LED Częstotliwość zasilania 50÷60 Hz Dokładność wskazań 2% (±1 cyfra) Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 5 VA, 1 W Temperatura pracy -5÷40°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Cyfrowy. Jednofazowy. Wskaźnik napięcia WNC-1 dokonuje pomiaru i wskazuje wartości 1fazowego napięcia przemiennego w zakresie 80÷500 V AC. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/multimetry/1272-wskaznik-napiecia-wnc-1-jednofazowy.html | 0.063 | 0.092 | 0.02 | 0.08
WNC-3 |  | EDI | EC002306 | 5902431674261 |  |  | 5902431675886 | Modułowy wskaźnik napięcia - 3 fazowy LCD | DMV | 1720 | 109 | PLN | 23 | 26.51.43.0 | 9030310090 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WNC-3_b.jpg | Typ woltomierz trójfazowy Napięcie zasilania 80÷500 V AC Wyświetlacz 3× 3-cyfrowy, 7-segmentowy LED Częstotliwość zasilania 50÷60 Hz Dokładność wskazań 2% (±1 cyfra) Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 5 VA, 1 W Temperatura pracy -5÷40°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Wskaźnik napięcia WNC-3 przeznaczony jest do pomiaru i wskazywania wartości 3-fazowego napięcia przemiennego w zakresie 80÷500 V AC. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/multimetry/1273-wskaznik-napiecia-wnc-3-trojfazowy.html | 0.082 | 0.092 | 0.02 | 0.08
WYSYŁKA |  |  |  | 5902431674025 |  |  |  | Koszt wysyłki towaru |  |  | 19 | PLN | 23
WZE-1 |  | EDI | EC001506 | 5902431670041 |  |  |  | Jednofazowy licznik zużycia energii 45A MID | LE | 2310 | 99 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 90283019 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WZE-1_b.jpg | Klasa dokładności B Liczba faz Jednofazowe Liczba impulsów 1000 Imp. Liczba taryf 1 Liczba taryf licznika Jednotaryfowy Maksymalny prąd Imax 45A Prąd odniesienia (In) 5A Model Pomiar bezpośredni Napięcie znamionowe 230V Rodzaj mierzonej energii Pomiar energii czynnej Rodzaj wskaźnika Cyfrowy Rodzaj wyjścia impulsowego S0 Sposób montażu Zaciski śrubowe Sposób połączenia licznika Połączenie bezpośrednie Stopień ochrony IP20 Szerokość wyrażona liczbą modułów 1 Typ licznika Elektroniczny Wersja modułowa TAK Wyjście impulsowe TAK Elektryczny Z wyjściem impulsowym Znamionowa częstotliwość pracy 50Hz | Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej. Pobór energii sygnalizowany jest miganiem LED. Liczba impulsów jest przeliczana na energię pobraną, a jej wartość wskazywana jest przez segmentowy wyświetlacz LCD. Cyfry po przecinku oznaczają części setne (.01 kWh =10 Wh). | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/1069-licznik-zuzycia-energii-wze-1.html?ssa_query=WZE-1 | 0.086 | 0.07 | 0.021 | 0.1
WZE-1RST |  | EDI | EC001506 | 5902431675831 |  |  |  | Jednofazowy licznik zużycia energii 45A z funkcją RESET | LE | 2310 | 115 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 90283019 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WZE-1RST_b.jpg | Typ jednofazowy Napięcie odniesienia 230 V AC, 50 Hz Prąd bazowy 5 A Prąd maksymalny 80 A Minimalny prąd mierzony 0,02 A Pobór własny licznika 8 VA; 0,4 W Zakres wskazań liczydła 0÷99999,9 kWh Stała licznika 1000 imp/kWh Sygnalizacja sczytywania LED czerwona Wyjście impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor Napięcie podłączenia SO+ SO- maks. 27 V DC Prąd podłączenia SO+ SO- maks. 20 mA Czas impulsu SO+ SO- 90 ms Klasa dokładności 1 Długość przewodu SO+ SO- maks. 20 m Przyłącze zaciski śrubowe 16 mm² Temperatura pracy -25 ÷ 65°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony (wewnątrz pomieszczeń) IP51 | Licznik jednofazowy zużycia energii elektrycznej z dwoma pozycjami zużycia energii na wyświetlaczu LCD. Możliwość resetowania stanu licznika pomocniczego. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/1404-licznik-zuzycia-energii-elektrycznej-1-fazowy-wze-1rst.html?ssa_query=wze | 0.184 | 0.068 | 0.039 | 0.106
WZE-3 |  | EDI | EC001506 | 5902431670058 |  |  |  | Trójfazowy licznik zużycia energii 80A, MID | LE | 2310 | 199 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 90283019 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WZE-3_b.jpg | Klasa dokładności B Liczba faz Trójfazowe z przewodem neutralnym Liczba impulsów 100 Liczba taryf 1 Liczba taryf licznika Jednotaryfowy Maksymalny prąd (Imax) 80A Model Pomiar bezpośredni Napięcie znamionowe 230V Napięcie znamionowe 400V Rodzaj mierzonej energii Pomiar energii czynnej Rodzaj wskaźnika Cyfrowy Rodzaj wyjścia impulsowego S0 Sposób montażu zaciski śrubowe Sposób połączenia licznika Połączenie bezpośrednie Stopień ochrony (IP) IP20 Szerokość wyrażona liczbą modułów 3 Typ licznika Elektroniczny Wersja modułowa TAK Wyjście impulsowe Elektryczny Z wyjściem impulsowym TAK Znamionowa częstotliwość pracy 50Hz | Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia w każdej fazie generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej w tej fazie. Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem odpowiedniej LED (A, B, C). Suma impulsów z trzech faz sygnalizowana miganiem LED (1000 imp/kWh) przeliczana jest na energię pobraną w całym układzie trójfazowym, a jej wartość wskazywana jest przez segmentowy wyświetlacz LCD. Cyfra po przecinku oznacza części dziesiętne (0.1 KWh =100 Wh). | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/1070-licznik-zuzycia-energii-wze-3.html?ssa_query=WZE-3 | 0.42 | 0.093 | 0.073 | 0.114
WZE-3RST |  | EDI | EC001506 | 5902431675848 |  |  |  | Trójfazowy licznik zużycia energii 80A, z funkcją RESET | LE | 2310 | 278 | PLN | 23 | 26.51.63.0 | 90283019 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | WZE-3RST_b.jpg | Typ trójfazowy Instalacja 3-fazowa, 4-przewodowa Protokół komunikacyjny brak Napięcie odniesienia 3×230/400 V Prąd bazowy 3×5 A Prąd maksymalny 3×80 A Minimalny prąd mierzony 0,02 A Pomiar napięcia - zakres pomiarowy 160÷265 V Dokładność pomiaru zgodnie z IEC62052-11, IEC62053-21 klasa 1 Pobór własny licznika 8 VA; 0,4 W Zakres wskazań liczydła 0÷999999,99 kWh Stała licznika 1000 imp/kWh Sygnalizacja sczytywania LED czerwona Wyjście impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor Napięcie podłączenia SO+ SO- maks. 27 V DC Prąd podłączenia SO+ SO- 20 mA Czas impulsu SO+ SO- 35 ms Przyłącze zaciski śrubowe 16 mm² Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 4,5 modułu (75 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony (wewnątrz pomieszczeń) IP51 | Licznik trójfazowy zużycia energii elektrycznej z dwoma pozycjami zużycia energii na wyświetlaczu LCD. Możliwość resetowania stanu licznika pomocniczego. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/1405-licznik-zuzycia-energii-elektrycznej-3-fazowy-wze-3rst.html?ssa_query=WZE-3RST | 0.358 | 0.106 | 0.08 | 0.111
ZAW-1CAL |  | EDI | EC010261 | 5908312597001 |  |  |  | Elektrozawór 1`` | PZ | 38 | 1301 | PLN | 23 | 28.14.11.0 | 85364190 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZAW-1CAL_b.jpg | Elektrozawór bistabilny 1", cewka 12 VDC | Elektrozawór bistabilny 1", cewka 12 VDC | V | 1 | https://www.fif.com.pl/przekazniki-kontroli-poziomu-cieczy/449-asp-automatyczny-system-przeciwzalaniowy.html | 0.25 | 0.12 | 0.105 | 0.07
ZI-1 |  | EDI | EC002540 | 5908312595847 |  |  |  | Zasilacz impulsowy 5V DC ZI-1 10A | ZI | 1430 | 215 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZI-1_b.jpg | Typ zasilacz impulsowy Napięcie zasilania 85÷264 V AC Maksymalny prąd obciążenia 10 A Napięcie wyjściowe OUT 5 V DC Moc wyjściowa 50 W Ograniczenie prądowe 110% napięcia wyjściowego Minimalne obciążenie 0% Częstotliwość kluczowania 70 KHz Masa 190 g Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 6 modułów (105 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilacz impulsowy. Napięcie wyjściowe 5 V. Moc 50 W. Zasilacz impulsowy służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które wymagają stabilnego, filtrowanego napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci. Uwaga! Poniżej 160 V napięcia wejściowego zasilacz będzie nadal stabilizować napięcie wyjściowe, ale maksymalny prąd wyjściowy będzie spadać współbieżnie ze spadkiem napięcia wejściowego. Ze względu na wysoką częstotliwość pracy przetwornicy niektóre, bardzo czułe urządzenia radiowe lub mikroprocesorowe mogą pracować nieprawidłowo. Zaleca się zainstalowanie filtru OP-230 pomiędzy zasilaczem a odbiornikiem. Przy zwiększeniu obciążenia powyżej Imax zasilacz będzie stabilizować prąd, a nap. wyj. będzie spadać. Jeżeli nap. wyj. spadnie do ok. 40% zasilacz wyłączy się i będzie co 1,5÷2 s próbkować. Podobnie zdarzy się przy podłączeniu odbiornika, który pobiera duży prąd rozruchowy (np. zimna żarówka). Jeżeli przeciążenie nie jest zbyt duże, zasilacz po kilku próbach (np. stopniowe rozgrzewanie włókna żarówki) wystartuje. Jeżeli obciążenie jest zbyt duże, zasilacz będzie próbkować do momentu odłączenia obciążenia. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/218-zasilacz-zi-1.html | 0.331 | 0.115 | 0.075 | 0.1
ZI-100-12V |  | EDI | EC002540 | 5908312599739 |  |  |  | Zasilacz impulsowy 100W, Uwe 185-265V AC, Uwy 12V DC | ZI | 1430 | 194 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZI-100-12V_b.jpg | Typ zasilacz impulsowy Napięcie zasilania 180÷264 V AC Maksymalny prąd obciążenia 8,3 A Napięcie wyjściowe OUT 12 V DC Moc wyjściowa 100 W Sprawność 88% Prąd rozruchowy 40 A (230 V AC) Stabilizacja napięcia wyjściowego - przy zmianie napięcia wyjściowego ±1% Stabilizacja napięcia wyjściowego - przy zmianie prądu wyjściowego ±1% Zakres regulacji napięcia 10,8÷13,8 V Tętnienie i szumy 240 mVp-p Przeciążenie 110÷160% Iwyj Próg zabezpieczenia nadnapięciowego 18÷23 V Próg zabezpieczenia termicznego 135÷165°C Masa 310 g Prąd upływu 1 mA (230 V AC) Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Wymiary 6 modułów (100 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilacz impulsowy. Napięcie wyjściowe 12 V. Moc 100 W. Zasilacz impulsowy służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które wymagają stabilnego, filtrowanego napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/661-zasilacz-zi-100-12.html | 0.337 | 0.104 | 0.063 | 0.102
ZI-100-24V |  | EDI | EC002540 | 5908312599746 |  |  |  | Zasilacz impulsowy 100W, Uwe 185-265V AC, Uwy 24V DC | ZI | 1430 | 194 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZI-100-24V_b.jpg | Typ zasilacz impulsowy Napięcie zasilania 180÷264 V AC Maksymalny prąd obciążenia 4,15 A Napięcie wyjściowe OUT 24 V DC Moc wyjściowa 100 W Sprawność 88% Prąd rozruchowy 40 A (230 V AC) Stabilizacja napięcia wyjściowego - przy zmianie napięcia wyjściowego ±1% Stabilizacja napięcia wyjściowego - przy zmianie prądu wyjściowego ±1% Zakres regulacji napięcia 21,6÷28,0V Tętnienie i szumy 360 mVp-p Przeciążenie 110÷160% Iwyj Próg zabezpieczenia nadnapięciowego 30÷40V Próg zabezpieczenia termicznego 135÷165°C Masa 310 g Prąd upływu 1 mA (230 V AC) Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Wymiary 6 modułów (100 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilacz impulsowy. Napięcie wyjściowe 24 V. Moc 100 W. Zasilacz impulsowy służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które wymagają stabilnego, filtrowanego napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/819-zasilacz-zi-100-24.html | 0.339 | 0.105 | 0.062 | 0.1
ZI-10-12P |  | EDI | EC002540 | 5902431670157 |  |  |  | Zasilacz impulsowy do puszki, 12V, 10W | ZI | 1410 | 101 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZI-10-12P_b.jpg | Typ zasilacz impulsowy Napięcie zasilania 180÷264 V AC Maksymalny prąd obciążenia 0,83 A Napięcie wyjściowe OUT 12 V DC Moc wyjściowa 10 W Sprawność 82% Prąd rozruchowy 40 A (230 V AC) Stabilizacja napięcia wyjściowego - przy zmianie napięcia wyjściowego ±2% Stabilizacja napięcia wyjściowego - przy zmianie prądu wyjściowego ±3% Przeciążenie 140÷160% Iwyj. Próg zabezpieczenia termicznego 135÷150°C Prąd upływu 1 mA (230 V AC) Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -20÷35°C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 25 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Zasilacz impulsowy. Do puszki podtynkowej. Napięcie wyjściowe 12 V. Moc 10 W. Zasilacz ZI-10-12P przeznaczony jest do zasilania niskonapięciowych lamp LED. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/824-zasilacz-zi-10-12p.html | 0.054 | 0.097 | 0.03 | 0.07
ZI-11 |  | EDI | EC002045 | 5908312595885 |  |  |  | Stabilizator impulsowy 5V DC ZI-11 8÷28V AC / 12÷37V DC 3A | ZI | 1410 | 117 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZI-11_b.jpg | Typ stabilizator impulsowy niskiego napięcia Napięcie zasilania 8÷28 V AC / 12÷37 V DC Maksymalny prąd obciążenia 3 A Napięcie wyjściowe OUT 5 V DC Ograniczenie prądowe 110% napięcia wyjściowego Minimalne obciążenie 0% Częstotliwość kluczowania 52 kHz Masa 150 g Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Stabilizator impulsowy. Do niskiego napięcia. Prąd 3 A. Działanie Do zacisków wejściowych można podłączyć napięcie przemienne lub stałe (pulsujące lub filtrowane). Ze względu na wysoką częstotliwość pracy przetwornicy, niektóre bardzo czułe urządzenia radiowe lub mikroprocesorowe mogą pracować nieprawidłowo. Zaleca się zainstalowanie dodatkowego filtru (składającego się z dławika skompensowanego prądowo o indukcyjności 2× 5÷15 mH i kondensatora C= 0,33÷1 µF) pomiędzy zasilaczem a odbiornikiem. Przy zwiększeniu obciążenia powyżej Imax zasilacz będzie stabilizować prąd, a napięcie wyjściowe będzie spadać. Przy zwarciu zacisków wyjściowych zasilacz pracuje z częstotliwością ok. 1,5 kHz, co objawia się wyraźnym piskiem. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/224-zasilacz-zi-11.html | 0.143 | 0.096 | 0.058 | 0.07
ZI-12 |  | EDI | EC002045 | 5908312595892 |  |  |  | Stabilizator impulsowy 12V DC ZI-12 12÷28V AC / 16÷37V DC 3A 3A | ZI | 1410 | 117 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZI-12_b.jpg | Typ stabilizator impulsowy niskiego napięcia Napięcie zasilania 12÷28 V AC / 16÷37 V DC Maksymalny prąd obciążenia 3 A Napięcie wyjściowe OUT 12 V DC Ograniczenie prądowe 110% napięcia wyjściowego Minimalne obciążenie 0% Częstotliwość kluczowania 52 kHz Masa 150 g Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Stabilizator impulsowy. Do niskiego napięcia. Prąd 3 A. Działanie Do zacisków wejściowych można podłączyć napięcie przemienne lub stałe (pulsujące lub filtrowane). Ze względu na wysoką częstotliwość pracy przetwornicy, niektóre bardzo czułe urządzenia radiowe lub mikroprocesorowe mogą pracować nieprawidłowo. Zaleca się zainstalowanie dodatkowego filtru (składającego się z dławika skompensowanego prądowo o indukcyjności 2× 5÷15 mH i kondensatora C= 0,33÷1 µF) pomiędzy zasilaczem a odbiornikiem. Przy zwiększeniu obciążenia powyżej Imax zasilacz będzie stabilizować prąd, a napięcie wyjściowe będzie spadać. Przy zwarciu zacisków wyjściowych zasilacz pracuje z częstotliwością ok. 1,5 kHz, co objawia się wyraźnym piskiem. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/826-zasilacz-zi-12.html | 0.147 | 0.096 | 0.055 | 0.07
ZI-120-12V |  | EDI | EC002540 | 5908312599487 |  |  |  | Zasilacz impulsowy przemysłowy nap. wej. 90÷264V AC/120÷370V DC, P=120W nap. Wyj. 12V DC | ZI | 1410 | 380 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZI-120-12_b.jpg | Typ zasilacz impulsowy Napięcie zasilania 100÷240 V AC Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalny prąd obciążenia 10 A Napięcie wyjściowe OUT 12 V DC Moc wyjściowa 120 W Minimalne obciążenie 0% Częstotliwość kluczowania 100 kHz Przeciążenie 150%/3 min Napięcie przebicia WE-WY 3 kV Masa 670 g Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -10÷70°C Wymiary 130 mm x 67 mm x 115 mm Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilacz impulsowy. Napięcie wyjściowe 12 V. Moc 120 W. Do układów zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych w systemach automatyki przemysłowej oraz sieciach informatycznych. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/820-zasilacz-zi-120-12.html | 0.63 | 0.132 | 0.07 | 0.114
ZI-120-24V |  | EDI | EC002540 | 5908312595793 |  |  |  | Zasilacz impulsowy przemysłowy nap. wej. 90÷264V AC/120÷370V DC, P=120W nap. Wyj. 24V DC | ZI | 1430 | 380 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZI-120-24_b.jpg | Typ zasilacz impulsowy Napięcie zasilania 90÷264 V AC / 120÷370 V DC Częstotliwość 47÷63Hz Maksymalny prąd obciążenia 5 A Napięcie wyjściowe OUT 24 V DC Moc wyjściowa 120 W Minimalne obciążenie 0% Częstotliwość kluczowania 100 kHz Sprawność 87% Prąd rozruchowy maks. 35 A Zakres regulacji napięcia 22÷28 V DC Przeciążenie 150%/3 min Napięcie przebicia WE-WY 3 kV Napięcie przebicia WE-PE 1,5 kV Napięcie przebicia WY-PE 0,5 kV Zabezpieczenia zwarciowe / przeciążeniowe TAK Zabezpieczenia przepięciowe / temperaturowe TAK Wilgotność (bez kondensacji) 95% RH MTBF 188000h 25°C Wibracje 10÷500 Hz, 2 G 10 min/1cykl 60 min (x,y,z) Rezystancja izolacji 100 MΩ/500 V DC Masa 630 g Prąd upływu 3,5 mA / 240 V AC Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -10÷70°C Wymiary 130 mm x 75 mm x 90 mm Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilacz impulsowy. Napięcie wyjściowe 24 V. Moc 120 W. Do układów zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych w systemach automatyki przemysłowej oraz sieciach informatycznych. Działanie Zasilacz posiada pokrętło regulacyjne [Adjust] umożliwiające regulację napięcia wyjściowego w zakresie 22÷27 V. LED zielona DC OK sygnalizuje poprawność zasilania na wyjściu. LED czerwona Overload sygnalizuje prądowe przeciążenie lub napięciowe przewyższenie wyjścia. Zasilacz posiada wewnętrzne zabezpieczenia zwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe i temperaturowe. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/822-zasilacz-zi-120-24.html | 0.551 | 0.13 | 0.07 | 0.116
ZI-13 |  | EDI | EC002045 | 5908312595953 |  |  |  | Stabilizator impulsowy 18V ZI-13 18÷28V AC / 22÷37V DC 3A | ZI | 1410 | 117 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZI-13_b.jpg | Typ stabilizator impulsowy niskiego napięcia Napięcie zasilania 18÷28 V AC / 22÷37 V DC Maksymalny prąd obciążenia 3 A Napięcie wyjściowe OUT 18 V DC Ograniczenie prądowe 110% napięcia wyjściowego Minimalne obciążenie 0% Częstotliwość kluczowania 52 kHz Masa 150 g Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Stabilizator impulsowy. Do niskiego napięcia. Prąd 3 A. Działanie Do zacisków wejściowych można podłączyć napięcie przemienne lub stałe (pulsujące lub filtrowane). Ze względu na wysoką częstotliwość pracy przetwornicy, niektóre bardzo czułe urządzenia radiowe lub mikroprocesorowe mogą pracować nieprawidłowo. Zaleca się zainstalowanie dodatkowego filtru (składającego się z dławika skompensowanego prądowo o indukcyjności 2× 5÷15 mH i kondensatora C= 0,33÷1 µF) pomiędzy zasilaczem a odbiornikiem. Przy zwiększeniu obciążenia powyżej Imax zasilacz będzie stabilizować prąd, a napięcie wyjściowe będzie spadać. Przy zwarciu zacisków wyjściowych zasilacz pracuje z częstotliwością ok. 1,5 kHz, co objawia się wyraźnym piskiem. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/827-zasilacz-zi-13.html | 0.149 | 0.097 | 0.057 | 0.07
ZI-14 |  | EDI | EC002045 | 5908312595960 |  |  |  | Stabilizator impulsowy 24V ZI-14 24÷28V AC / 28÷37V DC 3A | ZI | 1410 | 117 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZI-14_b.jpg | Typ stabilizator impulsowy niskiego napięcia Napięcie zasilania 24÷28 V AC / 28÷37 V DC Maksymalny prąd obciążenia 3 A Napięcie wyjściowe OUT 24 V DC Ograniczenie prądowe 110% napięcia wyjściowego Minimalne obciążenie 0% Częstotliwość kluczowania 52 kHz Masa 150 g Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Stabilizator impulsowy. Do niskiego napięcia. Prąd 3 A. Działanie Do zacisków wejściowych można podłączyć napięcie przemienne lub stałe (pulsujące lub filtrowane). Ze względu na wysoką częstotliwość pracy przetwornicy, niektóre bardzo czułe urządzenia radiowe lub mikroprocesorowe mogą pracować nieprawidłowo. Zaleca się zainstalowanie dodatkowego filtru (składającego się z dławika skompensowanego prądowo o indukcyjności 2× 5÷15 mH i kondensatora C= 0,33÷1 µF) pomiędzy zasilaczem a odbiornikiem. Przy zwiększeniu obciążenia powyżej Imax zasilacz będzie stabilizować prąd, a napięcie wyjściowe będzie spadać. Przy zwarciu zacisków wyjściowych zasilacz pracuje z częstotliwością ok. 1,5 kHz, co objawia się wyraźnym piskiem. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/828-zasilacz-zi-14.html | 0.147 | 0.097 | 0.056 | 0.07
ZI-15 |  | EDI | EC002540 | 5902431670072 |  |  |  | Zasilacz impulsowy 12W, 15V DC, nap. zas. 100÷230V, do montażu na szynie DIN | ZI | 1410 | 117 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZI-15_b.jpg | Typ zasilacz impulsowy Napięcie zasilania 100÷264 V AC Maksymalny prąd obciążenia 0,8 A Napięcie wyjściowe OUT 15 V DC Moc wyjściowa 12 W Ograniczenie prądowe 110% napięcia wyjściowego Minimalne obciążenie 0% Częstotliwość kluczowania 70 KHz Masa 80 g Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilacz impulsowy. Napięcie wyjściowe 15 V. Moc 12 W. Zasilacz impulsowy służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które wymagają stabilnego, filtrowanego napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/426-zasilacz-zi-15.html | 0.062 | 0.097 | 0.021 | 0.07
ZI-16 |  | EDI | EC002540 | 5902431671024 |  |  |  | Zasilacz impulsowy 12W, 13,5V DC, nap. zas. 100÷230V, do montażu na szynie DIN | ZI | 1410 | 117 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZI-16_b.jpg | Typ zasilacz impulsowy Napięcie zasilania 100÷264 V AC Maksymalny prąd obciążenia 0,9 A Napięcie wyjściowe OUT 13,5 V DC Moc wyjściowa 12 W Ograniczenie prądowe 110% napięcia wyjściowego Minimalne obciążenie 0% Częstotliwość kluczowania 70 KHz Masa 80 g Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilacz impulsowy. Napięcie wyjściowe 13,5 V. Moc 12 W. Zasilacz impulsowy służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które wymagają stabilnego, filtrowanego napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/806-zasilacz-zi-16.html | 0.063 | 0.097 | 0.021 | 0.07
ZI-17 |  | EDI | EC002540 | 5902431671031 |  |  |  | Zasilacz impulsowy 12W, 14,5V DC, nap. zas. 100÷230V, do montażu na szynie DIN | ZI | 1410 | 117 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZI-17_b.jpg | Typ zasilacz impulsowy Napięcie zasilania 100÷264 V AC Maksymalny prąd obciążenia 0,8 A Napięcie wyjściowe OUT 14,5 V DC Moc wyjściowa 12 W Ograniczenie prądowe 110% napięcia wyjściowego Minimalne obciążenie 0% Częstotliwość kluczowania 70 KHz Masa 80 g Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilacz impulsowy. Napięcie wyjściowe 14,5 V. Moc 12 W. Zasilacz impulsowy służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które wymagają stabilnego, filtrowanego napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/807-zasilacz-zi-17.html | 0.065 | 0.097 | 0.021 | 0.07
ZI-2 |  | EDI | EC002540 | 5908312595816 |  |  |  | Zasilacz impulsowy 12V DC ZI-2 | ZI | 1430 | 211 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZI-2_b.jpg | Typ zasilacz impulsowy Napięcie zasilania 85÷264 V AC Maksymalny prąd obciążenia 4 A Napięcie wyjściowe OUT 12 V DC Moc wyjściowa 50 W Ograniczenie prądowe 110% napięcia wyjściowego Minimalne obciążenie 0% Częstotliwość kluczowania 70 KHz Masa 190 g Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 6 modułów (105 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilacz impulsowy. Napięcie wyjściowe 12 V. Moc 50 W. Zasilacz impulsowy służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które wymagają stabilnego, filtrowanego napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/811-zasilacz-zi-2.html | 0.33 | 0.116 | 0.075 | 0.1
ZI-20 |  | EDI | EC002540 | 5908312596417 |  |  |  | Zasilacz impulsowy ZI-20 12V DC 1,0A | ZI | 1430 | 141 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZI-20_b.jpg | Typ zasilacz impulsowy Napięcie zasilania 100÷264 V AC Maksymalny prąd obciążenia 1 A Napięcie wyjściowe OUT 12 V DC Moc wyjściowa 12 W Ograniczenie prądowe 110% napięcia wyjściowego Minimalne obciążenie 0% Częstotliwość kluczowania 70 KHz Masa 80 g Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilacz impulsowy. Napięcie wyjściowe 12 V. Moc 12 W. Zasilacz impulsowy służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które wymagają stabilnego, filtrowanego napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/808-zasilacz-zi-20.html | 0.063 | 0.097 | 0.02 | 0.07
ZI-20-12P |  | EDI | EC002540 | 5902431671048 |  |  |  | Zasilacz impulsowy do puszki, 12V, 20W | ZI | 1410 | 114 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZI-20-12P_b.jpg | Typ zasilacz impulsowy Napięcie zasilania 180÷264 V AC Maksymalny prąd obciążenia 1,6 A Napięcie wyjściowe OUT 12 V DC Moc wyjściowa 20 W Sprawność 82% Prąd rozruchowy 40 A (230 V AC) Stabilizacja napięcia wyjściowego - przy zmianie napięcia wyjściowego ±2% Stabilizacja napięcia wyjściowego - przy zmianie prądu wyjściowego ±3% Przeciążenie 140÷160% Iwyj. Próg zabezpieczenia termicznego 135÷150°C Prąd upływu 1 mA (230 V AC) Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -20÷35°C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 25 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20 | Zasilacz impulsowy. Do puszki podtynkowej. Napięcie wyjściowe 12 V. Moc 20 W. Zasilacz ZI-20-12P przeznaczony jest do zasilania niskonapięciowych lamp LED. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/825-zasilacz-zi-20-12p.html | 0.069 | 0.097 | 0.03 | 0.07
ZI-21 |  | EDI | EC002540 | 5908312596318 |  |  |  | Zasilacz impulsowy ZI-21 24V DC 0,5A | ZI | 1430 | 136 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZI-21_b.jpg | Typ zasilacz impulsowy Napięcie zasilania 100÷264 V AC Maksymalny prąd obciążenia 0,5 A Napięcie wyjściowe OUT 24 V DC Moc wyjściowa 12 W Ograniczenie prądowe 110% napięcia wyjściowego Minimalne obciążenie 0% Częstotliwość kluczowania 70 KHz Masa 80 g Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilacz impulsowy. Napięcie wyjściowe 24 V. Moc 12 W. Zasilacz impulsowy służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które wymagają stabilnego, filtrowanego napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/809-zasilacz-zi-21.html | 0.06 | 0.097 | 0.02 | 0.07
ZI-22 |  | EDI | EC002540 | 5908312592280 |  |  |  | Zasilacz impulsowy ZI-22 12V DC 2,5A | ZI | 1430 | 210 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZI-22_b.jpg | Typ zasilacz impulsowy Napięcie zasilania 100÷264 V AC Maksymalny prąd obciążenia 2,5 A Napięcie wyjściowe OUT 12 V DC Moc wyjściowa 30 W Ograniczenie prądowe 110% napięcia wyjściowego Minimalne obciążenie 0% Częstotliwość kluczowania 70 KHz Masa 190 g Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilacz impulsowy. Napięcie wyjściowe 12 V. Moc 30 W. Zasilacz impulsowy służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które wymagają stabilnego, filtrowanego napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/220-zasilacz-zi-22.html | 0.145 | 0.097 | 0.056 | 0.07
ZI-24 |  | EDI | EC002540 | 5908312592297 |  |  |  | Zasilacz impulsowy ZI-24 24V DC 1,25 A | ZI | 1430 | 209 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZI-24_b.jpg | Typ zasilacz impulsowy Napięcie zasilania 100÷264 V AC Maksymalny prąd obciążenia 1,25 A Napięcie wyjściowe OUT 24 V DC Moc wyjściowa 30 W Ograniczenie prądowe 110% napięcia wyjściowego Minimalne obciążenie 0% Częstotliwość kluczowania 70 KHz Masa 190 g Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilacz impulsowy. Napięcie wyjściowe 24 V. Moc 30 W. Zasilacz impulsowy służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które wymagają stabilnego, filtrowanego napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/810-zasilacz-zi-24.html | 0.148 | 0.097 | 0.056 | 0.07
ZI-240-12V |  | EDI | EC002540 | 5908312599494 |  |  |  | Zasilacz impulsowy przemysłowy nap. wej. 90÷264V AC/120÷370V DC, P=240W nap. Wyj. 12V DC | ZI | 1430 | 520 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZI-240-12_b.jpg | Typ zasilacz impulsowy Napięcie zasilania 180÷264 V AC Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalny prąd obciążenia 20 A Napięcie wyjściowe OUT 12 V DC Moc wyjściowa 240 W Minimalne obciążenie 0% Częstotliwość kluczowania 100 kHz Przeciążenie 150%/3 min Napięcie przebicia WE-WY 3 kV Masa 960 g Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -10÷70°C Wymiary 130 mm x 127 mm x 115 mm Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilacz impulsowy. Napięcie wyjściowe 12 V. Moc 240 W. Do układów zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych w systemach automatyki przemysłowej oraz sieciach informatycznych. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/821-zasilacz-zi-240-12.html | 1.01 | 0.13 | 0.13 | 0.115
ZI-240-24V |  | EDI | EC002540 | 5908312595113 |  |  |  | Zasilacz impulsowy przemysłowy nap. wej. 90÷264V AC/120÷370V DC, P=240W nap. Wyj. 24V DC | ZI | 1430 | 520 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZI-240-24_b.jpg | Typ zasilacz impulsowy Napięcie zasilania 90÷264 V AC / 120÷370 V DC Częstotliwość 47÷63 Hz Maksymalny prąd obciążenia 10 A Napięcie wyjściowe OUT 24 V DC Moc wyjściowa 240 W Minimalne obciążenie 0% Częstotliwość kluczowania 100 kHz Sprawność 86% Prąd rozruchowy maks. 35 A Zakres regulacji napięcia 22÷28 V DC Przeciążenie 150%/3 min Napięcie przebicia WE-WY 3 kV Napięcie przebicia WE-PE 1,5 kV Napięcie przebicia WY-PE 0,5 kV Zabezpieczenia zwarciowe / przeciążeniowe TAK Zabezpieczenia przepięciowe / temperaturowe TAK Wilgotność (bez kondensacji) 95% RH MTBF 188000h 25°C Wibracje 10÷500 Hz, 2 G 10 min/1cykl 60 min (x,y,z) Rezystancja izolacji 100 MΩ/500 V DC Masa 1040 g Prąd upływu 3,5 mA / 240 V AC Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -10÷70°C Wymiary 130 mm x 110 mm x 90 mm Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilacz impulsowy. Napięcie wyjściowe 24 V. Moc 240 W. Do układów zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych w systemach automatyki przemysłowej oraz sieciach informatycznych. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/823-zasilacz-zi-240-24.html | 0.886 | 0.128 | 0.13 | 0.114
ZI-3 |  | EDI | EC002540 | 5908312595854 |  |  |  | Zasilacz impulsowy 18V DC 3A ZI-3 | ZI | 1430 | 211 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZI-3_b.jpg | Typ zasilacz impulsowy Napięcie zasilania 85÷264 V AC Maksymalny prąd obciążenia 3 A Napięcie wyjściowe OUT 18 V DC Moc wyjściowa 50 W Ograniczenie prądowe 110% napięcia wyjściowego Minimalne obciążenie 0% Częstotliwość kluczowania 70 KHz Masa 190 g Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 6 modułów (105 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilacz impulsowy. Napięcie wyjściowe 18 V. Moc 50 W. Zasilacz impulsowy służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które wymagają stabilnego, filtrowanego napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/812-zasilacz-zi-3.html | 0.256 | 0.105 | 0.07 | 0.12
ZI-4 |  | EDI | EC002540 | 5908312595809 |  |  |  | Zasilacz impulsowy 24V DC 2A ZI-4 | ZI | 1430 | 211 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZI-4_b.jpg | Typ zasilacz impulsowy Napięcie zasilania 85÷264 V AC Maksymalny prąd obciążenia 2 A Napięcie wyjściowe OUT 24 V DC Moc wyjściowa 50 W Ograniczenie prądowe 110% napięcia wyjściowego Minimalne obciążenie 0% Częstotliwość kluczowania 70 KHz Masa 190 g Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 6 modułów (105 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilacz impulsowy. Napięcie wyjściowe 24 V. Moc 50 W. Zasilacz impulsowy służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które wymagają stabilnego, filtrowanego napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/813-zasilacz-zi-4.html | 0.291 | 0.117 | 0.074 | 0.102
ZI-5 |  | EDI | EC002540 | 5908312595861 |  |  |  | Zasilacz impulsowy 15V DC 3,3A ZI-5 | ZI | 1430 | 211 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZI-5_b.jpg | Typ zasilacz impulsowy Napięcie zasilania 85÷264 V AC Maksymalny prąd obciążenia 3,3 A Napięcie wyjściowe OUT 15 V DC Moc wyjściowa 50 W Ograniczenie prądowe 110% napięcia wyjściowego Minimalne obciążenie 0% Częstotliwość kluczowania 70 KHz Masa 190 g Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 6 modułów (105 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilacz impulsowy. Napięcie wyjściowe 15 V. Moc 50 W. Zasilacz impulsowy służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które wymagają stabilnego, filtrowanego napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/814-zasilacz-zi-5.html | 0.298 | 0.116 | 0.074 | 0.101
ZI-6 |  | EDI | EC002540 | 5908312595878 |  |  |  | Zasilacz impulsowy 48V DC 1A ZI-6 | ZI | 1430 | 211 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZI-6_b.jpg | Typ zasilacz impulsowy Napięcie zasilania 85÷264 V AC Maksymalny prąd obciążenia 1 A Napięcie wyjściowe OUT 48 V DC Moc wyjściowa 50 W Ograniczenie prądowe 110% napięcia wyjściowego Minimalne obciążenie 0% Częstotliwość kluczowania 70 KHz Masa 190 g Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 6 modułów (105 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilacz impulsowy. Napięcie wyjściowe 48 V. Moc 50 W. Zasilacz impulsowy służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które wymagają stabilnego, filtrowanego napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/815-zasilacz-zi-6.html | 0.26 | 0.105 | 0.07 | 0.12
ZI-60-24V |  | EDI | EC002540 | 5908312595106 |  |  |  | Zasialacz impulsowy przemysłowy nap. wej. 90÷264V AC/120÷370V DC, P=60W nap. Wyj. 24V DC | ZI | 1430 | 224 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZI-60-24_b.jpg | Typ zasilacz impulsowy Napięcie zasilania 90÷264 V AC / 120÷370 V DC Częstotliwość 47÷63Hz Maksymalny prąd obciążenia 2,5 A Napięcie wyjściowe OUT 24 V DC Moc wyjściowa 60 W Minimalne obciążenie 0% Częstotliwość kluczowania 100 kHz Sprawność 84% Prąd rozruchowy maks. 35 A Zakres regulacji napięcia 22÷28 V DC Przeciążenie 150%/3 min Napięcie przebicia WE-WY 3 kV Napięcie przebicia WE-PE 1,5 kV Napięcie przebicia WY-PE 0,5 kV Zabezpieczenia zwarciowe / przeciążeniowe TAK Zabezpieczenia przepięciowe / temperaturowe TAK Wilgotność (bez kondensacji) 95% RH MTBF 188000h 25°C Wibracje 10÷500 Hz, 2 G 10 min/1cykl 60 min (x,y,z) Rezystancja izolacji 100 MΩ/500 V DC Masa 485 g Prąd upływu 3,5 mA / 240 V AC Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -10÷70°C Wymiary 130 mm x 50 mm x 90 mm Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilacz impulsowy. Napięcie wyjściowe 24 V. Moc 60 W. Do układów zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych w systemach automatyki przemysłowej oraz sieciach informatycznych. Działanie Zasilacz posiada pokrętło regulacyjne [Adjust] umożliwiające regulację napięcia wyjściowego w zakresie 22÷27 V. LED zielona DC OK sygnalizuje poprawność zasilania na wyjściu. LED czerwona Overload sygnalizuje prądowe przeciążenie lub napięciowe przewyższenie wyjścia. Zasilacz posiada wewnętrzne zabezpieczenia zwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe i temperaturowe. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/392-zasilacz-zi-60-24.html | 0.572 | 0.16 | 0.08 | 0.135
ZI-61-12V |  | EDI | EC002540 | 5908312599753 |  |  |  | Zasilacz impulsowy 60W, Uwe 185-265V AC, Uwy 12V DC | ZI | 1430 | 158 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZI-61-12V_b.jpg | Typ zasilacz impulsowy Napięcie zasilania 180÷264 V AC Maksymalny prąd obciążenia 2,5 A Napięcie wyjściowe OUT 12 V DC Moc wyjściowa 60 W Sprawność 87% Prąd rozruchowy 40 A (230 V AC) Stabilizacja napięcia wyjściowego - przy zmianie napięcia wyjściowego ±1% Stabilizacja napięcia wyjściowego - przy zmianie prądu wyjściowego ±1% Zakres regulacji napięcia 10,8÷13,8 V Tętnienie i szumy 240 mVp-p Przeciążenie 120÷180% Iwyj Próg zabezpieczenia nadnapięciowego 18÷23 V Próg zabezpieczenia termicznego 135÷165°C Masa 270 g Prąd upływu 1 mA (230 V AC) Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 4,5 modułu (78 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilacz impulsowy. Napięcie wyjściowe 12 V. Moc 60 W. Zasilacz impulsowy służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które wymagają stabilnego, filtrowanego napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/660-zasilacz-zi-61-12.html | 0.25 | 0.086 | 0.062 | 0.085
ZI-61-24V |  | EDI | EC002540 | 5908312599760 |  |  |  | Zasilacz impulsowy 60W, Uwe 185-265V AC, Uwy 24V DC | ZI | 1430 | 158 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZI-61-24V_b.jpg | Typ zasilacz impulsowy Napięcie zasilania 180÷264 V AC Maksymalny prąd obciążenia 2,5 A Napięcie wyjściowe OUT 12 V DC Moc wyjściowa 60 W Sprawność 87% Prąd rozruchowy 40 A (230 V AC) Stabilizacja napięcia wyjściowego - przy zmianie napięcia wyjściowego ±1% Stabilizacja napięcia wyjściowego - przy zmianie prądu wyjściowego ±1% Zakres regulacji napięcia 21,6÷28,0V Tętnienie i szumy 360 mVp-p Przeciążenie 120÷180% Iwyj Próg zabezpieczenia nadnapięciowego 36÷45V Próg zabezpieczenia termicznego 135÷165°C Masa 270 g Prąd upływu 1 mA (230 V AC) Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 4,5 modułu (78 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilacz impulsowy. Napięcie wyjściowe 24 V. Moc 60 W. Zasilacz impulsowy służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które wymagają stabilnego, filtrowanego napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/818-zasilacz-zi-61-24.html | 0.242 | 0.102 | 0.064 | 0.085
ZI-75-12V |  | EDI | EC002540 | 5908312599500 |  |  |  | Zasialacz impulsowy przemysłowy nap. wej. 90÷264V AC/120÷370V DC, P=75W nap. Wyj. 12V DC | ZI | 1430 | 224 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZI-75-12_b.jpg | Typ zasilacz impulsowy Napięcie zasilania 100÷240 V AC Częstotliwość 50÷60 Hz Maksymalny prąd obciążenia 6,25 A Napięcie wyjściowe OUT 12 V DC Moc wyjściowa 75 W Minimalne obciążenie 0% Częstotliwość kluczowania 100 kHz Przeciążenie 150%/3 min Napięcie przebicia WE-WY 3 kV Masa 530 g Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -10÷70°C Wymiary 130 mm x 57 mm x 115 mm Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilacz impulsowy. Napięcie wyjściowe 12 V. Moc 175 W. Do układów zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych w systemach automatyki przemysłowej oraz sieciach informatycznych. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/627-zasilacz-zi-75-12.html | 0.56 | 0.138 | 0.062 | 0.117
ZI-USB-5 |  | EDI | EC002949 | 5902431673615 |  |  |  | Zasilacz USB | ZI | 1420 | 104 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZI-USB-5_b.jpg | Prąd wyjściowy 2,1 A Napięcie zasilania 12÷40 V DC Napięcie wyjściowe OUT 5 V DC Moc wyjściowa 10,5 W Ograniczenie prądowe 110% prądu wyjściowego Minimalne obciążenie 0% Wyjście gniazdo USB Masa 80 g Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy 0 ÷ 40 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | ZI-USB-5 służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych przez standardowe wyjście USB typu A. Zasilacz USB Napiecie wejściowe 12÷40 V DC Napięcie wyjściowe 5 V DC. Moc 10,5 W. | V | 1 | https://www.fif.com.pl/pl/zasilacze-i-transformatory/1232-zasilacz-zi-usb-5.html | 0.048 | 0.097 | 0.02 | 0.07
ZP-18 |  | EDI | EC001027 | 5908312594253 |  |  |  | Zewnętrzny potencjometr do PCU-518 | ZI | 8 | 77 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 8541510000 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZP-18_b.jpg | Potencjometr zewnętrzny do PCU-518 | Potencjometr zewnętrzny do PCU-518 | V | 1 |  | 0.08 | 0.12 | 0.105
ZS-1 |  | EDI | EC002540 | 5908312595977 |  |  |  | Zasilacz stabilizowany 5V DC 2A ZS-1 | ZI | 1420 | 187 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZS-1_b.jpg | Typ zasilacz stałoprądowy Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia 2 A Napięcie wyjściowe OUT 5 V DC Moc wyjściowa 12 W Tętnienie maks. 3 mV RMS Masa 550 g Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 6 modułów (105 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilacz transformatorowy. Stabilizowany. Napięcie wyjściowe 5 V. Moc 12 W. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/216-zasilacz-zs-1.html | 0.712 | 0.112 | 0.075 | 0.101
ZS-2 |  | EDI | EC002540 | 5908312595830 |  |  |  | Zasilacz stabilizowany 12V DC 1A ZS-2 | ZI | 1420 | 187 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZS-2_b.jpg | Typ zasilacz transformatorowy Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia 1 A Napięcie wyjściowe OUT 12 V DC Moc wyjściowa 12 W Tętnienie maks. 3 mV RMS Masa 550 g Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 6 modułów (105 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilacz transformatorowy. Stabilizowany. Napięcie wyjściowe 12 V. Moc 12 W. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/801-zasilacz-zs-2.html | 0.705 | 0.117 | 0.075 | 0.101
ZS-3 |  | EDI | EC002540 | 5908312595984 |  |  |  | Zasilacz stabilizowany 18V DC 0,66A ZS-3 | ZI | 1420 | 187 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZS-3_b.jpg | Typ zasilacz transformatorowy Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia 0,66 A Napięcie wyjściowe OUT 18 V DC Moc wyjściowa 12 W Tętnienie maks. 3 mV RMS Masa 550 g Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 6 modułów (105 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilacz transformatorowy. Stabilizowany. Napięcie wyjściowe 18 V. Moc 12 W. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/802-zasilacz-zs-3.html | 0.693 | 0.112 | 0.075 | 0.102
ZS-4 |  | EDI | EC002540 | 5908312595823 |  |  |  | Zasilacz stabilizowany 24V DC 0,5A ZS-4 | ZI | 1420 | 187 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZS-4_b.jpg | Typ zasilacz transformatorowy Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia 0,5 A Napięcie wyjściowe OUT 24 V DC Moc wyjściowa 12 W Tętnienie maks. 3 mV RMS Masa 550 g Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 6 modułów (105 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilacz transformatorowy. Stabilizowany. Napięcie wyjściowe 24 V. Moc 12 W. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/803-zasilacz-zs-4.html | 0.095 | 0.113 | 0.075 | 0.102
ZS-5 |  | EDI | EC002540 | 5908312595991 |  |  |  | Zasilacz stabilizowany 15V DC 0,8A ZS-5 | ZI | 1420 | 187 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZS-5_b.jpg | Typ zasilacz transformatorowy Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia 0,8 A Napięcie wyjściowe OUT 15 V DC Moc wyjściowa 12 W Tętnienie maks. 3 mV RMS Masa 550 g Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 6 modułów (105 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilacz transformatorowy. Stabilizowany. Napięcie wyjściowe 15 V. Moc 12 W. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/804-zasilacz-zs-5.html | 0.719 | 0.114 | 0.075 | 0.111
ZS-6 |  | EDI | EC002540 | 5908312596035 |  |  |  | Zasilacz stabilizowany 48V DC 0,25A ZS-6 | ZI | 1420 | 187 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZS-6_b.jpg | Typ zasilacz transformatorowy Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia 0,25 A Napięcie wyjściowe OUT 48 V DC Moc wyjściowa 12 W Tętnienie maks. 3 mV RMS Masa 550 g Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 6 modułów (105 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilacz transformatorowy. Stabilizowany. Napięcie wyjściowe 48 V. Moc 12 W. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/805-zasilacz-zs-6.html | 0.719 | 0.116 | 0.075 | 0.111
ZT-1 |  | EDI | EC002540 | 5908312591771 |  |  |  | Zasilacz transformatorowy ze stabilizatorem impulsowym ZT-1 5V DC 3A | ZI | 1440 | 242 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZT-1_b.jpg | Typ zasilacz transformatorowy Napięcie zasilania 180÷264 V AC Maksymalny prąd obciążenia 3 A Napięcie wyjściowe OUT 5 V DC Moc wyjściowa 15 W Ograniczenie prądowe 110% napięcia wyjściowego Minimalne obciążenie 0% Częstotliwość kluczowania 52 kHz Masa 742 g Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 6 modułów (105 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilacz transformatorowy ze stabilizatorem impulsowym. Napięcie wyjściowe 5 V. Moc 15 W. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/222-zasilacz-zt-1.html | 0.77 | 0.12 | 0.105 | 0.075
ZT-2 |  | EDI | EC002540 | 5908312591788 |  |  |  | Zasilacz transformatorowy ze stabilizatorem impulsowym ZT-2 12V DC 2A | ZI | 1440 | 242 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZT-2_b.jpg | Typ zasilacz transformatorowy Napięcie zasilania 180÷264 V AC Maksymalny prąd obciążenia 2 A Napięcie wyjściowe OUT 12 V DC Moc wyjściowa 25 W Ograniczenie prądowe 110% napięcia wyjściowego Minimalne obciążenie 0% Częstotliwość kluczowania 52 kHz Masa 742 g Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 6 modułów (105 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilacz transformatorowy ze stabilizatorem impulsowym. Napięcie wyjściowe 12 V. Moc 25 W. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/816-zasilacz-zt-2.html | 0.75 | 0.12 | 0.105 | 0.075
ZT-4 |  | EDI | EC002540 | 5908312591757 |  |  |  | Zasilacz transformatorowy ze stabilizatorem impulsowym ZT-4 24V DC 1A | ZI | 1440 | 242 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZT-4_b.jpg | Typ zasilacz transformatorowy Napięcie zasilania 180÷264 V AC Maksymalny prąd obciążenia 1 A Napięcie wyjściowe OUT 24 V DC Moc wyjściowa 25 W Ograniczenie prądowe 110% napięcia wyjściowego Minimalne obciążenie 0% Częstotliwość kluczowania 52 kHz Masa 742 g Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 6 modułów (105 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20 | Zasilacz transformatorowy ze stabilizatorem impulsowym. Napięcie wyjściowe 24 V. Moc 25 W. | V | 1 | http://www.fif.com.pl/zasilacze-i-transformatory/817-zasilacz-zt-4.html | 0.75 | 0.075 | 0.075
ZV-15 |  | EDI | EC002540 | 5902431671963 |  |  |  | Zasilacz do videdomofonów | ZI | 1440 | 153 | PLN | 23 | 27.11.42.0 | 85043180 | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | Nie obowiązuje | szt. |  | 1 | ZV-15_b.jpg | Zasilacz do domofonów | Zasilacz do domofonów | V | 1 |  | 0.258 | 0.093 | 0.07 | 0.1

## Kategorie
idKategoria | idRodzic | Nazwa
1 | 0 | Automaty zmierzchowe
2 | 0 | Automaty schodowe
3 | 0 | Przekaźniki bistabilne
4 | 0 | Ściemniacze
5 | 0 | Przekaźniki kontroli faz
510 | 5 | Czujniki zaniku fazy
520 | 5 | Czujniki zaniku fazy z kontrolą styku stycznika
530 | 5 | Czujniki zaniku i kolejności faz
6 | 0 | Przekaźniki napięciowe
7 | 0 | Przełączniki faz
8 | 0 | Przekaźniki czasowe
9 | 0 | Sterowniki
10 | 0 | Zegary sterujące
11 | 0 | Ograniczniki mocy
12 | 0 | Przekaźniki priorytetowe
13 | 0 | Moduły bezpiecznikowe
14 | 0 | Zasilacze
1410 | 14 | Stabilizatory impulsowe
1420 | 14 | Zasilacze stabilizowane
1430 | 14 | Zasilacze impulsowe
1440 | 14 | Zasilacze transformatorowe ze stabilizatorem impulsowym
15 | 0 | Transformatory
16 | 0 | Filtr
17 | 0 | Wskaźniki zasilania
1710 | 17 | Lampki kontrolne zasilania
1720 | 17 | Woltomierze
1730 | 17 | Amperomierze
1740 | 17 | Multimetry
1750 | 17 | Rejestrator parametrów sieci
1760 | 17 | Przełączniki z lampką sygnalizacyjną
18 | 0 | Regulatory temperatury
19 | 0 | Przekaźniki rezystancyjne
20 | 0 | Przekaźniki kontroli poziomu cieczy
21 | 0 | Sterowniki rolet
22 | 0 | Elementy pomocnicze
2210 | 22 | Styczniki modułowe
23 | 0 | Liczniki
2310 | 25 | Liczniki energii
2320 | 25 | Liczniki czasu pracy
2330 | 25 | Liczniki impulsów
24 | 0 | Przekaźniki silnikowe
25 | 0 | Czujniki ruchu
26 | 0 | Przekaźniki prądowe
27 | 0 | Sterowniki plc
2710 | 27 | Przetworniki sygnału
28 | 0 | Sterowniki samoczynnego załączania rezerwy
29 | 0 | Sterowanie radiowe
2910 | 29 | System radiowy f&wave
30 | 0 | Wideodomofony
31 | 0 | Sterowniki oświetlenia
32 | 0 | Falowniki
33 | 0 | F&home - inteligentny dom - przewodowy
34 | 0 | F&home radio - inteligentny dom - radiowy
35 | 0 | Proxi
36 | 0 | Softstarty
37 | 0 | Telemetria
38 | 0 | Układy przeciwzalaniowe
39 | 0 | Przekładniki prądowe
40 | 0 | Oprawy schodowe led
41 | 0 | Przekaźniki gsm
42 | 0 | Bezpieczniki topikowe
43 | 0 | Przyciski szklane dotykowe
44 | 0 | Sterowanie wi-fi
45 | 0 | Przełączniki sieć-agregat
46 | 0 | Boczniki
47 | 0 | Dzwonki
48 | 0 | Przetwornice napięcia
4910 | 49 | Czujniki dymu
4920 | 49 | Detektory tlenku węgla
4930 | 49 | Detektory tlenku węgla i gazu
5010 | 50 | Gniazda przekaźnikowe
5020 | 50 | Przekaźniki interfejsowe
5030 | 50 | Akcesoria do przekaźników interfejsowych
5040 | 50 | Komplet: gniazdo + przekaźnik